СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ БАГАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БАГАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2021 ГОДА ДО 2036 ГОДА

(Актуализированная редакция на срок до 2036 года)

Обосновывающие материалы

Барнаул 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава

Баганского района

Новосибирской области

________________ / В. И. Бамбух/

от _______________ 2020 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ БАГАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БАГАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ   НА ПЕРИОД С 2021 ГОДА ДО 2036 ГОДА

(Актуализированная редакция на срок до 2036 года)

Обосновывающие материалы

| Разработчик | ООО « АИЦ» |
| --- | --- |
| Директор | Е. В. Машадиева |

Публичные слушания проведены

«…..» ………….2020 год

Протокол № … от «….»……..2020 г.

Барнаул 2020 г.

Содержание

Глава 1	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	11

Введение	11

1 Часть 1 	Функциональная структура теплоснабжения	17

1.2 Зона общественно-делового назначения (ОДН)	18

3 Культурно-бытовое обслуживание населения	29

1.4 Производственная зона	36

2  Часть 2 	Источники тепловой энергии	36

2.1	Общие положения	36

Котельная № 1 «Центральная»	36

Котельная № 2 «Квартальная»	37

Котельная № 3 «Вокзальная»	37

Котельная № 4 «ЦРБ»	38

Котельная № 5 «Школьная»	38

Котельная № 6 «РТП»	38

Котельная № 7 «Строителей»	39

Котельная № 8 «Сельхозхимии»	40

2.2. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	51

Таблица 2.2.2. Технические характеристики основного оборудования котельных	52

2.3	Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования	53

Таблица 2.2.3  Установленная тепловая мощность котельной	53

2.4. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	53

Таблица 3  Величины располагаемой и установленной тепловой мощности	56

2.5. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто	57

Таблица 4. Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные нужды	57

Таблица 5. Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто на конец 2019  года	58

2.6. Срок ввода в эксплуатацию котельного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	58

Таблица 6. Год ввода в эксплуатацию котельного оборудования	58

2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	59

2.8. Среднегодовая загрузка оборудования	59

Таблица 8.1.  Сведения по котельной № 1 «Центральная» с. Баган	59

Таблица 8.2. Сведения по котельной № 2 «Квартальная» с. Баган	60

Таблица 8. 3. Сведения по котельной № 3 «Вокзальная» с. Баган	60

Таблица 8. 4. Сведения по котельной № 4 «ЦРБ» с. Баган	61

Таблица 8. 5 Сведения по котельной № 5 «Школьная» с. Баган	61

Таблица 8. 6 Сведения по котельной  № 6 «РТП» с. Баган	61

Таблица 8. 7 Сведения по котельной  № 7 «Строителей» с. Баган	62

Таблица 8. 8 Сведения по котельной  № 8 «Сельхозхимии» с. Баган	62

2.9.Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	62

2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	63

2.11.  Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств	63

2.13. Проектный и установленный топливный режим котельных	63

2.14. Режимы эксплуатации золошламоотвалов	63

2.15. Основные технико-экономические показатели работы котельной	64

Таблица 10.1.  Основные технико-экономические показатели работы котельной  № 1 «Центральная» с. Баган	64

Таблица 10.2.  Основные технико-экономические показатели работы котельной  № 2 «Квартальная» с. Баган	64

Таблица 10.3.  Основные технико-экономические показатели работы котельной  № 3 «Вокзальная» с. Баган	64

Таблица 10.4.  Основные технико-экономические показатели работы котельной  № 4 «ЦРБ» с. Баган	65

Таблица 10.5.  Основные технико-экономические показатели работы котельной  № 5 «Школьная» с. Баган	65

Таблица 10.6.  Основные технико-экономические показатели работы котельной  № 6 «РТП» с. Баган	65

Таблица 10.7.  Основные технико-экономические показатели работы котельной  № 7 «Строителей» с. Баган	65

Таблица 10.8.  Основные технико-экономические показатели работы котельной  № 8 «Сельхозхимии» с. Баган	66

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	66

3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект	66

3.2. Схема тепловых сетей	67

3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	67

3.4. Насосные станции и тепловые пункты	69

Таблица 13. Технические характеристики насосов на котельных Баганского сельсовета	70

3.5. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	71

3.6. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	71

3.7.Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети	71

3.8. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	72

Таблица 16. План проведения регламентных работ и эксплуатационные нормы	85

3.15. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов тепловой энергии	85

Таблица 17. Расчетные среднемесячные и годовая температура, 0С	86

Таблица 18. Технологические (нормативные) потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях Баганского сельсовета	87

3.16. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети	87

3.17. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям	88

3.19 . Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций	89

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии	89

4.1. Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии	89

Часть 5 	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	123

5.1	Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха	123

Таблица 22.1. Величины присоединенных тепловых нагрузок по источникам теплоснабжения по котельной Центральная	153

Таблица 22.2 . Величины присоединенных тепловых нагрузок по источникам теплоснабжения по КВАРТАЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ	153

Таблица 22.3 . Величины присоединенных тепловых нагрузок по источникам теплоснабжения по ВОКЗАЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ	154

Таблица 22.4 . Величины присоединенных тепловых нагрузок по источникам теплоснабжения по КОТЕЛЬНОЙ ЦРБ	155

Таблица 22.5 . Величины присоединенных тепловых нагрузок по источникам теплоснабжения по ШКОЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ	155

Таблица 22.6 . Величины присоединенных тепловых нагрузок по источникам теплоснабжения по  КОТЕЛЬНОЙ РТП	156

Таблица 22.7. Величины присоединенных тепловых нагрузок по источникам теплоснабжения по  КОТЕЛЬНОЙ СТРОИТЕЛЕЙ	157

Таблица 22.8 . Величины присоединенных тепловых нагрузок по источникам теплоснабжения по  КОТЕЛЬНОЙ СЕЛЬХОЗХИМИИ	158

Приложение № 1	160

Таблица 24. 1.Баланс тепловой мощности Котельная № 1 «Центральная» с. Баган	163

Таблица 24. 2.Баланс тепловой мощности Котельная № 2 «Квартальная» с. Баган	163

Таблица 24. 3.Баланс тепловой мощности Котельная № 3 «Вокзальная» с. Баган	164

Таблица 24. 4.Баланс тепловой мощности Котельная № 4 «ЦРБ» с. Баган	164

Таблица 24. 5.Баланс тепловой мощности Котельная № 5 «Школьная» с. Баган	165

Таблица 24. 6.Баланс тепловой мощности Котельная № 6 «РТП» с. Баган	165

Таблица 24. 7.Баланс тепловой мощности Котельная № 7 «Строителей» с. Баган	166

Таблица 24. 8.Баланс тепловой мощности Котельная № 8 «Сельхозхимии» с. Баган	166

Таблица 27. Топливный баланс	171

Таблица 28. 1.Плановые технико-экономические показатели на 2019 год МУП «Тепло»	173

Глава 2	Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	183

Таблица 29 Тепловая нагрузка источников тепловой энергии села МО Баганский сельсовет	186

Таблица 30 Удельные  расходы тепловой энергии для обеспечения технологических процессов	188

Таблица 31 Тепловая нагрузка источников тепловой энергии с . Баган  к 2036  году	189

Глава 3	Электронная модель системы теплоснабжения	194

Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	195

Глава 5	Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения	199

Глава 6	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	200

Глава 7	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	201

7.1.	Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	201

7.6. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	203

7.8. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	203

7.9.	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа	204

7.12. Предложения по выбытию старых неэффективных мощностей, морально и физически изношенных и/или отработавших свой ресурс	212

Глава 8	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	214

Глава 9	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	217

Глава 10	Перспективные топливные балансы	218

Таблица 43. Перспективный топливный баланс МО Баганский сельсовет	221

Глава 11	Оценка надежности теплоснабжения	223

11.1.	Методика расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей	223

11.2.Методика расчета надежности теплоснабжения	223

11.2.1.	Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети	223

Глава 12	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	231

Глава 13	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	232

Глава 14	Ценовые (тарифные) последствия	234

14.1.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	234

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по единой теплоснабжающей организации	234

14.3.	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	234

Глава 15	Реестр единых теплоснабжающих организаций	238

Глава 16	Реестр проектов схемы теплоснабжения	241

16.1.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии	241

Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	241

Глава 18	Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	242

Приложение А	242

Предложения по выбытию старых неэффективных мощностей, морально и физически изношенных и/или отработавших свой ресурс в 2020  году вне рамок инвестиционной программы	242

Библиография	254

Глава 1	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Введение

Схема теплоснабжения муниципального образования (МО) Баганский сельсовет Баганского района Новосибирской области на период до 2036 года разработана на основании в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"» и Методическими рекомендациями по разработке схемы теплоснабжения", утверждёнными совместным приказом Минэнерго и Минрегиона РФ. Базовым годом для разработки схемы теплоснабжения является 2019 г. При разработке схемы теплоснабжения использованы:

– документация по источникам тепловой энергии, данные технологического и коммерческого учёта потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям, эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчётность.

В работе используются следующие понятия и определения:

"Схема теплоснабжения" – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

"Система теплоснабжения" – совокупность взаимосвязанных источников теплоты, тепловых сетей и систем теплопотребления;

"Расчётный элемент территориального деления" – территория поселения, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

"Единая теплоснабжающая организация" в системе теплоснабжения – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации;

"Тепловая энергия" – энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

"Качество теплоснабжения" – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

"Источник тепловой энергии (теплоты)" – устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

"Теплопотребляющая установка" – устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

"Тепловая сеть" – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

"Котёл водогрейный" – устройство, в топке которого сжигается топливо, а теплота сгорания используется для нагрева воды, находящейся под давлением выше атмосферного и используемой в качестве теплоносителя вне этого устройства;

"Котёл паровой" – устройство, в топке которого сжигается топливо, а теплота сгорания используется для производства водяного пара с давлением выше атмосферного, используемого вне этого устройства;

"Индивидуальный тепловой пункт" – тепловой пункт, предназначенный для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части;

"Центральный тепловой пункт" – тепловой пункт, предназначенный для присоединения систем теплопотребления двух и более зданий;

"Котельная" – комплекс технологически связанных тепловых энергоустановок, расположенных в обособленных производственных зданиях, встроенных, пристроенных или надстроенных помещениях с котлами, водонагревателями (в т. ч. установками нетрадиционного способа получения тепловой энергии) и котельно-вспомогательным оборудованием, предназначенный для выработки теплоты;

"Зона действия системы теплоснабжения" – территория поселения, городского округа или её часть, границы которой устанавливаются по наиболее удалённым точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

"Зона действия источника тепловой энергии" – территория поселения, городского округа или её часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

"Тепловая мощность (далее - мощность)" – количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

"Тепловая нагрузка" – количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

"Установленная мощность источника тепловой энергии" – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

"Располагаемая мощность источника тепловой энергии" – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объёмов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продлённом техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

"Мощность источника тепловой энергии нетто" – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

"Пиковый" режим работы источника тепловой энергии – режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями;

"Топливно-энергетический баланс" – документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;

"Потребитель тепловой энергии (далее также – потребитель)" – лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

"Теплосетевые объекты" – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

"Радиус эффективного теплоснабжения" – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

"Элемент территориального деления" – территория поселения, городского округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

"Показатель энергоэффективности" – абсолютная или удельная величина потребления или потери энергоресурсов, установленная государственными стандартами и (или) иными нормативными техническими документами;

"Возобновляемые источники энергии" – энергия солнца, энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоёмов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия с использованием природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей, биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных разработках;

"Режим потребления тепловой энергии" – процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;

"Базовый" режим работы источника тепловой энергии" – режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника;

"Пиковый" режим работы источника тепловой энергии" – режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями;

"Надёжность теплоснабжения" – характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

"Живучесть" – способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырёх часов) остановок;

"Инвестиционная программа" организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, – программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надёжности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

1 Часть 1 	Функциональная структура теплоснабжения

Территория Баганского сельсовета включает в себя территорию с. Баган, с. Бочаниха, с. Гнедухино, с. Тычкино, с. Стретинка. Каждое из перечисленных сел имеет утвержденные границы территорий. Территорию сельсовета составляют земли поселений, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные зоны и другие земли в границах сельсовета независимо от форм собственности и целевого назначения.

Административным центром Баганского сельсовета является село Баган, имеющий собственность, бюджет сельсовета и органы местного самоуправления – Совет депутатов Баганского сельсовета.

Территория поселения расположена в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 450 км от областного центра г. Новосибирск.Баганский район расположен на юго-западе Новосибирской области, на севере Кулундинской степи. На северо-западе и севере район граничит с Купинским, на северо-востоке — Здвинским, на юго-востоке и юге — Карасукским районами Новосибирской области, на юго-западе — с республикой Казахстан.

Территория Баганского сельсовета включает в себя территорию с. Баган, с. Бочаниха, с. Гнедухино, с. Тычкино, с. Стретинка. Каждое из перечисленных сел имеет утвержденные границы территорий. Территорию сельсовета составляют земли поселений, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные зоны и другие земли в границах сельсовета независимо от форм собственности и целевого назначения.

Поселение Баганского сельсовета граничит с Лозовским сельсоветом, Савкинским сельсоветом, Палецким сельсоветом.

Выпуском промышленной продукции занимаются 4 предприятия: ЗАО «Баганское РТП» - ремонт электродвигателей; ООО «Баганский элеватор» - производство муки; ООО «Мясной двор Баганский»; ООО «Агросиб» - промышленный убой сельскохозяйственных животных.

В отраслевой структуре промышленного производства значительная доля приходится на выполнение услуг промышленного характера. Структура промышленного производства на протяжении последних лет не меняется.

Местное самоуправление осуществляется на всей территории Баганского сельсовета в пределах границ, установленных Законом Новосибирской области от 27 декабря 2002 года N 90-ОЗ "Об утверждении границ муниципальных образований Новосибирской области"

Климат Баганского муниципального района, определяемый его географическим положением, резко континентальный. Район находится в Кулундинской степи, которая расположена в центре материка на значительном удалении от морей и океанов. Открытое положение способствует проникновению на ее территорию как холодных сухих воздушных масс с Карского моря, так и теплых сухих - из степей и пустынь Казахстана. Это обусловливает высокие годовые и суточные амплитуды температур, сухое жаркое лето и суровую малоснежную зиму.

Климат района характеризуется высокими летними температурами. В июне среднемесячные температуры составляют 17-20 градусов, а июле - 19—21, при абсолютном максимуме 50 градусов. Минимальные среднемесячные температуры фиксируются в январе (минус 17-19 градусов), при абсолютном минимуме минус 48 градусов. Наиболее резкие изменения температуры отмечаются весной и осенью.

Годовое количество осадков изменяется от 240 до 360 мм. В течение года они распределяются крайне неравномерно. Весенние осадки составляют около 20% от общего количества. Практического влияния на увлажнение почвы они не оказывают. Быстрое нарастание положительных температур способствует не только испарению выпадающих осадков, но и значительному испарению влаги из почвенного покрова. С поверхности почвы в зависимости от ее начальной влажности, обработки, механического состава и количества осадков испаряется до 4 мм влаги в сутки.

Таблица 1 – Основные технико-экономические показатели МО Баганский сельсовет

| Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (2021 г.) | Расчётный срок (2036 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| Общая площадь территории в границах поселения | тыс.м2 | 3462,5 | 6178,5 |
| 2 НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| Общая численность населения | чел. | 6958 | 7584 |
| 3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| Жилищный фонд всего, в т.ч.: | тыс.м2 | 135,8 | 211,32 |
| - убыль жилищного фонда | тыс.м2 | – | – |
| - существующий сохраняемый жилищный фонд (реконструируемый) | тыс.м2 | 135,8 | 135,8 |
| - средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2чел. | 19,4 | 27,0 |
| - новое жилищное строительство | тыс.м2 | - | 75,52 |
| 4 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | °C | -37 | -37 |
| Средняя температура отопительного периода | °C | -8,7 | -8,7 |
| Продолжительность отопительного периода | ч | 5592 | 5592 |

Отопительный период составляет 233 дня (принят согласно СНиП 23-01-99* (СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» Актуализированная версия) по с. Купино Новосибирской области).

1.2 Зона общественно-делового назначения (ОДН)

В с. Баган теплоснабжение потребителей тепловой энергией осуществляется от восьми котельных, работающих на угольном топливе:

котельная № 1 «Центральная»;

котельная № 2 «Квартальная»;

котельная № 3 «Вокзальная»;

котельная № 4 «ЦРБ»;

котельная № 5 «Школьная»;

котельная № 6 «РТП»;

котельная № 7 «Строителей»;

котельная № 8 «Сельхозхимии».

Обслуживание котельных и тепловых сетей осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Тепло» Баганского района (МУП «Тепло»). Основным видом деятельности предприятия является На рисунках 1.1 – 1.8 представлены зоны действия и схемы тепловых сетей котельных

№ 1 – 8 с. Баган соответственно.

Теплоснабжение объектов, не входящих в зоны действия тепловых сетей, осуществляется от индивидуальных источников тепла.

Потребителями тепла являются объекты  жилого  и  культурно-бытового  обслуживания .

Индивидуальные жилые дома усадебного типа, общественные здания и предприятия торговли отапливаются индивидуально, посредством установки отопительного оборудования (котлов) или путем печного отопления, где в качестве топлива используют уголь и дрова.

Подача тепла от источника теплоснабжения в с. Баган осуществляется по тепловым сетям, выполненным из стальных труб. Суммарная протяжённость сетей составляет в двухтрубном исполнении 39700,0 м. Трубопроводы тепловых сетей проложены  надземным/подземным способом.

3 Культурно-бытовое обслуживание населения

Характеристика существующих объектов культурно-бытового назначения Баганского сельсовета

Перечень объектов культурно-бытового обслуживания Баганского сельсовета.

Таблица 2.1.4.1 – Существующие объекты культурно-бытового обслуживания населения Баганского сельсовета

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Ед. изм. | Площадь, кв. м | Вместимость |  | Процент износа / год ввода | Построено по проекту или приспособленное | Кол-во этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | проектная | фактическая |  |  |  |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепло№ 1 | с. Баган,ул. Сиб. Гвардейцев, 75 | мест | 2614,7 | 532 | 450 | 35 | по проекту | 2 |
| 2 | Тепло№ 2 | с. Баган, ул. М. Горького, 2 | мест | 972,4 | 500 | 220 | - | по проекту | 2 |
| 3 | МКОУ Бочанихинская основная общеобразовательная школа | с. Бочаниха, ул. Мира, 59 | мест | 497,1 | 90 | 32 | 13 | приспособленное | 1 |
| 4 | СП Тепло№ 1 – Тычинская НОШ | с. Тычкино, ул. Береговая, 7 | мест | 136,0 | - | 12 | 31 | по проекту | 1 |
| 5 | Детская школа искусств | с. Баган, ул. Ленина, 44 | мест | 339,1 | - | 150 | 24 | по проекту | 1 |
| 6 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Колокольчик» | с. Баган, ул. Школьная, 5 | мест | 1046,6 | 55 | 72 | 33 | по проекту | 2 |
| 7 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Солнышко» | с. Баган, ул. Ленина, 46 | мест | 1239,6 | 130 | 115 | 19 | по проекту | 2 |
| 8 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 «Теремок» | с. Баган, ул. Строителей,5 | мест | 926,2 | 75 | 81 | 23 | по проекту | 1 |
| 9 | Структурное подразделение МКОУ Баганской СОШ №1 Стретинский детский сад | с. Стретинка, ул. Жемчужная, 46 | мест | 114,7 | 10 | 8 | 18 | приспособленное | 1 |
| Объекты культуры, искусства и религии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Библиотека центральная | с. Баган, ул. Советская, 50 | тыс.ед. хранения | н.д. | - | 70,2 | 90 | приспособленное | 1 |
| 2 | Детская библиотека | с. Баган, ул. Ленина, 46 | тыс.ед. хранения мест | н.д. | - | 8,7 | 90 | приспособленное | 1 |
| 3 | Муниципальное казенное учреждение культуры «Районный Дом культуры» | с. Баган, ул.М.Горького, 30 | мест | 1379,9 | 330 | 330 | 48 | по проекту | 2 |
|  | Сельский клуб | с. Бочаниха, ул. Мира,44 | мест | 792 | 200 | 176 | 44 | по проекту | 1 |
|  | Сельский клуб | с. Гнедухино, ул. Молодежная,29 | мест | 318 | 100 | 80 | 72 | по проекту | 1 |
|  | Сельский клуб | с. Стретинка, ул. Жемчужная,44 | мест | 275 | 120 | 80 | 72 | по проекту | 1 |
|  | Сельский клуб | с. Тычкино, ул. Центральная,7 | мест | 792 | 200 | 176 | 43 | по проекту | 1 |
|  | МУК Районный краеведческий музей | с. Баган, ул. Ленина,46 | объект | 350 | - | 200 | 24 | по проекту | 2 |
|  | Русская Православная Церковь (РПЦ) | с. Баган, ул. Вокзальная, 10 | объект | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | - |
|  | Церковь Евангельских христиан бабтистов (ЕХБ) | с. Баган, ул. Матвиенко, 39/1 | объект | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | - |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАП | с. Бочаниха, ул. Мира, 40-2 | мест | 89,5 | 13 | 2258 | 58 | по проекту | 1 |
|  | ФАП | с. Гнедухино, ул. Молодежная, 27/2 | мест | 68 | 13 | 520 | 53 | по проекту | 1 |
|  | ФАП | с. Стретинка, ул. Жемчужная, 45-1 | мест | 68 | 13 | 1113 | 33 | по проекту | 1 |
|  | ФАП | с.Тычкино, ул.Центральная, 18 | мест | 61,5 | 13 | 1854 | 100 | по проекту | 1 |
| 5 | Аптека «Для здоровья» ИП Пугачева Г.Н. | с. Баган, ул. Победы, 35 | н.д. | н.д | н.д | 1 | н.д | по проекту | 1 |
| 6 | Аптека ОАО «Фармация», Баганский филиал | с. Баган, ул. М.Горького, 20 | н.д. | н.д | н.д | 1 | н.д | по проекту | 1 |
| 7 | Аптека ООО «Диадема» | с. Баган, ул. Инкубаторная, 5/1 | н.д. | н.д | н.д | 1 | н.д | по проекту | 1 |
| 8 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Баганская центральная районная больница» | с. Баган, ул. Инкубаторная,3 | объект | 1358 | 15 | 477 | 38 | по проекту | 1 |
| 9 | МУЗ «Баганская ЦРБ» 3-х этажный лечебный корпус |  | объект | 3970 | 78 | 2585 | 29 | по проекту | 1 |
| 1 | МУЗ «Баганская ЦРБ» |  | объект | 1358 | 180 | 109128 | 38 | по проекту | - |
|  | МУЗ «Баганская ЦРБ» здание инфекционного отделения |  | объект | 443,5 | 12 | 268 | - | по проекту | - |
|  | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Баганского района» - филиал «Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста (престарелых) №2» | с. Баган, ул. Комсомольская, 3 | объект | 4546,44 | - | 42 | - | по проекту | - |
| 1 | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Баганского района» - филиал «Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста (престарелых) №1» | с. Баган, ул. Строителей, 20 | объект | 404,4 | 35 | 14 | - | по проекту | - |
| Физкультурно-спортивные объекты и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивный клуб «Арнольд» | с. Баган, ул. М.Горького,24 | кв. м | 296,9 | н.д | н.д | 40 | по проекту | 1 |
| 2 | КСК «Сибиряк» | с. Баган, ул. Победы,42 | кв. м | 354,5 | н.д | н.д | - | приспособленное | 1 |
| 3 | МКОУ дополнительного обрзования детей Баганская детская юношеская спортивная школа | с. Баган, ул. М. Горького,7 | кв. м | 408,0 | н.д | н.д | - | по проекту | 2 |
| 4 | Спортивный комплекс | с. Бочаниха, ул. Мира,61 | кв. м | 211,7 | н.д | н.д | 32 | приспособленное | 1 |
| 5 | Спортивный комплекс | с. Гнедухино, ул. Молодежная, 31 | н.д | 131,4 | н.д | н.д | 30 | приспособленное | 1 |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины | Баганский с/с | кв. м | 16430,83 | н.д. | 5446,6 | н.д | н.д | - |
| 2 | Общепит | с. Баган, ул. М. Горького, 36 | мест | 160 | 40 | н.д. | н.д | н.д | 1 |
| 3 | Столовая ОАО «Северо-Кулундинское» | с. Баган, ул. Комсомольская, 42/2 | мест | 85 | 70 | н.д. | н.д | н.д | 1 |
| 5 | ИП Туркеева (кафэ Шантан) | с. Баган ул. Вокзальная, 18 | мест | 67 | 32 | н.д. | н.д | н.д | 1 |
| 6 | Кафе | с. Баган, ул. Комсомольская, 42/2 | мест | 70 | 30 | н.д. | н.д | н.д | 1 |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Почтамт | с. Баган, ул. Ленина, 55 | объект | н.д | н.д | 1 | н.д. | н.д | 1 |
| 2 | Администрация Баганского сельсовета | с. Баган, ул. М. Горького, 17 | объект | 418,0 | н.д | 1 | 30,0 | н.д | 1 |
| 3 | Администрация Баганского района | Баганский с/с | объект | н.д | н.д | 1 | н.д. | н.д | 1 |
| 4 | Управление образования | с. Баган, ул. М. Горького, 17 | объект | 352,9 | н.д | 1 | н.д. | н.д | 1 |
| 5 | Автошкола «Старт», АНО | с. Баган, ул. Октябрьчкая, 42 | объект | 127,9 | н.д | 1 | н.д. | н.д | 1 |
| 6 | Сбербанк | с. Баган, ул. Ленина, 50, ул. Строителей, 3/2 | объект | н.д | н.д | 1 | н.д. | н.д | 1 |
| 7 | Банк «Левобережный» | с. Баган, ул. Советская, 44 | объект | 130,0 | н.д | 1 | н.д. | н.д | 1 |
| 8 | Отделение полиции, Миграционная служба | с. Баган, ул. Ленина, 53 | объект | н.д | н.д | 1 | н.д. | н.д | 1 |
| 9 | Пожарная часть-50 | с. Баган, ул. Ленина, 53 | объект | 312,9 | н.д | 1 | н.д. | н.д | 1 |
|  | Прокуратура Баганского райоа, мировой судья, гос. адвокаты | с. Баган, ул. М. Горького, 38 | объект | 128,0 | н.д | 1 | н.д. | н.д | - |
|  | Карасукский районный суд | с. Баган, ул. М. Горького, 24 | объект | 566,0 | н.д | 1 | н.д. | н.д | 1 |
| 1 | Архив, ЗАГС, Пенсионный фонд, Управление сельского хозяйства | с. Баган, ул. М. Горького, 21 | объект | н.д | н.д | 1 | н.д. | н.д | - |

1.4 Производственная зона

По причине отсутствия необходимых исходных данных (перечня производственных предприятий с автономными (индивидуальными) источниками теплоснабжения, характеристик источников теплоснабжения этих предприятий, а также тепловых сетей источников) текущий раздел не может быть разработан. Разработка раздела необходима и возможна при очередной актуализации схемы теплоснабжения.

2  Часть 2 	Источники тепловой энергии

2.1	Общие положения

Теплоснабжение потребителей тепловой энергией осуществляется от восьми котельных:

- котельная № 1 «Центральная»;

- котельная № 2 «Квартальная»;

- котельная № 3 «Вокзальная»;

- котельная № 4 «ЦРБ»;

- котельная № 5 «Школьная»;

- котельная № 6 «РТП»;

- котельная № 7 «Строителей»;

- котельная № 8 «Сельхозхимии».

Котельные предназначены для выработки тепловой энергии на нужды отопления жилых, производственных зданий и объектов социально-бытового назначения.

Котельная № 1 «Центральная»

Установленная тепловая мощность котельной – 6,24 МВт. Основным видом топлива котельной является каменный уголь марок Др, Гр, ДГр класса 0-300. Резервное топливо не предусмотрено. Дата ввода котельной в эксплуатацию – 1973 г.

В таблице 1.1 приведены данные о котельном оборудовании, установленном на котельной № 1 «Центральная» с. Баган.

Таблица 1.1 Состав котельного оборудования котельной № 1 «Центральная» с. Баган

| № п/п | Марка котла | Коли- чество | Произво- дитель- ность, Гкал/ч | Паспорт- ный КПД, % | Год ввода в эксплу- атацию | % из- носа | Техни- ческое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВ-1,74 | 2 | 3,0 | 82 | 2005 | 25 | Работа |
| 2 | КВ-1,25 | 3 | 3,24 | 82 | 2019 | 5 | Работа – 2 Резерв – 1 |

Котельная № 2 «Квартальная»

Установленная тепловая мощность котельной –4,1 МВт. Основным видом топлива котельной является каменный уголь марок Др, Гр, ДГр класса 0-300. Резервное топливо не предусмотрено. Дата ввода котельной в эксплуатацию – 1953 г.

В таблице 1.7 приведены данные о котельном оборудовании, установленном на котельной № 2 «Квартальная» с. Баган.

Таблица 1.2 Состав котельного оборудования котельной № 2 «Квартальная» с. Баган

| № п/п | Марка котла | Коли- чество | Произво- дитель- ность, Гкал/ч | Паспорт- ный КПД, % | Год ввода в эксплу- атацию | % из- носа | Техни- ческое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братск-М | 3 | 3,42 | 82 | 1996 | 90 | Работа – 2 Резерв – 1 |
| 2 | КВС-0,8 | 1 | 0,68 | 82 | 2007 | 75 | Резерв |

Котельная № 3 «Вокзальная»

Установленная тепловая мощность котельной – 3,36 МВт. Основным видом топлива котельной является каменный уголь марок Др, Гр, ДГр класса 0-300. Резервное топливо не предусмотрено. Дата ввода котельной в эксплуатацию – 1986 г.

На рисунке 1.17 представлена котельная № 3 «Вокзальная» с. Баган.

В таблице 1.13 приведены данные о котельном оборудовании, установленном на котельной № 3 «Вокзальная» с. Баган.

Таблица 1. 3 Состав котельного оборудования котельной № 3 «Вокзальная» с. Баган

| № п/п | Марка котла | Коли- чество | Произво- дитель- ность, Гкал/ч | Паспорт- ный КПД, % | Год ввода в эксплу- атацию | % из- носа | Техни- ческое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братск-М | 2 | 2,28 | 82 | 2003 | 90 | Работа |
| 2 | КВс-1,25 | 1 | 1,08 | 83 | 2005 | 80 | Резерв |

Котельная № 4 «ЦРБ»

Установленная тепловая мощность котельной – 4 МВт. Основным видом топлива котельной является каменный уголь марок Др, Гр, ДГр класса 0-300. Резервное топливо не предусмотрено. Дата ввода котельной в эксплуатацию – 1998 г.

В таблице 1.4. приведены данные о котельном оборудовании, установленном на котель ной № 4 «ЦРБ» с. Баган.

Таблица 1.4 Состав котельного оборудования котельной № 4 «ЦРБ» с. Баган

| № п/п | Марка котла | Коли- чество | Произво- дитель- ность, Гкал/ч | Паспорт- ный КПД, % | Год ввода в эксплу- атацию | % из- носа | Техни- ческое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сибирь-10М | 1 | 1,0 | 82 | 1998 | 90 | Работа |
| 2 | КВ-1,74 | 2 | 3 | 82 | 2016 | 31 | Работа – 1 Резерв – 1 |

Котельная № 5 «Школьная»

Установленная тепловая мощность котельной – 2,28 МВт  Основным видом топлива котельной является каменный уголь марок Др, Гр, ДГр класса 0-300. Резервное топливо не предусмотрено. Дата ввода котельной в эксплуатацию – 1970 г.

В таблице 1.5 приведены данные о котельном оборудовании, установленном на котельной № 5 «Школьная» с. Баган.

Таблица 1.5 Состав котельного оборудования котельной № 5 «Школьная» с. Баган

| № п/п | Марка котла | Коли- чество | Произво- дитель- ность, Гкал/ч | Паспорт- ный КПД, % | Год ввода в эксплу- атацию | % из- носа | Техни- ческое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братск КВм 1,33 | 2 | 2,28 | 83 | 2012 | 70 | Работа – 1 Резерв – 1 |

Котельная № 6 «РТП»

Установленная тепловая мощность котельной – 5,7 МВт .Основным видом топлива котельной является каменный уголь марок Др, Гр, ДГр класса 0-300. Резервное топливо не предусмотрено. Дата ввода котельной в эксплуатацию – 1974 г.

В таблице 1.6 приведены данные о котельном оборудовании, установленном на котельной № 6 «РТП» с. Баган.

Таблица 1.6 Состав котельного оборудования котельной № 6 «РТП» с. Баган

| № п/п | Марка котла | Коли- чество | Произво- дитель- ность, Гкал/ч | Паспорт- ный КПД, % | Год ввода в эксплу- атацию | % из- носа | Техни- ческое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братск М-1,33 | 5 | 5,7 | 83 | 1974 | 95 | Работа – 3 Резерв – 2 |

Котельная № 7 «Строителей»

Установленная тепловая мощность котельной – 6,51МВт. Основным видом топлива котельной является каменный уголь марок Др, Гр, ДГр класса 0-300. Резервное топливо не предусмотрено. Дата ввода котельной в эксплуатацию – 1973 г.

В таблице 1.7 приведены данные о котельном оборудовании, установленном на котельной № 7 «Строителей» с. Баган.

Таблица 1. 7 Состав котельного оборудования котельной № 7 «Строителей» с. Баган

| № п/п | Марка котла | Коли- чество | Произво- дитель- ность, Гкал/ч | Паспорт- ный КПД, % | Год ввода в эксплу- атацию | % из- носа | Техни- ческое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВЗм-2,5 | 1 | 2,15 | 83 | 2008 | 70 | Работа |
| 2 | КВр-1,74 | 1 | 1,50 | 82 | 2019 | 5 | Работа |
| 3 | Братск-0,8 | 2 | 1,36 | 83 | 2004 | 86 | Резерв |
| 4 | КВС 1,74 | 1 | 1,50 | 82 | 2006 | 65 | нет данных |

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосети, производится изменением расхода топлива в зависимости от температуры наружного воздуха.

Котельные функционируют только в отопительный период. Система централизованного горячего водоснабжения на территории населенного пункта отсутствует.

Котельная № 8 «Сельхозхимии»

Установленная тепловая мощность котельной – 1,68 МВт. Основным видом топлива котельной является каменный уголь марок Др, Гр, ДГр класса 0-300. Резервное топливо не предусмотрено. Дата ввода котельной в эксплуатацию – 1986 г.

Таблица 1.8 Состав котельного оборудования котельной № 8 «Сельхозхимии» с. Баган

| № п/п | Марка котла | Коли- чество | Произво- дитель- ность, МВт (Гкал/ч) | Паспорт- ный КПД, % | Год ввода в эксплу- атацию | % из- носа | Техни- ческое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братск-1,33 | 1 | 1,14 | 83 | 2000 | 95 | Работа |
| 2 | Братск-0,63 | 1 | 0,54 | 83 | 1986 | 95 | Резерв |

Рисунок 1. – Принципиальная тепловая схема котельной № 3 «Вокзальная» с. Баган

Рисунок 2  – Принципиальная тепловая схема котельной № 6 «РТП» с. Баган

Рисунок 3 – Принципиальная тепловая схема котельной № 7 «Строителей» с. Баган

Рисунок 4 – Принципиальная тепловая схема котельной № 8 «Сельхозхимии» с. Баган

Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода. Подготовка исходной и подпиточной воды не производится.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, производится изменением расхода топлива в зависимости от температуры наружного воздуха.

Котельные функционируют только в отопительный период. Система централизованного горячего водоснабжения на территории населенного пункта отсутствует.

2.2	Структура основного оборудования

Таблица 2.2.1.1.1. – Основные характеристики котельной № 1 «Центральная» с. Баган

| Марка котлов | Количество | Производительность котлов по паспортным данным, Гкал/час | Год ввода котлов в эксплуатацацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по паспортным данным | КПД котлов по РНИ, % | Год проведения РНИ | Основное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ-1,74 | 2 | 3,0 | 2005 | нет данных | 82 | - | - | Каменный уголь |
| КВ-1,25 | 3 | 3,24 | 2019 | нет данных | 82 | - | - |  |

где	РНИ – режимно-наладочные испытания.

Таблица 2.2.1.1.2. – Основные характеристики котельной № 2 «Квартальная» с. Баган

| Марка котлов | Количество | Производительность котлов по паспортным данным, Гкал/час | Год ввода котлов в эксплуатацацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по паспортным данным | КПД котлов по РНИ, % | Год проведения РНИ | Основное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Братск-М | 3 | 3.42 | 1996 | нет данных | 82 | - | - | Каменный уголь |
| КВС-0,8 | 1 | 0,68 | 2007 | нет данных | 82 | - | - |  |

где	РНИ – режимно-наладочные испытания.

Таблица 2.2.1.1.3. – Основные характеристики котельной № 3 «Вокзальная»  с. Баган

| Марка котлов | Количество | Производительность котлов по паспортным данным, Гкал/час | Год ввода котлов в эксплуатацацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по паспортным данным | КПД котлов по РНИ, % | Год проведения РНИ | Основное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Братск-М | 2 | 2,28 | 2003 | нет данных | 82 | - | - | Каменный уголь |
| КВс-1,25 | 1 | 1,08 | 2005 | нет данных | 83 | - | - |  |

где	РНИ – режимно-наладочные испытания.

Таблица 2.2.1.1.4. – Основные характеристики котельной №4  «ЦРБ» с. Баган

| Марка котлов | Количество | Производительность котлов по паспортным данным, Гкал/час | Год ввода котлов в эксплуатацацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по паспортным данным | КПД котлов по РНИ, % | Год проведения РНИ | Основное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сибирь-10М | 1 | 1,0 | 1998 | нет данных | 82 | - | - | Каменный уголь |
| КВ-1,74 | 2 | 3 | 2016 | нет данных | 82 | - | - |  |

где	РНИ – режимно-наладочные испытания.

Таблица 2.2.1.1.5. – Основные характеристики котельной № 5 «Школьная» с. Баган

| Марка котлов | Количество | Производительность котлов по паспортным данным, Гкал/час | Год ввода котлов в эксплуатацацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по паспортным данным | КПД котлов по РНИ, % | Год проведения РНИ | Основное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Братск КВм 1,33 | 2 | 2,28 | 2012 | нет данных | 83 | - | - | Каменный уголь |

где	РНИ – режимно-наладочные испытания.

Таблица 2.2.1.1.6. – Основные характеристики котельной № 6 «РТП» с. Баган

| Марка котлов | Количество | Производительность котлов по паспортным данным, Гкал/час | Год ввода котлов в эксплуатацацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по паспортным данным | КПД котлов по РНИ, % | Год проведения РНИ | Основное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Братск-1,33 | 5 | 5,7 | 1974 | нет данных | 83 | - | - | Каменный уголь |

где	РНИ – режимно-наладочные испытания.

Таблица 2.2.1.1.7. – Основные характеристики котельной № 7 «Строителей» с. Баган

| Марка котлов | Количество | Производительность котлов по паспортным данным, Гкал/час | Год ввода котлов в эксплуатацацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по паспортным данным | КПД котлов по РНИ, % | Год проведения РНИ | Основное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВЗм-2,5 | 1 | 2,15 | 2008 | нет данных | 83 | - | - | Каменный уголь |
| КВ-1,74 | 1 | 1,5 | 2019 | нет данных | 82 | - | - |  |
| Братск-0,8 | 2 | 1,36 | 2004 | нет данных | 83 | - | - |  |
| КВС 1,74 | 1 | 1,5 | 2006 | нет данных | 82 | - | - |  |

Таблица 2.2.1.1.7. – Основные характеристики котельной № 8 «Сельхозхимии» с. Баган

| Марка котлов | Количество | Производительность котлов по паспортным данным, Гкал/час | Год ввода котлов в эксплуатацацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по паспортным данным | КПД котлов по РНИ, % | Год проведения РНИ | Основное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Братск-1,33 | 1 | 1,14 | 2000 | нет данных | 83 | - | - | Каменный уголь |
| Братск-0,63 | 1 | 0,54 | 1986 | нет данных | 83 | - | - |  |

где	РНИ – режимно-наладочные испытания.

Таблица 2.2.1.2. – Установленная, располагаемая мощности и присоединенные нагрузки котельных

| Наименование источника тепловой энергии | УТМ, Гкал/час | РТМ, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Отопление | Вентиляция | ГВС |
| Котельная № 1 «Центральная» с. Баган | 6,24 | 6,24 | 4,615 | 4,615 | - | - |
| Котельная № 2 «Квартальная» с. Баган | 4,1 | 4,1 | 2,346 | 2,346 | - | - |
| Котельная № 3 «Вокзальная» с. Баган | 3,36 | 3,36 | 1,973 | 1,973 | - | - |
| Котельная № 4 «ЦРБ» с. Баган | 4,0 | 4,0 | 2,093 | 2,093 |  |  |
| Котельная № 5 «Школьная» с. Баган | 2,28 | 2,28 | 0,962 | 0,962 |  |  |
| Котельная № 6 «РТП» с. Баган | 5,7 | 5,7 | 2,824 | 2,824 |  |  |
| Котельная № 7 «Строителей» с. Баган | 6,51 | 6,51 | 3,013 | 3,013 |  |  |
| Котельная № 8 «Сельхозхимии» с. Баган | 1,68 | 1,68 | 0,866 | 0,866 |  |  |
| Итого | 33,87 | 33,87 | 18,692 | 18,692 |  |  |

где	ГВС – горячее водоснабжение;

Рабочая температура теплоносителя на отопление 95-70  °C.

На источники тепловой энергии исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода. Подготовка исходной и подпиточной воды на котельных  не производится.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, производится изменением расхода топлива в зависимости от температуры наружного воздуха.

При определении значений тепловой мощности источников тепловой энергии в базовом периоде должны быть учтены все существующие ограничения на установленную мощность.

В таблице, представленной ниже, приведены установленная и располагаемая мощности котлов на котельной теплоснабжающей организации.

Таблица 2.2.2.1 – Установленная и располагаемая мощность котлов на котельных Баганского сельсовета

|  | Марка котла | Количество | Теплоноситель | Установленная тепловая мощность котла по паспорту, Гкал/час | Располагаемая мощность котла, Гкал/час | Год ввода котла в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котла по результатам РНИ, % | Год проведения РНИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 «Центральная» с. Баган | КВ-1,74 | 2 | вода | 3,0 | 3,0 | 2005 | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | КВ-1,25 | 3 | вода | 3,24 | 3,24 | 2019 | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | Итого по котельной: |  |  | 6,24 | 6,24 |  |  |  |  |
| Котельная № 2 «Квартальная» с. Баган | Братск-М | 3 | вода | 3,42 | 3,42 | 1996 | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | КВС-0,8 | 1 | вода | 0,68 | 0,68 | 2007 | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | Итого по котельной: |  |  | 4,1 | 4,1 |  |  |  |  |
| Котельная № 3 «Вокзальная» с. Баган | Братск-М | 2 | вода | 2,28 | 2,28 | 2003 | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | КВс-1,25 | 1 | вода | 1,08 | 1,08 | 2005 | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | Итого по котельной: |  |  | 3,36 | 3,36 |  |  |  |  |
| Котельная № 4 «ЦРБ» с. Баган | Сибирь-10М | 1 | вода | 1 | 1 | 1998 | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | КВ-1,74 | 2 | вода | 3 | 3 | 2016 | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | Итого по котельной: |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |
| Котельная № 5 «Школьная» с. Баган | Братск КВм 1,33 | 2 | вода | 2,28 | 2,28 | 2012 | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | Итого по котельной: |  |  | 2,28 | 2,28 |  |  |  |  |
| Котельная № 6 «РТП» с. Баган | Братск-1,33 | 5 | вода | 5,7 | 5,7 | 1974 | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | Итого по котельной: |  |  | 5,7 | 5,7 |  |  |  |  |
| Котельная № 7 «Школьная» с. Баган | КВЗм-2,5 | 1 | вода | 2,15 | 2,15 | 2008 | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | КВ-1,74 | 1 | вода | 1,5 | 1,5 | 2019 | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | Братск-0,8 | 2 | вода | 1,36 | 1,36 | 2004 | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | КВС 1,74 | 1 | вода | 1,5 | 1,5 | 2006 | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | Итого по котельной: |  |  | 6,51 | 6,51 |  |  |  |  |
| Котельная № 8 «Сельхозхимии» с. Баган | Братск-1,33 | 1 | вода | 1,14 | 1,14 | 2000 | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | Братск-0,63 | 1 | вода | 0,54 | 0,54 | 1986 | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | Итого по котельной: |  |  | 1,68 | 1,68 |  |  |  |  |

Согласно предоставленным данным режимно-наладочные испытания на котельных  не проводились.

Располагаемая мощность оборудования (в теплоснабжающей организации не проведены работы по определению технического состояния системы теплоснабжения – освидетельствование не проводилось) источников тепловой энергии принята равной установленной мощности.

Оценка технического состояния котлов при помощи наружного и внутреннего осмотра должна производиться не реже одного раза в четыре года.

Измерения геометрических размеров и гидравлические испытания должны проводиться не реже одного раза в восемь лет.

2.2. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Данные отсутсвуют

# Таблица 2.2.2. Технические характеристики основного оборудования котельных

| Наименование котельной | Марка котла | Количество | Тип котла | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ час | КПД котла, % |  | Дата проведения последней наладки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | паспорт-ный | по результатам наладки |  |  |
| Котельная № 1 «Центральная» с. Баган | КВ-1,74 | 2 | водогрейный | 2005 | 3,0 | 4,615 | 82 | нет данных | нет данных | уголь |
|  | КВ-1,25 | 3 | водогрейный | 2019 | 3,24 |  | 82 | нет данных | нет данных |  |
| Котельная № 2 «Квартальная» с. Баган | Братск-М | 3 | водогрейный | 1996 | 3,42 | 2,346 | 82 | нет данных | нет данных | уголь |
|  | КВС-0,8 | 1 | водогрейный | 2007 | 0,58 |  | 82 | нет данных | нет данных |  |
| Котельная № 3 «Вокзальная» с. Баган | Братск-М | 2 | водогрейный | 2003 | 2,28 | 1,973 | 82 | нет данных | нет данных | уголь |
|  | КВс-1,25 | 1 | водогрейный | 2005 | 1,08 |  | 83 | нет данных | нет данных |  |
| Котельная № 4 «ЦРБ» с. Баган | Сибирь-10М | 1 | водогрейный | 1998 | 1,0 | 2,093 | 82 | нет данных | нет данных | уголь |
|  | КВ-1,74 | 2 | водогрейный | 2016 | 3,0 |  | 82 | нет данных | нет данных |  |
| Котельная № 5 «Школьная» с. Баган | Братск КВм 1,33 | 2 | водогрейный | 2012 | 2,28 | 0,962 | 83 | нет данных | нет данных | уголь |
| Котельная № 6 «РТП» с. Баган | Братск-1,33 | 5 | водогрейный | 1974 | 5,7 | 2,824 | 83 | нет данных | нет данных | уголь |
| Котельная № 7 «Строителей» с. Баган | КВЗм-2,5 | 1 | водогрейный | 2008 | 2,15 | 3,013 | 83 | нет данных | нет данных | уголь |
|  | КВр-1,74 | 1 | водогрейный | 2019 | 1,5 |  | 82 | нет данных | нет данных |  |
|  | Братск-0,8 | 2 | водогрейный | 2004 | 1,36 |  | 83 | нет данных | нет данных |  |
|  | КВС 1,74 | 1 | водогрейный | 2006 | 1,5 |  | 82 | нет данных | нет данных |  |
| Котельная № 8 «Сельхозхимии» с. Баган | Братск-1,33 | 1 | водогрейный | 2000 | 1,14 | 0,866 | 83 | нет данных | нет данных | уголь |
|  | Братск-0,63 | 1 | водогрейный | 1986 | 0,54 |  | 83 | нет данных | нет данных |  |

2.3	Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования

# Таблица 1.2.3  Установленная тепловая мощность котельной

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2015 | 2019 |
| Котельная № 1 «Центральная» с. Баган | 7,20 | 7,20 | 6,24 |
| Котельная № 2 «Квартальная» с. Баган | 2,80 | 2,80 | 4,1 |
| Котельная № 3 «Вокзальная» с. Баган | 3,25 | 3,25 | 3,36 |
| Котельная № 4 «ЦРБ» с. Баган | 4,06 | 4,06 | 4,0 |
| Котельная № 5 «Школьная» с. Баган | 2,00 | 2,00 | 2,28 |
| Котельная № 6 «РТП» с. Баган | 5,00 | 5,00 | 5,7 |
| Котельная № 7 «Строителей» с. Баган | 5,25 | 5,25 | 6,51 |
| Котельная № 8 «Сельхозхимии» с. Баган | 1,63 | 1,63 | 1,68 |
| Итого | 31,19 | 31,19 | 33,87 |

2.4. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Располагаемая мощность оборудования (в теплоснабжающей организации не проведены работы по определению технического состояния системы теплоснабжения – освидетельствование не проводилось) источников тепловой энергии принята равной установленной мощности.

Таблица 2.4 Установленная, располагаемая тепловая мощность,

ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на

собственные нужды, тепловая мощность нетто

| Котельная № 1 «Центральная» с. Баган |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ ч |
|  | Котлов, , Гкал/ч | всего |  |  |  |  |
| 2016 | 5,39 | 5,39 | 0 | 5,39 | 0,11 | 5,28 |
| 2017 | 5,39 | 5,39 | 0 | 5,39 | 0,11 | 5,28 |
| 2018 | 5,39 | 5,39 | 0 | 5,39 | 0,11 | 5,28 |
| 2019 | 6,24 | 6,24 | 0 | 6,24 | 0,11 | 6,10 |
| Котельная № 2 «Квартальная» с. Баган |  |  |  |  |  |  |
| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ ч |
|  | Котлов, , Гкал/ч | всего |  |  |  |  |
| 2016 | 3,74 | 3,74 | 0 | 3,74 | 0,092 | 3,648 |
| 2017 | 3,74 | 3,74 | 0 | 3,74 | 0,092 | 3,648 |
| 2018 | 3,74 | 3,74 | 0 | 3,74 | 0,092 | 3,648 |
| 2019 | 4,1 | 4,1 | 0 | 4,1 | 0,092 | 3,99 |
| Котельная № 3 «Вокзальная» с. Баган |  |  |  |  |  |  |
| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ ч |
|  | Котлов, , Гкал/ч | всего |  |  |  |  |
| 2016 | 3,03 | 3,03 | 0 | 3,03 | 0,06 | 2,97 |
| 2017 | 3,03 | 3,03 | 0 | 3,03 | 0,06 | 2,97 |
| 2018 | 3,03 | 3,03 | 0 | 3,03 | 0,06 | 2,97 |
| 2019 | 3,36 | 3,36 | 0 | 3,36 | 0,06 | 2,97 |
| Котельная № 4 «ЦРБ» с. Баган |  |  |  |  |  |  |
| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ ч |
|  | Котлов, , Гкал/ч | всего |  |  |  |  |
| 2016 | 4,3 | 4,3 | 0 | 4,3 | 0,08 | 4,22 |
| 2017 | 4,3 | 4,3 | 0 | 4,3 | 0,08 | 4,22 |
| 2018 | 4,3 | 4,3 | 0 | 4,3 | 0,08 | 4,22 |
| 2019 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0,07 | 3,93 |
| Котельная № 5 «Школьная» с. Баган |  |  |  |  |  |  |
| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ ч |
|  | Котлов, , Гкал/ч | всего |  |  |  |  |
| 2016 | 1,96 | 1,96 | 0 | 1,96 | 0,03 | 1,93 |
| 2017 | 1,96 | 1,96 | 0 | 1,96 | 0,03 | 1,93 |
| 2018 | 1,96 | 1,96 | 0 | 1,96 | 0,03 | 1,93 |
| 2019 | 2,28 | 2,28 | 0 | 2,28 | 0,04 | 2,24 |
| Котельная №6 «РТП» с. Баган |  |  |  |  |  |  |
| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ ч |
|  | Котлов, , Гкал/ч | всего |  |  |  |  |
| 2016 | 4,9 | 4,9 | 0 | 4,9 | 0,10 | 4,80 |
| 2017 | 4,9 | 4,9 | 0 | 4,9 | 0,10 | 4,80 |
| 2018 | 4,9 | 4,9 | 0 | 4,9 | 0,10 | 4,80 |
| 2019 | 5,7 | 5,7 | 0 | 5,7 | 0,12 | 5,58 |
| Котельная № 7 «Строителей» с. Баган |  |  |  |  |  |  |
| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ ч |
|  | Котлов, , Гкал/ч | всего |  |  |  |  |
| 2016 | 5,95 | 5,95 | 0 | 5,95 | 0,11 | 5,84 |
| 2017 | 5,95 | 5,95 | 0 | 5,95 | 0,11 | 5,84 |
| 2018 | 5,95 | 5,95 | 0 | 5,95 | 0,11 | 5,84 |
| 2019 | 6,51 | 6,51 | 0 | 6,51 | 0,12 | 6,39 |
| Котельная № 8 «Сельхозхимии» с. Баган |  |  |  |  |  |  |
| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ ч |
|  | Котлов, , Гкал/ч | всего |  |  |  |  |
| 2016 | 1,44 | 1,44 | 0 | 1,44 | 0,03 | 1,41 |
| 2017 | 1,44 | 1,44 | 0 | 1,44 | 0,03 | 1,41 |
| 2018 | 1,44 | 1,44 | 0 | 1,44 | 0,03 | 1,41 |
| 2019 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |

Ретроспективные значения величин располагаемой тепловой мощности и установленной тепловой мощности энергоисточников представлены в таблице 3.

# Таблица 3  Величины располагаемой и установленной тепловой мощности

| Наименование источника | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2015 | 2019 | 2012 | 2015 | 2019 |
| Котельная № 1 «Центральная» с. Баган | 7,2 | 7,2 | 6,24 | 7,2 | 7,2 | 6,23 |
| Котельная № 2 «Квартальная» с. Баган | 2,8 | 2,8 | 4,1 | 2,8 | 2,8 | 4,1 |
| Котельная № 3 «Вокзальная» с. Баган | 3,25 | 3,25 | 3,36 | 3,25 | 3,25 | 3,35 |
| Котельная № 4 «ЦРБ» с. Баган | 4,06 | 4,06 | 4,0 | 4,06 | 4,06 | 4,0 |
| Котельная № 5 «Школьная» с. Баган | 2 | 2 | 2,28 | 2 | 2 | 2,98 |
| Котельная № 6 «РТП» с. Баган | 5 | 5 | 5,7 | 5 | 5 | 5,7 |
| Котельная № 7 «Строителей» с. Баган | 5,25 | 5,25 | 6,51 | 5,25 | 5,25 | 6,51 |
| Котельная № 8 «Сельхозхимии» с. Баган | 1,63 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| Итого | 31,19 | 31,19 | 33,87 | 31,19 | 31,19 | 33,85 |

Общая располагаемая тепловая мощность котельных   по состоянию на 2019 год составила 33,87  Гкал/час.

Согласно предоставленным данным режимно-наладочные испытания на котельной не проводились. Ограничений тепловой мощности не выявлено.

Так как не определена располагаемая мощность оборудования (в теплоснабжающей организации не проведены работы по определению технического состояния системы теплоснабжения – освидетельствование не проводилось), располагаемая мощность источников тепловой энергии должна быть принята равной установленной мощности.

Оценка технического состояния котлов при помощи наружного и внутреннего осмотра должна производиться не реже одного раза в четыре года.

Измерения геометрических размеров и гидравлические испытания должны проводиться не реже одного раза в восемь лет.

2.5. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Объем тепловой энергии (мощности) расходуемый котельных  Баганского сельсовета     на собственные нужды за отопительный 2019 год составил 119,52 Гкал, от суммарной выработки 32117  Гкал (или 2,6%) (см. Таблица 2).

# Таблица 2. Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные нужды

| Наименование источника | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 «Центральная» с. Баган | 6664 | 6,24 | 6,24 | 0,11 |
| Котельная № 2 «Квартальная» с. Баган | 4500 | 4,1 | 4,1 | 0,092 |
| Котельная № 3 «Вокзальная» с. Баган | 3002 | 3,36 | 3,35 | 0,06 |
| Котельная № 4 «ЦРБ» с. Баган | 4211 | 4 | 4 | 0,08 |
| Котельная № 5 «Школьная» с. Баган | 1685 | 2,28 | 2,28 | 0,03 |
| Котельная № 6 «РТП» с. Баган | 5288 | 5,7 | 5,7 | 0,10 |
| Котельная № 7 «Строителей» с. Баган | 5116 | 6,51 | 6,51 | 0,11 |
| Котельная № 8 «Сельхозхимии» с. Баган | 1651 | 1,68 | 1,68 | 0,03 |
| Итого | 32117 | 33,87 | 33,85 | 0,612 |

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Данные об установленной тепловой мощности, располагаемой тепловой мощности, величине потребления тепловой мощности на собственные нужды и значении тепловой мощности нетто на конец 2019 года представлены ниже (см. Таблица 3).

# Таблица 3. Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто на конец 2019  года

| Наименование источника | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность , Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 «Центральная» с. Баган | 6,23 | 6,24 | 0,11 | 5,28 |
| Котельная № 2 «Квартальная» с. Баган | 4,1 | 4,1 | 0,09 | 3,65 |
| Котельная № 3 «Вокзальная» с. Баган | 3,35 | 3,36 | 0,06 | 2,97 |
| Котельная № 4 «ЦРБ» с. Баган | 4 | 4 | 0,08 | 4,22 |
| Котельная № 5 «Школьная» с. Баган | 2,28 | 2,28 | 0,03 | 1,93 |
| Котельная № 6 «РТП» с. Баган | 5,7 | 5,7 | 0,1 | 4,80 |
| Котельная № 7 «Строителей» с. Баган | 6,51 | 6,51 | 0,11 | 5,84 |
| Котельная № 8 «Сельхозхимии» с. Баган | 1,68 | 1,68 | 0,03 | 1,41 |
| Итого | 33,85 | 33,87 | 0,612 | 30,10 |

2.6. Срок ввода в эксплуатацию котельного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

# Таблица 4. Год ввода в эксплуатацию котельного оборудования

| Наименование котельной | Марка котла | Количество | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 «Центральная» с. Баган | КВ-1,74 | 2 | 2005 |
|  | КВ-1,25 | 3 | 2019 |
| Котельная № 2 «Квартальная» с. Баган | Братск-М | 3 | 1996 |
|  | КВС-0,8 | 1 | 2007 |
| Котельная № 3 «Вокзальная» с. Баган | Братск-М | 2 | 2003 |
|  | КВс-1,25 | 1 | 2005 |
| Котельная № 4 «ЦРБ» с. Баган | Сибирь-10М | 1 | 1998 |
|  | КВ-1,74 | 2 | 2016 |
| Котельная № 5 «Школьная» с. Баган | Братск КВм 1,33 | 2 | 2012 |
| Котельная № 6 «РТП» с. Баган | Братск-1,33 | 5 | 1974 |
| Котельная № 7 «Строителей» с. Баган | КВЗм-2,5 | 1 | 2008 |
|  | КВ-1,74 | 1 | 2019 |
|  | Братск-0,8 | 2 | 2004 |
|  | КВС 1,74 | 1 | 2006 |
| Котельная № 8 «Школьная» с. Баган | Братск-1 | 1 | 2000 |
|  | Братск-0,63 | 1 | 1986 |

Исходя из назначенного СО 153-34.17.469-2003 срока службы водогрейных котлов всех типов составляет 15 лет, для паровых 20 лет.

На данный момент котельное оборудование с выработанным парковым ресурсом и не прошедшее техническое освидетельствование и диагностирование не может быть выявлено в связи с отсутствием исходных данных.

Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов осуществляется по качественному методу регулирования, в зависимости от нагрузки и фактической температуры наружного воздуха по температурному графику 95-70 оС, температурных «срезок» не имеет, что соответствует требованиям СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Данный температурный график был разработан и принят в работу.

2.8. Среднегодовая загрузка оборудования

По статистическим данным таблицы (см. Таблица 5) коэффициент использования установленной тепловой мощности котельных  Баганского сельсовета равен 0,16.

# Таблица 5.1.  Сведения по котельной № 1 «Центральная» с. Баган

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Количество котлов (энергоустановок) на конец года | 5 |
| Суммарная мощность источников теплоснабжения на конец года | 6,24 |
| в том числе мощностью, Гкал/ч |  |
| до 3 | 6,24 |
| от 3 до 20 | - |
| от 20 до 100 | - |
| Произведено тепловой энергии за год – всего | 6664 |
| в том числе мощностью, Гкал |  |
| до 3 | 6664 |
| от 3 до 20 | - |
| от 20 до 100 | - |
| Общий КИУМ | 85,62 |
| в том числе |  |
| до 3 | 85,62 |
| от 3 до 20 | - |
| от 20 до 100 | - |

# Таблица 8.2. Сведения по котельной № 2 «Квартальная» с. Баган

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Количество котлов (энергоустановок) на конец года | 4 |
| Суммарная мощность источников теплоснабжения на конец года | 4,1 |
| в том числе мощностью, Гкал/ч |  |
| до 3 | 4,1 |
| от 3 до 20 | - |
| от 20 до 100 | - |
| Произведено тепловой энергии за год – всего* | 4500 |
| в том числе мощностью, Гкал |  |
| до 3 | 4500 |
| от 3 до 20 | - |
| от 20 до 100 | - |
| Общий КИУМ | 62,73 |
| в том числе |  |
| до 3 | 62,73 |
| от 3 до 20 | - |
| от 20 до 100 | - |

# Таблица 6. 3. Сведения по котельной № 3 «Вокзальная» с. Баган

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Количество котлов (энергоустановок) на конец года | 3 |
| Суммарная мощность источников теплоснабжения на конец года | 3,36 |
| в том числе мощностью, Гкал/ч |  |
| до 3 | 3,36 |
| от 3 до 20 | - |
| от 20 до 100 | - |
| Произведено тепловой энергии за год - всего | 3002 |
| в том числе мощностью, Гкал |  |
| до 3 | 3002 |
| от 3 до 20 | - |
| от 20 до 100 | - |
| Общий КИУМ | 65,12 |
| в том числе |  |
| до 3 | 65,12 |
| от 3 до 20 | - |
| от 20 до 100 | - |

# Таблица 7. 4. Сведения по котельной № 4 «ЦРБ» с. Баган

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Количество котлов (энергоустановок) на конец года | 3 |
| Суммарная мощность источников теплоснабжения на конец года | 4,0 |
| в том числе мощностью, Гкал/ч |  |
| до 3 | 4,0 |
| от 3 до 20 | - |
| от 20 до 100 | - |
| Произведено тепловой энергии за год - всего | 4211 |
| в том числе мощностью, Гкал |  |
| до 3 | 4211 |
| от 3 до 20 | - |
| от 20 до 100 | - |
| Общий КИУМ | 48,67 |
| в том числе |  |
| до 3 | 48,67 |
| от 3 до 20 | - |
| от 20 до 100 | - |

# Таблица 8. 5 Сведения по котельной № 5 «Школьная» с. Баган

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Количество котлов (энергоустановок) на конец года | 2 |
| Суммарная мощность источников теплоснабжения на конец года | 2,28 |
| в том числе мощностью, Гкал/ч |  |
| до 3 | 2,28 |
| от 3 до 20 | - |
| от 20 до 100 | - |
| Произведено тепловой энергии за год - всего | 1685 |
| в том числе мощностью, Гкал |  |
| до 3 | 1685 |
| от 3 до 20 | - |
| от 20 до 100 | - |
| Общий КИУМ | 49,08 |
| в том числе |  |
| до 3 | 49,08 |
| от 3 до 20 | - |
| от 20 до 100 | - |

# Таблица 9. 6 Сведения по котельной  № 6 «РТП» с. Баган

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Количество котлов (энергоустановок) на конец года | 5 |
| Суммарная мощность источников теплоснабжения на конец года | 5,7 |
| в том числе мощностью, Гкал/ч |  |
| до 3 | 5,7 |
| от 3 до 20 | - |
| от 20 до 100 | - |
| Произведено тепловой энергии за год - всего | 5288 |
| в том числе мощностью, Гкал |  |
| до 3 | 5288 |
| от 3 до 20 | - |
| от 20 до 100 | - |
| Общий КИУМ | 57,63 |
| в том числе |  |
| до 3 | 57,63 |
| от 3 до 20 | - |
| от 20 до 100 | - |

# Таблица 10. 7 Сведения по котельной  № 7 «Строителей» с. Баган

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Количество котлов (энергоустановок) на конец года | 5 |
| Суммарная мощность источников теплоснабжения на конец года | 6,51 |
| в том числе мощностью, Гкал/ч |  |
| до 3 | 6,51 |
| от 3 до 20 | - |
| от 20 до 100 | - |
| Произведено тепловой энергии за год - всего | 5116 |
| в том числе мощностью, Гкал |  |
| до 3 | 5116 |
| от 3 до 20 | - |
| от 20 до 100 | - |
| Общий КИУМ | 50,64 |
| в том числе |  |
| до 3 | 50,64 |
| от 3 до 20 | - |
| от 20 до 100 | - |

# Таблица 11. 8 Сведения по котельной  № 8 «Сельхозхимии» с. Баган

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Количество котлов (энергоустановок) на конец года | 2 |
| Суммарная мощность источников теплоснабжения на конец года | 1,68 |
| в том числе мощностью, Гкал/ч |  |
| до 3 | 1,68 |
| от 3 до 20 | - |
| от 20 до 100 | - |
| Произведено тепловой энергии за год - всего | 1651 |
| в том числе мощностью, Гкал |  |
| до 3 | 1651 |
| от 3 до 20 | - |
| от 20 до 100 | - |
| Общий КИУМ | 60,14 |
| в том числе |  |
| до 3 | 60,14 |
| от 3 до 20 | - |
| от 20 до 100 | - |

2.9.Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

На всех  котельных установлены  приборы учета тепловой энергии отпущенной в тепловые сети. Весь отпуск тепла является учетной величиной.

Для дальнейших расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения по данным, приведенным Муниципальным унитарным предприятием «Тепло» Баганского района, принято, что коммерческий учет организован. Количество воды для технологических нужд, а также выработанного на котельной и отпущенного тепла с коллекторов котельной (в тепловые сети) измеряется.

2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Аварии на источнике тепловой энергии в Баганском сельсовете в 2016 – 2019 годах, приведшие к человеческим жертвам, отсутствуют. Отказы оборудования источников тепловой энергии в 2016 – 2019 годах, приведшие к длительному прекращению отпуска тепла внешним потребителям, также отсутствуют.

2.11.  Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств

Система  водоснабжения  поселения  принята  объединенная  хозяйственно-противопожарная. Система подачи воды – централизованная напорная.

Структурно система водоснабжения с. Баган разделена на две зоны водоснабжения. Каждая зона включает в себя:

‒ глубоководные водозаборные скважины, оснащенные погружными насосами;

‒ распределительную водопроводную сеть.

Общая протяженность сетей водоснабжения 29,3 км.

Подпитка тепловой сети осуществляется непосредственно из хозяйственно-питьевого водопровода. Давление в системе холодного водоснабжения составляет 2,2 кгс/см2 и этого достаточно для подпитки без насосов.

2.12. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

В 2016 – 2019 годах предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии не выдавалось

2.13. Проектный и установленный топливный режим котельных

На территории Баганского сельсовета имеется 8 котельных, работающих  на каменном угле.

Фактический вид топлива, используемого на котельной, соответствует проектному виду топлива.

2.14. Режимы эксплуатации золошламоотвалов

В связи с тем, что на котельных  Баганского сельсовета в качестве топлива используется каменный уголь, в результате термохимических реакций неорганической части топлива образуется  каменноугольный шлак.

Каменноугольный шлак удаляется из котлоагрегатов вручную, охлаждается и  транспортируется во  временный золошлакоотвал,  расположенный на земельном участке  котельных.

2.15. Основные технико-экономические показатели работы котельной

Основные технико-экономические показатели работы котельной  системы теплоснабжения  Баганского сельсовета представлена в Таблица 12.1-10.8

# Таблица 12.1.  Основные технико-экономические показатели работы котельной  № 1 «Центральная» с. Баган

| Показатель | Ед. изм. | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 8 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 331,7 |
| Собственные нужды | кг у.т/Гкал | 331,7 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 337,93 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 60,3 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 346,6 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 85,62 |

# Таблица 13.2.  Основные технико-экономические показатели работы котельной  № 2 «Квартальная» с. Баган

| Показатель | Ед. изм. | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | нет полных данных |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 331,7 |
| Собственные нужды | кг у.т/Гкал | 331,7 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 337,93 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 60,3 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 346,6 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 62,73 |

# Таблица 14.3.  Основные технико-экономические показатели работы котельной  № 3 «Вокзальная» с. Баган

| Показатель | Ед. изм. | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 14 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 331,7 |
| Собственные нужды | кг у.т/Гкал | 331,7 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 337,93 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 60,3 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 346,6 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 65,12 |

# Таблица 15.4.  Основные технико-экономические показатели работы котельной  № 4 «ЦРБ» с. Баган

| Показатель | Ед. изм. | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 11 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 331,7 |
| Собственные нужды | кг у.т/Гкал | 331,7 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 337,93 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 60,3 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 346,6 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 48,67 |

# Таблица 16.5.  Основные технико-экономические показатели работы котельной  № 5 «Школьная» с. Баган

| Показатель | Ед. изм. | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 31 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 331,7 |
| Собственные нужды | кг у.т/Гкал | 331,7 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 337,93 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 60,3 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 346,6 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 49,08 |

# Таблица 17.6.  Основные технико-экономические показатели работы котельной  № 6 «РТП» с. Баган

| Показатель | Ед. изм. | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | нет данных |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 331,7 |
| Собственные нужды | кг у.т/Гкал | 331,7 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 337,93 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 60,3 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 346,6 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 57,63 |

# Таблица 18.7.  Основные технико-экономические показатели работы котельной  № 7 «Строителей» с. Баган

| Показатель | Ед. изм. | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 15 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 331,7 |
| Собственные нужды | кг у.т/Гкал | 331,7 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 337,93 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 60,3 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 346,6 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 50,64 |

# Таблица 19.8.  Основные технико-экономические показатели работы котельной  № 8 «Сельхозхимии» с. Баган

| Показатель | Ед. изм. | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 27 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 331,7 |
| Собственные нужды | кг у.т/Гкал | 331,7 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 337,93 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 60,3 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 346,6 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 60,14 |

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект

В настоящее время в с. Баган действуют распределительные тепловые сети от восьми существующих источников тепловой энергии:

котельной № 1 «Центральная»;

котельной № 2 «Квартальная»;

котельной № 3 «Вокзальная»;

котельной № 4 «ЦРБ»;

котельной № 5 «Школьная»;

котельной № 6 «РТП»;

котельной № 7 «Строителей»;

котельной № 8 «Сельхозхимии».

Тепловые сети выполнены в двухтрубном исполнении. Теплоноситель – вода с параметрами 68/50 ˚С для всех котельных, кроме котельной № 4 «ЦРБ» – 65/55 ˚С. Режим работы всех котельных – сезонный (отопительный период).

Тепловые сети села начали прокладываться с 1974 года. Прокладка трубопроводов тепловых сетей выполнена надземным и подземным способом.

Тепловая изоляция трубопроводов выполнена матами минераловатными с защитным слоем из рубероида.

Для восприятия веса трубопровода на всем протяжении тепловой сети необходима установка неподвижных опор. Неподвижные опоры фиксируют трубопровод, делят его на независимые в отношении температурных деформаций участки и воспринимают вертикальные нагрузки и горизонтальные усилия вдоль оси теплопроводов, возникающие от температурных удлинений трубопроводов. В настоящее время неподвижные опоры отсутствуют. Температурные удлинения воспринимаются П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается:

на выходе из источника тепловой энергии;

на трубопроводах в узлах ответвлений;

в узлах вводов непосредственно у потребителей.

Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются стальные задвижки с ручным приводом, шаровые клапаны и дисковые затворы. Для защиты тепловых сетей от превышения давления на выходных коллекторах источников установлены предохранительно- сбросные клапаны. Дополнительных сбросных устройств на теплотрассах не предусмотрено.

В местах подключения абонентов к участкам тепловой сети выполнены тепловые камеры. Размеры камер приняты из условий нормального обслуживания размещаемого в камере оборудования.

В процессе эксплуатации  в  действующей  системе  централизованного  теплоснабжения с. Баган из-за увеличения шероховатости трубопроводов, недостаточной корректировки расчетной температуры на отопление происходит, как правило, неравномерная подача тепла потребителям, завышение расходов сетевой воды. В дополнение к этому существуют проблемы в си- стемах теплопотребления:

разрегулированность режимов теплопотребления;

разукомплектованность тепловых узлов;

ветхие тепловые сети.

Указанные проблемы систем теплопотребления проявляются, в первую очередь, в разрегулированности всей системы, характеризующейся повышенными расходами теплоносителя. Все это оказывает негативное влияние на всю систему теплоснабжения и на деятельность энергоснабжающей организации.

3.2. Схема тепловых сетей

Схемы тепловых  сетей котельных  № 1 – 8 с. Баган наглядно представлены на рисунках 1.1 – 1.8 соответственно.

3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика сети, равная

μ=МQсуммр м2Гкалчас,

где:	Qсуммр – присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч;

М – материальная характеристика сети, м2.

М=i=1i=ndi*li м2,

где:	li – длина i-го участка трубопровода тепловой сети, м;

di – диаметр i-го участка трубопровода тепловой сети, м.

Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при передаче (транспорте) по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией, определяется не превышением удельной материальной характеристики в зоне действия котельной на уровне 100 м2Гкалчас. Зона предельной эффективности ограничена 200 м2Гкалчас. Рекомендуется провести гидравличевские расчёты тепловой сети в соответствии с актуальными нагрузками потребителей тепловой энергии и произвести замену и реконструкцию участков тепловой сети согласно этим данным.

Тепловые сети проложены надземным/ подземным способом протяженностью 39700,0 м.

Таблица 3.3.1 – Общая характеристика тепловых сетей

| Наименование системы теплоснабжения, населенного пункта | Тип теплоносителя, его параметры | Протяженность трубопроводов тепловых сетей в двухтрубном исполнении, м | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м | Материальная характеристика сети, м2 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Удельная материальная характеристика сети, м2/Гкал/час | Объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети Котельная № 1 «Центральная» с. Баган | вода, 68/50 °C | 8520 | 0,06 | 852,4 | 4,615 | 184,7 | 377 |
| Сети Котельная № 2 «Квартальная» с. Баган | вода, 68/50 °C | 5370 | 0,05 | 533,4 | 2,346 | 227,3 | 197 |
| Сети Котельная №3 «Вокзальная» с. Баган | вода, 68/50 °C | 3265 | 0,06 | 362,4 | 1,973 | 183,6 | 139 |
| Сети Котельная № 4 «ЦРБ» с. Баган | вода, 65/55 °C | 4412 | 0,001 | 427,7 | 2,093 | 204,3 | 46 |
| Сети Котельная № 5 «Школьная» с. Баган | вода,68/50°C | 3500 | 0,05 | 270,4 | 0,962 | 281,1 | 93 |
| Сети Котельная № 6 «РТП» с. Баган | вода, 68/50°C | 6077 | 0,06 | 646,7 | 2,824 | 229,0 | 306 |
| Сети Котельная № 7 «Строителей» с. Баган | вода, 68/50°C | 6067 | 0,06 | 642,8 | 3,013 | 213,3 | 323 |
| Сети Котельная № 8 «Сельхозхимии» с. Баган | вода, 68/50°C | 2489 | 0,06 | 241,6 | 0,866 | 278,9 | 125 |

В связи с непредоставлением Заказчиком исходных данных  по параметрам тепловых сетей по участкам, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков  эти сведения Исполнителем  схемы не  разрабатывались.

Присоединение внутридомовых систем в зданиях (к тепловым сетям) осуществлено по зависимой схеме. Котельные  выполняют функции ЦТП. График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – 95-70   0С от  котельной до конечных потребителей и в зоне действия котельных.

3.4. Насосные станции и тепловые пункты

В Баганском сельсовете   отсутствуют подкачивающие насосные станции. Необходимый напор теплоносителя в тепловых сетях обеспечивается работой насосного оборудования установленного на источниках теплоснабжения.

Краткая характеристика насосного оборудования представлена в таблицах ниже (см. Таблица 20).

# Таблица 20. Технические характеристики насосов на котельных Баганского сельсовета

| Наименование котельной | Тип насоса | Производительность, м3/ч | Напор, м.вод.ст | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 «Центральная» с. Баган | Насос циркуляционный |  |  |  |
|  | К 200-150-400 | 400 | 50 | 1 |
|  | К 150-125-315 | 200 | 32 | 2 |
|  | Насос подпиточный |  |  |  |
|  | - | - | - | - |
| Котельная № 2 «Квартальная» с. Баган | Насос циркуляционный |  |  |  |
|  | К 290/30 | 290 | 32 | 2 |
|  | Насос подпиточный |  |  |  |
|  | - | - | - | - |
| Котельная № 3 «Вокзальная» с. Баган | Насос циркуляционный |  |  |  |
|  | К 100-80-160А | 200 | 32 | 1 |
|  | К 290/30 | 290 | 30 | 1 |
|  | Насос подпиточный |  |  |  |
|  | - | - | - | - |
| Котельная № 4 «ЦРБ» с. Баган | Насос циркуляционный |  |  |  |
|  | К 150-125-315 | 200 | 32 | 2 |
|  | Насос подпиточный |  |  |  |
|  | - | - | - | - |
| Котельная № 5 «Школьная» с. Баган | Насос циркуляционный |  |  |  |
|  | К 150-125-315 | 200 | 32 | 1 |
|  | К 160/30 | 160 | 30 | 2 |
|  | Насос подпиточный |  |  |  |
|  | - | - | - | - |
| Котельная № 6 «РТП» с. Баган | Насос циркуляционный |  |  |  |
|  | К 150-125-315 | 200 | 32 | 3 |
|  | Насос подпиточный |  |  |  |
|  | - | - | - | - |
| Котельная № 7 «РТП» с. Баган | Насос циркуляционный |  |  |  |
|  | К 290/30 | 290 | 30 | 2 |
|  | Насос подпиточный |  |  |  |
|  | - | - | - | - |
| Котельная № 8«Сельхозхимии» с. Баган | Насос циркуляционный |  |  |  |
|  | К 290/30 | 290 | 30 | 2 |
|  | Насос подпиточный |  |  |  |
|  | - | - | - | - |

3.5. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается:

на выходе из источника тепловой энергии;

на трубопроводах в узлах ответвлений;

в узлах вводов непосредственно у потребителей.

Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются стальные задвижки с ручным приводом, шаровые клапаны и дисковые затворы. Для защиты тепловых сетей от превышения давления на выходных коллекторах источников установлены предохранительно-сбросные клапаны. Дополнительных сбросных устройств на теплотрассах не предусмотрено.

В местах подключения абонентов к участкам тепловой сети выполнены тепловые камеры. Размеры камер приняты из условий нормального обслуживания размещаемого в камере оборудования, что соответствует СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». В качестве регулирующей арматуры применяются клапаны.

3.6. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Для обслуживания оборудования (задвижек, сальниковых компенсаторов) используют павильоны в надземном исполнении, выполненные из деревянного короба.

3.7.Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В процессе эксплуатации  в  действующей  системе  централизованного  теплоснабжения с. Баган из-за увеличения шероховатости трубопроводов, недостаточной корректировки расчетной температуры на отопление происходит, как правило, неравномерная подача тепла потребителям, завышение расходов сетевой воды. В дополнение к этому существуют проблемы в системах теплопотребления:

разрегулированность режимов теплопотребления;

разукомплектованность тепловых узлов;

ветхие тепловые сети.

Указанные проблемы систем теплопотребления проявляются, в первую очередь, в разрегулированности всей системы, характеризующейся повышенными расходами теплоносителя. Все это оказывает негативное влияние на всю систему теплоснабжения и на деятельность энергоснабжающей организации.

3.8. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети Среднемесячные температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе, за отопительный период, в зависимости от температуры наружного воздуха представлены в таблице 15.1 Таблица 15.1 Фактическая и утвержденная температуры режима отпуска тепла в тепловые сети с. Баган Январь 2019 год. Дата; t◦с подачи факт.; t◦с обратки факт.; t◦с подачи утв.; t◦с обратки утв.; t◦ наружного воздуха; Отпущено тепла в сеть, кал. 1; 69; 58; 63; 54; -20.4; 186,48. 2; 0; 59; 67; 57; -23.5; 186,48. 3; 68; 58; 68; 58; -24.9; 186,48. 4; 67; 57; 69; 59; -26.2; 186,48. 5; 66; 56; 60; 51; -16.0; 186,48. 6; 65; 56; 58; 49; -12.0; 186,48. 7; 68; 58; 60; 51; -15.8; 186,48. 8; 64; 54; 57; 67; -11 0; 186,48. 9; 3; 53; 57; 67; -10.9; 186,48. 10; 68; 58; 61; 52; -17.7; 186,48. 11; 69; 59; 69; 59; -26.3; 186,48. 12; 65; 55; 62; 53; -18.8; 186,48. 13; 68; 58; 63; 54; -20.1; 186,48. 14; 65; 55; 60; 51; -14.6; 186,48. 15; 59; 49; 54; 46; -7.6; 186,48. 16; 56; 46; 58; 50; -13.0; 186,48. 17; 65; 56; 63; 54; -19.5; 186,48. 18; 65; 56; 60; 51; -16.7; 186,48. 19; 53; 43; 57; 49; -11.3; 186,48. 20; 53; 43; 53; 45; -6.5; 186,48. 21; 53; 43; 50; 42; -4.2; 186,48. 22; 53; 43; 53; 45; -7.4; 186,48. 23; 53; 43; 58; 50; -13.2; 186,48. 24; 55; 45; 60; 51; -15.4; 186,48. 25; 65; 55; 61; 52; -17.8; 186,48. 26; 65; 55; 60; 51; -16.6; 186,48. 27; 69; 59; 65; 55; -21.5; 186,48. 28; 69; 59; 69; 59; -26.2; 186,48. 29; 69; 59; 70; 60; -26.7; 186,48. 30; 67; 57; 65; 55; -22.1; 186,48. 31; 66; 56; 62; 53; 19.1; 186,48. Февраль 2019 год. Дата; t◦с подачи факт.; t◦с обратки факт.; t◦с подачи утв.; t◦с обратки утв.; t◦ наружного воздуха; Отпущено тепла в сеть, Гкал. 1; 65; 55; 72; 62; -30.5; 183,53. 2; 65; 55; 72; 62; -30.7; 183,53. 3; 63; 52; 69; 59; -25.9; 183,53. 4; 62; 51; 72; 62; -32.1; 183,53. 5; 67; 57; 72; 62; -32.3; 183,53. 6; 66; 55; 72; 62; -30.1; 183,53. 7; 65; 5; 75; 65; -34.6; 183,53. 8; 68; 56; 76; 66; -36.4; 183,53. 9; 67; 53; 71; 61; -29.6; 183,53. 10; 64; 53; 62; 53; -18.5; 183,53. 11; 63; 53; 64; 55; -21.7; 183,53. 12; 53; 43; 60; 51; -17.5; 183,53. 13; 56; 55; 60; 51; -15.8; 183,53. 14; 56; 53; 60; 51; -16.1; 183,53. 15; 55; 46; 60; 51; -16.2; 183,53. 16; 56; 45; 58; 49; -10.6; 183,53. 17; 53; 43; 49; 41; -3.4; 183,53. 18; 53; 43; 51; 43; -4.9; 183,53. 19; 53; 43; 51; 43; -5.3; 183,53. 20; 53; 43; 48; 40; -2.2; 183,53. 21; 53; 43; 52; 44; -5.8; 183,53. 22; 57; 47; 68; 58; -12.8; 183,53. 23; 57; 47; 67; 57; -11.1; 183,53. 24; 56; 41; 59; 50; -11.6; 183,53. 25; 56; 46; 60; 51; -14.8; 183,53. 26; 56; 46; 58; 50; 13.7; 183,53. 27; 53; 43; 53; 45; -7.1; 183,53. 28; 53; 43; 56; 48; -10.5; 183,53. Март 2019 год. Дата; t◦с подачи факт.; t◦с обратки факт.; t◦с подачи утв.; t◦с обратки утв.; t◦ на ужного воздуха; Отпущено тепла в сеть, Гкал. 1; 51; 41; 60; 51; -15.2; 155,40. 2; 52; 42; 57; 49; -10.8; 155,40. 3; 50; 40; 53; 45; -7.3; 155,40. 4; 50; 40; 47; 39; -0.3; 155,40. 5; 54; 44; 54; 46; -8.3; 155,40. 6; 54; 44; 52; 44; -5.5; 155,40. 7; 54; 44; 48; 40; -1.7; 155,40. 8; 53; 43; 50; 42; -3.6; 155,40. 9; 55; 45; 58; 50; -12.3; 155,40. 10; 55; 45; 57; 49; -11.4; 155,40. 11; 54; 45; 55; 47; -9.3; 155,40. 12; 51; 41; 47; 39; -0.4; 155,40. 13; 51; 41; 49; 41; -2.9; 155,40. 14; 51; 41; 47; 39; -0.9; 155,40. 15; 51; 41; 47; 39; -0.8; 155,40. 16; 51; 41; 50; 42; -4.2; 155,40. 17; 52; 42; 55; 47; -8.8; 155,40. 18; 53; 42; 55; 47; -9.1; 155,40. 19; 53; 42; 56; 48; -9.8; 155,40. 20; 51; 41; 54; 46; -8.0; 155,40. 21; 51; 41; 54; 46; -8.2; 155,40. 22; 52; 42; 52; 44; -6.4; 155,40. 23; 53; 42; 50; 42; -4.1; 155,40. 24; 51; 41; 47; 39; -0.9; 155,40. 25; 51; 41; 49; 41; -2.5; 155,40. 26; 51; 41; 50; 42; -4.0; 155,40. 27; 51; 41; 47; 39; 0.4; 155,40. 28; 51; 41; 49; 41; -2.7; 155,40. 29; 51; 41; 46; 38; 0.3; 155,40. 30; 51; 41; 46; 38; 1.8; 155,40. 31; 51; 41; 46; 38; 2.3; 155,40. Апрель 2019 год. Дата; t◦с подачи факт.; t◦с обратки факт.; t◦с подачи утв.; t◦с обратки утв.; t◦ наружного воздуха; Отпущено тепла в сеть, Гкал. 1; 40; 35; 46; 38; 1.9; 96,35. 2; 40; 35; 46; 38; 3.3; 96,35. 3; 40; 35; 46; 38; 2.5; 96,35. 4; 40; 35; 46; 38; 3.0; 96,35. 5; 40; 35; 46; 38; 1.4; 96,35. 6; 40; 35; 46; 38; 4.2; 96,35. 7; 40; 35; 46; 38; 2.6; 96,35. 8; 40; 35; 46; 38; 1.1; 96,35. 9; 40; 35; 46; 38; 3.6; 96,35. 10; 40; 35; 46; 3; 5.6; 96,35. 11; 40; 35; 46; 38; 4.0; 96,35. 12; 40; 35; 46; 38; 8.8; 96,35. 13; 40; 35; 46; 38; 11.8; 96,35. 14; 40; 35; 46; 38; 5.8; 96,35. 15; 40; 35; 46; 38; 1.0; 96,35. 16; 36; 32; 46; 38; -0.1; 96,35. 17; 36; 32; 46; 38; 2.4; 96,35. 18; 36; 32; 51; 43; -5.1; 96,35. 19; 36; 32; 49; 41; -3.1; 96,35. 20; 36; 32; 46; 38; 1.0; 96,35. 21; 36; 32; 46; 38; 4.3; 96,35. 22; 36; 32; 46; 38; 3.4; 96,35. 23; 36; 32; 46; 38; 7.1; 96,35. 24; 36; 32; 46; 38; 9.0; 96,35. 25; 36; 32; 46; 38; 10.0; 96,35. 26; 36; 32; 46; 38; 4.4; 96,35. 27; 36; 32; 46; 38; 1.9; 96,35. 28; 36; 32; 46; 38; 5.6; 96,35. 29; 36; 32; 46; 38; 16.1; 96,35. 30; 36; 32; 46; 38; 11.1; 96,35. Май 2019 год. Дата; t◦с подачи факт.; t◦с обратки факт.; t◦с подачи утв.; t◦с обратки утв.; t◦ наружного воздуха; Отпущено тепла в сеть, Гкал. 1; 42; 3; 46; 38; 0.5; 64,23. 2; 42; 32; 46; 38; 4.5; 64,23. 3; 42; 32; 46; 38; 5.; 64,23. 4; 42; 32; 46; 38; 11.6; 64,23. 5; 42; 32; 46; 38; 15.3; 64,23. 6; 42; 32; 46; 38; 15.9; 64,23. 7; 42; 32; 46; 38; 17.7; 64,23. 8; 42; 32; 46; 38; 0.0; 64,23. 9; 42; 32; 46; 38; 17.8; 64,23. 10; 42; 32; 46; 38; 13.1; 64,23. 11; 42; 32; 46; 38; 12.3; 64,23. 12; 42; 32; 46; 38; 14.2; 64,23. 13; 42; 32; 46; 38; 5.9; 64,23. 14; 42; 32; 46; 38; 2.8; 64,23. 15; 42; 32; 46; 38; 2.8; 64,23. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Сентябрь 2019 год. Дата; t◦с подачи факт.; t◦с обратки факт.; t◦с подачи утв.; t◦с обратки утв.; t◦ наружного воздуха; Отпущено тепла в сеть, Гкал. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25; 49; 39; 46; 38; 5.9; 53,52. 26; 48; 38; 46; 38; 5.2; 53,52. 27; 48; 38; 46; 38; 5.6; 53,52. 28; 48; 38; 46; 38; 6.8; 53,52. 29; 48; 38; 46; 38; 4.6; 53,52. 30; 47; 37; 46; 38; 2.6; 53,52. Октябрь 2019 год. Д та; t◦с подачи факт.; t◦с обратки факт.; t◦с подачи утв.; t◦с обратки утв.; t◦ наружного воздуха; Отпущено тепла в сеть, Гкал. 1; 41; 33; 46; 38; 4.2; 82,88. 2; 37; 33; 46; 38; 6.8; 82,88. 3; 37; 33; 46; 38; 7.6; 82,88. 4; 37; 33; 46; 38; 10.0; 82,88. 5; 37; 33; 46; 38; 11.8; 82,88. 6; 37; 33; 46; 38; 14.9; 82,88. 7; 37; 33; 46; 38; 12.2; 82,88. 8; 37; 33; 46; 38; 12.0; 82,88. 9; 37; 33; 46; 38; 9.6; 82,88. 10; 49; 41; 46; 38; 7.9; 82,88. 11; 49; 41; 46; 38; 7.0; 82,88. 12; 49; 41; 46; 38; 8.1; 82,88. 13; 55; 45; 46; 38; 8.1; 82,88. 14; 55; 45; 46; 38; 10.5; 82,88. 15; 65; 55; 46; 38; 10.3; 82,88. 16; 55; 45; 46; 38; 7.2; 82,88. 17; 55; 45; 46; 38; 4.0; 82,88. 18; 55; 45; 46; 38; -0.1; 82,88. 19; 55; 45; 48; 40; -1.6; 82,88. 20; 65; 55; 49; 41; -3.5; 82,88. 21; 65; 55; 52; 44; -6.3; 82,88. 22; 55; 45; 49; 41; -3.3; 82,88. 23; 65; 55; 47; 39; -0.8; 82,88. 24; 55; 45; 46; 38; 3.3; 82,88. 25; 55; 45; 46; 38; 4.2; 82,88. 26; 55; 45; 46; 38; 1.9; 82,88. 27; 55; 45; 46; 38; 6.8; 82,88. 28; 55; 45; 46; 38; 9.7; 82,88. 29; 55; 45; 46; 38; 10.3; 82,88. 30; 55; 45; 46; 38; 1.9; 82,88. 31; 46; 38; 2.0; 82,88. Ноябрь 2019 год. Дата; t◦с подачи факт.; t◦с обратки факт.; t◦с подачи утв.; t◦с обратки утв.; t◦ наружного воздуха; Отпущено тепла в сеть, Гкал. 1; 41; 33; 46; 38; 5.7; 139,17. 2; 37; 33; 47; 39; -1.5; 139,17. 3; 37; 33; 52; 44; -6.2; 139,17. 4; 37; 33; 46; 38; 3.0; 139,17. 5; 37; 33; 49; 41; -2.9; 139,17. 6; 37; 33; 47; 39; -1.; 139,17. 7; 37; 33; 4; 38; 0.5; 139,17. 8; 37; 33; 46; 38; 1.8; 139,17. 9; 37; 33; 49; 41; -2.9; 139,17. 10; 49; 41; 55; 47; -9.2; 139,17. 11; 49; 41; 58; 50; -12.4; 139,17. 12; 49; 41; 52; 44; -6.2; 139,17. 13; 55; 45; 48; 40; -1.8; 139,17. 14; 55; 45; 56; 48; -9.7; 139,17. 15; 65; 55; 60; 51; -17.2; 139,17. 16; 55; 45; 60; 51; -17.5; 139,17. 17; 55; 45; 52; 44; -5.8; 139,17. 18; 55; 45; 49; 41; -3.2; 139,17. 19; 55; 45; 60; 51; -16.9; 139,17. 20; 65; 55; 69; 59; -26.0; 139,17. 21; 65; 55; 66; 56; -22.6; 139,17. 22; 55; 45; 60; 51; -14.9; 139,17. 23; 65; 55; 61; 52; -18.2; 139,17. 24; 55; 45; 58; 50; -12.2; 139,17. 25; 55; 45; 55; 47; -9.2; 139,17. 26; 55; 45; 56; 48; -10.5; 139,17. 27; 55; 45; 60; 51; -16.4; 139,17. 28; 55; 45; 60; 51; -17.4; 139,17. 29; 55; 45; 57; 49; -11.1; 139,17. 30; 55; 45; 60; 51; -14.7; 139,17. Декабрь 2019 год. Дата; t◦с подачи факт.; t◦с обратки факт.; t◦с подачи утв.; t◦с обратки утв.; t◦ наружного воздуха; Отпущено тепл в сеть, Гкал. 1; 52; 43; 60; 51; -15.1; 176,12. 2; 52; 43; 60; 51; -15.6; 176,12. 3; 52; 43; 58; 49; -13.0; 176,12. 4; 52; 43; 51; 43; -4.9; 176,12. 5; 52; 43; 49; 41; -3.0; 176,12. 6; 52; 43; 50; 42; -3.7; 176,12. 52; 43; 50; 42; -3.9; 176,12. 8; 52; 43; 47; 39; -0.7; 176,12. 9; 5; 43; 48; 40; -1.8; 176,12. 10; 52; 43; 52; 44; -5.7; 176,12. 11; 52; 43; 54; 46; -8.1; 176,12. 12; 52; 43; 56; 48; -9.5; 176,12. 13; 52; 43; 49; 41; -2.7; 176,12. 14; 52; 43; 55; 47; -8.9; 176,12. 15; 52; 43; 57; 49; -11.0; 176,12. 16; 52; 43; 57; 49; -11.3; 176,12. 17; 52; 43; 59; 50; -13.7; 176,12. 18; 52; 43; 58; 49; -12.4; 176,12. 19; 52; 43; 58; 49; -12.5; 176,12. 20; 52; 43; 56; 48; -10.5; 176,12. 21; 52; 43; 51; 43; -4.8; 176,12. 22; 52; 43; 56; 48; -9.9; 176,12. 23; 52; 43; 60; 51; -16.3; 176,12. 24; 52; 43; 58; 49; -13.4; 176,12. 25; 52; 43; 54; 46; -7.9; 176,12. 26; 52; 43; 53; 45; -7.5; 176,12. 27; 59; 49; 66; 56; -23.3; 176,12. 28; 65; 55; 70; 60; -27.6; 176,12. 29; 60; 50; 63; 54; -19.7; 176,12. 30; 52; 43; 58; 50; -12.4; 176,12. 31; 52; 43; 60; 51; -16.6; 176,12.

Существующие утвержденные температурные графики регулирования отпуска теплоты в целом выполняются.

Фактические температурные режимы теплоисточников в целом соответствуют утвержденному температурным графикам

3.9. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Согласно "Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" п. 6.2.60 гидравлические режимы водяных тепловых сетей разрабатываются ежегодно для отопительного и летнего периодов. Расчётный гидравлический режим и пьезометрические графики тепловых сетей на существующий температурный график регулирования отпуска тепла в тепловые сети теплоснабжающей организацией не разработаны.

Согласно "Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" п. 6.2.32 в организациях, эксплуатирующих тепловые сети, проводятся их испытания на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь 1 раз в 5 лет.

Испытания тепловых сетей на гидравлические потери проводятся в соответствии с требованиями в целях определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности.

Основными гидравлическими характеристиками трубопроводов являются:

- гидравлическое сопротивление трубопровода s, ч2м5;

- коэффициент гидравлического трения λ;

- эквивалентная шероховатость трубопровода кэ, м;

- потери давления на трение, Па;

- потери на местные сопротивления.

Гидравлические расчёты тепловых сетей котельной ТСО не произведены.

3.10. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние пять лет

Таблица 3.10.1 – Аварии на тепловых сетях в Баганском сельсовете

в 2019 г.

| Место повреждения |  | Дата и время обнаруже ния поврежде ния | Количество потребителей, отключённых от теплоснабже ния | Общая тепловая нагрузка потребителей, отключённых от теплоснабжения (школы, д/с, больницы) |  |  | Дата и время начала устранения поврежде ния | Дата и время завершения устранения повреждения | Дата и время включения теплоснабжения потребите лям | Причина поврежде ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер участ ка | участок между тепловыми камерами |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.11. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет

Аварий и нарушений в работе тепловых сетей в Баганском сельсовете за период 2012-2019 г.г. не зафиксировано.

3.12. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

На тепловых сетях Баганского сельсовета проводят испытания на плотность и прочность в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией.

Испытания проводятся 2 раза в год – после окончания отопительного сезона и в летний период после капитальных ремонтов. График испытаний согласовывается. Испытания проводятся по рабочим программам. Испытательное давление выбирается не менее 1,25 максимального рабочего, рассчитанного на предстоящий сезон. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Длительность испытаний – 2 дня для зон котельной. После проведения испытаний составляется Акт.

Результаты проведенных гидравлических испытаний тепловых сетей учитываются при формировании планов капитального ремонта совместно со сроком эксплуатации теплотрассы.

Планирование ремонтных программ начинается с формирования перечня объектов с указанием физических объемов (длина, диаметр и т.д.) и характеристик объекта (пропуск тепловой энергии, гидравлические потери и т.д.).

После корректировки физических объемов в соответствии с финансовыми средствами ТСО Баганского сельсовета  формирует окончательную редакцию программы планового капитального ремонта. После утверждения плана капитального ремонта согласовывается график производства работ.

3.13. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

При выполнении капитальных, текущих и аварийных ремонтов подразделения и службы ТСО Баганского сельсовета  руководствуются:

- регламентом по планированию ремонтного фонда;

- правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды;

- правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34. 04.181-2003;

- рекомендациями действующих СНиП.

Планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных − на гидравлическую плотность, раз в пять лет − на расчетную температуру и гидравлические потери.

План проведения регламентных работ и эксплуатационные нормы на технологические затраты и потери сетевой воды (ПСВ) при проведении регламентных работ на тепловых сетях Баганского сельсовета  представлен ниже (см. Таблица 21).

# Таблица 21. План проведения регламентных работ и эксплуатационные нормы

| Перечень регламентных работ | Периодичность проведения регламентных работ | Период проведения | Расчётная формула для расчёта нормы затрат теплоносителя, V, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Заполнение трубопроводов магистральных и распределительных сетей после проведения ремонта в межотопительный период | 1 раз в год | июль-август | 1,3V |
| Испытания на плотность и механическую прочность трубопроводов тепловых сетей | 1 раз в год | июль-август | 0,3V |
| Промывка трубопроводов тепловых сетей | 1 раз в год | июль-август |  |

3.14.	 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

В нормативы при транспортировке тепловой энергии входят − потери теплоносителя с утечкой, нормативные значения годовых тепловых потерь с утечкой теплоносителя, затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей пред пуском после плановых ремонтов, нормативные технологические затраты на заполнение, годовые тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов отопления.

3.15. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов тепловой энергии

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях ТСО Баганского сельсовета    должно производиться согласно Приказу Министерстве энергетики Российской Федерации № 325 от 30 декабря 2008 года Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 марта 2009 г. Регистрационный N 13513 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Нормируемые часовые среднегодовые тепловые потери через изоляцию трубопроводов тепловых сетей определяются по всем участкам тепловой сети с учетом результатов тепловых испытаний с введением поправочных коэффициентов К на удельные проектные тепловые потери в тепловых сетях (при среднегодовых условиях).

Нормируемые месячные часовые потери определяются исходя из ожидаемых условий работы тепловой сети путем пересчета нормативных среднегодовых тепловых потерь на их ожидаемые среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки. Нормируемые годовые потери планируются суммированием тепловых потерь по всем участкам, определенных с учетом нормируемых месячных часовых потерь тепловых сетей и времени работы сетей.

Фактические годовые потери тепловой энергии в тепловых сетях через тепловую изоляцию определяются путем суммирования фактических тепловых потерь по участкам тепловых сетей с учетом пересчета нормативных часовых среднегодовых тепловых потерь на их фактические среднемесячные значения для участков надземной прокладки применительно к фактическим среднемесячным условиям работы тепловых сетей:

- фактических среднемесячных температур воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенных по эксплуатационному температурному графику при фактической среднемесячной температуре наружного воздуха;

- среднегодовой температуры воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенной как среднеарифметическое из фактических среднемесячных температур в соответствующих линиях за весь год работы сети;

- среднемесячной и среднегодовой температуре грунта на глубине заложения теплопроводов;

- фактической среднемесячной и среднегодовой температуре наружного воздуха за год.

Среднемесячные температуры и годовая температура воздуха представлены ниже (см. Таблица 22).

# Таблица 22. Расчетные среднемесячные и годовая температура, 0С

| Период | Температура |
| --- | --- |
|  | Круглогодичный |
| январь | -10,9 |
| февраль | -8,2 |
| март | -4 |
| апрель | -9,2 |
| май | 5,3 |
| сентябрь | 5,12 |
| октябрь | 3,8 |
| ноябрь | -11,3 |
| декабрь | -12 |
| Год | -5,2 |

Информация по нормативным потерям тепловой энергии и тепловой энергии в тепловых сетях ТСО Баганского сельсовета ниже (см. Таблица 23).

# Таблица 23. Технологические (нормативные) потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях Баганского сельсовета

| Тепловые сети | Технологические (нормативные) потери |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тепловой энергии, Гкал |  | теплоносителя, м3 |  |
|  | через изоляцию | с утечками | с утечками | эксплуатационные испытания |
| Сети отопления Котельная № 1 «Центральная» с. Баган | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Итого | 1393 |  |  | 2618,84 |
| Сети отопления Котельная № 2 «Квартальная» с. Баган | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Итого | 941 |  | 1769,08 |  |
| Сети отопления Котельная № 3 «Вокзальная» с. Баган | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Итого | 628 |  | 1180,64 |  |
| Сети отопления Котельная № 4 «ЦРБ» с. Баган | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Итого | 880 |  | 1654,4 |  |
| Сети отопления Котельная № 5 «Школьная» с. Баган | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Итого | 352 |  | 661,76 |  |
| Сети отопления Котельная № 6 «РТП» с. Баган | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Итого | 1105 |  | 2077,4 |  |
| Сети отопления Котельная № 7 «Строителей» с. Баган | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Итого | 1070 |  | 2011,6 |  |
| Сети отопления Котельная № 8 «Сельхозхимии» с. Баган | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Итого | 345 |  |  | 648,6 |
| Итого по тепловым сетям | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | 6714 |  | 12622,32 |  |

3.16. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети

По состоянию на 2019 год предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей ТСО Баганского сельсовета не выдавались.

3.17. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

Присоединение потребителей к тепловым сетям в ТСО Баганского сельсовета осуществляется по зависимой схеме без снижения потенциала воды при переходе из тепловых сетей в местные системы теплопотребления. Система теплоснабжения Баганского сельсовета   Баганского района Новосибирской области  является закрытой.

3.18. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Согласно требованию Федерального закона № 261 от 23.11.2009 "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учёта энергоресурсов.

В соответствии с Федеральным законом № 261 от 23.11.2009 (в редакции от 18.07.2011 г.) до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учёта воды, тепловой энергии, электрической энергии, а природного газа – в срок до 1 января 2015 года.

С 1 января 2012 года вводимые в эксплуатацию и реконструируемые многоквартирные жилые дома должны оснащаться индивидуальными теплосчётчиками в квартирах.

На котельных, осуществляющих выработку тепловой энергии, приборный (технический) учёт не организован. Коммерческий учёт тепловой энергии у потребителей также не организован (установлен частично).

В таблице 2.3.14 приведена информация о количестве узлов учёта у потребителей тепловой энергии и горячей воды.

Таблица 3.18.1 – Информация о количестве узлов учёта у потребителей тепловой энергии и горячей воды

| с. Баган | ГВС | Отопление |
| --- | --- | --- |
| Жилое | – | 260 |
| Нежилое | – | 75 |
| Итого | – | 335 |

Объем реализации тепловой энергии с использованием приборов учета должен составлять не менее 75 % от суммарного полезного отпуска. Таким образом, необходимо организовать приборный учет вырабатываемой тепловой энергии на котельных и коммерческий учет у потребителей для качественного анализа объема реализации тепловой энергии теплоснабжающих организаций.

3.19 . Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций

Диспетчерская служба в теплоснабжающих организацях отсутствует. Функции диспетчера выполняют дежурные операторы котельных.

3.20. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов и насосных станций

Насосные станции и центральные тепловые пункты как со средствами автоматизации, так и без в Баганском сельсовете отсутствуют.

3.21. Сведения о наличие защиты тепловых сетей от превышения давления.

Для защиты тепловых сетей от превышения давления на выходных коллекторах источников установлены предохранительно-сбросные клапаны. Дополнительных сбросных устройств на теплотрассах не предусмотрено.

3.22	Бесхозяйные тепловые сети

Бесхозяйных тепловых сетей на территории Баганского сельсовета нет.

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии

4.1. Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

Согласно методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, утверждённым совместным приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 года № 565/667, зоны действия источников тепловой энергии выделяются на карте поселения контурами, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии.

В описание зон действия источников тепловой энергии включается следующая информация:

– размещение источников тепловой энергии с адресной привязкой на карте поселения, городского округа;

– описание зон действия источников тепловой энергии, выделенных на карте поселения, городского округа контурами, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии.

Основная часть индивидуальной усадебной жилой застройки Баганского сельсовета снабжается теплом от автономных индивидуальных источников тепла (печи, камины, котлы на твёрдом виде топлива). Более подробно зоны действия котельных  Баганского сельсовета  с перечнем объектов потребления тепловой энергии и их адресами представлены в таблице 2.4.

Таблица 4.1  – Зона действия источников теплоснабжения с перечнем подключённых объектов

Список потребителей тепловой энергии, подключенных к ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ

| № п/п | Адрес |  | Потребители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кирова, 32 | кв 1 | Страхов М М |
|  | Кирова, 32 | кв 2 | Люфт О В |
| 2 | Кирова, 34 | кв 1 | Качулина О П |
|  | Кирова, 34 | кв 2 | Чуприна Т А |
| 3 | Кирова, 42 | - | Атаманчук Р М |
| 4 | Комсомольская, 38а | - | Писарев А (Берлога) |
|  | Комсомольская, 38 | - | Рулев М. Н (Викона) |
|  | Комсомольская, 38 | - | Петерс (магазин) |
|  | Комсомольская, 38б | - | Шахтырев А Н (магазин) |
|  | Комсомольская, 38в |  | Гаак (магазин) |
| 5 | Комсомольская, 42/1 | - | Сбербанк |
|  | Комсомольская, 42/2 | - | Даций И И кафе Рандеву |
| 6 | Комсомольская, 44 | кв 1 | Подберезный А.С. |
|  | Комсомольская, 44 | кв 2 | Думан А П |
| 7 | Комсомольская, 46 | кв 1 | Рулев А Н |
|  | Комсомольская, 46 | кв 2 | Жогина Е Н |
| 8 | Красноармейская, 19 | кв 1 | Чурикова Т Я |
| 9 | Красноармейская, 20 | - | Пилипушка О В |
| 10 | Красноармейская, 21 |  | Талапаева С. З |
| 11 | Красноармейская, 22 | - | Клименко Л. Е |
| 12 | Красноармейская, 23 | - | Лоось Л А |
| 13 | Красноармейская, 24 | - | Фельзинг В В |
| 14 | Красноармейская, 25 | - | Спиридонов |
| 15 | Красноармейская, 26 |  | Катюк Н. Н |
| 16 | Красноармейская, 29 | - | Любимый (магазин) |
| 17 | Красноармейская, 31 | кв 1 | Репп В А |
|  | Красноармейская, 31 | кв 2 | Бодарев Г И |
| 18 | Красноармейская, 32 |  | Ветрова М-н Сибиряк |
| 19 | Красноармейская, 34 | - | Власова Е И |
| 20 | Красноармейская, 36 | - | Карпенко А О |
| 21 | Ленина, 18 | - | Ясиновский |
| 22 | Ленина, 22 | - | Мельников Е Н |
| 23 | Ленина, 24 | кв 1 | Олифер С |
|  | Ленина, 24 | кв 2 | Старых Н К |
| 24 | Ленина, 26 | - | Старых В П |
| 25 | Ленина, 28 | кв 1 | Тростина И Н |
| 26 | Ленина, 28 | кв 2 | Федченко |
| 27 | Ленина, 31 | - | Павлов |
| 28 | Ленина, 38 | - | Попова Н И |
| 29 | Ленина, 41 | - | Зайцева О А |
| 30 | Ленина, 42 (М. Горького, 30) | - | ДК |
| 31 | Ленина, 43 | - | Бородин |
| 32 | Ленина, 44 | - | Дом Творчества |
| 33 | Ленина, 46 | - | Детсад № 2 |
| 34 | Ленина, 47 | кв 5 | Новикова Е |
|  | Ленина, 47 | - | 16 кв жил дом |
| 35 | Ленина, 51 | - | ОАО Ростелеком |
| 36 | Ленина, 52 | - | Болтенко Электромир |
| 37 | Ленина, 53 | - | ПЧ-50 |
|  | Ленина, 53 | - | ОВД гараж |
|  | Ленина, 53 | - | ОВД адм здание |
| 38 | Ленина, 55 | - | ФГУП Почта России |
| 39 | Ленина, 58 | - | Крайнова О Н |
| 40 | Ленина, 59 | кв 1 | Ракитина О Н |
|  | Ленина, 59 | кв 2 | Плотникова |
| 41 | Ленина, 61 | - | Бабушин В И |
| 42 | М. Горького, 15 | кв 1 | Худякова В В |
|  | М. Горького, 15 | кв 2 | Алексеева В В |
| 43 | М. Горького, 17 | - | Управление образование, гараж |
|  | М. Горького, 17а | - | Мечта- Шварц |
|  | М. Горького, 17а | - | Цыганок (Лебедушка) |
|  | М. Горького, 17а | - | Фомина (Вариант) |
|  | М. Горького, 17а/1 |  | Шатырина Комфорт |
| 44 | М. Горького, 19 | - | Фомина Т И (магазин) |
| 45 | М. Горького, 21 | - | Отдел пособий |
|  | М. Горького, 21 | - | Редакция |
|  | М. Горького, 21 | - | ЗАГС |
|  | М. Горького, 21 | - | Пенсионный фонд, гараж |
|  | М. Горького, 21 | - | Пенсионный фонд адм зд |
|  | М. Горького, 21 | - | Администр района, гараж |
|  | М. Горького, 21 |  | Гаражи |
|  | М. Горького, 21 |  | Гараж, редакция |
|  | М. Горького, 21 |  | гараж, федер суд |
|  | М. Горького, 21а | - | Васин В В |
|  | М. Горького, 21б |  | Мустафаева (магазин) |
|  | Итого: |  |  |
| 46 | М. Горького, 23 | - | ООО Мясная лавка |
|  | М. Горького, 23 | - | Карабут Е А (рынок) |
|  | М. Горького, 23 | - | Банк Левобережный |
|  | М. Горького, 23 | - | Юдин К П Добрыня |
|  | М. Горького, 23 | - | М-н Тамерлан |
|  | М. Горького, 23б | - | Домшинская Россия |
|  | Итого: |  |  |
| 47 | М. Горького, 25 | кв 1 | Пономоренко С Л |
|  | М. Горького, 25 | кв 2 | Захарова Г Н |
|  | Итого: |  |  |
| 48 | М. Горького, 27 | кв 2 | Вульф Н Ф |
|  | М. Горького, 27 | кв 1 | Шатырина В В |
|  | Итого: |  |  |
| 49 | М. Горького, 28 | - | Администр района |
|  | М. Горького, 28 |  | УФ и НП Баганского р-на |
|  | Итого: |  |  |
| 50 | М. Горького, 31 | кв 1 | Плотникова |
|  | М. Горького, 31 | кв 2 | Троценко Г Г |
|  | Итого: |  |  |
| 51 | М. Горького, 36 | - | 25 кв жил дом Общежитие |
|  | М. Горького, 36 | - | Общепит |
|  | М. Горького, 36 | - | ООО Сервис (Гостиница) |
|  | М. Горького, 36 | - | Шварц маг-н Мясная лавка |
|  | М. Горького, 36 | - | Замкова С И (парикмахерская) |
| 52 | М. Горького, 36а |  | Фараджов, Шашлычная |
| 53 | М. Горького, 38 | - | Мировые судьи |
|  | М. Горького, 38 | - | Прокуратура |
|  | М. Горького, 38а | - | ИП Пехотская И А |
| 54 | М. Горького, 40 | - | Аликова Т И (рынок) |
| 55 | М. Горького, 42 | кв 1 | Борков |
|  | М. Горького, 42 | кв 2 | Косолапова Л В |
| 56 | М. Горького, 44 | - | Слобода Н В |
| 57 | М. Горького, 48а | - | Мартюк |
| 58 | М. Горького, 70 | - | 12 кв жилой дом |
| 59 | М. Горького, 72 | - | 16 кв жилой дом |
| 60 | Матросова, 2 | кв 1 | Заева Ю Г |
| 61 | Матросова, 18 | кв 1 | Лазорская О И |
|  | Матросова, 18 | кв 2 | Фоменко М |
| 62 | Матросова, 23 | - | Тарабан А Б |
| 63 | Матросова, 24 | кв 1 | Таранина Ю. С |
|  | Матросова, 24 | кв 2 | Туник В И |
| 64 | Матросова, 25 | - | Потаева Ю А |
| 65 | Матросова, 31 | - | Май Р А |
| 66 | Матросова, 37 | - | Савченко А В |
| 67 | Матросова, 39 | кв 1 | Вульф Н Ф |
|  | Матросова, 39 | кв 2 | Нагога А В |
| 68 | пер. Лазарева, 4 | - | Шишова Е А |
| 69 | пер. Лазарева, 6 | - | Полянский А В |
| 70 | Победы, 21 | кв 1 | Гришевская Р Т |
|  | Победы, 21 | кв 2 | Подобный В |
| 71 | Победы, 22 | - | Цынкер М И |
| 72 | Победы, 23 | - | Беслер Л М |
| 73 | Победы, 24 | - | Ландарь М П |
|  | Победы, 25 баня |  | Пасечник Л. С |
| 74 | Победы, 27 | - | Дункина Л. Ю. |
| 75 | Победы, 28 | - | Иванченко О А |
| 76 | Победы, 29 | - | Билевич В В |
| 77 | Победы, 30 | - | Акулич Прохорова |
| 78 | Победы, 31 | - | Щербак Смирнова |
| 79 | Победы, 33 | - | Мороз А В "Школьник" |
| 80 | Победы, 34 | - | 4 кв жил дом Мигус Кочетков |
|  | Победы, 34 | - | 4 кв жил дом Попова Гутова |
| 81 | Победы, 35 | - | Пугачева Г Н (аптека) |
| 82 | Победы, 36/2 | - | Лысенко Г Г (магазин) |
| 83 | Победы, 37 | - | Маренич В А (магазин) |
|  | Победы, 37а | - | Салюта С П Автоб бил касса |
| 84 | Победы, 38б | - | Шелудько Н Н (магазин) |
| 85 | Победы, 43 | - | Сибиряк Спорткомплекс |
| 86 | Победы, 45а | - | Фартушняк В В (маг-н) |
|  | Победы, 45в | - | Тищенко Р Г (маг-н) |
|  | Победы, 45д | - | Моисеев Джип |
| 87 | Победы, 49 | - | ООО Рубин |
| 88 | Победы, 49а | - | Шварц Ю И "Пиво" |
| 89 | Победы, 51 | кв 1 | Говорун Ю А |
|  | Победы, 51 | кв 2 | Шелкунова Е П |
| 90 | Победы, 52 | - | Чекунов Радуга |
| 91 | Победы, 52а | - | 14 кв жилой дом |
| 92 | Победы, 52б | - | 13 кв жилой дом |
| 93 | Победы, 53 | кв 1 | Морозова Т П |
|  | Победы, 53 | кв 2 | Гончаренко Т Ф |
| 94 | Победы, 56 | - | Домшинская С А |
| 95 | Победы, 71 |  | Павлюк А С |
| 96 | Сиб. Гвардейцев, 35 | - | Колузаева Н Я |
| 97 | Сиб. Гвардейцев, 40 | кв 1 | Гелсер А Г |
|  | Сиб. Гвардейцев, 40 | кв 2 | Тяпова Е П |
| 98 | Сиб. Гвардейцев, 41 | - | Петрушевский |
| 99 | Сиб. Гвардейцев, 43 | - | Колесников А В |
| 100 | Сиб. Гвардейцев, 45 | - | Бабенко Е Н |
| 101 | Сиб. Гвардейцев, 48 | кв 1 | Маньковская О А |
|  | Сиб. Гвардейцев, 48 | кв 2 | Чубухина О. В |
| 102 | Сиб. Гвардейцев, 50 | - | Сиваков Д В |
| 103 | Сиб. Гвардейцев, 52 | - | Евсюкова Т А |
| 104 | Сиб. Гвардейцев, 53 | кв 1 | Литвин Н К |
|  | Сиб. Гвардейцев, 53 | кв 2 | Шатырина Т И |
| 105 | Сиб. Гвардейцев, 54 | - | Силионенко Е И |
|  | Сиб. Гвардейцев, 54 | кв 1 | Чужченко А В |
|  | Сиб. Гвардейцев, 54 | кв 2 | Жиркова З |
| 106 | Сиб. Гвардейцев, 57 |  | ОАО Вознесенский (магазин) |
| 107 | Сиб. Гвардейцев, 59 | кв 2 | Борщенко П Я |
|  | Сиб. Гвардейцев, 59 | кв 1 | Мураховская Т А |
| 108 | Сиб. Гвардейцев, 66 | - | Ветуправление, гараж |
| 109 | Сиб. Гвардейцев, 74 | кв 2 | Козырев В. Н |
| 110 | Учительская, 3 | кв 2 | Кутузов В И |
|  | Учительская, 3 | кв 1 | Тарабан И С |
| 111 | Учительская, 6 | - | 8 кв жилой дом |
| 112 | Учительская, 8 | - | 16 кв жилой дом |
| 113 | Учительская, 9 | - | Зверева О Г |
| 114 | Учительская, 10 | - | Мельничук Т Ю |
| 115 | Учительская, 11 | кв 2 | Кунева С А |
|  | Учительская, 11 | кв 1 | Зубов |
| 116 | Учительская, 12 | - | Перминов С В, Бондаренко |
| 117 | Учительская, 13 | - | Тункевич Е Д |
| 118 | Учительская, 14 | - | Цыганок О А |
| 119 | Учительская, 15 | - | Мищенко Н А |
| 120 | Учительская, 16 | - | Гореликова З Н |
| 121 | Учительская, 16 |  | 16 квар жилой дом |
| 122 | Учительская, 17 | - | 12 кв жилой дом |
| 123 | Учительская, 19 | - | Черняков Н Г |
| 124 | Учительская, 20 | - | 4 кв жилой дом |
| 125 | Учительская, 21 | - | 16 кв жилой дом |
| 126 | Учительская, 23 | - | 16 кв жилой дом |
| 127 | Учительская, 25 | - | 24 кв жилой дом |
| 128 | Учительская, 30 | - | Ким А А |
| 129 | Учительская, 33 | - | Демченко В Н |
| 130 | Учительская, 34 | кв 1 | Скрыпник Я В |
|  | Учительская, 34 | кв 2 | Петрушевская В П |
| 131 | Учительская, 35 | кв 1 | Вахтель А А |
|  | Учительская, 35 | кв 2 | Павловская Н И |
| 132 | Учительская, 36 | кв 1 | Жирнов С В |
|  | Учительская, 36 | кв 2 | Тыштыков С К |
| 133 | Учительская, 39 | - | Павлик В А |

Список потребителей тепловой энергии, подключенных к КВАРТАЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ

| № п/п | Адрес |  | Потребители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красноармейская, 3 | кв 1 | Колобова М Н |
|  | Красноармейская, 3 | кв 2 | Дуденко И М |
| 2 | Красноармейская, 4 | кв 1 | Корниенко Г |
|  | Красноармейская, 4 | кв 2 | Комаров С Г |
| 3 | Красноармейская, 5 | кв 1 | Токарева С А |
|  | Красноармейская, 5 | кв 2 | Калугина В Ф |
| 4 | Красноармейская, 6 | - | Комаров Г Г |
| 5 | Красноармейская, 7 | - | Волкова Л П |
| 6 | Красноармейская, 8 | - | Фролов |
| 7 | Красноармейская, 9 | кв 1 | Поддубко В С |
| 8 | Красноармейская, 10 | - | Рис Н Н |
| 9 | Красноармейская, 11 | кв 2 | Зенкова Г А |
| 10 | Красноармейская, 12 | кв 1 | Орлов Б А |
|  | Красноармейская, 12 | кв 2 | Моисеенко Ю А |
| 11 | Декабристов, 9 | - | Репп М В |
| 12 | Декабристов, 10 | - | Домшинская Л Н |
| 13 | Комсомольская 1 | кв 12 | Кайгородцева Л В |
| 14 | Комсомольская, 11 | кв 2 | Самофалов |
|  | Комсомольская, 11 | кв 1 | Шевченко |
| 15 | Комсомольская,12 | - | Гараж большой |
| 16 | Комсомольская,14 | - | Административное здание |
|  | Комсомольская,14 | - | Склад-гараж |
|  | Комсомольская,14 | - | Гараж |
|  | Комсомольская,14 | - | Водосеть- проходная |
| 17 | Комсомольская 13 |  | Федорова К М |
| 18 | Комсомольская, 15 | кв 1 | Хрипугко Т В |
|  | Комсомольская, 15 | кв 2 | Брылина Л И |
| 19 | Комсомольская, 17 | кв 1 | Хопаева О С |
|  | Комсомольская, 17 | кв 2 | Лидле А И |
| 20 | Комсомольская, 19 | - | Баисова Г Е |
| 21 | Комсомольская, 20 | - | Рулев Н К |
| 22 | Комсомольская, 21 | - | Токарев С Ф |
| 23 | Комсомольская, 22 | кв 2 | Бессонов |
| 24 | Комсомольская, 23 | - | Соловьев С И |
| 25 | Комсомольская, 24 | кв 1 | Вязова |
|  | Комсомольская, 24 | кв 2 | Полосенко |
| 26 | Комсомольская, 25 | - | Чуприн В Н |
| 27 | Комсомольская, 27 | - | Сапова Л Д |
| 28 | Комсомольская, 29 | - | Степаненко С А |
| 29 | Комсомольская, 30 | - | Матченко П В |
| 30 | Комсомольская, 31 |  | Краснов Л С |
| 31 | Комсомольская, 32 |  | Савлук Л Г |
| 32 | Ленина, 62 | - | Марченко З С |
| 33 | Ленина, 64 |  | Абулгазинов |
| 34 | Ленина, 66 | - | Логвиненко А А |
| 35 | Ленина, 68 | - | Полуэктов Б Е |
|  | Ленина, 68 |  | Гараж, Полуэктов |
| 36 | Ленина, 70 | - | Собачкина Г Д |
| 37 | Ленина, 72 |  | Литау О В |
| 38 | Ленина, 77 |  | Гуз |
| 39 | Ленина, 79 |  | Волошин В. Д |
| 40 | Ленина, 81 | - | Киреева З В |
| 41 | Ленина, 83 | - | Ершова Т В |
| 42 | М. Горького, 5 | - | Центр бух учета |
|  | М. Горького, 5 | - | УФС кадастра и регистрации |
| 43 | М. Горького, 5а | - | Гараж Бриштен В М |
|  | М. Горького, 5а |  | Гараж Никитин |
| 44 | М. Горького, 7 | - | ДЮСШ, манеж |
| 45 | М. Горького, 9 | - | БСШ № 2 |
| 46 | М. Горького, 14 | - | ООО Луч |
| 47 | М. Горького, 16 | - | ОАО Вознесенское |
| 48 | М. Горького, 16а | - | Кульман Н В (магазин) |
| 49 | М. Горького |  | Модуль-лаборатория |
| 50 | М. Горького, 18 | - | Админстр с/совета |
| 51 | М. Горького, 18а |  | Гараж ЦБМТИО |
| 52 | М. Горького, 20 | - | ГУП НСО Фармация |
| 53 | М. Горького, 24 | - | Атлант Спорткомплекс |
| 54 | М. Горького, 24а,б |  | Гаражи |
| 55 | М. Горького, 26 | - | Суд федерал |
| 56 | Макарова, 3 | - | Пархоменко Е А |
| 57 | Макарова, 4 | - | Мищенко Г И |
| 58 | Макарова, 5 | - | Максимейко Е Г |
| 59 | Макарова, 7 | - | Зубова Н И |
| 60 | Садовая, 4 | - | Швайгерт Зайберт |
| 61 | Садовая, 6 | - | Узунов М П |
| 62 | Садовая, 8 | - | Шульженко |
| 63 | Садовая, 10 | кв 1 | Корниенко Т М |
|  | Садовая, 10 | кв 2 | Пушилин Н М |
| 64 | Советская, 7 | - | Таранова О Ф |
| 65 | Советская, 9 | - | Лапутенко Н В |
| 66 | Советская, 11 | - | Кошелева Я А |
| 67 | Советская, 13 | кв 1 | Павлик В С |
|  | Советская, 13 | кв 2 | Зейбель Е К |
| 68 | Советская, 15 | - | Шилова Л И |
| 69 | Советская, 17 | - | Мамашева Ю О |
| 70 | Советская, 19 | - | Губкина К Н |
| 71 | Советская, 20а | - | ИП Таранченко м-н Пирамида |
| 72 | Советская, 21 | - | Крух В |
| 73 | Советская, 23 | - | Корнева Т И |
| 74 | Советская, 27 |  | Матченко Т В |
| 75 | Советская, 29 | - | Измайлова М А |
| 76 | Советская, 31 | - | Тармаса О А |
| 77 | Советская, 33 | - | Сычева Г Н |
| 78 | Советская, 47/1 | - | Агросоюз Чекунов |
| 79 | Совхозная, 7 | - | Абросимова |
| 80 | Совхозная, 9 | кв 2 | Букарев А А |
|  | Совхозная, 9 | кв 2 | Букарев А А |
|  | Совхозная, 9 | кв 1 | Черкас И В |
| 81 | Совхозная, 10 | - | Долгань М В |
| 82 | Совхозная, 12 | - | Баранова |
| 83 | Совхозная, 15 | - | Лавриненко |
| 84 | Совхозная, 16 | - | Киреев С.П. |
| 85 | Совхозная, 18 | - | Киреев Ю И |
| 86 | Совхозная, 21 | - | Батурин Е В |
| 87 | Совхозная, 22 | - | Жердев А Л |
| 88 | Совхозная, 23 | - | Симороз А Д |
| 89 | Совхозная, 25 | - | Савостьянова Л Ф |
| 90 | Совхозная, 26 | - | Иванова И П |
| 91 | Совхозная, 28 | - | Владимиров В А |
| 92 | Совхозная, 30 | - | Наконечная |
| 93 | Совхозная, 32 | - | Абулгазинов |
| 94 | Фрунзе, 2 | - | Очередько В М |
| 95 | Фрунзе, 3 | - | Оразалина С А |
| 96 | Фрунзе, 4 | - | Лобанова Л В |
| 97 | Фрунзе, 5 | - | Зубков А Н |
| 98 | Фрунзе, 6 | - | Баумбах В В |
| 99 | Фрунзе, 7 |  | Скорик О А |
| 100 | Фрунзе, 10 | - | Устяхина Н А |
| 101 | Фрунзе, 11 | - | Анашенко С И |
| 102 | Фрунзе, 12 | - | Баранов Е Ю |
| 103 | Школьная, 1 |  | Яшин Салон красоты |
| 104 | Школьная, 4 | - | Библиотека |
| 105 | Школьная, 5 | - | Детсад № 1 |
| 106 | Школьная, 9 | - | Гребенщикова А |
| 107 | Школьная, 10 | - | Зибарева Р Г |
| 108 | Школьная, 8 | - | ФГУ "Россельхозцентр" |
| 109 | Школьная, 11 | - | Середа Кульман |
| 110 | Школьная, 12 | кв 1 | ООО " Элита" |
|  | Школьная, 12 | кв 2 | Титоренко Н В |
| 111 | Школьная, 13 | - | Землянская Н И |
| 112 | Школьная, 15 | - | Климова Л В |
| 113 | Школьная, 18 | - | Баня |
| 114 | Школьная, 20 | - | Сагайдак Н В |
| 115 | Школьная, 21 | - | Шкаранда С М |
| 116 | Школьная, 22 | - | Осколов Н А |
| 117 | Школьная, 23 | - | Цыганок И А |
| 118 | Школьная, 25 | - | Степанов Н А |
| 119 | Школьная, 26 | - | Турова Г К |
| 120 | Школьная, 27 | - | Фомин С М |
| 121 | Школьная, 30 | - | Подцепилов А И |
| 122 | Школьная, 32 | кв 1 | Аркатова Т А |
|  | Школьная, 32 | кв 2 | Гранкина Н Д |
| 123 | Школьная, 34 | кв 1 | Бабенко |
|  | Школьная, 34 | кв 2 | Деревянкин А В |
| 124 | Школьная, 35 | - | Фоменко Е В |
| 125 | Школьная, 36 | кв 1 | Самсонова |
|  | Школьная, 36 | кв 2 | Долженко |
| 126 | Школьная, 37 | - | Милинчук В Г |
| 127 | Школьная,40 | кв1 | Рыбина Г П |
|  | Школьная,40 | кв 2 | Розенкрин А Г |
| 128 | Школьная, 42 | кв 1 | Бухмиллер Л А |
|  | Школьная, 42 | кв 2 | Овод Т М |
| 129 | Учительская, 5 | кв 1 | Гутова З И |
|  | Учительская, 5 | кв 2 | Серегина Л А |
| 130 | Учительская, 7 |  | 8 квар жилой дом |

Список потребителей тепловой энергии, подключенных к ВОКЗАЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ

| № п/п | Адрес |  | Потребители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вокзальная, 1 | - | Падалко |
| 2 | Вокзальная, 2 | кв 1 | Попова Л В |
| 3 | Вокзальная, 3 | кв 1 | Аргунова Г В |
|  | Вокзальная, 3 | кв 2 | Саженина Т Е |
| 4 | Вокзальная, 4 | кв 1 | Харитонова С А |
|  | Вокзальная, 4 | кв 2 | Питецкая И Э |
| 5 | Вокзальная, 5 | - | Бондаренко |
| 6 | Вокзальная, 6 | - | Морозов |
| 7 | Вокзальная, 7 | - | Муратова Т А |
| 8 | Вокзальная, 8 | - | Туркеев |
| 9 | Вокзальная, 9 | - | Филоненко С А |
| 10 | Вокзальная, 9а | - | Филоненко С И |
| 11 | Вокзальная, 12 | - | Ковалева |
| 12 | Вокзальная, 14 | кв 3 | Николаева |
| 13 | Вокзальная, 16 | - | ИП Туркеева (маг 1000 мелочей) |
| 14 | Вокзальная, 18/1 | - | ИП Туркеева (кафэ Шантан) |
| 15 | Вокзальная, 18 | - | Омская дист гражд сооруж |
| 16 | Вокзальная, 20 | - | 8 кв жил дом ж/д |
| 17 | Вокзальная, 22 | - | 27 кв жил дом |
| 18 | Вокзальная, 24 | - | 12 кв жил дом |
| 19 | Вокзальная, 26 | - | 27 кв жил дом |
|  | Вокзальная, 26 | кв 10 | Прокофьев |
| 20 | Вокзальная, 39 | - | Попугай |
| 21 | Вокзальная, 41 | - | Болбас Ю В |
| 22 | Вокзальная, 42 | - | Тукка Квартира |
| 23 | Вокзальная, 44 | - | Тукка ЮЛ СТО |
| 24 | Декабристов, 1 | - | 18 кв жил дом |
| 25 | Декабристов, 4 | - | Савостьянов |
| 26 | Комсомольская, 1 | - | 27 кв жил дом |
| 27 | Комсомольская, 3 | - | 42 кв жил дом |
| 28 | Комсомольская, 8 | - | 18 кв жил дом |
| 29 | Комсомольская, 8а |  | 8 кв жил дом |
| 30 | М. Горького, 3 | - | Магазин Татьяна, гараж |
| 31 | М. Горького, 8 | - | Коноплина Л Н |
|  | Советская, 1 |  | Фомина (гостиница) |
| 32 | Советская, 6 | кв 1 | Твердовская З И |
|  | Советская, 6 | кв 2 | Бондаренко О М |
| 33 | Советская, 8 | - | Альмуханова Б М |
| 34 | Советская, 10 | - | Фролов В С |
| 35 | Советская, 12а | - | Бондаренко маг-н "Колобок" |
|  | Советская, 22 б |  | Старых В П (магазин) |
| 36 | Советская, 24 | кв 1 | Цивенко |
|  | Советская, 24 | кв 2 | Ветров |
| 37 | Советская, 24/2 | - | Райтоп |
| 38 | Советская, 41 | - | Процко С К |
| 39 | Советская, 43 | - | 24 кв жил дом |
| 40 | Советская, 44 | - | ОАО "Агросоюз" |
|  | Советская, 44 |  | Нефтебаза |
| 41 | Советская, 45 | - | Моисеев Е И СТО |
| 42 | Советская, 46 | кв 1 | Матюшко Н П |
|  | Советская, 46 | кв 2 | Шелягин С В |
| 43 | Советская, 47 | - | 8 кв жил фонд |
| 44 | Советская, 48 | кв 1 | Мельник |
| 45 | Совхозная, 1 | - | Киреев |
| 46 | Совхозная, 3 | - | Беккер |
| 47 | Совхозная, 4 | - | Кулешова О Н |
| 48 | Совхозная, 5 | - | Марчуков И Ф |

Список потребителей тепловой энергии, подключенных к КОТЕЛЬНОЙ ЦРБ

| № п/п | Адрес |  | Потребители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гагарина, 1 | - | Больнова З Д |
| 2 | Гагарина, 2 | - | Калугин |
| 3 | Гагарина, 2а | - | Саженин А |
| 4 | Гагарина, 3 | кв 2 | Орлова В Д |
|  | Гагарина, 3 | кв 3 | Шелягин В Н |
| 5 | Гагарина, 4 | - | Волгин Ф В |
| 6 | Гагарина, 5 | кв 1 | Артюшенко |
|  | Гагарина, 5 | кв 2 | Ковалев М М |
| 7 | Гагарина, 6 | - | Власов А И |
| 8 | Гагарина, 7 | кв 1 | Свиридова Н А |
|  | Гагарина, 7 | кв 2 | Ситникова |
| 9 | Гагарина, 8 | - | Чернов Ю И |
| 10 | Гагарина, 9 | кв 1 | Лугин И А |
| 11 | Гагарина, 10 | кв 1,2 | Горгулько, Михайлова |
| 12 | Гагарина, 11 | кв 1 | Ярыков Е А |
|  | Гагарина, 11 | кв 2 | Скороход Н В |
| 13 | Гагарина, 12 | кв 1,2 | Савельев Онофрейчук |
| 14 | Гагарина, 13 | кв 1 | Уткин В В |
|  | Гагарина, 13 | кв 2 | Николаенко П П |
| 15 | Гагарина, 14 | кв 2 | Потаев Е В |
|  | Гагарина, 14 | кв 1 | Рыбалко В П |
| 16 | Гагарина, 15 | кв 1 | Зухаво |
|  | Гагарина, 15 | кв 2 | Карпенко Г Э |
| 17 | Гагарина, 16 | кв 1,2 | Лысова Даниленко |
| 18 | Гагарина, 18 | кв 1,2 | Мархель Лысова Л |
| 19 | Инкубаторная, 2 | - | Александрук |
| 20 | Инкубаторная,3 | - | Прачечная (хозблок) |
|  | Инкубаторная,3 | - | Столярный цех |
|  | Инкубаторная,3 | - | Морг |
|  | Инкубаторная,3 | - | Администрация |
|  | Инкубаторная,3 | - | Инфекционное отделение |
|  | Инкубаторная,3 | - | 3-х этажный корпус (терапия) |
|  | Инкубаторная,3 | - | 2-х этажный корпус (детское отделение) |
|  | Инкубаторная,3 | - | Поликлиника |
|  | Инкубаторная,3 | - | Клуб |
|  | Инкубаторная,3 | - | Гаражи |
| 21 | Инкубаторная, 4 | - | Палихов В В |
| 22 | Инкубаторная, 5/1 | - | Узунов А М Аптека |
|  | Инкубаторная, 5/2 | - | Чекунова Г А Магазин |
| 23 | Инкубаторная, 6 | - | Трубников В В |
| 24 | Инкубаторная, 8 | - | Каиль |
| 25 | Инкубаторная, 9 | - | Демченко Е Н |
| 26 | Инкубаторная, 10 |  | Лопарев Е Ю |
| 27 | Инкубаторная, 11 | - | Усенко Н С |
| 28 | Инкубаторная, 12 | - | Семенова Е С |
| 29 | Инкубаторная, 13 | - | Литвинова Н.П. |
| 30 | Инкубаторная, 15 |  | Сухов Е А |
| 31 | Инкубаторная, 16 | - | Кренева Р |
| 32 | Инкубаторная, 23 | - | Литвинов В Я |
| 33 | Инкубаторная, 24 |  | Савва К Н |
| 34 | Инкубаторная, 25 | - | Старовойтов С |
| 35 | Инкубаторная, 27 | кв 2 | Спица В Н |
| 36 | Инкубаторная, 29 |  | Радченко |
| 37 | Инкубаторная, 30 |  | Фроленков А. В |
| 38 | Инкубаторная, 34 |  | Кононенко |
| 39 | Инкубаторная, 35 |  | Шарипова Р Ю |
|  | Инкубаторная, 36 |  | Тельцов А. В |
| 40 | Инкубаторная, 37 | - | Гайдаренко А В |
| 41 | Инкубаторная, 38 |  | Деркач Г А |
| 42 | Инкубаторная, 39 | - | Гаак |
| 43 | Инкубаторная, 40 | - | Цвях Г А |
|  | Инкубаторная, 41 |  | Лоось Н. А. |
| 44 | Инкубаторная, 43 | - | Гусева Л А |
| 45 | Инкубаторная, 45 | - | Букшина К С |
| 46 | Инкубаторная, 47 | кв 2 | Вехованец А В |
| 47 | Ленина, 5 | - | Карпуша В Н |
| 48 | Ленина, 6 | - | Питецкий Е А |
| 49 | Ленина, 7 | кв 1 | Синяева Н П |
|  | Ленина, 7 | кв 2 | Жабинцева С В |
| 50 | Ленина, 8 | - | Маслаков Д Ф |
| 51 | Лермонтова, 3 | кв 1 | Пупкова Н А |
|  | Лермонтова, 3 | кв 2 | Любимова Е |
| 52 | Лермонтова, 4 | - | Шарф В Я |
| 53 | Лермонтова, 5 | кв 1 | Адамов В В |
|  | Лермонтова, 5 | кв 2 | Ясиновская Н Е |
| 54 | Лермонтова, 7 | кв 2 | Говорова Л Д |
|  | Лермонтова, 7 | кв 1 | Степаненко |
|  | Лермонтова, 8 |  | Логвиненко А. В |
| 55 | Лермонтова, 9 | кв 1 | Киршова Ю А |
|  | Лермонтова, 9 | кв 2 | Орлик С А |
| 56 | Лермонтова, 10 |  | Червонец А В |
| 57 | Лермонтова, 11 | кв 1 | Ручко Е С |
|  | Лермонтова, 11 | кв 2 | Романова А В |
| 58 | Лермонтова, 13 | кв 1 | Выборова Н И |
|  | Лермонтова, 13 | кв 2 | Ренге А С |
| 59 | Лермонтова, 15 | кв 1 | Гаан С А |
|  | Лермонтова, 15 | кв 2 | Пережигина Н И |
| 60 | Лермонтова, 17 | - | Владимирова |
| 61 | Лермонтова, 18 |  | Власова Е. Ю |
| 62 | Лермонтова, 19 | - | Власов В И |
| 63 | Лермонтова, 20 |  | Логунов Н. П |
| 64 | Лермонтова, 22 |  | Батурина А. В |
| 65 | Матросова, 2 | кв 1 | Селютина Е Л |
|  | Матросова, 2 | кв 2 | Шведов М В |
| 66 | Матросова, 2а |  | Ламник В Г |
| 67 | Матросова, 3 | - | Курганкин Н Д |
| 68 | Матросова, 4 | кв 1 | Даниленко А А |
| 69 | Матросова, 5 | - | Синица Л А |
| 70 | Матросова, 6 | кв 1 | Нестеренко |
|  | Матросова, 6 | кв 2 | Кривоконева |
| 71 | Матросова, 8 | - | Пирогов Н Н |
| 72 | Матросова, 11 | - | Николишина Е С |
| 73 | Матросова, 13 | - | Власова Л И |
| 74 | Матросова, 15 | - | Фоменко |
| 75 | Матросова, 17 | - | Мамиаури Е А |
| 76 | Матросова, 24 | кв 1 | Таранина Ю С |
| 77 | Победы, 5 |  | Калашникова Е Х |
|  | Победы, 12 |  | Ланкрафт Н. И |
| 78 | пер. Космонавтов, 3 | кв 1 | Миронова |
|  | пер. Космонавтов, 3 | кв 2 | Шведай С В |
| 79 | пер. Космонавтов, 4 | кв 1 | Дежкина Н В |
|  | пер. Космонавтов, 4 | кв 2 | Палихова Г |
| 80 | пер. Космонавтов, 5 | кв 1 | Салиенко Г В |
|  | пер. Космонавтов, 5 | кв 2 | Мезгова Г Н |
| 81 | пер. Космонавтов, 6 | кв 1 | Згурский В Ф |
|  | пер. Космонавтов, 6 | кв 2 | Григорьева Т П |
| 82 | пер. Космонавтов, 8 | кв 1 | Чурикова Т А |
|  | пер. Космонавтов, 8 | кв 2 | Маренич В Н |
| 83 | пер. Космонавтов, 10 | кв 2 | Мищенко В В |
|  | пер. Космонавтов, 10 | кв 1 | Максимейко Г В |
| 84 | Приходько, 1 | - | Теменева Е Ю |
| 85 | Приходько, 2 | кв 1 | Котлярова Л |
|  | Приходько, 2 | кв 2 | Сальникова С Д |
| 86 | Приходько, 4 | - | Зенков Ю Г |
| 87 | Приходько, 5 | - | Зенков Н Н |
| 88 | Приходько, 6 | кв 1 | Сараев |
|  | Приходько, 6 | кв 2 | Лешова Л В |
| 89 | Приходько, 7 | - | Савченко |
| 90 | Приходько, 8 | - | Ежевич А Н |
| 91 | Приходько, 9 |  | Уткина Г В |
| 92 | Приходько, 10 | - | Шклярова И А |
|  | Приходько, 11 |  | Шульженко Г. В |
|  | Приходько, 12 |  | Науменко Д. В. |
|  | Приходько, 14 |  | Нестеренко Е. В. |
|  | Приходько, 16 |  | Копинова Е. В. |
| 93 | Приходько, 17 | кв 1 | Шаповалова А К |
|  | Приходько, 26 | кв 1 | Ануфриева Н. П |
| 94 | Приходько, 27 | кв 1 | Гладких Г А |
|  | Приходько, 29 |  | Малакеев С А |
|  | Приходько, 31 |  | Савва Е П |
| 95 | Приходько, 38 | - | 16 кв жил дом |
| 96 | Приходько, 40 | кв 1 | Геккель В |
| 97 | Свердлова, 3 | кв 2 | Засименко В Н |
|  | Свердлова, 3а | кв 1 | Тельцов М А |
| 98 | Свердлова, 5а | кв 1 | Ануфриев Н П |
|  | Свердлова, 5а | кв 2 | Тельцова Т Г |
| 99 | Свердлова, 7а | кв 1 | Эленсберген В |
|  | Свердлова, 7а | кв 2 | Ульрих А К |
| 100 | Свердлова, 9а | кв 1 | Черепанова Е И |
|  | Свердлова, 9а | кв 2 | Даниленко И |
| 101 | Семашко, 2 | - | Бреславский |
| 102 | Семашко, 4 | кв 1 | Баган Л Е |
|  | Семашко, 4 | кв 2 | Мерцева Л М |
| 103 | Семашко, 6 | кв 1 | Лопарева Л И |
|  | Семашко, 6 | кв 2 | Седогина Г Д |
| 104 | Семашко, 8 | кв 1 | Гладченко Н Н |
|  | Семашко, 8 | кв 2 | Саможенова Т В |
| 105 | Семашко, 10 | кв 1 | Ткаченко О Н |
|  | Семашко, 10 | кв 2 | Лузин А Л |
| 106 | Семашко,12 | кв 1 | Шульженко |
|  | Семашко, 12 | кв 2 | Писаревская И А |
| 107 | Семашко, 14 | кв 1,2 | Шульженко Овчинникова |
| 108 | Семашко, 16 | - | Артеменко А Н |
| 109 | Семашко, 18 | кв 1 | Селютина Т В |
|  | Семашко, 18 | кв 2 | Васина З В |
| 110 | Семашко, 20 | кв 1 | Шатырина А М |
|  | Семашко, 20 | кв 2 | Булова Е С |
|  | Семашко, 20 | кв 3 | Гилманова Л Н |
|  | Семашко, 20 | кв 4 | Лопарева Т Н |
| 111 | Семашко, 22 | кв 2 | Фахрутдинова Ш А |
|  | Семашко, 22 | кв 1 | Коротких Н П |
| 112 | Семашко, 24 | кв 1 | Беликов В И |
|  | Семашко, 24 | кв 2 | Шевченко В И |
| 113 | Семашко, 26 | - | Ануфриева |
| 114 | Элеваторная, 1 | - | Рудаков С А |
| 115 | Элеваторная, 3 | - | Стренадко В В |
| 116 | Элеваторная, 19 | - | Ставров В И |
| 117 | Элеваторная, 23 | - | Гродникова И Н |
| 118 | Сиб.-Гвардейцев, 3 |  | Савва Е. В |
| 119 | Сиб.-Гвардейцев, 5 |  | Иванов Д А |
| 120 | Сиб.-Гвардейцев, 8 |  | Приходько В А |
| 121 | Сиб.-Гвардейцев, 10 |  | Пфаф Е Г |
| 122 | Сиб.-Гвардейцев, 11 |  | Грибанова В М |
| 123 | Сиб.-Гвардейцев, 13 | кв 1 | Ребенок М. А |
|  | Сиб.-Гвардейцев, 13 | кв 2 | Зенков В И |

Список потребителей тепловой энергии, подключенных к ШКОЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ

| № п/п | Адрес |  | Потребители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кирова, 50 | - | Синяева Н Я |
| 2 | Кирова, 52 | кв 1 | Рябинина Л В |
|  | Кирова, 52 | кв 2 | Кочеткова Т В |
| 3 | Кирова, 53 |  | Полянский В А |
| 4 | Кирова, 54 | - | Городецкий П В |
| 5 | Кирова, 55 | кв 1 | Пичик В А |
|  | Кирова, 55 | кв 2 | Михайленко Н Н |
| 6 | Кирова, 56 | - | Бухмиллер Я А |
| 7 | Кирова, 58 | кв 1 | Усенко А Е |
|  | Кирова, 58 | кв 2 | Ник В И |
| 8 | Кирова, 59 | - | Червонец С П |
| 9 | Кирова, 60 | - | Смирнова А Ф |
| 10 | Кирова, 67 | - | Фаберт Ю А |
| 11 | Кирова, 69 | - | Ярославцев С В |
| 12 | Кирова, 71 | кв 1 | Кулешов А Д |
|  | Кирова, 71 | кв 2 | Понкратьева Е И |
| 13 | Кирова, 71 а |  | Кулешов А Д |
| 14 | Комсомольская, 52 | - | Беккер С В |
| 15 | Комсомольская, 54 | - | Гайдаренко А А |
| 16 | Комсомольская, 56 | кв 1 | Боровко Л Н |
|  | Комсомольская, 56 | кв 2 | Маньковская М Н |
| 17 | Комсомольская, 57 | - | Баисова Ю С |
| 18 | Комсомольская, 59 | - | Шатырин Е В |
| 19 | Комсомольская, 60 | кв 1 | Долгих В А |
|  | Комсомольская, 60 | кв 2 | Плотникова Т Ю |
| 20 | Комсомольская, 61 | - | Пермякова Р И |
| 21 | Комсомольская, 64 | - | Силюк А Г |
| 22 | Комсомольская, 65 | кв 1 | Самсонова В А |
|  | Комсомольская, 65 | кв 2 | Каретникова Т А |
| 23 | Комсомольская, 66 | - | Чуприн |
| 24 | Комсомольская, 67 | кв 1 | Силюк С В |
|  | Комсомольская, 67 | кв 2 | Налбандян В А |
| 25 | Комсомольская, 68 | - | Мордовина Л И |
| 26 | Победы, 71 | - | Павлюк |
| 27 | Свердлова, 32 | - | Пиджакова З Я |
| 28 | Свердлова, 40 | кв 1 | Мальгина Н Н |
|  | Свердлова, 40 | кв 2 | Перевалова Н П |
| 29 | Свердлова, 42 | кв 1 | Мусияк О В |
|  | Свердлова, 42 | кв 2 | Пермякова О И |
| 30 | Свердлова, 44 | - | Кацалап Д В |
| 31 | Свердлова, 46 | кв 1 | Липатова А К |
|  | Свердлова, 46 | кв 2 | Пирогова И О |
| 32 | Свердлова, 47 | кв 2 | Зенкова В Е |
| 33 | Свердлова, 49 | - | Савельева Г В |
| 34 | Свердлова, 51 | кв 1 | Щербань В В |
|  | Свердлова, 51 | кв 2 | Ерх И В |
| 35 | Свердлова, 53 | - | Мотузова Н Н |
| 36 | Свердлова, 55 | кв 1 | Проскурякова З Г |
|  | Свердлова, 55 | кв 2 | Капля В М |
| 37 | Сиб. Гвардейцев, 67 |  | Микуляк С А |
| 38 | Сиб. Гвардейцев, 70 | - | Городецкая Е И |
| 39 | Сиб. Гвардейцев, 71 | - | Григорьев А Л |
| 40 | Сиб. Гвардейцев, 72 | - | Лепихова С Д |
| 41 | Сиб. Гвардейцев, 75 | - | БСШ №1 |
|  | Сиб. Гвардейцев, 75 | - | Интернат (корпус №2) |
|  | Сиб. Гвардейцев, 75 | - | Мастерская |
|  | Сиб. Гвардейцев, 75 | - | Гараж |
|  | Сиб. Гвардейцев, 75 |  | Гараж Уткин |

Список потребителей тепловой энергии, подключенных к КОТЕЛЬНОЙ РТП

| № п/п | Адрес |  | Потребители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Матвиенко, 5 | - | Молчанов |
| 2 | Матвиенко, 6 | кв 1 | Говорун С В |
|  | Матвиенко, 6 | кв 2 | Говорун Л Н |
| 3 | Матвиенко, 10 | кв 2 | Пехотская |
|  | Матвиенко, 10 | кв 1 | Чуриков |
| 4 | Матвиенко, 11 | - | Ребенок |
| 5 | Матвиенко, 12 | - | Гергерд |
| 6 | Матвиенко, 16 |  | Писаревская И И |
| 7 | Маяковского, 2а | кв 1 | Жуков |
|  | Маяковского, 2а | кв 2 | Никифоров |
| 8 | Маяковского, 7 | - | Николаенко |
| 9 | Маяковского, 8 | - | Борисенко Л Я |
| 10 | Маяковского, 11 | кв 1 | Кацалап В Г |
|  | Маяковского, 11 | кв 2 | Семенов В С |
| 11 | Маяковского, 13 |  | Седельникова С В |
| 12 | Маяковского, 13а |  | Седельникова С В |
| 13 | Маяковского, 14 | - | Демин В Ф |
|  | Маяковского, 14 | - | Лысов Д А СТО |
| 14 | Маяковского, 17 |  | Зублева М И |
|  | Маяковского, 19 |  | Самолина И В |
| 15 | Маяковского, 21 | - | Самолина И В |
| 16 | Маяковского, 23 | - | Максименко Г Ф |
| 17 | Маяковского, 25 | - | Скрипниченко Н Ю |
| 18 | Маяковского, 47 |  | Жуков В В |
| 19 | М-Заводская, 3 | - | Ященко Г Н |
| 20 | М-Заводская, 7 | - | Мыцик В С |
| 21 | М-Заводская, 8 | - | Любина |
| 22 | Октябрьская, 23 | - | Вязов Ю М |
| 23 | Октябрьская, 27 | кв 1 | Коваленко А П |
|  | Октябрьская, 27 | кв 2 | Коваленко В А |
| 24 | Октябрьская, 29 | кв 1 | Мыссак В Д |
|  | Октябрьская, 29 | кв 2 | Федоренко В Н |
| 25 | Октябрьская, 31 | - | ФГУП Почта России гараж |
|  | Октябрьская, 31 | - | Вневедом охрана |
| 26 | Октябрьская, 31г | - | ОАО Ростелеком октябрс |
|  | Октябрьская, 31д |  |  |
| 27 | Октябрьская, 32 | кв 1 | Досжанова Г К |
|  | Октябрьская, 32 | кв 2 | Бондаренко В И |
| 28 | Октябрьская, 33 | кв 1 | Чумарков С А |
|  | Октябрьская, 33 | кв 2 | Говорун В Х |
| 29 | Октябрьская, 34 | кв 1 | Лавров |
|  | Октябрьская, 34 | кв 2 | Радченко |
| 30 | Октябрьская, 36 | - | 8 кв жил дом |
| 31 | Октябрьская, 37 | - | 24 кв жил дом |
| 32 | Октябрьская, 38/1 | - | Домшинская Мебел цех |
| 33 | Октябрьская, 39 | кв 1 | Волченко |
|  | Октябрьская, 39 | кв 2 | Барздун |
| 34 | Октябрьская, 40 | - | РТП |
| 35 | Октябрьская, 41 | кв 1 | Тяпов В А |
|  | Октябрьская, 41 | кв 2 | Мартюк С Н |
| 36 | Октябрьская, 42 | - | Центр занятости |
|  | Октябрьская, 42 | - | Фонд соцстрахов |
|  | Октябрьская, 42 | - | Налоговая инспекция |
|  | Октябрьская, 42 | - | УФС гос регист кадастр |
|  | Октябрьская, 42 | - | Казначейство |
|  | Октябрьская, 42 | - | Автошкола Старт |
|  | Октябрьская, 42 | - | Чмурина О А |
|  | Октябрьская, 42 | - | Заблоцкая К. А. "Анастасия" |
| 37 | Октябрьская, 43 | - | Киреева |
| 38 | Октябрьская, 44 | - | Казарян А А |
| 39 | Октябрьская, 45 | кв 1 | Пфайф |
|  | Октябрьская, 45 | кв 2 | Кайнарова М М |
| 40 | Октябрьская, 46 | кв 1 | Капинова И В |
|  | Октябрьская, 46 | кв 2 | Казеева Т И |
| 41 | Октябрьская, 47 | кв 1 | Кутовая |
|  | Октябрьская, 47 | кв 2 | Дименко Т В |
| 42 | Октябрьская, 48 | - | Лоось |
| 43 | Октябрьская, 49 | кв 1 | Руденко П В |
|  | Октябрьская, 49 | кв 2 | Панченко Л И |
| 44 | Октябрьская, 51 | кв 1 | Гутов О А |
|  | Октябрьская, 51 | кв 2 | Вивтоненко А А |
| 45 | Октябрьская, 53 | кв 1 | Шиль А Ф |
|  | Октябрьская, 53 | кв 2 | Булак Ю Ю |
| 46 | Октябрьская, 55 | кв 1 | Богданова Л И |
|  | Октябрьская, 55 | кв 2 | Короткова В И |
|  | Октябрьская, 55 | кв 3 | Просолупова Т Г |
| 47 | Октябрьская, 57 | - | Хадеев |
| 48 | Октябрьская, 59 | - | Савва |
| 49 | Октябрьская, 61 | - | Фоменко Д М |
| 50 | Первомайская, 2 | - | Зубков Н А |
| 51 | Первомайская, 4 | - | Шефер Е В |
| 52 | Первомайская, 6 | - | Подберезная |
| 53 | Первомайская, 20 | - | Пермяков И В м-н Метелица |
| 54 | Первомайская, 21 | - | Больнов |
| 55 | Победы, 74 | - | Болтунов |
| 56 | Победы, 76 | - | Бойков |
| 57 | Транспортная, 1 | - | Карабанов |
| 58 | Транспортная, 2 | - | Зубов |
|  | Транспортная, 2 | кв 2 | Марчуков |
| 59 | Транспортная, 3 | - | Касянюк |
| 60 | Транспортная, 4 | кв 2 | Шкурникова Е Г |
| 61 | Транспортная, 5 | - | Стаценко |
| 62 | Транспортная, 7 | - | Пасынкова |
| 63 | Транспортная, 8 | - | Адамова Соловьева |
| 64 | Транспортная, 9 | кв 1 | Байдужа |
|  | Транспортная, 9 | кв 2 | Горбачев |
| 65 | Транспортная, 10 | кв 1 | Корнева |
|  | Транспортная, 10 | кв 2 | Крус О Я |
| 66 | Транспортная, 11 | кв 1 | Шитикова В А |
|  | Транспортная, 11 | кв 2 | Шведай |
| 67 | Транспортная, 12 | кв 2 | Лигачев |
|  | Транспортная, 12 | кв 1 | Зенков А В |
| 68 | Транспортная, 13 | кв 1 | Стаценко |
|  | Транспортная, 13 | кв 2 | Шмидт |
| 69 | Транспортная, 14а | - | Дроздов |
| 70 | Транспортная, 15 | кв 1 | Баганова Г А |
|  | Транспортная, 15 | кв 2 | Савва А. Ю. |
| 71 | Транспортная, 16 | кв 1 | Толстоногов |
|  | Транспортная, 16 | кв 2 | Безлуцкий |
| 72 | Транспортная, 17 | кв 1 | Зейбель |
|  | Транспортная, 17 | кв 2 | Салмагамбетов Д |
| 73 | Транспортная, 18 | кв 1 | Печёный |
|  | Транспортная, 18 | кв 2 | Краснов С Л |
| 74 | Транспортная, 19 | кв 1 | Попугай |
|  | Транспортная, 19 | кв 2 | Ульрих |
| 75 | Транспортная, 20 | кв 2 | Аймышева Г С |
| 76 | Транспортная, 21 | кв 2 | Агеев |
| 77 | Транспортная, 22 | кв 1 | Ивлев А В |
|  | Транспортная, 22 | кв 2 | Головня О В |
| 78 | Транспортная, 23 | кв 1 | Семереков |
|  | Транспортная, 23 | кв 2 | Яшина |
| 79 | Транспортная, 24 | кв 1 | Токарев Ю М |
|  | Транспортная, 24 | кв 2 | Экснер И Р |
| 80 | Транспортная, 25 | кв 2 | Гусейнова |
| 81 | Транспортная, 26 | кв 1 | Дягель О А |
|  | Транспортная, 26 | кв 2 | Беленко Д Н |
| 82 | Транспортная, 27 | кв 2 | Нефёдов |
|  | Транспортная, 27 | кв 1 | Попов А Ф |
| 83 | Транспортная, 28 | кв 2 | Еремеева |
|  | Транспортная, 28 | кв 1 | Рудаков В П |
| 84 | Транспортная, 29 | кв 1 | Тельцов В В |
|  | Транспортная, 29 | кв 2 | Бондаренко И П |
| 85 | Транспортная, 30 | кв 1 | Филимонов |
|  | Транспортная, 30 | кв 2 | Попов Е В |
| 86 | Транспортная, 31 | кв 1 | Чудная |
| 87 | Транспортная, 32 | кв 2 | Гладких |
|  | Транспортная, 32 | кв 1 | Гамагин |
| 88 | Транспортная, 33 |  | Зинченко В В |
| 89 | Транспортная, 34 | кв 1 | Торопов В А |
|  | Транспортная, 34 | кв 2 | Бондаренко Л Г |
| 90 | Транспортная, 35 | кв 1 | Бородина |
| 91 | Транспортная, 36 | кв 1 | Филоненко |
|  | Транспортная, 36 | кв 2 | Самосватова В. А. |
| 92 | Транспортная, 38 |  | Тузов |
| 93 | 2-ая Транспортная, 4а | кв 2 | Гришин А. В |
| 94 | Чкалова, 21 | - | Кондрат |
| 95 | Чкалова, 23 | - | Ренге М Я |
| 96 | Чкалова, 25 | кв 1 | Кондрат В В |
| 97 | Энгельса, 9 | - | Ставров В И |
| 98 | Энгельса, 11 | - | Нестеров С А |
| 99 | Энгельса, 20 |  | Карпухина Н И |
| 100 | Энгельса, 27 | - | Вехованец |
| 101 | Энгельса, 37 | кв 2 | Фисенко А Н |
| 102 | Энгельса, 39 | кв 1 | Петров А В |
| 103 | Энгельса, 43 | кв 1 | Щекотин В М |
|  | Энгельса, 43 | кв 2 | Волошин В И |
| 104 | Энгельса, 44 | - | И П Туркеева М-н"Кристина" |

Список потребителей тепловой энергии, подключенных к КОТЕЛЬНОЙ СТРОИТЕЛЕЙ

| № п/п | Адрес |  | Потребители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зелёная, 1 | - | Олейникова В А |
| 2 | Куйбышева, 17 | кв 2 | Марущенко А А |
|  | Куйбышева, 27 |  | Денисова Л. И |
| 3 | Куйбышева, 28 | кв 1 | Попов А В |
|  | Куйбышева, 28 | кв 2 | Копейкин Н Н |
| 4 | Куйбышева, 29 | - | 1,2,3,4,5,6 |
| 5 | Куйбышева, 30 | кв 1 | Паршина |
|  | Куйбышева, 30 | кв 2 | Соколова Т П |
| 6 | Куйбышева, 31 | - | ГНУ СИБ НИИ кормов |
| 7 | Куйбышева, 32 | - | 16 кв жил дом |
| 8 | Куйбышева, 33 |  | Агрохимлаборатория |
| 9 | Куйбышева, 34 | - | 16 кв жил дом |
| 10 | Маяковского, 16 | - | Пасечник (магазин) |
| 11 | Маяковского, 33 | кв 1 | Дроздов |
|  | Маяковского, 33 | кв 2 | Казарян Р М |
| 12 | Маяковского, 35 | - | Рудаков А П |
| 13 | Маяковского, 37 | - | Кротов Ю Н |
| 14 | Маяковского, 41 | кв 1 | Фоменко В А |
|  | Маяковского, 41 | кв 2 | Вальц Р А |
| 15 | Маяковского, 43 | кв 3 | Пасечник Л |
|  | Маяковского, 43 | кв 1 | Коренюк А И |
|  | Маяковского, 43 | кв 2 | Коренюк О А |
| 16 | Маяковского, 45 | кв 2 | Зейбель А К |
|  | Маяковского, 45 | кв 1 | Суворов В А |
| 17 | Маяковского, 49 | кв 1 | Астапенко В А |
|  | Маяковского, 49 | кв 2 | Бондаренко В И |
| 18 | Маяковского, 51 | - | Кутузова |
| 19 | М-Заводская, 27 | - | Степанова |
| 20 | М-Заводская, 28 | кв 1 | Мустафаева Т В |
|  | М-Заводская, 28 | кв 2 | Бородин |
| 21 | М-Заводская, 29 | - | Мальгина С А |
| 22 | М-Заводская, 31 | - | Шелягин |
| 23 | М-Заводская, 35 |  | Стрельникова Ю В |
| 24 | М-Заводская, 37 | - | Миллер В В |
| 25 | М-Заводская, 38 | - | Бурцев В Д |
| 26 | Молодежная, 3 | - | Бондаренко Е В |
| 27 | Молодёжная, 4 | - | Зубков |
| 28 | Молодёжная, 6 | кв 1 | Гаак |
|  | Молодёжная, 6 | кв 2 | Авакян |
| 29 | Молодёжная, 8 | кв 2 | Васильев |
|  | Молодёжная, 8 | кв 1 | Емельяненко В Я |
| 30 | Молодёжная, 10 | кв 1 | Мищенко |
|  | Молодёжная, 10 | кв 2 | Синица И И |
| 31 | Молодёжная, 12 | кв 1 | Удалов |
|  | Молодёжная, 12 | кв 2 | Панаити |
| 32 | Молодёжная, 14 | кв 1 | Амельченко |
|  | Молодёжная, 14 | кв 2 | Емелюшина |
| 33 | Молодёжная, 15 | кв1 | Иванова |
|  | Молодёжная, 15 | кв1 | Мезгова |
| 34 | Молодёжная, 16 | кв 1 | Волошина |
|  | Молодёжная, 16 | кв 2 | Горбунова |
| 35 | Молодёжная, 17 | - | Зарешнюк |
| 36 | Молодёжная, 17а | кв 1 | Пасынкова |
|  | Молодёжная, 17а | кв 2 | Лидли В А |
| 37 | Молодёжная, 19 | кв 1 | Саженина С В |
|  | Молодёжная, 19 | кв 2 | Бондаренко |
| 38 | Молодёжная, 21 | кв 2 | Елкин |
|  | Молодёжная, 21 | кв 1 | Цыганенко |
| 39 | Молодёжная, 22 | кв 1 | Подберезный |
|  | Молодёжная, 22 | кв 2 | Кочетков Ю И |
| 40 | Молодёжная, 23 | кв 2 | Удалов |
|  | Молодёжная, 23 | кв 1 | Пфайф |
| 41 | Молодёжная, 24 | кв 1 | Прахт |
|  | Молодёжная, 24 | кв 2 | Васин |
| 42 | Молодёжная, 26 | - | Васина |
| 43 | Молодёжная, 27 | кв 1 | Бабич |
|  | Молодёжная, 27 | кв 2 | Бургарт Н А |
|  | Молодёжная, 27 | кв 2 | Пасынкова баня |
| 44 | Молодёжная, 28 | - | Цвях В П |
| 45 | Молодёжная, 29 | кв 1 | Малюгин В |
|  | Молодёжная, 29 | кв 2 | Згурский М Г |
| 46 | Молодёжная, 30 | - | Морозов |
| 47 | Молодёжная, 31 | - | Капинова |
| 48 | Молодёжная, 32 | кв 1 | Бин А П |
|  | Молодёжная, 32 | кв 2 | Кобзев И Н |
| 49 | Молодёжная, 33 | - | Капля |
| 50 | Молодёжная, 34 | кв 1 | Морозов А Ю |
|  | Молодёжная, 34 | кв 2 | Писаревский В П |
| 51 | Молодёжная, 35 | - | Булкина Л Н |
| 52 | Молодёжная, 36 | кв 2 | Чуркина |
|  | Молодёжная, 36 | кв 1 | Реуцкая |
| 53 | Молодёжная, 37 | кв 1 | Бухмиллер |
|  | Молодёжная, 37 | кв 2 | Кардаш С В |
| 54 | Молодёжная, 37а | - | Стрельцов |
| 55 | Молодёжная, 38 | кв 2 | Лысенко |
|  | Молодёжная, 38 | кв 1 | Мишустин |
| 56 | Молодёжная, 39 | кв 2 | Шапран |
|  | Молодёжная, 39 | кв 1 | Бочарников |
| 57 | Молодёжная, 41 | кв 1 | Никитин |
|  | Молодёжная, 41 | кв 2 | Пасынкова ТА |
| 58 | Молодёжная, 43 | - | Ремезов |
| 59 | Молодёжная, 45 |  | Ульченко |
| 60 | Молодёжная, 48 | кв 1 | Арбузов А А |
|  | Молодёжная, 48 | кв 2 | Цыганок |
| 61 | Молодёжная, 51 | кв 1 | Третьяк |
|  | Молодёжная, 51 | кв 2 | Володина |
| 62 | Молодёжная, 52 | кв 1 | Савлук |
| 63 | Молодёжная, 55 | кв 2 | Дороганова |
| 64 | пер. Индустриальный, 1 |  | Шатырина О И |
| 65 | пер. Индустриальный,3 |  | Шатырина О И |
| 66 | пер. Индустриальный, 5 | - | 10 кварт жил дом |
|  | пер. Индустриальный, 5 | - | Шатырина О Н |
|  | пер. Индустриальный, 5 | - | Денисова Л И |
| 67 | пер. Индустриальный, 7 | - | 10 кв жил дом |
|  | пер. Индустриальный, 7 | - | Бондаренко А И |
| 68 | пер. Индустриальный, 9 | - | Бондаренко |
| 69 | пер. Индустриальный, 11 | кв 1 | Хорошавин Н А |
| 70 | Строителей, 2 | - | 12 кварт жил дом |
| 71 | Строителей, 3 | - | Бондаренко |
|  | Строителей, 3 |  | Чекунов, гараж |
|  | Строителей, 3 | - | Сбербанк |
|  | Строителей,3 |  | ИП Ивлев А А |
|  | Строителей,3 |  | ИП Ивлев А А баня |
| 72 | Строителей, 4 | - | 12 кварт жил дом |
| 73 | Строителей, 6 | - | 12 кварт жил дом |
| 74 | Строителей, 8 | - | 12 кварт жил дом |
| 75 | Строителей, 9 | - | Детсад № 3 |
| 76 | Строителей, 10 | - | 16 кварт жил дом |
| 77 | Строителей, 11 | кв 2 | Денисова |
|  | Строителей, 11 | кв 1 | Кононова Т.В. |
| 78 | Строителей, 12 | кв 1 | Мактри В А |
|  | Строителей, 12 | кв 2 | Усольцева Г В |
| 79 | Строителей, 13 | кв 1 | Щербакова Н В |
|  | Строителей, 13 | кв 2 | Жабинцева Г Н |
| 80 | Строителей, 14 | - | Яровая |
|  | Строителей, 14 |  | Аргунов Н А |
| 81 | Строителей, 15 | кв 1 | Крайнов В А |
|  | Строителей, 15 | кв 2 | Гужов |
| 82 | Строителей, 16 | кв 2 | Бочарникова |
|  | Строителей, 16 | кв 1 | Чумарков |
| 83 | Строителей, 18 | кв 1 | Малярчук |
|  | Строителей, 18 | кв 2 | Бин Т П |
| 84 | Строителей, 19 | - | Лаптенок |
| 85 | Строителей, 20 | - | Дом ветеранов |
| 86 | Строителей, 21 | кв 1 | Пермяков |
|  | Строителей, 21 | кв 2 | Аликов |
| 87 | Строителей, 22 | - | 12 кварт жил дом |
| 88 | Строителей, 23 | - | Неваев |
| 89 | Строителей, 24 | - | 12 кв жил дом |
| 90 | Строителей, 25 | - | Савельев |
| 91 | Строителей, 26 | кв 1 | Земцова |
|  | Строителей, 26 | кв 2 | Дымура |
| 92 | Строителей, 28 | - | 12 кв жил дом |
| 93 | Строителей, 31 | - | Экнер П И |
| 94 | Строителей, 32 | - | Рядский |
| 95 | Строителей, 34 | кв 1,2 | Лукина Процко |
| 96 | Строителей, 36 | кв 1 | Колпакова Н Ю |
|  | Строителей, 36 | кв 2 | Корниенко В В |
| 97 | Строителей, 38 | кв 2 | Шурупов |
|  | Строителей, 38 | кв 1 | Волынец |
| 98 | Строителей, 40 | кв 2 | Иванова |
|  | Строителей, 40 | кв 1 | Чумарков |
| 99 | Строителей, 42 | - | Бочарова М Г |
| 100 | Строителей, 44 | - | Неваев Н Л |
| 101 | Строителей, 46 |  | Люфт О В |
| 102 | Строителей, 48 | - | Руденко |
| 103 | Целинная, 4 | - | Домшинская |

Список потребителей тепловой энергии, подключенных к КОТЕЛЬНОЙ СЕЛЬХОЗХИМИИ

| № п/п | Адрес |  | Потребители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дорожников, 3 | кв 1 | Шелудько В Ф |
|  | Дорожников, 3 | кв 2 | Альбах Ф А |
| 2 | Дорожников, 4 | кв 1 | Волошина О А |
|  | Дорожников, 4 | кв 2 | Нефёдов |
| 3 | Дорожников, 5 | кв 1 | Фролова |
|  | Дорожников, 5 | кв 2 | Гладышев |
| 4 | Дорожников, 6 | кв 1 | Петров |
|  | Дорожников, 6 | кв 2 | Осипов |
| 5 | Дорожников, 7 | кв 1 | Амельченко |
|  | Дорожников, 7 | кв 2 | Смага |
| 6 | Дорожников, 8 | кв1 | Симоненко |
|  | Дорожников, 8 | кв2 | Зейб Ю Р |
| 7 | Дорожников, 9 | кв 1 | Жукова |
| 8 | Дорожников, 13 | кв 1 | Мыссак |
|  | Дорожников, 13 | кв 2 | Горбачев |
| 9 | Крупская, 2 | - | Гостищев |
| 10 | Крупская, 4 | кв 1 | Свиридова |
|  | Крупская, 4 | кв 2 | Гусева С В |
| 11 | Крупская, 7 | кв 1 | Немкова |
|  | Крупская, 7 | кв 2 | Воскривенко |
| 12 | Крупская, 9 | - | Качулина |
| 13 | Крупская, 10 | кв 1 | Кожухов |
|  | Крупская, 10 | кв 2 | Малый Ю В |
| 14 | Крупская, 11 |  | Ломакина |
| 15 | Крупская, 12 | кв 2 | Яшин |
| 16 | Крупская, 16 | - | Фаберт |
| 17 | Мира, 1 | кв 1 | Якубенко |
|  | Мира, 1 | кв 2 | Чучула |
| 18 | Мира, 1а | кв 1 | Кобзев |
|  | Мира, 1а | кв 2 | Кеслер |
| 19 | Мира, 2а | - | 12 кв жил дом |
| 20 | Мира, 3 | кв 1 | Петровский |
|  | Мира, 3 | кв 2 | Кнехт |
| 21 | Мира, 4 | кв 1 | Холодков |
|  | Мира, 4 | кв 2 | Галагузова И В |
| 22 | Мира, 5 | кв 1 | Казарина |
|  | Мира, 5 | кв 2 | Кравченко |
| 23 | Мира, 6 | кв 1 | Байтниц |
|  | Мира, 6 | кв 2 | Антипенок И В |
| 24 | Мира, 7 | кв 1 | Афоничева |
|  | Мира, 7 | кв 2 | Реховский В. В. |
| 25 | Мира, 8 | кв 1 | Лобанов |
|  | Мира, 8 | кв 2 | Цацура |
| 26 | Мира, 9 | кв 1 | Пархоменко Л И |
|  | Мира, 9 | кв 2 | Самойлова Е П |
| 27 | Мира, 10 | кв 1 | Дзюба |
|  | Мира, 10 | кв 2 | Степанова |
| 28 | Мира, 11 | - | Степанов |
| 29 | Мира, 12 | кв 1 | Попов Г |
|  | Мира, 12 | кв 2 | Синяков |
| 30 | Мира, 13 | кв 1 | Кульгина |
|  | Мира, 13 | кв 2 | Логунова Л М |
| 31 | Мира, 14 | кв 1 | Дорохова |
|  | Мира, 14 | кв 2 | Доскалюк |
| 32 | Мира, 15 | кв 1 | Шелягина |
|  | Мира, 15 | кв 2 | Зверев |
| 33 | Мира, 16а | - | Бубликова Волков |
| 34 | Мира, 17 | кв 1 | Лупачев |
|  | Мира, 17 | кв 2 | Киреев |
| 35 | Мира, 18 | кв 1 | Эккерт |
|  | Мира, 18 | кв 2 | Марлянд |
| 36 | Мира, 19 | кв 1 | Шаров |
|  | Мира, 19 | кв 2 | Бондаренко |
| 37 | Мира, 20 | кв 1 | Тейхриб |
|  | Мира, 20 | кв 2 | Касьянов |
| 38 | Мира, 22 | кв 2 | Кавалер |
|  | Мира, 22 | кв 1 | Богданова |
| 39 | Мира, 24 | кв 1 | Самойлова Е И |
|  | Мира, 24 | кв 1 | Самойлова Е И баня |
|  | Мира, 24 | кв 2 | Кусь С |
| 40 | Партизанская, 7 | - | Кених |
| 41 | Партизанская, 17 | - | Бабушин |
| 42 | Партизанская, 17а | - | Золотонос |
| 43 | Партизанская, 19 |  | Кондрат О |

4.2	Определение эффективного радиуса теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объёма её реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

Результаты расчёта эффективного радиуса теплоснабжения котельных приводятся в таблице 4.2.1.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

– затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

– пропускная способность существующих тепловых сетей;

– затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

– потери тепловой энергии в тепловых сетях при её передаче.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

Расчёт эффективного радиуса теплоснабжения определяем согласно допустимому расстоянию от источника тепла до потребителя с заданным уровнем тепловых потерь для двухтрубной теплотрассы.

1) Расчёт годовых тепловых потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя.

Расчёт годовых тепловых потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя проводится в соответствии с методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям: тепловые потери и потери сетевой воды СО 153-34.20.523 2003 г.

В качестве теплоизоляционного слоя выбран пенополиуретан (ППУ). Время работы тепловой сети в год – более 5000 ч. Предполагая, что ведётся новое строительство теплотрассы, коэффициент старения принят равным 1,0. Длина участка – 100 метров. Расчёт годовых тепловых потерь произведён для трёх типов прокладки тепловых сетей: канальная, бесканальная и надземная  по диаметрам трубопроводов от 57 мм до 1020 мм раздельно по подающему и обратному трубопроводу. Температурный график работы тепловых сетей принят 90/70 °C. Среднемесячные температуры наружного воздуха и грунта – по СНиП 23-01-99 "Строительная климатология". Результаты представлены в таблице 2.4.1.1.

Таблица 4.2.1.1 – Годовые тепловые потери трубопроводов с ППУ изоляцией, Гкал

| Ду, мм | Тип прокладки | Тепловые потери на 100 м тепловой сети, Гкал/год |  |  | Суммарные тепловые потери на 100 м тепловой сети (100QпотDi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод | с утечкой |  |
| 57 | Б | 9,642 | 7,692 | 0,276 | 17,610 |
|  | К | 7,021 | 5,601 | 0,276 | 12,898 |
|  | Н | 10,293 | 8,778 | 0,276 | 2 |
| 76 | Б | 11,234 | 8,962 | 0,528 | 20,724 |
|  | К | 8,371 | 6,679 | 0,528 | 15,578 |
|  | Н | 11,808 | 10,141 | 0,528 | 22,477 |
| 89 | Б | 11,866 | 9,467 | 0,744 | 22,077 |
|  | К | 9,047 | 7,217 | 0,744 | 17,008 |
|  | Н | 12,713 | 10,897 | 0,744 | 24,354 |
| 108 | Б | 13,486 | 10,759 | 1,106 | 25,351 |
|  | К | 9,725 | 7,757 | 1,106 | 18,588 |
|  | Н | 13,623 | 11,654 | 1,106 | 26,383 |
| 133 | Б | 15,414 | 12,298 | 1,726 | 29,438 |
|  | К | 11,398 | 9,093 | 1,726 | 22,217 |
|  | Н | 15,438 | 13,166 | 1,726 | 30,330 |
| 159 | Б | 17,358 | 13,848 | 2,486 | 33,692 |
|  | К | 11,556 | 9,220 | 2,486 | 23,262 |
|  | Н | 16,248 | 13,925 | 2,486 | 32,659 |
| 219 | Б | 21,171 | 16,889 | 4,738 | 42,798 |
|  | К | 14,470 | 11,543 | 4,738 | 30,751 |
|  | Н | 19,439 | 16,682 | 4,738 | 40,859 |
| 273 | Б | 25,410 | 20,270 | 7,416 | 53,096 |
|  | К | 16,708 | 13,331 | 7,416 | 37,455 |
|  | Н | 22,344 | 19,295 | 7,416 | 49,055 |
| 325 | Б | 28,943 | 23,089 | 10,558 | 62,590 |
|  | К | 18,637 | 14,867 | 10,558 | 44,062 |
|  | Н | 26,698 | 23,216 | 10,558 | 60,472 |
| 373 | Б | 32,217 | 25,701 | 13,936 | 71,854 |
|  | К | 20,406 | 16,277 | 13,936 | 50,619 |
|  | Н | 30,182 | 26,298 | 13,936 | 70,416 |
| 426 | Б | 36,051 | 28,759 | 18,950 | 83,760 |
|  | К | 22,480 | 17,934 | 18,950 | 59,364 |
|  | Н | 33,082 | 28,729 | 18,950 | 80,761 |
| 478 | Б | 39,260 | 31,320 | 24,006 | 94,586 |
|  | К | 24,761 | 19,753 | 24,006 | 68,520 |
|  | Н | 35,986 | 31,342 | 24,006 | 91,334 |
| 530 | Б | 43,146 | 34,420 | 29,554 | 107,120 |
|  | К | 26,676 | 21,281 | 29,554 | 77,511 |
|  | Н | 38,890 | 33,956 | 29,554 | 102,400 |
| 630 | Б | 49,552 | 39,529 | 41,948 | 131,029 |
|  | К | 30,532 | 24,357 | 41,948 | 96,837 |
|  | Н | 44,698 | 39,185 | 41,948 | 125,831 |

Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что при реконструкции тепловых сетей с заменой трубопроводов с традиционной изоляцией на трубопроводы с ППУ изоляцией необходимо, по возможности, укладывать новые трубопроводы на скользящие опоры.

2) Определение пропускной способности трубопроводов водяных тепловых сетей.

Пропускная способность QDi определена по таблице 2.4.1.5 в Гкал/час при температурном графике 95-70  °C при следующих условиях: kэ = 0,5 мм, γ = 958,4 кгс/м2 и удельных потерях давления на трение ∆h = 10 кгсм2∙м. Нагрузка по каждой котельной, а также соответствующий этой нагрузке условный проход труб Dу представлены в таблице 4.2.1.2.

3) Годовой отпуск тепловой энергии через трубопровод.

Годовой отпуск определяется по формуле

Qгод=QDi*n*24,

где	QDi – перспективная нагрузка, Гкал/ч;

n – продолжительность отопительного периода, значение которой примем 233 дням согласно СНиП 23-01-99* (СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» Актуализированная версия) по Новосибирской области.

Годовой отпуск также представлен в таблице 4.2.1.2.

4) Определение годовых тепловых потерь в соответствии с заданным уровнем.

Примем заданный уровень тепловых потерь равным 5% от годового отпуска тепловой энергии (таблица 4.2.1.3).

Таблица 4.2.1.3 – Годовой отпуск и тепловые потери по котельной

| Наименование котельной | Годовой отпуск, Qгод, Гкал | Годовые потери QпотDi, Гкал |
| --- | --- | --- |
| Котельная с№ 1 «Центральная» с. Баган | 32489,13 | 1557,06 |
| Котельная № 2 «Квартальная» с. Баган | 20405,25 | 977,93 |
| Котельная № 3 «Вокзальная» с. Баган | 11998,55 | 575,04 |
| Котельная № 4 «ЦРБ» с. Баган | 23960,53 | 1148,32 |
| Котельная № 5 «Школьная» с. Баган | 9633,78 | 461,70 |
| Котельная № 6 «РТП» с. Баган | 26406,56 | 1265,55 |
| Котельная № 7 «Строителей» с. Баган | 27901,80 | 1337,21 |
| Котельная № 8 «Сельхозхимии» с. Баган | 10783,66 | 516,81 |

Определение допустимого расстояния двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь.

Учитывая, что годовые потери тепловой энергии зависят от длины трубопровода линейно, определяем допустимую длину теплотрассы постоянного сечения (таблица 2.4.1.4) по следующей формуле

LдопDi=QпотDi*100/100QпотDi,

где	100QпотDi – суммарные тепловые потери на 100 метрах трассы (таблица 4.2. 1.1).

Таблица 4.2.1.4 – Радиус эффективного теплоснабжения котельных

| Наименование котельной | Годовые потери Qпотгод, Гкал | Фактический радиус LфактDi, м | Эффективный радиус LдопDi, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная с№ 1 «Центральная» с. Баган | 1557,06 | н/д | 7820 |
| Котельная № 2 «Квартальная» с. Баган | 977,93 | н/д | 0 |
| Котельная № 3 «Вокзальная» с. Баган | 575,04 | н/д | 193 |
| Котельная № 4 «ЦРБ» с. Баган | 1148,32 | н/д | 3359 |
| Котельная № 5 «Школьная» с. Баган | 461,70 | н/д | 2147 |
| Котельная № 6 «РТП» с. Баган | 1265,55 | н/д | 1170 |
| Котельная № 7 «Строителей» с. Баган | 1337,21 | н/д | 370 |
| Котельная № 8 «Сельхозхимии» с. Баган | 516,81 | н/д | 0 |

Целесообразно откорректировать величину радиуса эффективного теплоснабжения при очередной актуализации схемы теплоснабжения Баганского сельсовета Баганского района Новосибирской области , после освидетельствования тепловых энергоустановок в соответствии с Письмом Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 9905-АП/14 "О Методических рекомендациях по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путём проведения освидетельствования", и разработки энергетических характеристик тепловых сетей по следующим показателям: тепловые потери, потери теплоносителя, удельный расход электроэнергии на транспорт теплоносителя, максимальный и среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в подающем и обратном трубопроводах.

| Таблица 4.2.1.5. Пропуская способность трубопроводов водяных тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный проход труб Dу, мм | Пропускная способность в тчас при удельной потере давление на трение ∆h, кгсм2∙м |  |  |  | Пропускная способность, Гкалчас при температурных графиках в °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 150 – 70 |  |  |  | 180 – 70 |  |  |  | 95 – 70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная потеря давления на трение ∆h, кгсм2∙м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 25 | 0,45 | 0,68 | 0,82 | 0,95 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,011 | 0,017 | 0,02 | 0,024 |
| 32 | 0,82 | 1,16 | 1,42 | 1,54 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,02 | 0,029 | 0,025 | 0,028 |
| 40 | 0,38 | 1,94 | 2,4 | 2,75 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,035 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 50 | 2,45 | 3,5 | 4,3 | 4,95 | 0,2 | 0,28 | 0,34 | 0,4 | 0,15 | 0,21 | 0,26 | 0,3 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,12 |
| 70 | 5,8 | 8,4 | 10,2 | 11,7 | 0,47 | 0,67 | 0,82 | 0,94 | 0,35 | 0,57 | 0,61 | 0,7 | 0,15 | 0,21 | 0,25 | 0,29 |
| 80 | 9,4 | 13,2 | 16,2 | 18,6 | 0,75 | 1,05 | 1,3 | 1,5 | 0,56 | 0,79 | 0,97 | 1,1 | 0,23 | 0,33 | 0,4 | 0,47 |
| 100 | 15,6 | 22 | 27,5 | 31,5 | 1,25 | 1,75 | 2,2 | 2,5 | 0,93 | 1,32 | 1,65 | 1,9 | 0,39 | 0,55 | 0,68 | 0,79 |
| 125 | 28 | 40 | 49 | 56 | 2,2 | 3,2 | 3,9 | 4,5 | 1,7 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 0,7 | 1 | 1,23 | 1,4 |
| 150 | 46 | 64 | 79 | 93 | 3,7 | 5,1 | 6,3 | 7,5 | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 1,15 | 1,6 | 1,9 | 2,3 |
| 175 | 79 | 112 | 138 | 157 | 6,3 | 9 | 11 | 12,5 | 4,7 | 6,7 | 8,3 | 9,4 | 0,9 | 2,8 | 3,4 | 3,9 |
| 200 | 107 | 152 | 186 | 215 | 8,6 | 12 | 15 | 17 | 6,4 | 9,1 | 11 | 13 | 2,7 | 3,8 | 4,7 | 5,4 |
| 250 | 180 | 275 | 330 | 380 | 14 | 22 | 26 | 30 | 11 | 16 | 20 | 23 | – | – | – | – |
| 300 | 310 | 430 | 530 | 600 | 25 | 34 | 42 | 48 | 19 | 26 | 32 | 36 | – | – | – | – |
| 350 | 455 | 640 | 790 | 910 | 36 | 51 | 63 | 73 | 27 | 68 | 47 | 55 | – | – | – | – |
| 400 | 660 | 930 | 1150 | 1320 | 53 | 75 | 92 | 106 | 40 | 59 | 69 | 79 | – | – | – | – |
| 450 | 900 | 1280 | 1560 | 1830 | 72 | 103 | 125 | 147 | 54 | 77 | 93 | 110 | – | – | – | – |
| 500 | 1200 | 1690 | 2050 | 2400 | 96 | 135 | 164 | 192 | 72 | 102 | 123 | 144 | – | – | – | – |
| 600 | 1880 | 2650 | 3250 | 3800 | 150 | 212 | 260 | 304 | 113 | 159 | 195 | 228 | – | – | – | – |
| 700 | 2700 | 3800 | 4600 | 5400 | 216 | 304 | 368 | 432 | 162 | 228 | 276 | 324 | – | – | – | – |
| 800 | 3800 | 5400 | 6500 | 7700 | 304 | 443 | 520 | 615 | 228 | 324 | 390 | 460 | – | – | – | – |
| 900 | 5150 | 7300 | 8800 | 10300 | 415 | 585 | 705 | 825 | 310 | 437 | 527 | 617 | – | – | – | – |
| 1000 | 6750 | 9500 | 11600 | 13500 | 540 | 760 | 930 | 1080 | 405 | 570 | 558 | 810 | – | – | – | – |
| 1200 | 10700 | 15000 | 18600 | 21500 | 855 | 1200 | 1490 | 1750 | 640 | 900 | 1100 | 1290 | – | – | – | – |
| 1400 | 16000 | 23000 | 28000 | 32000 | 1280 | 1840 | 2240 | 2560 | 960 | 1380 | 1680 | 1920 | – | – | – | – |

Часть 5 	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

5.1	Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

Таблица 5.1.2 – Производство и потребление (баланс) тепловой энергии за отопительный период*

| Наименование | Потребление тепловой энергии за отопительный период, Гкал/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выработано | Собствен ные нужды котельной, расчетные | Хозяйствен ные нужды (ГВС и отопление собственных зданий) | Отпуск в сеть | Потери тепло вой энергии | Реали зация |
| Котельная № 1 «Центральная» с. Баган | 6664 | нет данных | 0 | 6664 | 1393 | 5271 |
| Котельная № 2 «Квартальная» с. Баган | 4500 | нет данных | 0 | 553 | 941 | 3559 |
| Котельная № 3 «Вокзальная» с. Баган | 3002 | нет данных | 0 | 3002 | 628 | 2374 |
| Котельная № 4 «ЦРБ» с. Баган | 4211 | нет данных | 0 | 4211 | 880 | 3331 |
| Котельная № 5 «Школьная» с. Баган | 1685 | нет данных | 0 | 1685 | 352 | 1333 |
| Котельная № 6 «РТП» с. Баган | 5288 | нет данных | 0 | 5288 | 1105 | 4183 |
| Котельная № 7 «Строителей» с. Баган | 5116 | нет данных | 0 | 5116 | 1070 | 4046 |
| Котельная № 8 «Сельхозхимии» с. Баган | 1651 | нет данных | 0 | 1651 | 345 | 1306 |
| Итого | 32117 | 861,0 | 0 | 31256 | 6127,47 | 25403,53 |

Список потребителей тепловой энергии, подключенных к ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ

(жилой фонд)

| Адрес |  | Потребители | Площадь S, м² | Часовая нагрузка Qор, Гкал/ч,отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кирова, 32 | кв 1 | Страхов М М | 56,0 | 0,010 |
| Кирова, 32 | кв 2 | Люфт О В | 53,1 | 0,009 |
| Кирова, 34 | кв 1 | Качулина О П | 40,2 | 0,007 |
| Кирова, 34 | кв 2 | Чуприна Т А | 38,9 | 0,007 |
| Комсомольская, 44 | кв 1 | Подберезный А.С. | 68,8 | 0,012 |
| Комсомольская, 44 | кв 2 | Думан А П | 86,0 | 0,013 |
| Комсомольская, 46 | кв 1 | Рулев А Н | 68,3 | 0,011 |
| Комсомольская, 46 | кв 2 | Жогина Е Н | 67,8 | 0,011 |
| Красноармейская, 19 | кв 1 | Чурикова Т Я | 55,7 | 0,010 |
| Красноармейская, 20 | - | Пилипушка О В | 75,8 | 0,013 |
| Красноармейская, 21 |  | Талапаева С. З | 52,8 | 0,010 |
| Красноармейская, 22 | - | Клименко Л. Е | 77,8 | 0,013 |
| Красноармейская, 23 | - | Лоось Л А | 87,0 | 0,014 |
| Красноармейская, 24 | - | Фельзинг В В | 68,3 | 0,011 |
| Красноармейская, 25 | - | Спиридонов | 75,1 | 0,013 |
| Красноармейская, 26 |  | Катюк Н. Н | 51,3 | 0,090 |
| Красноармейская, 31 | кв 1 | Репп В А | 57,7 | 0,010 |
| Красноармейская, 31 | кв 2 | Бодарев Г И | 57,5 | 0,010 |
| Красноармейская, 34 | - | Власова Е И | 105,9 | 0,016 |
| Красноармейская, 36 | - | Карпенко А О | 46,0 | 0,007 |
| Ленина, 18 | - | Ясиновский | 53,1 | 0,010 |
| Ленина, 22 | - | Мельников Е Н | 61,2 | 0,011 |
| Ленина, 24 | кв 1 | Олифер С | 50,8 | 0,008 |
| Ленина, 24 | кв 2 | Старых Н К | 48,9 | 0,009 |
| Ленина, 26 | - | Старых В П | 69,2 | 0,010 |
| Ленина, 28 | кв 1 | Тростина И Н | 74,1 | 0,015 |
| Ленина, 28 | кв 2 | Федченко | 74,1 | 0,014 |
| Ленина, 31 | - | Павлов | 87,5 | 0,014 |
| Ленина, 38 | - | Попова Н И | 103,5 | 0,016 |
| Ленина, 41 | - | Зайцева О А | 51,3 | 0,009 |
| Ленина, 43 | - | Бородин | 48,7 | 0,008 |
| Ленина, 47 | кв 5 | Новикова Е | 42,2 | 0,008 |
| Ленина, 47 | - | 16 кв жил дом | 584,7 | 0,092 |
| Ленина, 58 | - | Крайнова О Н | 110,8 | 0,017 |
| Ленина, 59 | кв 1 | Ракитина О Н | 33,7 | 0,007 |
| Ленина, 59 | кв 2 | Плотникова | 37,9 | 0,008 |
| Ленина, 61 | - | Бабушин В И | 64,8 | 0,011 |
| М. Горького, 15 | кв 1 | Худякова В В | 39,5 | 0,006 |
| М. Горького, 15 | кв 2 | Алексеева В В | 37,5 | 0,006 |
| М. Горького, 25 | кв 1 | Пономоренко С Л | 68,9 | 0,010 |
| М. Горького, 25 | кв 2 | Захарова Г Н | 66,6 | 0,011 |
| М. Горького, 27 | кв 2 | Вульф Н Ф | 65,5 | 0,010 |
| М. Горького, 27 | кв 1 | Шатырина В В | 64,9 | 0,007 |
| М. Горького, 31 | кв 1 | Плотникова | 65,6 | 0,011 |
| М. Горького, 31 | кв 2 | Троценко Г Г | 63,8 | 0,010 |
| М. Горького, 36 | - | 25 кв жил дом Общежитие | 475,0 | 0,052 |
| М. Горького, 42 | кв 1 | Борков | 36,2 | 0,006 |
| М. Горького, 42 | кв 2 | Косолапова Л В | 36,6 | 0,006 |
| М. Горького, 44 | - | Слобода Н В | 63,6 | 0,010 |
| М. Горького, 70 | - | 12 кв жилой дом | 677,4 | 0,069 |
| М. Горького, 72 | - | 16 кв жилой дом | 718,9 | 0,075 |
| Матросова, 2 | кв 1 | Заева Ю Г | 92,9 | 0,014 |
| Матросова, 18 | кв 1 | Лазорская О И | 59,1 | 0,010 |
| Матросова, 18 | кв 2 | Фоменко М | 59,3 | 0,010 |
| Матросова, 23 | - | Тарабан А Б | 56,5 | 0,008 |
| Матросова, 24 | кв 1 | Таранина Ю. С | 47,2 | 0,008 |
| Матросова, 24 | кв 2 | Туник В И | 46,7 | 0,008 |
| Итого: |  |  | 93,9 | 0,016 |
| Матросова, 25 | - | Потаева Ю А | 69,6 | 0,011 |
| Матросова, 31 | - | Май Р А | 38,3 | 0,006 |
| Матросова, 37 | - | Савченко А В | 62,8 | 0,009 |
| Матросова, 39 | кв 1 | Вульф Н Ф | 38,6 | 0,006 |
| Матросова, 39 | кв 2 | Нагога А В | 37,8 | 0,006 |
| пер. Лазарева, 4 | - | Шишова Е А | 62,9 | 0,010 |
| пер. Лазарева, 6 | - | Полянский А В | 45,2 | 0,007 |
| Победы, 21 | кв 1 | Гришевская Р Т | 62,1 | 0,010 |
| Победы, 21 | кв 2 | Подобный В | 62,2 | 0,010 |
| Итого: |  |  | 124,3 | 0,020 |
| Победы, 22 | - | Цынкер М И | 44,8 | 0,007 |
| Победы, 23 | - | Беслер Л М | 65,1 | 0,011 |
| Победы, 24 | - | Ландарь М П | 66,9 | 0,010 |
| Победы, 25 баня |  | Пасечник Л. С | 12,0 | 0,001 |
| Победы, 27 | - | Дункина Л. Ю. | 77,7 | 0,011 |
| Победы, 28 | - | Иванченко О А | 77,6 | 0,015 |
| Победы, 29 | - | Билевич В В | 79,0 | 0,011 |
| Победы, 30 | - | Акулич Прохорова | 115,7 | 0,017 |
| Победы, 31 | - | Щербак Смирнова | 141,3 | 0,019 |
| Победы, 34 | - | 4 кв жил дом Мигус Кочетков | 139,4 | 0,020 |
| Победы, 34 | - | 4 кв жил дом Попова Гутова | 141,3 | 0,019 |
| Победы, 51 | кв 1 | Говорун Ю А | 76,9 | 0,008 |
| Победы, 51 | кв 2 | Шелкунова Е П | 74,1 | 0,011 |
| Победы, 52а | - | 14 кв жилой дом | 461,95 | 0,053 |
| Победы, 52б | - | 13 кв жилой дом | 459,3 | 0,052 |
| Победы, 53 | кв 1 | Морозова Т П | 68,5 | 0,011 |
| Победы, 53 | кв 2 | Гончаренко Т Ф | 62,5 | 0,010 |
| Победы, 56 | - | Домшинская С А | 129,4 | 0,019 |
| Победы, 71 |  | Павлюк А С | 52,3 | 0,008 |
| Сиб. Гвардейцев, 35 | - | Колузаева Н Я | 74,0 | 0,011 |
| Сиб. Гвардейцев, 40 | кв 1 | Гелсер А Г | 87,2 | 0,013 |
| Сиб. Гвардейцев, 40 | кв 2 | Тяпова Е П | 85,3 | 0,012 |
| Сиб. Гвардейцев, 41 | - | Петрушевский | 60,6 | 0,010 |
| Сиб. Гвардейцев, 43 | - | Колесников А В | 55,6 | 0,008 |
| Сиб. Гвардейцев, 45 | - | Бабенко Е Н | 68,5 | 0,010 |
| Сиб. Гвардейцев, 48 | кв 1 | Маньковская О А | 51,6 | 0,008 |
| Сиб. Гвардейцев, 48 | кв 2 | Чубухина О. В | 50,9 | 0,008 |
| Сиб. Гвардейцев, 50 | - | Сиваков Д В | 30,8 | 0,006 |
| Сиб. Гвардейцев, 52 | - | Евсюкова Т А | 104,2 | 0,015 |
| Сиб. Гвардейцев, 53 | кв 1 | Литвин Н К | 36,8 | 0,006 |
| Сиб. Гвардейцев, 53 | кв 2 | Шатырина Т И | 39,2 | 0,006 |
| Сиб. Гвардейцев, 54 | кв 1 | Чужченко А В | 60,6 | 0,010 |
| Сиб. Гвардейцев, 54 | кв 2 | Жиркова З | 79,2 | 0,012 |
| Сиб. Гвардейцев, 59 | кв 2 | Борщенко П Я | 34,0 | 0,005 |
| Сиб. Гвардейцев, 59 | кв 1 | Мураховская Т А | 18,4 | 0,003 |
| Сиб. Гвардейцев, 74 | кв 2 | Козырев В. Н | 24,0 | 0,005 |
| Учительская, 3 | кв 2 | Кутузов В И | 55,8 | 0,010 |
| Учительская, 3 | кв 1 | Тарабан И С | 44,5 | 0,008 |
| Учительская, 6 | - | 8 кв жилой дом | 365,3 | 0,069 |
| Учительская, 8 | - | 16 кв жилой дом | 719,8 | 0,094 |
| Учительская, 9 | - | Зверева О Г | 53,4 | 0,010 |
| Учительская, 10 | - | Мельничук Т Ю | 48,5 | 0,009 |
| Учительская, 11 | кв 2 | Кунева С А | 28,3 | 0,005 |
| Учительская, 11 | кв 1 | Зубов | 38,6 | 0,006 |
| Учительская, 12 | - | Перминов С В, Бондаренко | 132,6 | 0,019 |
| Учительская, 13 | - | Тункевич Е Д | 89,8 | 0,015 |
| Учительская, 14 | - | Цыганок О А | 15,0 | 0,003 |
| Учительская, 15 | - | Мищенко Н А | 42,2 | 0,007 |
| Учительская, 16 |  | 16 квар жилой дом | 574,0 | 0,057 |
| Учительская, 17 | - | 12 кв жилой дом | 677,6 | 0,109 |
| Учительская, 19 | - | Черняков Н Г | 46,0 | 0,007 |
| Учительская, 20 | - | 4 кв жилой дом | 279,6 | 0,048 |
| Учительская, 21 | - | 16 кв жилой дом | 696,2 | 0,092 |
| Учительская, 23 | - | 16 кв жилой дом | 709,0 | 0,094 |
| Учительская, 25 | - | 24 кв жилой дом | 1 238,6 | 0,143 |
| Учительская, 30 | - | Ким А А | 89,8 | 0,015 |
| Учительская, 33 | - | Демченко В Н | 61,6 | 0,010 |
| Учительская, 34 | кв 1 | Скрыпник Я В | 45,9 | 0,008 |
| Учительская, 34 | кв 2 | Петрушевская В П | 45,9 | 0,008 |
| Учительская, 35 | кв 1 | Вахтель А А | 37,3 | 0,006 |
| Учительская, 35 | кв 2 | Павловская Н И | 39,8 | 0,006 |
| Учительская, 36 | кв 1 | Жирнов С В | 62,3 | 0,010 |
| Учительская, 36 | кв 2 | Тыштыков С К | 40,9 | 0,007 |
| Учительская, 39 | - | Павлик В А | 60,0 | 0,010 |

Список потребителей тепловой энергии, подключенных к КВАРТАЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ

(жилой фонд)

| Адрес |  | Потребители | Площадь S, м² | Часовая нагрузка Qор, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Красноармейская, 3 | кв 1 | Колобова М Н | 70,5 | 0,010 |
| Красноармейская, 3 | кв 2 | Дуденко И М | 41,6 | 0,006 |
| Красноармейская, 4 | кв 1 | Корниенко Г | 55,3 | 0,008 |
| Красноармейская, 4 | кв 2 | Комаров С Г | 57,5 | 0,008 |
| Красноармейская, 5 | кв 1 | Токарева С А | 39,8 | 0,005 |
| Красноармейская, 5 | кв 2 | Калугина В Ф | 42,0 | 0,006 |
| Красноармейская, 6 | - | Комаров Г Г | 48,7 | 0,007 |
| Красноармейская, 7 | - | Волкова Л П | 37,7 | 0,006 |
| Красноармейская, 8 | - | Фролов | 39,6 | 0,006 |
| Красноармейская, 9 | кв 1 | Поддубко В С | 82,4 | 0,011 |
| Красноармейская, 10 | - | Рис Н Н | 48,0 | 0,007 |
| Красноармейская, 11 | кв 2 | Зенкова Г А | 90,3 | 0,012 |
| Красноармейская, 12 | кв 1 | Орлов Б А | 58,2 | 0,008 |
| Красноармейская, 12 | кв 2 | Моисеенко Ю А | 55,7 | 0,008 |
| Декабристов, 9 | - | Репп М В | 89,5 | 0,012 |
| Декабристов, 10 | - | Домшинская Л Н | 115,2 | 0,014 |
| Комсомольская 1 | кв 12 | Кайгородцева Л В | 7,5 | 0,001 |
| Комсомольская, 11 | кв 2 | Самофалов | 46,6 | 0,006 |
| Комсомольская, 11 | кв 1 | Шевченко | 55,5 | 0,007 |
| Комсомольская 13 |  | Федорова К М | 46,1 | 0,006 |
| Комсомольская, 15 | кв 1 | Хрипугко Т В | 43,5 | 0,006 |
| Комсомольская, 15 | кв 2 | Брылина Л И | 43,9 | 0,006 |
| Комсомольская, 17 | кв 1 | Хопаева О С | 86,4 | 0,012 |
| Комсомольская, 17 | кв 2 | Лидле А И | 63,9 | 0,009 |
| Комсомольская, 19 | - | Баисова Г Е | 46,9 | 0,007 |
| Комсомольская, 20 | - | Рулев Н К | 74,4 | 0,010 |
| Комсомольская, 21 | - | Токарев С Ф | 66,2 | 0,008 |
| Комсомольская, 22 | кв 2 | Бессонов | 53,3 | 0,008 |
| Комсомольская, 23 | - | Соловьев С И | 56,4 | 0,009 |
| Комсомольская, 24 | кв 1 | Вязова | 81,2 | 0,010 |
| Комсомольская, 24 | кв 2 | Полосенко | 84,1 | 0,011 |
| Комсомольская, 25 | - | Чуприн В Н | 44,4 | 0,006 |
| Комсомольская, 27 | - | Сапова Л Д | 51,0 | 0,006 |
| Комсомольская, 29 | - | Степаненко С А | 124,8 | 0,015 |
| Комсомольская, 30 | - | Матченко П В | 79,5 | 0,010 |
| Комсомольская, 31 |  | Краснов Л С | 64,1 | 0,009 |
| Комсомольская, 32 |  | Савлук Л Г | 73,8 | 0,010 |
| Ленина, 62 | - | Марченко З С | 40,9 | 0,005 |
| Ленина, 64 |  | Абулгазинов | 43,3 | 0,006 |
| Ленина, 66 | - | Логвиненко А А | 74,3 | 0,007 |
| Ленина, 68 | - | Полуэктов Б Е | 54,0 | 0,007 |
| Ленина, 70 | - | Собачкина Г Д | 46,8 | 0,006 |
| Ленина, 72 |  | Литау О В | 50,1 | 0,006 |
| Ленина, 77 |  | Гуз | 115,1 | 0,015 |
| Ленина, 79 |  | Волошин В. Д | 66,3 | 0,007 |
| Ленина, 81 | - | Киреева З В | 49,9 | 0,005 |
| Ленина, 83 | - | Ершова Т В | 55,5 | 0,009 |
| Макарова, 3 | - | Пархоменко Е А | 48,3 | 0,005 |
| Макарова, 4 | - | Мищенко Г И | 52,7 | 0,006 |
| Макарова, 5 | - | Максимейко Е Г | 43,1 | 0,007 |
| Макарова, 7 | - | Зубова Н И | 58,2 | 0,007 |
| Садовая, 4 | - | Швайгерт Зайберт | 129,4 | 0,017 |
| Садовая, 6 | - | Узунов М П | 88,5 | 0,011 |
| Садовая, 8 | - | Шульженко | 50,1 | 0,007 |
| Садовая, 10 | кв 1 | Корниенко Т М | 38,1 | 0,004 |
| Садовая, 10 | кв 2 | Пушилин Н М | 60,9 | 0,008 |
| Советская, 7 | - | Таранова О Ф | 31,4 | 0,005 |
| Советская, 9 | - | Лапутенко Н В | 54,1 | 0,008 |
| Советская, 11 | - | Кошелева Я А | 61,3 | 0,009 |
| Советская, 13 | кв 1 | Павлик В С | 36,7 | 0,005 |
| Советская, 13 | кв 2 | Зейбель Е К | 47,3 | 0,007 |
| Советская, 15 | - | Шилова Л И | 95,2 | 0,011 |
| Советская, 17 | - | Мамашева Ю О | 66,2 | 0,010 |
| Советская, 19 | - | Губкина К Н | 45,0 | 0,005 |
| Советская, 21 | - | Крух В | 66,4 | 0,010 |
| Советская, 23 | - | Корнева Т И | 46,9 | 0,007 |
| Советская, 27 |  | Матченко Т В | 71,8 | 0,010 |
| Советская, 29 | - | Измайлова М А | 34,9 | 0,005 |
| Советская, 31 | - | Тармаса О А | 117,1 | 0,015 |
| Советская, 33 | - | Сычева Г Н | 65,8 | 0,010 |
| Совхозная, 7 | - | Абросимова | 34,5 | 0,004 |
| Совхозная, 9 | кв 2 | Букарев А А | 75,5 | 0,010 |
| Совхозная, 9 | кв 2 | Букарев А А | 4,0 | 0,001 |
| Совхозная, 9 | кв 1 | Черкас И В | 78,1 | 0,010 |
| Совхозная, 10 | - | Долгань М В | 45,7 | 0,006 |
| Совхозная, 12 | - | Баранова | 86,2 | 0,010 |
| Совхозная, 15 | - | Лавриненко | 100,0 | 0,013 |
| Совхозная, 16 | - | Киреев С.П. | 60,0 | 0,009 |
| Совхозная, 18 | - | Киреев Ю И | 54,2 | 0,008 |
| Совхозная, 21 | - | Батурин Е В | 48,8 | 0,007 |
| Совхозная, 22 | - | Жердев А Л | 63,8 | 0,010 |
| Совхозная, 23 | - | Симороз А Д | 48,3 | 0,008 |
| Совхозная, 25 | - | Савостьянова Л Ф | 46,4 | 0,007 |
| Совхозная, 26 | - | Иванова И П | 58,9 | 0,009 |
| Совхозная, 28 | - | Владимиров В А | 61,0 | 0,010 |
| Совхозная, 30 | - | Наконечная | 105,3 | 0,013 |
| Совхозная, 32 | - | Абулгазинов | 65,2 | 0,011 |
| Фрунзе, 2 | - | Очередько В М | 90,9 | 0,014 |
| Фрунзе, 3 | - | Оразалина С А | 45,2 | 0,007 |
| Фрунзе, 4 | - | Лобанова Л В | 71,6 | 0,010 |
| Фрунзе, 5 | - | Зубков А Н | 63,5 | 0,010 |
| Фрунзе, 6 | - | Баумбах В В | 45,5 | 0,006 |
| Фрунзе, 7 |  | Скорик О А | 97,6 | 0,014 |
| Фрунзе, 10 | - | Устяхина Н А | 79,0 | 0,011 |
| Фрунзе, 11 | - | Анашенко С И | 59,2 | 0,008 |
| Фрунзе, 12 | - | Баранов Е Ю | 59,5 | 0,010 |
| Школьная, 9 | - | Гребенщикова А | 55,3 | 0,009 |
| Школьная, 10 | - | Зибарева Р Г | 37,6 | 0,006 |
| Школьная, 11 | - | Середа Кульман | 129,9 | 0,020 |
| Школьная, 12 | кв 2 | Титоренко Н В | 40,5 | 0,007 |
| Школьная, 13 | - | Землянская Н И | 81,9 | 0,012 |
| Школьная, 15 | - | Климова Л В | 61,9 | 0,010 |
| Школьная, 20 | - | Сагайдак Н В | 55,0 | 0,009 |
| Школьная, 21 | - | Шкаранда С М | 99,5 | 0,014 |
| Школьная, 22 | - | Осколов Н А | 84,8 | 0,012 |
| Школьная, 23 | - | Цыганок И А | 50,5 | 0,008 |
| Школьная, 25 | - | Степанов Н А | 84,8 | 0,013 |
| Школьная, 26 | - | Турова Г К | 48,5 | 0,007 |
| Школьная, 27 | - | Фомин С М | 114,6 | 0,017 |
| Школьная, 30 | - | Подцепилов А И | 76,5 | 0,014 |
| Школьная, 32 | кв 1 | Аркатова Т А | 62,5 | 0,010 |
| Школьная, 32 | кв 2 | Гранкина Н Д | 62,4 | 0,010 |
| Школьная, 34 | кв 1 | Бабенко | 66,7 | 0,011 |
| Школьная, 34 | кв 2 | Деревянкин А В | 65,7 | 0,012 |
| Школьная, 35 | - | Фоменко Е В | 110,3 | 0,015 |
| Школьная, 36 | кв 1 | Самсонова | 84,2 | 0,013 |
| Школьная, 36 | кв 2 | Долженко | 82,3 | 0,012 |
| Школьная, 37 | - | Милинчук В Г | 93,5 | 0,014 |
| Школьная,40 | кв1 | Рыбина Г П | 47,0 | 0,006 |
| Школьная,40 | кв 2 | Розенкрин А Г | 39,3 | 0,005 |
| Школьная, 42 | кв 1 | Бухмиллер Л А | 58,2 | 0,007 |
| Школьная, 42 | кв 2 | Овод Т М | 40,0 | 0,005 |
| Учительская, 5 | кв 1 | Гутова З И | 40,6 | 0,006 |
| Учительская, 5 | кв 2 | Серегина Л А | 59,4 | 0,010 |
| Учительская, 7 |  | 8 квар жилой дом | 352,2 | 0,068 |

Список потребителей тепловой энергии, подключенных к ВОКЗАЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ

(жилой фонд)

| Адрес |  | Потребители | Площадь S, м² | Часовая нагрузка Qор, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вокзальная, 1 | - | Падалко | 100,2 | 0,015 |
| Вокзальная, 2 | кв 1 | Попова Л В | 33,1 | 0,006 |
| Вокзальная, 3 | кв 1 | Аргунова Г В | 56,9 | 0,009 |
| Вокзальная, 3 | кв 2 | Саженина Т Е | 70,4 | 0,011 |
| Вокзальная, 4 | кв 1 | Харитонова С А | 55,2 | 0,009 |
| Вокзальная, 4 | кв 2 | Питецкая И Э | 55,8 | 0,009 |
| Вокзальная, 5 | - | Бондаренко | 73,3 | 0,012 |
| Вокзальная, 6 | - | Морозов | 95,3 | 0,016 |
| Вокзальная, 7 | - | Муратова Т А | 37,4 | 0,007 |
| Вокзальная, 8 | - | Туркеев | 100,0 | 0,015 |
| Вокзальная, 9 | - | Филоненко С А | 53,0 | 0,009 |
| Вокзальная, 9а | - | Филоненко С И | 65,3 | 0,011 |
| Вокзальная, 12 | - | Ковалева | 50,6 | 0,008 |
| Вокзальная, 14 | кв 3 | Николаева | 81,3 | 0,012 |
| Вокзальная, 20 | - | 8 кв жил дом ж/д | 373,4 | 0,058 |
| Вокзальная, 22 | - | 27 кв жил дом | 1 477,4 | 0,148 |
| Вокзальная, 24 | - | 12 кв жил дом | 678,2 | 0,093 |
| Вокзальная, 26 | - | 27 кв жил дом | 1 515,1 | 0,212 |
| Вокзальная, 26 | кв 10 | Прокофьев | 12,5 | 0,002 |
| Вокзальная, 39 | - | Попугай | 74,6 | 0,011 |
| Вокзальная, 41 | - | Болбас Ю В | 38,1 | 0,006 |
| Вокзальная, 42 | - | Тукка Квартира | 54,2 | 0,009 |
| Декабристов, 1 | - | 18 кв жил дом | 746,85 | 0,128 |
| Декабристов, 4 | - | Савостьянов | 52,0 | 0,008 |
| Комсомольская, 1 | - | 27 кв жил дом | 1 524,1 | 0,167 |
| Комсомольская, 3 | - | 42 кв жил дом | 1 929,6 | 0,153 |
| Комсомольская, 8 | - | 18 кв жил дом | 513,6 | 0,069 |
| Комсомольская, 8а |  | 8 кв жил дом | 405,8 | 0,055 |
| М. Горького, 8 | - | Коноплина Л Н | 54,6 | 0,009 |
| Советская, 6 | кв 1 | Твердовская З И | 38,4 | 0,006 |
| Советская, 6 | кв 2 | Бондаренко О М | 77,0 | 0,012 |
| Советская, 8 | - | Альмуханова Б М | 53,8 | 0,009 |
| Советская, 10 | - | Фролов В С | 93,3 | 0,014 |
| Советская, 24 | кв 1 | Цивенко | 82,6 | 0,014 |
| Советская, 24 | кв 2 | Ветров | 81,7 | 0,013 |
| Советская, 41 | - | Процко С К | 42,4 | 0,008 |
| Советская, 43 | - | 24 кв жил дом | 826,7 | 0,122 |
| Советская, 46 | кв 1 | Матюшко Н П | 68,6 | 0,011 |
| Советская, 46 | кв 2 | Шелягин С В | 51,0 | 0,009 |
| Советская, 47 | - | 8 кв жил фонд | 439,9 | 0,069 |
| Советская, 48 | кв 1 | Мельник | 38,6 | 0,007 |
| Совхозная, 1 | - | Киреев | 54,9 | 0,009 |
| Совхозная, 3 | - | Беккер | 66,6 | 0,011 |
| Совхозная, 4 | - | Кулешова О Н | 76,9 | 0,012 |
| Совхозная, 5 | - | Марчуков И Ф | 42,0 | 0,007 |

Список потребителей тепловой энергии, подключенных к ЦРБ

(жилой фонд)

| Адрес |  | Потребители | Площадь S, м² | Часовая нагрузка Qор, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гагарина, 1 | - | Больнова З Д | 72,0 | 0,010 |
| Гагарина, 2 | - | Калугин | 53,5 | 0,008 |
| Гагарина, 2а | - | Саженин А | 103,4 | 0,013 |
| Гагарина, 3 | кв 2 | Орлова В Д | 26,5 | 0,005 |
| Гагарина, 3 | кв 3 | Шелягин В Н | 38,7 | 0,005 |
| Гагарина, 4 | - | Волгин Ф В | 67,0 | 0,009 |
| Гагарина, 5 | кв 1 | Артюшенко | 53,5 | 0,007 |
| Гагарина, 5 | кв 2 | Ковалев М М | 29,9 | 0,005 |
| Гагарина, 6 | - | Власов А И | 58,5 | 0,007 |
| Гагарина, 7 | кв 1 | Свиридова Н А | 37,4 | 0,005 |
| Гагарина, 7 | кв 2 | Ситникова | 37,0 | 0,005 |
| Гагарина, 8 | - | Чернов Ю И | 75,4 | 0,010 |
| Гагарина, 9 | кв 1 | Лугин И А | 37,0 | 0,005 |
| Гагарина, 10 | кв 1,2 | Горгулько, Михайлова | 156,0 | 0,015 |
| Гагарина, 11 | кв 1 | Ярыков Е А | 40,3 | 0,006 |
| Гагарина, 11 | кв 2 | Скороход Н В | 38,6 | 0,005 |
| Гагарина, 12 | кв 1,2 | Савельев Онофрейчук | 145,4 | 0,015 |
| Гагарина, 13 | кв 1 | Уткин В В | 54,7 | 0,008 |
| Гагарина, 13 | кв 2 | Николаенко П П | 40,3 | 0,006 |
| Гагарина, 14 | кв 2 | Потаев Е В | 61,3 | 0,009 |
| Гагарина, 14 | кв 1 | Рыбалко В П | 61,4 | 0,010 |
| Гагарина, 15 | кв 1 | Зухаво | 59,9 | 0,009 |
| Гагарина, 15 | кв 2 | Карпенко Г Э | 63,6 | 0,010 |
| Гагарина, 16 | кв 1,2 | Лысова Даниленко | 136,0 | 0,013 |
| Гагарина, 18 | кв 1,2 | Мархель Лысова Л | 75,4 | 0,010 |
| Инкубаторная, 2 | - | Александрук | 46,5 | 0,006 |
| Инкубаторная, 4 | - | Палихов В В | 53,9 | 0,008 |
| Инкубаторная, 6 | - | Трубников В В | 87,8 | 0,012 |
| Инкубаторная, 8 | - | Каиль | 37,8 | 0,005 |
| Инкубаторная, 9 | - | Демченко Е Н | 57,0 | 0,008 |
| Инкубаторная, 10 |  | Лопарев Е Ю | 45,5 | 0,006 |
| Инкубаторная, 11 | - | Усенко Н С | 76,0 | 0,010 |
| Инкубаторная, 12 | - | Семенова Е С | 47,7 | 0,009 |
| Инкубаторная, 13 | - | Литвинова Н.П. | 48,6 | 0,005 |
| Инкубаторная, 15 |  | Сухов Е А | 72,3 | 0,010 |
| Инкубаторная, 16 | - | Кренева Р | 38,7 | 0,005 |
| Инкубаторная, 23 | - | Литвинов В Я | 45,2 | 0,005 |
| Инкубаторная, 24 |  | Савва К Н | 50,6 | 0,007 |
| Инкубаторная, 25 | - | Старовойтов С | 37,4 | 0,006 |
| Инкубаторная, 27 | кв 2 | Спица В Н | 68,0 | 0,010 |
| Инкубаторная, 29 |  | Радченко | 42,9 | 0,007 |
| Инкубаторная, 30 |  | Фроленков А. В | 56,6 | 0,008 |
| Инкубаторная, 34 |  | Кононенко | 72,4 | 0,011 |
| Инкубаторная, 35 |  | Шарипова Р Ю | 47,4 | 0,006 |
| Инкубаторная, 36 |  | Тельцов А. В | 45,0 | 0,007 |
| Инкубаторная, 37 | - | Гайдаренко А В | 61,2 | 0,008 |
| Инкубаторная, 38 |  | Деркач Г А | 51,9 | 0,008 |
| Инкубаторная, 39 | - | Гаак | 48,3 | 0,008 |
| Инкубаторная, 40 | - | Цвях Г А | 49,2 | 0,007 |
| Инкубаторная, 41 |  | Лоось Н. А. | 56,3 | 0,008 |
| Инкубаторная, 43 | - | Гусева Л А | 48,5 | 0,007 |
| Инкубаторная, 45 | - | Букшина К С | 49,4 | 0,007 |
| Инкубаторная, 47 | кв 2 | Вехованец А В | 80,8 | 0,010 |
| Ленина, 5 | - | Карпуша В Н | 68,5 | 0,008 |
| Ленина, 6 | - | Питецкий Е А | 66,5 | 0,010 |
| Ленина, 7 | кв 1 | Синяева Н П | 55,0 | 0,009 |
| Ленина, 7 | кв 2 | Жабинцева С В | 44,3 | 0,006 |
| Ленина, 8 | - | Маслаков Д Ф | 65,9 | 0,009 |
| Лермонтова, 3 | кв 1 | Пупкова Н А | 40,2 | 0,006 |
| Лермонтова, 3 | кв 2 | Любимова Е | 51,2 | 0,007 |
| Лермонтова, 4 | - | Шарф В Я | 54,3 | 0,009 |
| Лермонтова, 5 | кв 1 | Адамов В В | 50,6 | 0,008 |
| Лермонтова, 5 | кв 2 | Ясиновская Н Е | 41,9 | 0,006 |
| Лермонтова, 7 | кв 2 | Говорова Л Д | 62,7 | 0,009 |
| Лермонтова, 7 | кв 1 | Степаненко | 40,9 | 0,006 |
| Лермонтова, 8 |  | Логвиненко А. В | 56,0 | 0,007 |
| Лермонтова, 9 | кв 1 | Киршова Ю А | 52,1 | 0,007 |
| Лермонтова, 9 | кв 2 | Орлик С А | 39,9 | 0,004 |
| Лермонтова, 10 |  | Червонец А В | 38,5 | 0,005 |
| Лермонтова, 11 | кв 1 | Ручко Е С | 55,2 | 0,007 |
| Лермонтова, 11 | кв 2 | Романова А В | 40,1 | 0,005 |
| Лермонтова, 13 | кв 1 | Выборова Н И | 56,8 | 0,007 |
| Лермонтова, 13 | кв 2 | Ренге А С | 28,0 | 0,004 |
| Лермонтова, 15 | кв 1 | Гаан С А | 41,4 | 0,006 |
| Лермонтова, 15 | кв 2 | Пережигина Н И | 40,6 | 0,007 |
| Лермонтова, 17 | - | Владимирова | 31,7 | 0,006 |
| Лермонтова, 18 |  | Власова Е. Ю | 49,9 | 0,008 |
| Лермонтова, 19 | - | Власов В И | 58,0 | 0,009 |
| Лермонтова, 20 |  | Логунов Н. П | 52,9 | 0,009 |
| Лермонтова, 22 |  | Батурина А. В | 36,7 | 0,006 |
| Матросова, 2 | кв 1 | Селютина Е Л | 92,9 | 0,014 |
| Матросова, 2 | кв 2 | Шведов М В | 76,0 | 0,011 |
| Матросова, 2а |  | Ламник В Г | 127,9 | 0,019 |
| Матросова, 3 | - | Курганкин Н Д | 63,0 | 0,010 |
| Матросова, 4 | кв 1 | Даниленко А А | 36,2 | 0,005 |
| Матросова, 5 | - | Синица Л А | 75,4 | 0,011 |
| Матросова, 6 | кв 1 | Нестеренко | 55,7 | 0,009 |
| Матросова, 6 | кв 2 | Кривоконева | 55,5 | 0,009 |
| Матросова, 8 | - | Пирогов Н Н | 67,7 | 0,010 |
| Матросова, 11 | - | Николишина Е С | 56,0 | 0,008 |
| Матросова, 13 | - | Власова Л И | 90,1 | 0,011 |
| Матросова, 15 | - | Фоменко | 66,8 | 0,008 |
| Матросова, 17 | - | Мамиаури Е А | 42,3 | 0,005 |
| Матросова, 24 | кв 1 | Таранина Ю С | 47,2 | 0,007 |
| Победы, 5 |  | Калашникова Е Х | 44,6 | 0,006 |
| Победы, 12 |  | Ланкрафт Н. И | 77,1 | 0,010 |
| пер. Космонавтов, 3 | кв 1 | Миронова | 64,2 | 0,009 |
| пер. Космонавтов, 3 | кв 2 | Шведай С В | 66,0 | 0,011 |
| пер. Космонавтов, 4 | кв 1 | Дежкина Н В | 50,7 | 0,007 |
| пер. Космонавтов, 4 | кв 2 | Палихова Г | 99,7 | 0,007 |
| пер. Космонавтов, 5 | кв 1 | Салиенко Г В | 57,7 | 0,008 |
| пер. Космонавтов, 5 | кв 2 | Мезгова Г Н | 57,7 | 0,008 |
| пер. Космонавтов, 6 | кв 1 | Згурский В Ф | 66,2 | 0,009 |
| пер. Космонавтов, 6 | кв 2 | Григорьева Т П | 67,7 | 0,009 |
| пер. Космонавтов, 8 | кв 1 | Чурикова Т А | 56,3 | 0,007 |
| пер. Космонавтов, 8 | кв 2 | Маренич В Н | 55,8 | 0,007 |
| пер. Космонавтов, 10 | кв 2 | Мищенко В В | 63,8 | 0,009 |
| пер. Космонавтов, 10 | кв 1 | Максимейко Г В | 89,5 | 0,010 |
| Приходько, 1 | - | Теменева Е Ю | 45,1 | 0,006 |
| Приходько, 2 | кв 1 | Котлярова Л | 62,2 | 0,008 |
| Приходько, 2 | кв 2 | Сальникова С Д | 58,8 | 0,008 |
| Приходько, 4 | - | Зенков Ю Г | 67,5 | 0,009 |
| Приходько, 5 | - | Зенков Н Н | 61,1 | 0,009 |
| Приходько, 6 | кв 1 | Сараев | 60,0 | 0,009 |
| Приходько, 6 | кв 2 | Лешова Л В | 75,2 | 0,010 |
| Приходько, 7 | - | Савченко | 53,4 | 0,007 |
| Приходько, 8 | - | Ежевич А Н | 68,1 | 0,009 |
| Приходько, 9 |  | Уткина Г В | 62,7 | 0,009 |
| Приходько, 10 | - | Шклярова И А | 49,7 | 0,009 |
| Приходько, 11 |  | Шульженко Г. В | 94,7 | 0,011 |
| Приходько, 12 |  | Науменко Д. В. | 78,3 | 0,009 |
| Приходько, 14 |  | Нестеренко Е. В. | 34,2 | 0,005 |
| Приходько, 16 |  | Копинова Е. В. | 66,2 | 0,010 |
| Приходько, 17 | кв 1 | Шаповалова А К | 62,2 | 0,010 |
| Приходько, 26 | кв 1 | Ануфриева Н. П | 50,0 | 0,006 |
| Приходько, 27 | кв 1 | Гладких Г А | 61,9 | 0,010 |
| Приходько, 29 |  | Малакеев С А | 123,8 | 0,015 |
| Приходько, 31 |  | Савва Е П | 68,8 | 0,011 |
| Приходько, 38 | - | 16 кв жил дом | 678,6 | 0,065 |
| Приходько, 40 | кв 1 | Геккель В | 64,7 | 0,010 |
| Свердлова, 3 | кв 2 | Засименко В Н | 87,0 | 0,013 |
| Свердлова, 3а | кв 1 | Тельцов М А | 107,5 | 0,016 |
| Свердлова, 5а | кв 1 | Ануфриев Н П | 77,8 | 0,012 |
| Свердлова, 5а | кв 2 | Тельцова Т Г | 80,2 | 0,012 |
| Свердлова, 7а | кв 1 | Эленсберген В | 76,5 | 0,012 |
| Свердлова, 7а | кв 2 | Ульрих А К | 76,5 | 0,012 |
| Свердлова, 9а | кв 1 | Черепанова Е И | 68,3 | 0,010 |
| Свердлова, 9а | кв 2 | Даниленко И | 76,3 | 0,012 |
| Семашко, 2 | - | Бреславский | 69,8 | 0,010 |
| Семашко, 4 | кв 1 | Баган Л Е | 97,5 | 0,015 |
| Семашко, 4 | кв 2 | Мерцева Л М | 97,0 | 0,015 |
| Семашко, 6 | кв 1 | Лопарева Л И | 71,0 | 0,011 |
| Семашко, 6 | кв 2 | Седогина Г Д | 69,9 | 0,011 |
| Семашко, 8 | кв 1 | Гладченко Н Н | 95,6 | 0,015 |
| Семашко, 8 | кв 2 | Саможенова Т В | 96,2 | 0,015 |
| Семашко, 10 | кв 1 | Ткаченко О Н | 75,0 | 0,011 |
| Семашко, 10 | кв 2 | Лузин А Л | 75,4 | 0,011 |
| Семашко,12 | кв 1 | Шульженко | 38,1 | 0,006 |
| Семашко, 12 | кв 2 | Писаревская И А | 42,7 | 0,007 |
| Семашко, 14 | кв 1,2 | Шульженко Овчинникова | 121,1 | 0,014 |
| Семашко, 16 | - | Артеменко А Н | 86,9 | 0,011 |
| Семашко, 18 | кв 1 | Селютина Т В | 75,1 | 0,010 |
| Семашко, 18 | кв 2 | Васина З В | 101,4 | 0,012 |
| Семашко, 20 | кв 1 | Шатырина А М | 64,7 | 0,009 |
| Семашко, 20 | кв 2 | Булова Е С | 34,2 | 0,005 |
| Семашко, 20 | кв 3 | Гилманова Л Н | 35,2 | 0,006 |
| Семашко, 20 | кв 4 | Лопарева Т Н | 68,3 | 0,009 |
| Семашко, 22 | кв 2 | Фахрутдинова Ш А | 51,7 | 0,007 |
| Семашко, 22 | кв 1 | Коротких Н П | 50,4 | 0,007 |
| Семашко, 24 | кв 1 | Беликов В И | 41,2 | 0,006 |
| Семашко, 24 | кв 2 | Шевченко В И | 41,2 | 0,006 |
| Семашко, 26 | - | Ануфриева | 47,6 | 0,008 |
| Элеваторная, 1 | - | Рудаков С А | 62,8 | 0,009 |
| Элеваторная, 3 | - | Стренадко В В | 63,7 | 0,009 |
| Элеваторная, 19 | - | Ставров В И | 54,3 | 0,008 |
| Элеваторная, 23 | - | Гродникова И Н | 72,8 | 0,010 |
| Сиб.-Гвардейцев, 3 |  | Савва Е. В | 65,7 | 0,010 |
| Сиб.-Гвардейцев, 5 |  | Иванов Д А | 53,6 | 0,008 |
| Сиб.-Гвардейцев, 8 |  | Приходько В А | 24,6 | 0,003 |
| Сиб.-Гвардейцев, 10 |  | Пфаф Е Г | 59,4 | 0,009 |
| Сиб.-Гвардейцев, 11 |  | Грибанова В М |  |  |
| Сиб.-Гвардейцев, 13 | кв 1 | Ребенок М. А |  |  |
| Сиб.-Гвардейцев, 13 | кв 2 | Зенков В И | 42,7 | 0,006 |

Список потребителей тепловой энергии, подключенных к ШКОЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ (жилой фонд)

| Адрес |  | Потребители | Площадь S, м² | Часовая нагрузка Qор, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кирова, 50 | - | Синяева Н Я | 51,6 | 0,009 |
| Кирова, 52 | кв 1 | Рябинина Л В | 61,1 | 0,011 |
| Кирова, 52 | кв 2 | Кочеткова Т В | 63,8 | 0,011 |
| Кирова, 53 |  | Полянский В А | 48,6 | 0,009 |
| Кирова, 54 | - | Городецкий П В | 86,8 | 0,014 |
| Кирова, 55 | кв 1 | Пичик В А | 56,2 | 0,010 |
| Кирова, 55 | кв 2 | Михайленко Н Н | 58,5 | 0,010 |
| Кирова, 56 | - | Бухмиллер Я А | 84,4 | 0,013 |
| Кирова, 58 | кв 1 | Усенко А Е | 102,6 | 0,015 |
| Кирова, 58 | кв 2 | Ник В И | 100,5 | 0,015 |
| Кирова, 59 | - | Червонец С П | 63,0 | 0,010 |
| Кирова, 60 | - | Смирнова А Ф | 56,0 | 0,010 |
| Кирова, 67 | - | Фаберт Ю А | 46,0 | 0,008 |
| Кирова, 69 | - | Ярославцев С В | 46,4 | 0,008 |
| Кирова, 71 | кв 1 | Кулешов А Д | 74,8 | 0,012 |
| Кирова, 71 | кв 2 | Понкратьева Е И | 75,0 | 0,012 |
| Итого: |  |  | 149,8 | 0,024 |
| Кирова, 71 а |  | Кулешов А Д | 8,41 | 0,002 |
| Комсомольская, 52 | - | Беккер С В | 49,5 | 0,008 |
| Комсомольская, 54 | - | Гайдаренко А А | 57,0 | 0,009 |
| Комсомольская, 56 | кв 1 | Боровко Л Н | 92,7 | 0,014 |
| Комсомольская, 56 | кв 2 | Маньковская М Н | 96,0 | 0,015 |
| Комсомольская, 57 | - | Баисова Ю С | 37,9 | 0,006 |
| Комсомольская, 59 | - | Шатырин Е В | 36,8 | 0,006 |
| Комсомольская, 60 | кв 1 | Долгих В А | 38,9 | 0,006 |
| Комсомольская, 60 | кв 2 | Плотникова Т Ю | 39,3 | 0,006 |
| Комсомольская, 61 | - | Пермякова Р И | 72,4 | 0,011 |
| Комсомольская, 64 | - | Силюк А Г | 55,1 | 0,009 |
| Комсомольская, 65 | кв 1 | Самсонова В А | 76,0 | 0,012 |
| Комсомольская, 65 | кв 2 | Каретникова Т А | 51,9 | 0,008 |
| Комсомольская, 66 | - | Чуприн | 73,1 | 0,011 |
| Комсомольская, 67 | кв 1 | Силюк С В | 37,1 | 0,006 |
| Комсомольская, 67 | кв 2 | Налбандян В А | 37,9 | 0,006 |
| Комсомольская, 68 | - | Мордовина Л И | 72,0 | 0,011 |
| Победы, 71 | - | Павлюк | 52,3 | 0,008 |
| Свердлова, 32 | - | Пиджакова З Я | 66,1 | 0,011 |
| Свердлова, 40 | кв 1 | Мальгина Н Н | 28,0 | 0,005 |
| Свердлова, 40 | кв 2 | Перевалова Н П | 38,1 | 0,006 |
| Свердлова, 42 | кв 1 | Мусияк О В | 76,8 | 0,012 |
| Свердлова, 42 | кв 2 | Пермякова О И | 64,9 | 0,010 |
| Свердлова, 44 | - | Кацалап Д В | 70,4 | 0,011 |
| Свердлова, 46 | кв 1 | Липатова А К | 39,5 | 0,006 |
| Свердлова, 46 | кв 2 | Пирогова И О | 53,3 | 0,009 |
| Свердлова, 47 | кв 2 | Зенкова В Е | 73,0 | 0,011 |
| Свердлова, 49 | - | Савельева Г В | 66,9 | 0,010 |
| Свердлова, 51 | кв 1 | Щербань В В | 51,0 | 0,008 |
| Свердлова, 51 | кв 2 | Ерх И В | 66,9 | 0,011 |
| Свердлова, 53 | - | Мотузова Н Н | 58,1 | 0,009 |
| Свердлова, 55 | кв 1 | Проскурякова З Г | 86,0 | 0,013 |
| Свердлова, 55 | кв 2 | Капля В М | 86,0 | 0,013 |
| Сиб. Гвардейцев, 67 |  | Микуляк С А | 130,2 | 0,018 |
| Сиб. Гвардейцев, 70 | - | Городецкая Е И | 57,4 | 0,009 |
| Сиб. Гвардейцев, 71 | - | Григорьев А Л | 88,5 | 0,014 |
| Сиб. Гвардейцев, 72 | - | Лепихова С Д | 57,1 | 0,009 |

Список потребителей тепловой энергии, подключенных

к КОТЕЛЬНОЙ РТП

(жилой фонд)

| Адрес |  | Потребители | Площадь S, м² | Часовая нагрузка Qор, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Матвиенко, 5 | - | Молчанов | 78,2 | 0,012 |
| Матвиенко, 6 | кв 1 | Говорун С В | 42,9 | 0,007 |
| Матвиенко, 6 | кв 2 | Говорун Л Н | 34,0 | 0,005 |
| Матвиенко, 10 | кв 2 | Пехотская | 61,5 | 0,010 |
| Матвиенко, 10 | кв 1 | Чуриков | 61,4 | 0,010 |
| Матвиенко, 11 | - | Ребенок | 43,6 | 0,007 |
| Матвиенко, 12 | - | Гергерд | 45,6 | 0,007 |
| Матвиенко, 16 |  | Писаревская И И | 113,6 | 0,017 |
| Маяковского, 2а | кв 1 | Жуков | 71,5 | 0,011 |
| Маяковского, 2а | кв 2 | Никифоров | 71,4 | 0,011 |
| Маяковского, 7 | - | Николаенко | 83,7 | 0,013 |
| Маяковского, 8 | - | Борисенко Л Я | 70,8 | 0,011 |
| Маяковского, 11 | кв 1 | Кацалап В Г | 63,7 | 0,010 |
| Маяковского, 11 | кв 2 | Семенов В С | 63,6 | 0,010 |
| Маяковского, 13 |  | Седельникова С В | 32,7 | 0,006 |
| Маяковского, 13а |  | Седельникова С В | 38,1 | 0,009 |
| Маяковского, 17 |  | Зублева М И | 42,1 | 0,007 |
| Маяковского, 19 |  | Самолина И В | 25,2 | 0,004 |
| Маяковского, 21 | - | Самолина И В | 29,6 | 0,005 |
| Маяковского, 23 | - | Максименко Г Ф | 53,3 | 0,009 |
| Маяковского, 25 | - | Скрипниченко Н Ю | 48,9 | 0,008 |
| Маяковского, 47 |  | Жуков В В | 48,1 | 0,008 |
| М-Заводская, 3 | - | Ященко Г Н | 58,7 | 0,009 |
| М-Заводская, 7 | - | Мыцик В С | 38,3 | 0,006 |
| М-Заводская, 8 | - | Любина | 68,0 | 0,011 |
| Октябрьская, 23 | - | Вязов Ю М | 88,4 | 0,014 |
| Октябрьская, 27 | кв 1 | Коваленко А П | 51,3 | 0,008 |
| Октябрьская, 27 | кв 2 | Коваленко В А | 51,8 | 0,008 |
| Октябрьская, 29 | кв 1 | Мыссак В Д | 51,0 | 0,008 |
| Октябрьская, 29 | кв 2 | Федоренко В Н | 52,8 | 0,009 |
| Октябрьская, 32 | кв 1 | Досжанова Г К | 69,3 | 0,011 |
| Октябрьская, 32 | кв 2 | Бондаренко В И | 63,0 | 0,010 |
| Октябрьская, 33 | кв 1 | Чумарков С А | 33,6 | 0,005 |
| Октябрьская, 33 | кв 2 | Говорун В Х | 56,9 | 0,009 |
| Октябрьская, 34 | кв 1 | Лавров | 52,8 | 0,009 |
| Октябрьская, 34 | кв 2 | Радченко | 52,2 | 0,008 |
| Октябрьская, 36 | - | 8 кв жил дом | 360,7 | 0,042 |
| Октябрьская, 37 | - | 24 кв жил дом | 771,8 | 0,107 |
| Октябрьская, 39 | кв 1 | Волченко | 54,8 | 0,009 |
| Октябрьская, 39 | кв 2 | Барздун | 54,9 | 0,009 |
| Октябрьская, 41 | кв 1 | Тяпов В А | 58,1 | 0,009 |
| Октябрьская, 41 | кв 2 | Мартюк С Н | 54,5 | 0,009 |
| Октябрьская, 43 | - | Киреева | 105,7 | 0,013 |
| Октябрьская, 44 | - | Казарян А А | 104,1 | 0,013 |
| Октябрьская, 45 | кв 1 | Пфайф | 56,5 | 0,008 |
| Октябрьская, 45 | кв 2 | Кайнарова М М | 55,7 | 0,008 |
| Октябрьская, 46 | кв 1 | Капинова И В | 39,3 | 0,005 |
| Октябрьская, 46 | кв 2 | Казеева Т И | 41,6 | 0,006 |
| Октябрьская, 47 | кв 1 | Кутовая | 32,9 | 0,006 |
| Октябрьская, 47 | кв 2 | Дименко Т В | 33,2 | 0,005 |
| Октябрьская, 48 | - | Лоось | 60,0 | 0,009 |
| Октябрьская, 49 | кв 1 | Руденко П В | 48,4 | 0,007 |
| Октябрьская, 49 | кв 2 | Панченко Л И | 51,8 | 0,007 |
| Октябрьская, 51 | кв 1 | Гутов О А | 32,4 | 0,005 |
| Октябрьская, 51 | кв 2 | Вивтоненко А А | 26,2 | 0,004 |
| Октябрьская, 53 | кв 1 | Шиль А Ф | 53,1 | 0,008 |
| Октябрьская, 53 | кв 2 | Булак Ю Ю | 51,5 | 0,007 |
| Октябрьская, 55 | кв 1 | Богданова Л И | 20,3 | 0,003 |
| Октябрьская, 55 | кв 2 | Короткова В И | 20,0 | 0,003 |
| Октябрьская, 55 | кв 3 | Просолупова Т Г | 35,5 | 0,005 |
| Октябрьская, 57 | - | Хадеев | 81,7 | 0,011 |
| Октябрьская, 59 | - | Савва | 58,2 | 0,008 |
| Октябрьская, 61 | - | Фоменко Д М | 56,6 | 0,008 |
| Первомайская, 2 | - | Зубков Н А | 57,7 | 0,010 |
| Первомайская, 4 | - | Шефер Е В | 52,8 | 0,008 |
| Первомайская, 6 | - | Подберезная | 60,7 | 0,010 |
| Первомайская, 21 | - | Больнов | 48,7 | 0,008 |
| Победы, 74 | - | Болтунов | 75,5 | 0,010 |
| Победы, 76 | - | Бойков | 48,5 | 0,007 |
| Транспортная, 1 | - | Карабанов | 78,2 | 0,010 |
| Транспортная, 2 | - | Зубов | 45,5 | 0,006 |
| Транспортная, 2 | кв 2 | Марчуков | 46,0 | 0,012 |
| Транспортная, 3 | - | Касянюк | 84,0 | 0,013 |
| Транспортная, 4 | кв 2 | Шкурникова Е Г | 37,5 | 0,006 |
| Транспортная, 5 | - | Стаценко | 89,3 | 0,014 |
| Транспортная, 7 | - | Пасынкова | 80,2 | 0,012 |
| Транспортная, 8 | - | Адамова Соловьева | 85,9 | 0,012 |
| Транспортная, 9 | кв 1 | Байдужа | 86,9 | 0,013 |
| Транспортная, 9 | кв 2 | Горбачев | 89,0 | 0,014 |
| Транспортная, 10 | кв 1 | Корнева | 77,6 | 0,012 |
| Транспортная, 10 | кв 2 | Крус О Я | 76,4 | 0,012 |
| Транспортная, 11 | кв 1 | Шитикова В А | 86,6 | 0,013 |
| Транспортная, 11 | кв 2 | Шведай | 118,3 | 0,017 |
| Транспортная, 12 | кв 2 | Лигачев | 70,1 | 0,010 |
| Транспортная, 12 | кв 1 | Зенков А В | 35,1 | 0,005 |
| Транспортная, 13 | кв 1 | Стаценко | 70,7 | 0,011 |
| Транспортная, 13 | кв 2 | Шмидт | 90,7 | 0,013 |
| Транспортная, 14а | - | Дроздов | 66,9 | 0,009 |
| Транспортная, 15 | кв 1 | Баганова Г А | 82,6 | 0,011 |
| Транспортная, 15 | кв 2 | Савва А. Ю. | 98,4 | 0,012 |
| Транспортная, 16 | кв 1 | Толстоногов | 51,8 | 0,007 |
| Транспортная, 16 | кв 2 | Безлуцкий | 77,0 | 0,010 |
| Транспортная, 17 | кв 1 | Зейбель | 86,2 | 0,011 |
| Транспортная, 17 | кв 2 | Салмагамбетов Д | 86,2 | 0,011 |
| Транспортная, 18 | кв 1 | Печёный | 55,2 | 0,008 |
| Транспортная, 18 | кв 2 | Краснов С Л | 38,2 | 0,005 |
| Транспортная, 19 | кв 1 | Попугай | 66,3 | 0,010 |
| Транспортная, 19 | кв 2 | Ульрих | 84,0 | 0,011 |
| Транспортная, 20 | кв 2 | Аймышева Г С | 60,3 | 0,009 |
| Транспортная, 21 | кв 2 | Агеев | 56,0 | 0,008 |
| Транспортная, 22 | кв 1 | Ивлев А В | 44,9 | 0,006 |
| Транспортная, 22 | кв 2 | Головня О В | 43,8 | 0,006 |
| Транспортная, 23 | кв 1 | Семереков | 62,5 | 0,009 |
| Транспортная, 23 | кв 2 | Яшина | 62,5 | 0,009 |
| Транспортная, 24 | кв 1 | Токарев Ю М | 42,0 | 0,006 |
| Транспортная, 24 | кв 2 | Экснер И Р | 42,0 | 0,006 |
| Транспортная, 25 | кв 2 | Гусейнова | 55,7 | 0,008 |
| Транспортная, 26 | кв 1 | Дягель О А | 56,6 | 0,008 |
| Транспортная, 26 | кв 2 | Беленко Д Н | 56,7 | 0,008 |
| Транспортная, 27 | кв 2 | Нефёдов | 85,3 | 0,011 |
| Транспортная, 27 | кв 1 | Попов А Ф | 88,8 | 0,011 |
| Транспортная, 28 | кв 2 | Еремеева | 65,4 | 0,010 |
| Транспортная, 28 | кв 1 | Рудаков В П | 66,9 | 0,009 |
| Транспортная, 29 | кв 1 | Тельцов В В | 65,5 | 0,010 |
| Транспортная, 29 | кв 2 | Бондаренко И П | 65,5 | 0,010 |
| Транспортная, 30 | кв 1 | Филимонов | 56,5 | 0,008 |
| Транспортная, 30 | кв 2 | Попов Е В | 76,2 | 0,010 |
| Транспортная, 31 | кв 1 | Чудная | 72,2 | 0,009 |
| Транспортная, 32 | кв 2 | Гладких | 83,1 | 0,011 |
| Транспортная, 32 | кв 1 | Гамагин | 69,8 | 0,010 |
| Транспортная, 33 |  | Зинченко В В | 100,8 | 0,011 |
| Транспортная, 34 | кв 1 | Торопов В А | 54,9 | 0,008 |
| Транспортная, 34 | кв 2 | Бондаренко Л Г | 62,4 | 0,009 |
| Транспортная, 35 | кв 1 | Бородина | 63,3 | 0,009 |
| Транспортная, 36 | кв 1 | Филоненко | 63,8 | 0,009 |
| Транспортная, 36 | кв 2 | Самосватова В. А. | 68,4 | 0,009 |
| Транспортная, 38 |  | Тузов | 86,4 | 0,011 |
| 2-ая Транспортная, 4а | кв 2 | Гришин А. В | 56,0 | 0,009 |
| Чкалова, 21 | - | Кондрат | 38,5 | 0,005 |
| Чкалова, 23 | - | Ренге М Я | 66,0 | 0,010 |
| Чкалова, 25 | кв 1 | Кондрат В В | 62,5 | 0,009 |
| Энгельса, 9 | - | Ставров В И | 50,3 | 0,007 |
| Энгельса, 11 | - | Нестеров С А | 56,8 | 0,008 |
| Энгельса, 20 |  | Карпухина Н И | 49,1 | 0,006 |
| Энгельса, 27 | - | Вехованец | 56,4 | 0,008 |
| Энгельса, 37 | кв 2 | Фисенко А Н | 54,5 | 0,008 |
| Энгельса, 39 | кв 1 | Петров А В | 40,7 | 0,006 |
| Энгельса, 43 | кв 1 | Щекотин В М | 67,3 | 0,009 |
| Энгельса, 43 | кв 2 | Волошин В И | 68,9 | 0,011 |

Список потребителей тепловой энергии, подключенных к КОТЕЛЬНОЙ СТРОИТЕЛЕЙ

(жилой фонд)

| Адрес |  | Потребители | Площадь S, м² | Часовая нагрузка Qор, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зелёная, 1 | - | Олейникова В А | 118,5 | 0,016 |
| Куйбышева, 17 | кв 2 | Марущенко А А | 61,5 | 0,010 |
| Куйбышева, 27 |  | Денисова Л. И | 112,5 | 0,020 |
| Куйбышева, 28 | кв 1 | Попов А В | 37,7 | 0,006 |
| Куйбышева, 28 | кв 2 | Копейкин Н Н | 52,4 | 0,008 |
| Куйбышева, 29 | - | 1,2,3,4,5,6 | 359,7 | 0,045 |
| Куйбышева, 30 | кв 1 | Паршина | 81,5 | 0,012 |
| Куйбышева, 30 | кв 2 | Соколова Т П | 78,0 | 0,012 |
| Куйбышева, 32 | - | 16 кв жил дом | 704,5 | 0,092 |
| Куйбышева, 34 | - | 16 кв жил дом | 702,6 | 0,100 |
| Маяковского, 33 | кв 1 | Дроздов | 73,6 | 0,011 |
| Маяковского, 33 | кв 2 | Казарян Р М | 73,6 | 0,011 |
| Маяковского, 35 | - | Рудаков А П | 73,2 | 0,010 |
| Маяковского, 37 | - | Кротов Ю Н | 83,5 | 0,012 |
| Маяковского, 41 | кв 1 | Фоменко В А | 76,6 | 0,011 |
| Маяковского, 41 | кв 2 | Вальц Р А | 107,7 | 0,014 |
| Маяковского, 43 | кв 3 | Пасечник Л | 80,7 | 0,011 |
| Маяковского, 43 | кв 1 | Коренюк А И | 44,3 | 0,007 |
| Маяковского, 43 | кв 2 | Коренюк О А | 45,0 | 0,007 |
| Маяковского, 45 | кв 2 | Зейбель А К | 64,1 | 0,010 |
| Маяковского, 45 | кв 1 | Суворов В А | 62,9 | 0,010 |
| Маяковского, 49 | кв 1 | Астапенко В А | 96,5 | 0,012 |
| Маяковского, 49 | кв 2 | Бондаренко В И | 86,8 | 0,010 |
| Маяковского, 51 | - | Кутузова | 45,1 | 0,007 |
| М-Заводская, 27 | - | Степанова | 53,7 | 0,008 |
| М-Заводская, 28 | кв 1 | Мустафаева Т В | 106,2 | 0,013 |
| М-Заводская, 28 | кв 2 | Бородин | 109,0 | 0,013 |
| М-Заводская, 29 | - | Мальгина С А | 38,6 | 0,006 |
| М-Заводская, 31 | - | Шелягин | 78,6 | 0,010 |
| М-Заводская, 35 |  | Стрельникова Ю В | 52,0 | 0,008 |
| М-Заводская, 37 | - | Миллер В В | 53,7 | 0,009 |
| М-Заводская, 38 | - | Бурцев В Д | 61,2 | 0,009 |
| Молодежная, 3 | - | Бондаренко Е В | 71,6 | 0,011 |
| Молодёжная, 4 | - | Зубков | 69,6 | 0,011 |
| Молодёжная, 6 | кв 1 | Гаак | 72,9 | 0,011 |
| Молодёжная, 6 | кв 2 | Авакян | 73,8 | 0,011 |
| Молодёжная, 8 | кв 2 | Васильев | 71,4 | 0,011 |
| Молодёжная, 8 | кв 1 | Емельяненко В Я | 70,7 | 0,011 |
| Молодёжная, 10 | кв 1 | Мищенко | 71,5 | 0,011 |
| Молодёжная, 10 | кв 2 | Синица И И | 79,6 | 0,012 |
| Молодёжная, 12 | кв 1 | Удалов | 71,6 | 0,011 |
| Молодёжная, 12 | кв 2 | Панаити | 74,1 | 0,011 |
| Молодёжная, 14 | кв 1 | Амельченко | 66,2 | 0,011 |
| Молодёжная, 14 | кв 2 | Емелюшина | 85,5 | 0,013 |
| Молодёжная, 15 | кв1 | Иванова | 82,6 | 0,013 |
| Молодёжная, 15 | кв1 | Мезгова | 82,6 | 0,013 |
| Молодёжная, 16 | кв 1 | Волошина | 80,9 | 0,012 |
| Молодёжная, 16 | кв 2 | Горбунова | 80,9 | 0,012 |
| Молодёжная, 17 | - | Зарешнюк | 90,5 | 0,014 |
| Молодёжная, 17а | кв 1 | Пасынкова | 64,0 | 0,010 |
| Молодёжная, 17а | кв 2 | Лидли В А | 64,8 | 0,010 |
| Молодёжная, 19 | кв 1 | Саженина С В | 65,7 | 0,011 |
| Молодёжная, 19 | кв 2 | Бондаренко | 65,8 | 0,011 |
| Молодёжная, 21 | кв 2 | Елкин | 65,8 | 0,011 |
| Молодёжная, 21 | кв 1 | Цыганенко | 65,8 | 0,011 |
| Молодёжная, 22 | кв 1 | Подберезный | 83,0 | 0,013 |
| Молодёжная, 22 | кв 2 | Кочетков Ю И | 72,7 | 0,011 |
| Молодёжная, 23 | кв 2 | Удалов | 51,9 | 0,008 |
| Молодёжная, 23 | кв 1 | Пфайф | 48,0 | 0,008 |
| Молодёжная, 24 | кв 1 | Прахт | 93,6 | 0,014 |
| Молодёжная, 24 | кв 2 | Васин | 93,6 | 0,014 |
| Молодёжная, 26 | - | Васина | 123,9 | 0,018 |
| Молодёжная, 27 | кв 1 | Бабич | 66,6 | 0,011 |
| Молодёжная, 27 | кв 2 | Бургарт Н А | 49,1 | 0,008 |
| Молодёжная, 27 | кв 2 | Пасынкова баня | 27,0 | 0,004 |
| Молодёжная, 28 | - | Цвях В П | 87,7 | 0,013 |
| Молодёжная, 29 | кв 1 | Малюгин В | 57,0 | 0,009 |
| Молодёжная, 29 | кв 2 | Згурский М Г | 57,0 | 0,009 |
| Молодёжная, 30 | - | Морозов | 75,5 | 0,012 |
| Молодёжная, 31 | - | Капинова | 87,3 | 0,013 |
| Молодёжная, 32 | кв 1 | Бин А П | 61,6 | 0,010 |
| Молодёжная, 32 | кв 2 | Кобзев И Н | 65,1 | 0,010 |
| Молодёжная, 33 | - | Капля | 110,0 | 0,016 |
| Молодёжная, 34 | кв 1 | Морозов А Ю | 83,2 | 0,013 |
| Молодёжная, 34 | кв 2 | Писаревский В П | 71,2 | 0,011 |
| Молодёжная, 35 | - | Булкина Л Н | 80,9 | 0,012 |
| Молодёжная, 36 | кв 2 | Чуркина | 63,7 | 0,010 |
| Молодёжная, 36 | кв 1 | Реуцкая | 63,1 | 0,010 |
| Молодёжная, 37 | кв 1 | Бухмиллер | 65,4 | 0,011 |
| Молодёжная, 37 | кв 2 | Кардаш С В | 54,1 | 0,009 |
| Молодёжная, 37а | - | Стрельцов | 100,0 | 0,015 |
| Молодёжная, 38 | кв 2 | Лысенко | 77,4 | 0,012 |
| Молодёжная, 38 | кв 1 | Мишустин | 84,0 | 0,012 |
| Молодёжная, 39 | кв 2 | Шапран | 62,4 | 0,010 |
| Молодёжная, 39 | кв 1 | Бочарников | 62,3 | 0,010 |
| Молодёжная, 41 | кв 1 | Никитин | 80,7 | 0,012 |
| Молодёжная, 41 | кв 2 | Пасынкова ТА | 62,0 | 0,010 |
| Молодёжная, 43 | - | Ремезов | 104,5 | 0,015 |
| Молодёжная, 45 |  | Ульченко | 95,1 | 0,015 |
| Молодёжная, 48 | кв 1 | Арбузов А А | 64,5 | 0,010 |
| Молодёжная, 48 | кв 2 | Цыганок | 64,5 | 0,010 |
| Молодёжная, 51 | кв 1 | Третьяк | 86,7 | 0,013 |
| Молодёжная, 51 | кв 2 | Володина | 86,7 | 0,013 |
| Молодёжная, 52 | кв 1 | Савлук | 75,8 | 0,012 |
| Молодёжная, 55 | кв 2 | Дороганова | 85,8 | 0,012 |
| пер. Индустриальный, 5 | - | 10 кварт жил дом | 581,6 | 0,084 |
| пер. Индустриальный, 7 | - | 10 кв жил дом | 564,0 | 0,084 |
| пер. Индустриальный, 9 | - | Бондаренко | 80,5 | 0,012 |
| пер. Индустриальный, 11 | кв 1 | Хорошавин Н А | 75,3 | 0,011 |
| Строителей, 2 | - | 12 кварт жил дом | 679,1 | 0,090 |
| Строителей, 4 | - | 12 кварт жил дом | 684,9 | 0,090 |
| Строителей, 6 | - | 12 кварт жил дом | 688,9 | 0,090 |
| Строителей, 8 | - | 12 кварт жил дом | 680,1 | 0,089 |
| Строителей, 10 | - | 16 кварт жил дом | 714,4 | 0,095 |
| Строителей, 11 | кв 2 | Денисова | 74,2 | 0,011 |
| Строителей, 11 | кв 1 | Кононова Т.В. | 74,2 | 0,011 |
| Строителей, 12 | кв 1 | Мактри В А | 44,8 | 0,007 |
| Строителей, 12 | кв 2 | Усольцева Г В | 58,9 | 0,009 |
| Строителей, 13 | кв 1 | Щербакова Н В | 69,5 | 0,011 |
| Строителей, 13 | кв 2 | Жабинцева Г Н | 67,9 | 0,011 |
| Строителей, 14 | - | Яровая | 51,0 | 0,009 |
| Строителей, 14 |  | Аргунов Н А | 59,1 | 0,009 |
| Строителей, 15 | кв 1 | Крайнов В А | 62,3 | 0,010 |
| Строителей, 15 | кв 2 | Гужов | 67,4 | 0,010 |
| Строителей, 16 | кв 2 | Бочарникова | 44,8 | 0,007 |
| Строителей, 16 | кв 1 | Чумарков | 55,2 | 0,008 |
| Строителей, 18 | кв 1 | Малярчук | 81,3 | 0,012 |
| Строителей, 18 | кв 2 | Бин Т П | 78,6 | 0,012 |
| Строителей, 19 | - | Лаптенок | 75,5 | 0,011 |
| Строителей, 20 | - | Дом ветеранов | 238,3 | 0,031 |
| Строителей, 21 | кв 1 | Пермяков | 51,0 | 0,008 |
| Строителей, 21 | кв 2 | Аликов | 60,6 | 0,010 |
| Строителей, 22 | - | 12 кварт жил дом | 666,8 | 0,097 |
| Строителей, 23 | - | Неваев | 73,9 | 0,011 |
| Строителей, 24 | - | 12 кв жил дом | 673,2 | 0,061 |
| Строителей, 25 | - | Савельев | 50,6 | 0,008 |
| Строителей, 26 | кв 1 | Земцова | 58,0 | 0,009 |
| Строителей, 26 | кв 2 | Дымура | 58,0 | 0,009 |
| Строителей, 28 | - | 12 кв жил дом | 673,4 | 0,069 |
| Строителей, 31 | - | Экнер П И | 58,0 | 0,009 |
| Строителей, 32 | - | Рядский | 101,9 | 0,015 |
| Строителей, 34 | кв 1,2 | Лукина Процко | 129,6 | 0,018 |
| Строителей, 36 | кв 1 | Колпакова Н Ю | 55,1 | 0,009 |
| Строителей, 36 | кв 2 | Корниенко В В | 59,0 | 0,010 |
| Строителей, 38 | кв 2 | Шурупов | 54,5 | 0,009 |
| Строителей, 38 | кв 1 | Волынец | 59,2 | 0,009 |
| Строителей, 40 | кв 2 | Иванова | 53,7 | 0,009 |
| Строителей, 40 | кв 1 | Чумарков | 53,5 | 0,009 |
| Строителей, 42 | - | Бочарова М Г | 48,2 | 0,008 |
| Строителей, 44 | - | Неваев Н Л | 61,2 | 0,010 |
| Строителей, 46 |  | Люфт О В | 65,6 | 0,011 |
| Строителей, 48 | - | Руденко | 71,9 | 0,011 |
| Целинная, 4 | - | Домшинская | 107,0 | 0,016 |

Список потребителей тепловой энергии, подключенных к КОТЕЛЬНОЙ СЕЛЬХОЗХИМИИ

(жилой фонд)

| Адрес |  | Потребители | Площадь S, м² | Часовая нагрузка Qор, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дорожников, 3 | кв 1 | Шелудько В Ф | 57,1 | 0,008 |
| Дорожников, 3 | кв 2 | Альбах Ф А | 58,8 | 0,008 |
| Дорожников, 4 | кв 1 | Волошина О А | 86,8 | 0,011 |
| Дорожников, 4 | кв 2 | Нефёдов | 68,6 | 0,010 |
| Дорожников, 5 | кв 1 | Фролова | 55,8 | 0,008 |
| Дорожников, 5 | кв 2 | Гладышев | 61,6 | 0,009 |
| Дорожников, 6 | кв 1 | Петров | 59,4 | 0,009 |
| Дорожников, 6 | кв 2 | Осипов | 72,0 | 0,010 |
| Дорожников, 7 | кв 1 | Амельченко | 75,8 | 0,010 |
| Дорожников, 7 | кв 2 | Смага | 72,4 | 0,010 |
| Дорожников, 8 | кв1 | Симоненко | 80,3 | 0,012 |
| Дорожников, 8 | кв2 | Зейб Ю Р | 66,4 | 0,011 |
| Дорожников, 9 | кв 1 | Жукова | 84,4 | 0,013 |
| Дорожников, 13 | кв 1 | Мыссак | 76,7 | 0,011 |
| Дорожников, 13 | кв 2 | Горбачев | 75,6 | 0,011 |
| Крупская, 2 | - | Гостищев | 74,1 | 0,010 |
| Крупская, 4 | кв 1 | Свиридова | 77,2 | 0,010 |
| Крупская, 4 | кв 2 | Гусева С В | 79,5 | 0,011 |
| Крупская, 7 | кв 1 | Немкова | 59,1 | 0,010 |
| Крупская, 7 | кв 2 | Воскривенко | 60,9 | 0,010 |
| Крупская, 9 | - | Качулина | 69,3 | 0,009 |
| Крупская, 10 | кв 1 | Кожухов | 85,8 | 0,011 |
| Крупская, 10 | кв 2 | Малый Ю В | 88,1 | 0,014 |
| Крупская, 11 |  | Ломакина | 39,1 | 0,006 |
| Крупская, 12 | кв 2 | Яшин | 62,2 | 0,009 |
| Крупская, 16 | - | Фаберт | 71,6 | 0,011 |
| Мира, 1 | кв 1 | Якубенко | 60,4 | 0,010 |
| Мира, 1 | кв 2 | Чучула | 60,0 | 0,010 |
| Мира, 1а | кв 1 | Кобзев | 60,6 | 0,011 |
| Мира, 1а | кв 2 | Кеслер | 54,8 | 0,009 |
| Мира, 2а | - | 12 кв жил дом | 382,1 | 0,081 |
| Мира, 3 | кв 1 | Петровский | 87,5 | 0,013 |
| Мира, 3 | кв 2 | Кнехт | 81,2 | 0,012 |
| Мира, 4 | кв 1 | Холодков | 72,0 | 0,011 |
| Мира, 4 | кв 2 | Галагузова И В | 88,2 | 0,014 |
| Мира, 5 | кв 1 | Казарина | 86,2 | 0,013 |
| Мира, 5 | кв 2 | Кравченко | 87,2 | 0,013 |
| Мира, 6 | кв 1 | Байтниц | 61,0 | 0,010 |
| Мира, 6 | кв 2 | Антипенок И В | 61,1 | 0,010 |
| Мира, 7 | кв 1 | Афоничева | 62,3 | 0,010 |
| Мира, 7 | кв 2 | Реховский В. В. | 61,3 | 0,010 |
| Мира, 8 | кв 1 | Лобанов | 62,2 | 0,010 |
| Мира, 8 | кв 2 | Цацура | 61,6 | 0,010 |
| Мира, 9 | кв 1 | Пархоменко Л И | 76,4 | 0,012 |
| Мира, 9 | кв 2 | Самойлова Е П | 64,3 | 0,010 |
| Мира, 10 | кв 1 | Дзюба | 63,3 | 0,010 |
| Мира, 10 | кв 2 | Степанова | 62,5 | 0,010 |
| Мира, 11 | - | Степанов | 95,0 | 0,015 |
| Мира, 12 | кв 1 | Попов Г | 71,3 | 0,011 |
| Мира, 12 | кв 2 | Синяков | 86,4 | 0,013 |
| Мира, 13 | кв 1 | Кульгина | 76,3 | 0,012 |
| Мира, 13 | кв 2 | Логунова Л М | 78,0 | 0,012 |
| Мира, 14 | кв 1 | Дорохова | 73,2 | 0,011 |
| Мира, 14 | кв 2 | Доскалюк | 85,3 | 0,013 |
| Мира, 15 | кв 1 | Шелягина | 72,7 | 0,011 |
| Мира, 15 | кв 2 | Зверев | 74,2 | 0,011 |
| Мира, 17 | кв 1 | Лупачев | 81,3 | 0,012 |
| Мира, 17 | кв 2 | Киреев | 64,4 | 0,010 |
| Мира, 18 | кв 1 | Эккерт | 85,9 | 0,011 |
| Мира, 18 | кв 2 | Марлянд | 84,2 | 0,011 |
| Мира, 19 | кв 1 | Шаров | 64,3 | 0,009 |
| Мира, 19 | кв 2 | Бондаренко | 63,7 | 0,009 |
| Мира, 20 | кв 1 | Тейхриб | 76,5 | 0,010 |
| Мира, 20 | кв 2 | Касьянов | 80,5 | 0,010 |
| Мира, 22 | кв 2 | Кавалер | 84,9 | 0,011 |
| Мира, 22 | кв 1 | Богданова | 82,5 | 0,012 |
| Мира, 24 | кв 1 | Самойлова Е И | 63,7 | 0,010 |
| Мира, 24 | кв 1 | Самойлова Е И баня | 12,0 | 0,001 |
| Мира, 24 | кв 2 | Кусь С | 72,0 | 0,011 |
| Партизанская, 7 | - | Кених | 36,5 | 0,006 |
| Партизанская, 17 | - | Бабушин | 63,6 | 0,010 |
| Партизанская, 17а | - | Золотонос | 85,5 | 0,013 |
| Партизанская, 19 |  | Кондрат О | 66,2 | 0,011 |

Список потребителей тепловой энергии, подключенных к

ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ

(нежилой фонд)

| Адрес |  | Потребители | Площадь S, м² | Часовая нагрузка Qор, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комсомольская, 38а | - | Писарев А (Берлога) | 120,0 | 0,010 |
| Комсомольская, 38 | - | Рулев М. Н (Викона) | 117,9 | 0,010 |
| Комсомольская, 38 | - | Петерс (магазин) | 135,2 | 0,011 |
| Комсомольская, 38б | - | Шахтырев А Н (магазин) | 373,3 | 0,029 |
| Комсомольская, 38в |  | Гаак (магазин) | 118,75 | 0,010 |
| Комсомольская, 42/1 | - | Сбербанк | 590,0 | 0,060 |
| Комсомольская, 42/2 | - | Даций И И кафе Рандеву | 105,9 | 0,013 |
| Красноармейская, 29 | - | Любимый (магазин) | 245,0 | 0,018 |
| Красноармейская, 32 |  | Ветрова М-н Сибиряк | 17,0 | 0,002 |
| Ленина, 42 (М. Горького, 30) | - | ДК | 2 667,0 | 0,174 |
| Ленина, 44 | - | Дом Творчества | 3 450,0 | 0,225 |
| Ленина, 46 | - | Детсад № 2 | 2 113,0 | 0,143 |
| Ленина, 51 | - | ОАО Ростелеком | 597,0 | 0,054 |
| Ленина, 52 | - | Болтенко Электромир | 114,0 | 0,008 |
| Ленина, 53 | - | ПЧ-50 | 496,0 | 0,064 |
| Ленина, 53 | - | ОВД гараж | 348,0 | 0,046 |
| Ленина, 53 | - | ОВД адм здание | 1 269,0 | 0,109 |
| Ленина, 55 | - | ФГУП Почта России | 692,0 | 0,057 |
| М. Горького, 17 | - | Управление образование, гараж | 549,2 | 0,050 |
| М. Горького, 17а | - | Мечта- Шварц | 94,8 | 0,007 |
| М. Горького, 17а | - | Цыганок (Лебедушка) | 97,0 | 0,007 |
| М. Горького, 17а | - | Фомина (Вариант) | 109,0 | 0,008 |
| М. Горького, 17а/1 |  | Шатырина Комфорт | 137,8 | 0,010 |
| М. Горького, 19 | - | Фомина Т И (магазин) | 126,1 | 0,009 |
| М. Горького, 21 | - | Отдел пособий | 184,0 | 0,016 |
| М. Горького, 21 | - | Редакция | 230,0 | 0,019 |
| М. Горького, 21 | - | ЗАГС | 69,0 | 0,006 |
| М. Горького, 21 | - | Пенсионный фонд, гараж | 22,5 | 0,003 |
| М. Горького, 21 | - | Пенсионный фонд адм зд | 198,4 | 0,022 |
| М. Горького, 21 | - | Администр района, гараж | 1 504,05 | 0,144 |
| М. Горького, 21 |  | Гаражи | 283,00 | 0,034 |
| М. Горького, 21 |  | Гараж, редакция | 38,30 | 0,005 |
| М. Горького, 21 |  | гараж, федер суд | 27,50 | 0,004 |
| М. Горького, 21а | - | Васин В В | 74,0 | 0,005 |
| М. Горького, 21б |  | Мустафаева (магазин) | 247,2 | 0,018 |
| М. Горького, 23 | - | ООО Мясная лавка | 125,0 | 0,009 |
| М. Горького, 23 | - | Карабут Е А (рынок) | 715,0 | 0,053 |
| М. Горького, 23 | - | Банк Левобережный | 130,0 | 0,014 |
| М. Горького, 23 | - | Юдин К П Добрыня | 880,0 | 0,066 |
| М. Горького, 23 | - | М-н Тамерлан | 277,0 | 0,035 |
| М. Горького, 23б | - | Домшинская Россия | 465,0 | 0,035 |
| М. Горького, 28 | - | Администр района | 1 559,9 | 0,135 |
| М. Горького, 28 |  | УФ и НП Баганского р-на | 213,5 | 0,023 |
| М. Горького, 36 | - | Общепит | 410,6 | 0,033 |
| М. Горького, 36 | - | ООО Сервис (Гостиница) | 1 348,9 | 0,113 |
| М. Горького, 36 | - | Шварц маг-н Мясная лавка | 61,6 | 0,005 |
| М. Горького, 36 | - | Замкова С И (парикмахерская) | 18,4 | 0,001 |
| М. Горького, 36а |  | Фараджов, Шашлычная | 15,0 | 0,002 |
| М. Горького, 38 | - | Мировые судьи | 303,69 | 0,035 |
| М. Горького, 38 | - | Прокуратура | 303,69 | 0,026 |
| М. Горького, 38а | - | ИП Пехотская И А | 120,0 | 0,009 |
| М. Горького, 40 | - | Аликова Т И (рынок) | 230,0 | 0,017 |
| Победы, 33 | - | Мороз А В "Школьник" | 82,1 | 0,008 |
| Победы, 35 | - | Пугачева Г Н (аптека) | 117,7 | 0,008 |
| Победы, 36/2 | - | Лысенко Г Г (магазин) | 167,0 | 0,010 |
| Победы, 37 | - | Маренич В А (магазин) | 132,4 | 0,012 |
| Победы, 37а | - | Салюта С П Автоб бил касса | 6,0 | 0,001 |
| Победы, 38б | - | Шелудько Н Н (магазин) | 180,0 | 0,013 |
| Победы, 43 | - | Сибиряк Спорткомплекс | 428,0 | 0,037 |
| Победы, 45а | - | Фартушняк В В (маг-н) | 14,0 | 0,001 |
| Победы, 45в | - | Тищенко Р Г (маг-н) | 50,0 | 0,003 |
| Победы, 45д | - | Моисеев Джип | 19,4 | 0,001 |
| Победы, 49 | - | ООО Рубин | 432,0 | 0,032 |
| Победы, 49а | - | Шварц Ю И "Пиво" | 141,0 | 0,011 |
| Сиб. Гвардейцев, 57 |  | ОАО Вознесенский (магазин) | 69,6 | 0,005 |
| Сиб. Гвардейцев, 66 | - | Ветуправление, гараж | 685,0 | 0,069 |

Список потребителей тепловой энергии, подключенных к КВАРТАЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ

(нежилой фонд)

| Адрес |  | Потребители | Площадь S, м² | Часовая нагрузка Qор, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комсомольская,12 | - | Гараж большой | 742,0 | 0,082 |
| Комсомольская,14 | - | Административное здание | 200,0 | 0,019 |
| Комсомольская,14 | - | Склад-гараж | 176,0 | 0,013 |
| Комсомольская,14 | - | Гараж | 50,2 | 0,007 |
| Комсомольская,14 | - | Водосеть- проходная | 50,0 | 0,003 |
| Ленина, 68 |  | Гараж, Полуэктов | 28,0 | 0,002 |
| М. Горького, 5 | - | Центр бух учета | 333,0 | 0,021 |
| М. Горького, 5 | - | УФС кадастра и регистрации | 180,0 | 0,013 |
| М. Горького, 5а | - | Гараж Бриштен В М | 35,0 | 0,004 |
| М. Горького, 5а |  | Гараж Никитин | 204,0 | 0,032 |
| М. Горького, 7 | - | ДЮСШ, манеж | 1 300,0 | 0,155 |
| М. Горького, 9 | - | БСШ № 2 | 2 034,0 | 0,278 |
| М. Горького, 14 | - | ООО Луч | 310,0 | 0,021 |
| М. Горького, 16 | - | ОАО Вознесенское | 350,0 | 0,019 |
| М. Горького, 16а | - | Кульман Н В (магазин) | 115,0 | 0,008 |
| М. Горького |  | Модуль-лаборатория | 91,9 | 0,007 |
| М. Горького, 18 | - | Админстр с/совета | 418,4 | 0,043 |
| М. Горького, 18а |  | Гараж ЦБМТИО | 148,2 | 0,020 |
| М. Горького, 20 | - | ГУП НСО Фармация | 1 130,0 | 0,092 |
| М. Горького, 24 | - | Атлант Спорткомплекс | 223,0 | 0,027 |
| М. Горького, 24а,б |  | Гаражи | 139,0 | 0,016 |
| М. Горького, 26 | - | Суд федерал | 973,0 | 0,068 |
| Советская, 20а | - | ИП Таранченко м-н Пирамида | 289,0 | 0,021 |
| Советская, 47/1 | - | Агросоюз Чекунов | 156,0 | 0,008 |
| Совхозная, 7 | - | Абросимова | 34,5 | 0,004 |
| Школьная, 1 |  | Яшин Салон красоты | 40,2 | 0,003 |
| Школьная, 4 | - | Библиотека | 529,9 | 0,040 |
| Школьная, 5 | - | Детсад № 1 | 1 434,2 | 0,116 |
| Школьная, 8 | - | ФГУ "Россельхозцентр" | 91,0 | 0,007 |
| Школьная, 12 | кв 1 | ООО " Элита" | 56,8 | 0,004 |
| Школьная, 18 | - | Баня | 488,2 | 0,031 |

Список потребителей тепловой энергии, подключенных к КОТЕЛЬНОЙ ЦРБ

(нежилой фонд)

| Адрес |  | Потребители | Площадь S, м² | Часовая нагрузка Qор, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инкубаторная,3 | - | Прачечная (хозблок) | 191,4 | 0,018 |
| Инкубаторная,3 | - | Столярный цех | 267,3 | 0,024 |
| Инкубаторная,3 | - | Морг | 157,3 | 0,020 |
| Инкубаторная,3 | - | Администрация | 424,0 | 0,050 |
| Инкубаторная,3 | - | Инфекционное отделение | 443,5 | 0,040 |
| Инкубаторная,3 | - | 3-х этажный корпус (терапия) | 1 102,9 | 0,172 |
| Инкубаторная,3 | - | 2-х этажный корпус (детское отделение) | 713,6 | 0,080 |
| Инкубаторная,3 | - | Поликлиника | 586,0 | 0,105 |
| Инкубаторная,3 | - | Клуб | 143,3 | 0,010 |
| Инкубаторная,3 | - | Гаражи | 593,7 | 0,035 |
| Инкубаторная, 5/1 | - | Узунов А М Аптека | 67,0 | 0,004 |
| Инкубаторная, 5/2 | - | Чекунова Г А Магазин | 67,0 | 0,004 |

Список потребителей тепловой энергии, подключенных к ШКОЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ

(нежилой фонд)

| Адрес |  | Потребители | Объем V, м³ | Площадь S, м² | Часовая нагрузка Qор, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сиб. Гвардейцев, 75 | - | БСШ №1 | 11 938,0 | 2 614,7 | 0,258 |
| Сиб. Гвардейцев, 75 | - | Интернат (корпус №2) | 3 822,0 | 1 054,8 | 0,098 |
| Сиб. Гвардейцев, 75 | - | Мастерская | 1 331,0 | 262,8 | 0,034 |
| Сиб. Гвардейцев, 75 | - | Гараж | 717,6 | 224,5 | 0,033 |
| Сиб. Гвардейцев, 75 |  | Гараж Уткин | 276,5 | 102,4 | 0,013 |

Список потребителей тепловой энергии, подключенных к КОТЕЛЬНОЙ РТП

(нежилой фонд)

| Адрес |  | Потребители | Площадь S, м² | Часовая нагрузка Qор, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Маяковского, 14 | - | Демин В Ф | 338,0 | 0,047 |
| Маяковского, 14 | - | Лысов Д А СТО | 322,0 | 0,044 |
| Октябрьская, 31 | - | ФГУП Почта России гараж | 311,0 | 0,040 |
| Октябрьская, 31 | - | Вневедом охрана | 200,0 | 0,018 |
| Октябрьская, 31г | - | ОАО Ростелеком октябрс | 355,0 | 0,049 |
| Октябрьская, 31д |  |  |  |  |
| Октябрьская, 40 | - | РТП | 8 004,0 | 0,983 |
| Октябрьская, 42 | - | Центр занятости | 558,0 | 0,040 |
| Октябрьская, 42 | - | Фонд соцстрахов | 48,0 | 0,003 |
| Октябрьская, 42 | - | Налоговая инспекция | 550,0 | 0,040 |
| Октябрьская, 42 | - | УФС гос регист кадастр | 89,0 | 0,006 |
| Октябрьская, 42 | - | Казначейство | 63,0 | 0,005 |
| Октябрьская, 42 | - | Автошкола Старт | 130,0 | 0,010 |
| Октябрьская, 42 | - | Чмурина О А | 298,1 | 0,072 |
| Октябрьская, 42 | - | Заблоцкая К. А. "Анастасия" | 84,0 | 0,005 |
| Первомайская, 20 | - | Пермяков И В м-н Метелица | 110,7 | 0,007 |
| Энгельса, 44 | - | И П Туркеева М-н"Кристина" | 90,0 | 0,005 |

Список потребителей тепловой энергии, подключенных к КОТЕЛЬНОЙ СТРОИТЕЛЕЙ

(нежилой фонд)

| Адрес |  | Потребители | Площадь S, м² | Часовая нагрузка Qор, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куйбышева, 31 | - | ГНУ СИБ НИИ кормов | 2 510,6 | 0,210 |
| Куйбышева, 33 |  | Агрохимлаборатория | 1 212,6 | 0,100 |
| Маяковского, 16 | - | Пасечник (магазин) | 93,0 | 0,006 |
| Строителей, 3 |  | Чекунов, гараж | 158,0 | 0,022 |
| Строителей, 3 | - | Сбербанк | 150,0 | 0,013 |
| Строителей,3 |  | ИП Ивлев А А | 107,1 | 0,023 |
| Строителей,3 |  | ИП Ивлев А А баня | 10,7 | 0,001 |
| Строителей, 9 | - | Детсад № 3 | 1 628,0 | 0,093 |

Список потребителей тепловой энергии, подключенных к КОТЕЛЬНОЙ СЕЛЬХОЗХИМИИ

(нежилой фонд)

| Адрес | Потребители | Площадь S, м² | Часовая нагрузка Qор, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Мира, 16а | Бубликова Волков | 64,5 | 0,005 |

Общая расчётная тепловая нагрузка потребителей, контролируемая ТСО в Баганском сельсовете , по состоянию на 01.01.2020 г. составила 18,692 Гкал/ч.

5.2	Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах Баганского сельсовета не используются.

5.3	Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Таблица 5.3.1. – Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии теплоснабжающей организации МУП «Тепло»

| № пп | месяц | Факт 2019 год |  |  |  |  | План 2021 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего (Гкал) | в том числе (Гкал) |  |  |  | Всего (Гкал) | в том числе (Гкал) |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные организации | население | прочие, промышленные и приравненные к ним потребители | на нужды предприятия |  | бюджетные организации | население | прочие, промышленные и приравненные к ним потребители | на нужды предприятия |
| 1 | январь | 3245 | 1216,20 | 1313,91 | 591,91 | 123 | 3245 | 1216,20 | 1313,91 | 591,91 | 123 |
| 2 | февраль | 3150,66 | 1208,23 | 1232,92 | 586,51 | 123 | 3150,66 | 1208,23 | 1232,92 | 586,51 | 123 |
| 3 | март | 2781,46 | 962,29 | 1286,39 | 409,78 | 123 | 2781,46 | 962,29 | 1286,39 | 409,78 | 123 |
| 4 | апрель | 2477,05 | 818,18 | 1276,6 | 259,27 | 123 | 2477,05 | 818,18 | 1276,6 | 259,27 | 123 |
| 5 | май | 1610,57 | 185,42 | 1276,6 | 148,59 |  | 1610,57 | 185,42 | 1276,6 | 148,59 |  |
| 6 | июнь | 1313,09 | 31,38 | 1281,50 | 0,21 |  | 1313,09 | 31,38 | 1281,50 | 0,21 |  |
| 7 | июль | 1254,91 | 0,00 | 1227,79 | 27,12 |  | 1254,91 | 0,00 | 1227,79 | 27,12 |  |
| 8 | август | 1266,69 | 0,00 | 1239,30 | 27,39 |  | 1266,69 | 0,00 | 1239,30 | 27,39 |  |
| 9 | сентярь | 1214,56 | 0,00 | 1214,56 | 0,00 |  | 1214,56 | 0,00 | 1214,56 | 0,00 |  |
| 10 | октябрь | 2242,18 | 643,03 | 1274,65 | 201,50 | 123 | 2242,18 | 643,03 | 1274,65 | 201,50 | 123 |
| 11 | ноябрь | 2741,56 | 924,57 | 1274,64 | 396,33 | 123 | 2741,56 | 924,57 | 1274,64 | 396,33 | 123 |
| 12 | декабрь | 2966,82 | 1149,72 | 1286,60 | 407,50 | 123 | 2966,82 | 1149,72 | 1286,60 | 407,50 | 123 |
| Итого |  | 26264,55 | 7139,02 | 15185,46 | 3056,11 | 861 | 26264,55 | 7139,02 | 15185,46 | 3056,11 | 861 |

5.4	Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Потребление тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения при расчетных температурах наружного воздуха и за отопительный период представлено ниже.

Общие расчетные тепловые нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения представлены ниже (см. Таблица 24.1.-22.8.).

# Таблица 24.1. Величины присоединенных тепловых нагрузок по источникам теплоснабжения по котельной Центральная

| Вид теплопотребления |  | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания | площадь | м2 | 15 904,75 |
|  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч |  |
|  | отопительно - вентиляционная | Гкал/ч | 2,341 |
|  | ГВС | Гкал/ч | - |
|  | из них по видам теплоносителя: |  |  |
|  | горячая вода | Гкал/ч | 2,341 |
|  | пар | Гкал/ч | - |
| Общественные здания | площадь | м2 | 27 848,08 |
|  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 2,274 |
|  | отопительно - вентиляционная | Гкал/ч | 2,274 |
|  | ГВС | Гкал/ч | - |
|  | из них по видам теплоносителя: |  |  |
|  | горячая вода | Гкал/ч | 2,274 |
|  | пар | Гкал/ч | - |
| Итого | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 4,615 |
|  | отопительно - вентиляционная | Гкал/ч | 4,615 |
|  | ГВС | Гкал/ч | - |
|  | из них: |  |  |
|  | горячая вода | Гкал/ч | 4,615 |
|  | пар | Гкал/ч | - |

# Таблица 25.2 . Величины присоединенных тепловых нагрузок по источникам теплоснабжения по КВАРТАЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ

| Вид теплопотребления |  | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания | площадь | м2 | 12 316,00 |
|  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч |  |
|  | отопительно - вентиляционная | Гкал/ч | 1,18 |
|  | ГВС | Гкал/ч | - |
|  | из них по видам теплоносителя: |  |  |
|  | горячая вода | Гкал/ч | 1,18 |
|  | пар | Гкал/ч | - |
| Общественные здания | площадь | м2 | 8 204,64 |
|  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,17 |
|  | отопительно - вентиляционная | Гкал/ч | 1,17 |
|  | ГВС | Гкал/ч | - |
|  | из них по видам теплоносителя: |  |  |
|  | горячая вода | Гкал/ч | 1,17 |
|  | пар | Гкал/ч | - |
| Итого | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 2,346 |
|  | отопительно - вентиляционная | Гкал/ч | 2,346 |
|  | ГВС | Гкал/ч | - |
|  | из них: |  |  |
|  | горячая вода | Гкал/ч | 2,346 |
|  | пар | Гкал/ч | - |

# Таблица 26.3 . Величины присоединенных тепловых нагрузок по источникам теплоснабжения по ВОКЗАЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ

| Вид теплопотребления |  | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания | площадь | м2 | 12 512,25 |
|  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч |  |
|  | отопительно - вентиляционная | Гкал/ч | 1,61 |
|  | ГВС | Гкал/ч | - |
|  | из них по видам теплоносителя: |  |  |
|  | горячая вода | Гкал/ч | 1,61 |
|  | пар | Гкал/ч | - |
| Общественные здания | площадь | м2 | 3 450,80 |
|  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,36 |
|  | отопительно - вентиляционная | Гкал/ч | 0,36 |
|  | ГВС | Гкал/ч | - |
|  | из них по видам теплоносителя: |  |  |
|  | горячая вода | Гкал/ч | 0,36 |
|  | пар | Гкал/ч | - |
| Итого | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,973 |
|  | отопительно - вентиляционная | Гкал/ч | 1,973 |
|  | ГВС | Гкал/ч | - |
|  | из них: |  |  |
|  | горячая вода | Гкал/ч | 1,973 |
|  | пар | Гкал/ч | - |

# Таблица 27.4 . Величины присоединенных тепловых нагрузок по источникам теплоснабжения по КОТЕЛЬНОЙ ЦРБ

| Вид теплопотребления |  | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания | площадь | м2 | 11 179,20 |
|  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч |  |
|  | отопительно - вентиляционная | Гкал/ч | 1,53 |
|  | ГВС | Гкал/ч | - |
|  | из них по видам теплоносителя: |  |  |
|  | горячая вода | Гкал/ч | 1,53 |
|  | пар | Гкал/ч | - |
| Общественные здания | площадь | м2 | 4 757,0 |
|  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,6 |
|  | отопительно - вентиляционная | Гкал/ч | 0,6 |
|  | ГВС | Гкал/ч | - |
|  | из них по видам теплоносителя: |  |  |
|  | горячая вода | Гкал/ч | 0,6 |
|  | пар | Гкал/ч | - |
| Итого | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 2,093 |
|  | отопительно - вентиляционная | Гкал/ч | 2,093 |
|  | ГВС | Гкал/ч | - |
|  | из них: |  |  |
|  | горячая вода | Гкал/ч | 2,093 |
|  | пар | Гкал/ч | - |

# Таблица 28.5 . Величины присоединенных тепловых нагрузок по источникам теплоснабжения по ШКОЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ

| Вид теплопотребления |  | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания | площадь | м2 | 3 420,22 |
|  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч |  |
|  | отопительно - вентиляционная | Гкал/ч | 0,54 |
|  | ГВС | Гкал/ч | - |
|  | из них по видам теплоносителя: |  |  |
|  | горячая вода | Гкал/ч | 0,54 |
|  | пар | Гкал/ч | - |
| Общественные здания | площадь | м2 | 4 156,8 |
|  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,422 |
|  | отопительно - вентиляционная | Гкал/ч | 0,422 |
|  | ГВС | Гкал/ч | - |
|  | из них по видам теплоносителя: |  |  |
|  | горячая вода | Гкал/ч | 0,422 |
|  | пар | Гкал/ч | - |
| Итого | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,962 |
|  | отопительно - вентиляционная | Гкал/ч | 0,962 |
|  | ГВС | Гкал/ч | - |
|  | из них: |  |  |
|  | горячая вода | Гкал/ч | 0,962 |
|  | пар | Гкал/ч | - |

# Таблица 29.6 . Величины присоединенных тепловых нагрузок по источникам теплоснабжения по  КОТЕЛЬНОЙ РТП

| Вид теплопотребления |  | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания | площадь | м2 | 9 593,2 |
|  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч |  |
|  | отопительно - вентиляционная | Гкал/ч | 1,39 |
|  | ГВС | Гкал/ч | - |
|  | из них по видам теплоносителя: |  |  |
|  | горячая вода | Гкал/ч | 1,39 |
|  | пар | Гкал/ч | - |
| Общественные здания | площадь | м2 | 12 214,3 |
|  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,434 |
|  | отопительно - вентиляционная | Гкал/ч | 1,434 |
|  | ГВС | Гкал/ч | - |
|  | из них по видам теплоносителя: |  |  |
|  | горячая вода | Гкал/ч | 1,434 |
|  | пар | Гкал/ч | - |
| Итого | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 2,824 |
|  | отопительно - вентиляционная | Гкал/ч | 2,824 |
|  | ГВС | Гкал/ч | - |
|  | из них: |  |  |
|  | горячая вода | Гкал/ч | 2,824 |
|  | пар | Гкал/ч | - |

# Таблица 22.7. Величины присоединенных тепловых нагрузок по источникам теплоснабжения по  КОТЕЛЬНОЙ СТРОИТЕЛЕЙ

| Вид теплопотребления |  | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания | площадь | м2 | 17 731,15 |
|  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 2,503 |
|  | отопительно - вентиляционная | Гкал/ч | 2,503 |
|  | ГВС | Гкал/ч | - |
|  | из них по видам теплоносителя: |  |  |
|  | горячая вода | Гкал/ч | 2,503 |
|  | пар | Гкал/ч | - |
| Общественные здания | площадь | м2 | 6 433,0 |
|  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,51 |
|  | отопительно - вентиляционная | Гкал/ч | 0,51 |
|  | ГВС | Гкал/ч | - |
|  | из них по видам теплоносителя: |  |  |
|  | горячая вода | Гкал/ч | 0,51 |
|  | пар | Гкал/ч | - |
| Итого | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 3,013 |
|  | отопительно - вентиляционная | Гкал/ч | 3,013 |
|  | ГВС | Гкал/ч | - |
|  | из них: |  |  |
|  | горячая вода | Гкал/ч | 3,013 |
|  | пар | Гкал/ч | - |

# Таблица 22.8 . Величины присоединенных тепловых нагрузок по источникам теплоснабжения по  КОТЕЛЬНОЙ СЕЛЬХОЗХИМИИ

| Вид теплопотребления |  | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания | площадь | м2 | 5 454,9 |
|  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч |  |
|  | отопительно - вентиляционная | Гкал/ч | 0,861 |
|  | ГВС | Гкал/ч | - |
|  | из них по видам теплоносителя: |  |  |
|  | горячая вода | Гкал/ч | 0,861 |
|  | пар | Гкал/ч | - |
| Общественные здания | площадь | м2 | 64,5 |
|  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,05 |
|  | отопительно - вентиляционная | Гкал/ч | 0,05 |
|  | ГВС | Гкал/ч | - |
|  | из них по видам теплоносителя: |  |  |
|  | горячая вода | Гкал/ч | 0,05 |
|  | пар | Гкал/ч | - |
| Итого | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,866 |
|  | отопительно - вентиляционная | Гкал/ч | 0,866 |
|  | ГВС | Гкал/ч | - |
|  | из них: |  |  |
|  | горячая вода | Гкал/ч | 0,866 |
|  | пар | Гкал/ч | - |

5.5	Потребление тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения за отопительный период и за год в целом

Общие значения потребления тепловой энергии абонентов, централизованной системы теплоснабжения Баганского сельсовета, по зонам действия источников теплоснабжения представлены ниже (см. Таблица 30).

Таблица 30 Потребление тепловой энергии абонентами СЦТ по зонам действия источников теплоснабжения

| Вид теплопотребления |  | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания | площадь | м2 | 84 000,31 |
|  | потребление всего, в т.ч.: | Гкал | 15185,46 |
|  | отопление, вентиляция | Гкал | 323,76 |
|  | ГВС | Гкал | - |
|  | из них по видам теплоносителя: |  | - |
|  | горячая вода | Гкал | 15185,46 |
|  | пар | Гкал | - |
| Общественные здания | площадь | м2 | 71 240,49 |
|  | потребление всего, в т.ч.: | Гкал | 19125,53 |
|  | отопление, вентиляция | Гкал | 1844,17 |
|  | ГВС | Гкал | - |
|  | из них по видам теплоносителя: |  | - |
|  | горячая вода | Гкал | 19125,53 |
|  | пар | Гкал | - |
| Итого | потребление всего, в т.ч.: | Гкал | 26264,55 |
|  | отопление, вентиляция | Гкал | 26264,55 |
|  | ГВС | Гкал | - |
|  | из них по видам теплоносителя: |  | - |
|  | горячая вода | Гкал | 26264,55 |
|  | пар | Гкал | - |

5.6	Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

Нормативы потребления коммунальных услуг населением установлены в соответствии с действующим в рассматриваемый период Приказа Департамента по тарифам от 15.06.2016 №85-ТЭ «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Новосибирской области»

# Приложение № 1

к приказу департамента по тарифам

Новосибирской области

от 15.06.2016 № 85-ТЭ

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 07.07.2016 № 134)

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 2 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 3 - 4 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 5 - 9 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 10 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 11 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 12 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 14 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 15 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 16 и более | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 1 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 2 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 3 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 4 - 5 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 6 - 7 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 8 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 9 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 10 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 11 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 12 и более | 0,016 | 0,016 | 0,016 |

Примечание.

1. Нормативы, установленные настоящим приложением, применяются в отношении жилых и нежилых помещений многоквартирных домов и общежитий, а также в отношении жилых и нежилых помещений жилых домов.

(п. 1 в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 07.07.2016 N 134)

2. В качестве общей площади жилого помещения используется соответствующая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, общежитий, жилых домов.

3. Утратил силу. - Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 07.07.2016 N 134.

4. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению рассчитаны на отопительный период продолжительностью 9 календарных месяцев.

Часть 6 	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

6.1	Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой мощности - по каждому из выводов

На основании предоставленных данных о присоединённых договорных тепловых нагрузках, установленных, располагаемых мощностях, потерях в сетях и собственных нуждах энергоисточников были составлены тепловые балансы по котельным, представленные в таблицах ниже (см. Таблица 31. 1.-24.08. ).

# Таблица 31. 1.Баланс тепловой мощности Котельная № 1 «Центральная» с. Баган

| № п/п | Зона действия теплоисточников | Ед. изм. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч.: | Гкал/ч | 4,615 |
| 1.1. | Население, в т.ч.: | Гкал/ч | 2,341 |
| 1.1.1. | отопление | Гкал/ч | 2,341 |
| 1.1.2. | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 |
| 1.1.3. | ГВС | Гкал/ч | 0,000 |
| 1.2. | Социально-бытовая сфера, в т.ч.: | Гкал/ч | 2,274 |
| 1.2.1. | отопление | Гкал/ч | 2,274 |
| 1.2.2. | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 |
| 1.2.3. | ГВС | Гкал/ч | 0,000 |
| 2 | Потери при передаче, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,54 |
| 2.1. | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | нет данных |
| 2.2. | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | нет данных |
| 3 | Собственные нужды в горячей воде | Гкал/ч | 0,11 |
| 4 | Установленная мощность теплоисточников | Гкал/ч | 6,24 |
| 5 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 6,24 |
| 6 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,97 |

# Таблица 32. 2.Баланс тепловой мощности Котельная № 2 «Квартальная» с. Баган

| № п/п | Зона действия теплоисточников | Ед. изм. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч.: | Гкал/ч | 2,356 |
| 1.1. | Население, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,18 |
| 1.1.1. | отопление | Гкал/ч | 1,18 |
| 1.1.2. | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 |
| 1.1.3. | ГВС | Гкал/ч | 0,000 |
| 1.2. | Социально-бытовая сфера, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,17 |
| 1.2.1. | отопление | Гкал/ч | 1,17 |
| 1.2.2. | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 |
| 1.2.3. | ГВС | Гкал/ч | 0,000 |
| 2 | Потери при передаче, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,36 |
| 2.1. | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | нет данных |
| 2.2. | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | нет данных |
| 3 | Собственные нужды в горячей воде | Гкал/ч | 0,092 |
| 4 | Установленная мощность теплоисточников | Гкал/ч | 4,1 |
| 5 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 4,1 |
| 6 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,078 |

# Таблица 33. 3.Баланс тепловой мощности Котельная № 3 «Вокзальная» с. Баган

| № п/п | Зона действия теплоисточников | Ед. изм. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,973 |
| 1.1. | Население, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,61 |
| 1.1.1. | отопление | Гкал/ч | 1,61 |
| 1.1.2. | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 |
| 1.1.3. | ГВС | Гкал/ч | 0,000 |
| 1.2. | Социально-бытовая сфера, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,36 |
| 1.2.1. | отопление | Гкал/ч | 0,36 |
| 1.2.2. | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 |
| 1.2.3. | ГВС | Гкал/ч | 0,000 |
| 2 | Потери при передаче, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,58 |
| 2.1. | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | нет данных |
| 2.2. | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | нет данных |
| 3 | Собственные нужды в горячей воде | Гкал/ч | 0,06 |
| 4 | Установленная мощность теплоисточников | Гкал/ч | 3,36 |
| 5 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 3,36 |
| 6 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,74 |

# Таблица 34. 4.Баланс тепловой мощности Котельная № 4 «ЦРБ» с. Баган

| № п/п | Зона действия теплоисточников | Ед. изм. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч.: | Гкал/ч | 2,093 |
| 1.1. | Население, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,53 |
| 1.1.1. | отопление | Гкал/ч | 1,53 |
| 1.1.2. | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 |
| 1.1.3. | ГВС | Гкал/ч | 0,000 |
| 1.2. | Социально-бытовая сфера, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,6 |
| 1.2.1. | отопление | Гкал/ч | 0,6 |
| 1.2.2. | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 |
| 1.2.3. | ГВС | Гкал/ч | 0,000 |
| 2 | Потери при передаче, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,34 |
| 2.1. | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | нет данных |
| 2.2. | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | нет данных |
| 3 | Собственные нужды в горячей воде | Гкал/ч | 0,08 |
| 4 | Установленная мощность теплоисточников | Гкал/ч | 4 |
| 5 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 4, |
| 6 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,487 |

# Таблица 35. 5.Баланс тепловой мощности Котельная № 5 «Школьная» с. Баган

| № п/п | Зона действия теплоисточников | Ед. изм. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,962 |
| 1.1. | Население, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,54 |
| 1.1.1. | отопление | Гкал/ч | 0,54 |
| 1.1.2. | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 |
| 1.1.3. | ГВС | Гкал/ч | 0,000 |
| 1.2. | Социально-бытовая сфера, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,42 |
| 1.2.1. | отопление | Гкал/ч | 0,42 |
| 1.2.2. | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 |
| 1.2.3. | ГВС | Гкал/ч | 0,000 |
| 2 | Потери при передаче, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,14 |
| 2.1. | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | нет данных |
| 2.2. | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | нет данных |
| 3 | Собственные нужды в горячей воде | Гкал/ч | 0,03 |
| 4 | Установленная мощность теплоисточников | Гкал/ч | 2,28 |
| 5 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2,28 |
| 6 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,15 |

# Таблица 36. 6.Баланс тепловой мощности Котельная № 6 «РТП» с. Баган

| № п/п | Зона действия теплоисточников | Ед. изм. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч.: | Гкал/ч | 2,824 |
| 1.1. | Население, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,39 |
| 1.1.1. | отопление | Гкал/ч | 1,39 |
| 1.1.2. | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 |
| 1.1.3. | ГВС | Гкал/ч | 0,000 |
| 1.2. | Социально-бытовая сфера, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,43 |
| 1.2.1. | отопление | Гкал/ч | 1,43 |
| 1.2.2. | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 |
| 1.2.3. | ГВС | Гкал/ч | 0,000 |
| 2 | Потери при передаче, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,43 |
| 2.1. | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | нет данных |
| 2.2. | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | нет данных |
| 3 | Собственные нужды в горячей воде | Гкал/ч | 0,1 |
| 4 | Установленная мощность теплоисточников | Гкал/ч | 5,7 |
| 5 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 5,7 |
| 6 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,35 |

# Таблица 37. 7.Баланс тепловой мощности Котельная № 7 «Строителей» с. Баган

| № п/п | Зона действия теплоисточников | Ед. изм. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч.: | Гкал/ч | 3,013 |
| 1.1. | Население, в т.ч.: | Гкал/ч | 2,5 |
| 1.1.1. | отопление | Гкал/ч | 2,5 |
| 1.1.2. | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 |
| 1.1.3. | ГВС | Гкал/ч | 0,000 |
| 1.2. | Социально-бытовая сфера, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,56 |
| 1.2.1. | отопление | Гкал/ч | 0,56 |
| 1.2.2. | вентиляция | Гкал/ч | 0,56 |
| 1.2.3. | ГВС | Гкал/ч | 0,000 |
| 2 | Потери при передаче, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,41 |
| 2.1. | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | нет данных |
| 2.2. | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | нет данных |
| 3 | Собственные нужды в горячей воде | Гкал/ч | 0,11 |
| 4 | Установленная мощность теплоисточников | Гкал/ч | 6,51 |
| 5 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 6,51 |
| 6 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,98 |

# Таблица 38. 8.Баланс тепловой мощности Котельная № 8 «Сельхозхимии» с. Баган

| № п/п | Зона действия теплоисточников | Ед. изм. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,866 |
| 1.1. | Население, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,861 |
| 1.1.1. | отопление | Гкал/ч | 0,861 |
| 1.1.2. | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 |
| 1.1.3. | ГВС | Гкал/ч | 0,000 |
| 1.2. | Социально-бытовая сфера, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,05 |
| 1.2.1. | отопление | Гкал/ч | 0,05 |
| 1.2.2. | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 |
| 1.2.3. | ГВС | Гкал/ч | 0,000 |
| 2 | Потери при передаче, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,13 |
| 2.1. | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | нет данных |
| 2.2. | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | нет данных |
| 3 | Собственные нужды в горячей воде | Гкал/ч | 0,03 |
| 4 | Установленная мощность теплоисточников | Гкал/ч | 1,68 |
| 5 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,68 |
| 6 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,659 |

Анализируя представленные в таблицах выше данные, можно сказать следующее:

- Установленная тепловая мощность котельных Баганского сельсовета составляет 33,87 Гкал/ч;

- суммарная присоединённая нагрузка потребителей тепловой энергии в п Баганского сельсовета составляет 18,692 Гкал/ч.

6.2	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников теплоснабжения до самого удаленного потребителя.

В системе централизованного теплоснабжения МО Баганский сельсовет принято централизованное качественное регулирование отпуска тепловой энергии по отопительной нагрузке. Вся выработка тепловой энергии приходится на котельные:

- Котельная № 1 «Центральная» с. Баган

- Котельная № 2 «Квартальная» с. Баган

- Котельная № 3 «Вокзальная» с. Баган

- Котельная № 4 «ЦРБ» с. Баган

- Котельная № 5 «Школьная» с. Баган

- Котельная № 7 «Строителей» с. Баган

- Котельная № 8 «Сельхозхимии» с. Баган

Утверждённый график – 95-70 °C. Система теплоснабжения закрытая.

Анализ гидравлического режима должен производиться по данным карт эксплуатационных гидравлических режимов тепловых сетей, утверждённых руководителем теплоснабжающей организации:

– данные о суточном отпуске тепловой энергии за отопительный период для котельной;

– данные о фактических параметрах теплоносителя на выводе из котельной;

– данные о фактических удельных расходах сетевой воды за отопительный период для котельной;

– проектные температурные графики отпуска тепловой энергии для котельной.

Текущие показатели теплоносителя (температура, давление подачи и обратное) фиксируются обслуживающим персоналом в вахтенном журнале котельных.

Фактические гидравлические режимы тепловых сетей от котельных МУП «Тепло» не предоставлены.

6.3	Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности в МО Баганский сельсовет в системах централизованного теплоснабжения отсутсвует.

6.4	Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

По состоянию на конец 2019 года в целом по теплоисточникам МО Баганский сельсовет  имеется резерв тепловой мощности в размере 11,41 Гкал/ч (или 37,14 % от располагаемой тепловой мощности теплоисточников). В связи с тем, что дефицит тепловой мощности отсутствует, необходимость перераспределения резерва тепловой мощности и перераспределение нагрузки отсутствует.

Часть 7 	Балансы теплоносителя

7.1	Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Теплоноситель в системе централизованного теплоснабжения предназначен для переноса теплоты от источника теплоснабжения к потребителю тепловой энергии. Для МО Баганский сельсовет характерна закрытая система теплоснабжения, теплоносителям является вода.

Потери теплоносителя в СЦТ МО Баганский сельсовет объясняется потерями теплоносителя через неплотности запорно-регулирующей арматуры, фланцевых соединений и т.д.

На котельных  МО Баганский сельсовет отсутствуют химподготовка воды. Подпитка теплосетей  в МО Баганский сельсовет производится непосредственно сырой водой из трубопровода от водозабора.

Характеристики насосного оборудования установленного на источниках теплоснабжения представлены в пункте 3.4 настоящего документа.

В связи наличием приборного учета на источниках теплоснабжения объем теряемого теплоносителя определяется по приборам учета, без  применения расчетного способа,  который в зависимости от объема системы, величина нормативной утечки теплоносителя принимается равной как для систем транспорта тепловой энергии (теплосети), так и для систем теплопотребления абонентов и составляет 0,25% от объема системы. По запросу исполнителя заказчик данные по потерям теплоносителя не представил.

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующе- го оборудования (свыше 0,25% от объема теплосети), которая зависит от интенсивности запол- нения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды (G) при заполнении трубопроводов тепло- вой сети с условным диаметром (Dy) не  должен  превышать  значений,  приведенных  в  таблице 1.59. При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть меньше указанных в таблице расходов.

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (G, м3/ч) составляет:

G = 0,0025 VTC + GM,

где GM – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участ ка тепловой сети, принимаемый по таблице 25;

VTC – объем воды в системах теплоснабжения, м3. При отсутствии данных по факти- ческим объемам воды, допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт при открытой системе и 30 м3  на 1 МВт средней нагрузки для отдельных сетей горячего водоснабжения.

Таблица 25. Максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети

| Dy, мм | GM, м3/ч |
| --- | --- |
| 100 | 10 |
| 150 | 15 |
| 250 | 25 |
| 300 | 35 |

Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии сетей на горячее водоснабжение составит:

VTC = 1,163*Qо*30 ,

где Qо – расчетная нагрузка на систему отопления, Гкал/ч.

Результаты расчетов по источникам тепловой энергии с. Баган приведены в таблице 26.

Таблица 26. Результаты расчетов по источникам тепловой энергии с. Баган

| № п/п | Наименование котельной | Заполнение теп- ловых сетей и си- стем теплоснаб- жения, м3 | Подпитка тепловой сети, м3/ч | Нормативное значе- ние годовых потерь теплоносителя на утечки, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная» | 20 | 0,382 | 2 001 |
| 2 | Котельная № 2 «Квартальная» | 15 | 0,177 | 925 |
| 3 | Котельная № 3 «Вокзальная» | 15 | 0,161 | 842 |
| 4 | Котельная № 4 «ЦРБ» | 20 | 0,162 | 846 |
| 5 | Котельная № 5 «Школьная» | 10 | 0,083 | 432 |
| 6 | Котельная № 6 «РТП» | 15 | 0,269 | 1 410 |
| 7 | Котельная № 7 «Строителей» | 15 | 0,258 | 1 351 |
| 8 | Котельная № 8 «Сельхозхимии» | 10 | 0,076 | 398 |

Учитывая вышеизложенное, для обеспечения нормальной эксплуатации тепловых сетей  в рабочем режиме в системе централизованного теплоснабжения МО Баганский сельсовет  необходима установка  ВПУ.

7.2	Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой не должна превышать 2% от общего объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Учитывая вышеизложенное, для обеспечения нормальной эксплуатации тепловых сетей  в рабочем режиме в системе централизованного теплоснабжения МО Баганский сельсовет    необходима установка  ВПУ.

Часть 8 	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

8.1	Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Для производства тепловой энергии в МО Баганский сельсовет в качестве основного, резервного и аварийного видов топлива используется каменный уголь марки ДР и  ДОМСШ. Характеристика каменного угля представлена в таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1. – Основные характеристики используемого топлива

| Характеристика | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Низшая теплота сгорания | Qнp | ккал/кг | 5403 |
| Зольность рабочая | Аp | % | 9,4 |
| Влажность рабочая | Wp | % | 13,8 |
| Выход летучих | Vг | % | 40,2 |

8.2	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное топливо для источника  тепловой энергии систем централизованного теплоснабжения МО Баганский сельсовет используется каменный уголь марки ДР и  ДОМСШ. Характеристика каменного угля представлена в таблице 8.1.1.

8.3	Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Основным видом топлива для котельных  МО Баганский сельсовет является каменный уголь марки ДР и  ДОМСШ. Средняя теплотворная способность используемого топлива составляет порядка 5403  ккал/кг.

Топливные балансы источников тепловой энергии представлены в таблице ниже (см. Таблица 27).

# Таблица 397. Топливный баланс

| № п/п | Наименование источника | Вид расхода топлива | Вид топлива |  | Ед. изм. | оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная» с. Баган | годовой расход | каменный уголь | основное | тыс.т .у.т. | 2,476 |
|  |  |  |  |  | тыс. т | 3,392 |
| 2 | Котельная № 2 «Квартальная» с. Баган | годовой расход | каменный уголь | основное | тыс. т | 2,048 |
|  |  |  |  |  | тыс. т у.т. | 1,495 |
| 3 | Котельная № 3 «Вокзальная» с. Баган | годовой расход | каменный уголь | основное | тыс. т | 1,365 |
|  |  |  |  |  | тыс. т у.т. | 0,997 |
| 4 | Котельная № 4 «ЦРБ» с. Баган | годовой расход | каменный уголь | основное | тыс. т | 0,915 |
|  |  |  |  |  | тыс. т у.т. | 0,669 |
| 5 | Котельная № 5 «Школьная» с. Баган | годовой расход | каменный уголь | основное | тыс. т | 0,766 |
|  |  |  |  |  | тыс. т у.т. | 0,559 |
| 6 | Котельная № 6 «РТП» с. Баган | годовой расход | каменный уголь | основное | тыс. т | 2,405 |
|  |  |  |  |  | тыс. т у.т. | 1,756 |
| 7 | Котельная № 7 «Строителей» с. Баган | годовой расход | каменный уголь | основное | тыс. т | 2,327 |
|  |  |  |  |  | тыс. т у.т. | 1,699 |
| 8 | Котельная № 8«Сельхозхимии» с. Баган | годовой расход | каменный уголь | основное | тыс. т | 0,754 |
|  |  |  |  |  | тыс. т у.т. | 0,550 |

8.4	Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

Срыва поставок основного и резервного топлива для котельных   МО Баганский сельсовет в период с 2010 по 2019 гг – не зафиксировано.

На данный момент котельные   МО Баганский сельсовет готовы к работе в сложных условиях, связанных со значительным понижением температуры воздуха.

Никаких ограничений в теплоснабжении потребителей не планируется. На период экстремальных погодных условий на предприятиях введен усиленный контроль за работой систем и оборудования.

Часть 9 	Надежность теплоснабжения

9.1	Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

Надёжность работы действующих теплосетей для каждой зоны определяется в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по критериям:

- вероятность безотказной работы (P) - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданиях ниже +12 °C, в промышленных зданиях ниже 8 °C, более числа раз, установленных нормативами (Нормативная величина для тепловых сетей 0,9);

- живучесть системы (Ж) - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных условиях, а также более длительных остановов (более 54 ч).

9.2	Анализ аварийных отключений потребителей

Отказов оборудования котельных    МО Баганский сельсовет, приводящих к нарушению отпуска теплоты от теплоисточника в тепловые сети, не зарегистрировано.

9.3	Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Отказов оборудования котельных    МО Баганский сельсовет, приводящих к нарушению отпуска теплоты от теплоисточника в магистральные тепловые сети, не зарегистрировано.

9.4	Графический материал (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Отказов оборудования котельных    МО Баганский сельсовет, приводящих к нарушению отпуска теплоты от теплоисточника в магистральные тепловые сети, не зарегистрировано.

Часть 10 	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Плановые технико-экономические показатели теплоисточников села представлены ниже (см Таблица ).

# Таблица 28. 1.Плановые технико-экономические показатели на 2019 год МУП «Тепло»

| Наименование энергоисточника | Котельные с. Баган |
| --- | --- |
| Годовой объем покупки тепловой энергии | 275,27 |
| Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | 32 117,00 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 31256 |
| Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть | 31 531,00 |
| Полезный отпуск (реализация), Гкал | 25 403,53 |
| Израсходовано за год топлива, тыс. т.у.т.) | 10,188 |
| Расход электроэнергии, тыс. кВт·ч | 1937,319 |
| Расход воды на производство тепловой энергии, тыс. м3 | 10928,55 |

Часть 11 	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

11.1	Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Целью настоящего раздела является описание:

– динамики утверждённых тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учётом последних трёх лет;

– структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

– платы за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности;

– платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Данные по тарифам в сфере теплоснабжения МО Баганский сельсовет показаны в таблице 11.1

Таблица 11.1.– Среднеотпускные тарифы на отпуск и передачу тепловой энергии

| Наименование поставщика | Периоды | с 01.01.2016 по 30.06.2016: 1678,61 руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | с 01.07.2016 по 31.12.2016: 1718,77 руб. |
| МУП «Тепло» |  | с 01.01.2017 по 30.06.2017: 1718,77 руб. |
|  |  | с 01.07.2017 по 31.12.2017: 1854.52 руб. |
|  |  | с 01.01.2018 по 30.06.2018: 1854,52 руб. |
|  |  | с 01.07.2018по 31.12.2018: 1841,14 руб. |
|  |  | с 01.01.2019: 1841,14 руб. |

Таблица 11.2 – Годовой баланс производства и реализации тепловой энергии

| Показатель | Единица измерения | Объём тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| 1 Выработка тепловой энергии | Гкал | 32 117,00 |
| 2 Собственные и хозяйственные нужды источника тепла | Гкал | 861,00 |
| 3 Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего: | Гкал | 31 256,00 |
| 3.1 на технологические нужды предприятия | Гкал | 0 |
| 3.2 бюджетным потребителям | Гкал | 0 |
| 3.3 населению | Гкал | 0 |
| 3.4 прочим потребителям | Гкал | 0 |
| 3.5 организациям - перепродавцам | Гкал | 0 |
| 3.6 в собственную тепловую сеть | Гкал | 0 |
| 4 Покупная тепловая энергия, всего: | Гкал | 275,27 |
| 4.1 с коллекторов блок-станций | Гкал | 0 |
| 4.2 из тепловой сети | Гкал | 0 |
| 5 Отпуск тепловой энергии в сеть, всего: | Гкал | 31 531,00 |
| 5.1 потери тепловой энергии в сетях, всего: | Гкал | 6 127,47 |
| 5.2 Полезный отпуск тепловой энергии, всего: | Гкал | 2167,93 |
| 5.2.1 полезный отпуск на нужды предприятия | Гкал | 0 |
| 5.2.2 полезный отпуск организациям – перепродавцам, всего: | Гкал | 0 |
| 5.2.3 Полезный отпуск по группам потребителей, всего: | Гкал | 25 403,53 |
| 5.2.3.1 бюджетным потребителям | Гкал | 7 139,00 |
| 5.2.3.2 населению | Гкал | 15 208,42 |
| 5.2.3.3 прочим потребителям | Гкал | 3 056,11 |

11.2.1.	Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения для МУП «Тепло»

| № п/п | Наименование расходов |  | Ед.изм. | 2019 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План (установлено департаментом) | Факт | отклонение (факт - план) | % отклонения факта от плана |
|  | Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка) |  | Гкал | 31 929,00 | 32 117,00 | 188,00 | 0,59 |
| 1.1 | Расход теплоэнергии на собственные нужды |  | Гкал | 898,00 | 861,00 | -37,00 | -4,12 |
|  | то же в % от выработки тепловой энергии |  | % | 2,81 | 2,68 |  |  |
| 1.2 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии |  | Гкал | 31 031,00 | 31 256,00 | 225,00 | 0,73 |
| 2 | Покупка тепловой энергии |  | Гкал | 200,00 | 275,27 | 75,27 | 37,64 |
| 3. | Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть |  | Гкал | 31 231,00 | 31 531,00 | 300,00 | 0,96 |
| 3.1 | Потери тепловой энергии в сети |  | Гкал | 5 580,00 | 6 127,47 | 547,47 | 9,81 |
|  | то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть |  | % | 17,87 | 19,43 |  |  |
| 3.2 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) |  | Гкал | 25 651,00 | 25 403,53 | -247,47 | -0,96 |
|  | - бюджетные потребители |  |  | 7 686,00 | 7 139,00 | -547,00 | -7,12 |
|  | - прочие |  |  | 3 006,00 | 3 056,11 | 50,11 | 1,67 |
|  | - население |  |  | 14 959,0 | 15 208,42 | 249,42 | 1,67 |
|  | Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. |  |  |  | х | х |
| 5 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Нормативный уровень прибыли | % |  | 0,5 |  |  |  |
| 7 | Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии | кгут/Гкал |  | 235,47 | 331,70 |  |  |
| 7.2 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал |  | 5 580,0 | 6 127,5 |  |  |
| 7.3 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 |  | 0,8 | 0,1 |  |  |
|  | Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | % |  | 104,6 |  |  |  |
| 9 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч |  | 33,26 | 33,06 |  |  |
| 10 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  |  | 0,75 |  |  |  |
| 11 | Коэффициент индексации |  |  | 1,03554 |  |  |  |
|  | Расчёт необходимой валовой выручки |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование расходов | Ед.изм. |  | 2019 год |  |  |  |
|  |  |  |  | План (установлено департаментом) | Факт | отклонение (факт - план) | % отклонения факта от плана |
|  | Операционные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе: | тыс.руб. |  | 1 607,60 | 5 137,41 | 3529,81 | 219,57 |
| 1.1 | Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ГСМ | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 1.3 | На текущий и капитальный ремонт | тыс.руб. |  |  | 897,41 |  |  |
| 1.4 | На текущее содержание и техническое обслуживание | тыс.руб. |  | 1607,60 | 4240,00 | 2632,40 | 163,75 |
| 1.5 | Прочие расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 3 | Расходы на оплату труда всего | тыс.руб. |  | 10 521,78 | 17 542,00 | 7020,22 | 66,72 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оплата труда основных производственных рабочих | тыс.руб. |  | 8 716,98 | 12 241,20 | 3524,44 | 40,43 |
| 3.1.1. | среднемесячная оплата труда | руб./мес. |  | 15 133,64 | 19 617,31 |  |  |
| 3.1.2 | численность | чел. |  | 72,00 | 52,00 |  |  |
| 3.2 | Оплата труда ремонтного персонала | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | среднемесячная оплата труда | руб./мес. |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | численность | чел. |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Оплата труда цехового персонала | тыс.руб. |  | 715,56 | 1 372,40 | 656,84 | 91,79 |
| 3.3.1 | среднемесячная оплата труда | руб./мес. |  | 19 876,67 | 22 873,33 | 2996,66 | 15,08 |
| 3.3.2 | численность | чел. |  | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 66,67 |
| 3.4 | Оплата труда АУП | тыс.руб. |  | 1 089,24 | 3 928,40 | 2839,16 | 260,66 |
| 3.4.1 | среднемесячная оплата труда | руб./мес. |  | 10 473,49 | 23 383,20 | 12909,71 | 123,26 |
| 3.4.2 | численность | чел. |  | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Оплата труда прочего персонала | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | среднемесячная оплата труда | руб./мес. |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | численность | чел. |  |  |  |  |  |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс.руб. |  | 0,00 | 1 265,97 | 1266,77 | 100,00 |
| 5.1 | расходы на оплату услуг связи | тыс.руб. |  |  | 214,00 |  |  |
| 5.2 | расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 5.3 | расходы на оплату коммунальных услуг | тыс.руб. |  |  | 103,2 |  |  |
| 5.4 | расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс.руб. |  |  | 80 |  |  |
| 5.5 | расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 5.6 | расходы на оплату других работ и услуг | тыс.руб. |  |  | 868,77 |  |  |
| 6 | Расходы на служебные командировки | тыс.руб. |  |  | 32,1 |  |  |
| 7 | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. |  |  | 12 |  |  |
| 8 | Прочие операционные расходы | тыс.руб. |  | 0,00 | 1558,54 |  |  |
| 8.1 | общехозяйственные расходы | тыс.руб. |  |  | 1026,6 |  |  |
| 8.2 | иные расходы | тыс.руб. |  |  | 531,94 |  |  |
| 9 | ИТОГО операционные расходы | тыс.руб. |  | 12 129,38 | 25 548,02 | 13418,64 | 110,63 |
|  | Неподконтрольные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 11 | Арендная плата | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 12 | Лизинговый платёж |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Концессионная плата | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 14 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс.руб. |  | 13,95 | 99,82 | 85,87 | 615,56 |
| 14.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размеще-ние отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. |  | 13,95 |  | -13,95 | -100,00 |
| 14.2 | расходы на обязательное страхование | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 14.3 | налог на имущество | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 14.4 | налог на землю | тыс.руб. |  |  | 0,39 |  |  |
| 14.5 | транспортный налог | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 14.6 | прочие налоги (декларация по экологии) | тыс.руб. |  |  | 99,43 |  |  |
| 15 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. |  | 3177,58 | 5446,70 | 2269,12 | 71,4 |
|  | процент отчислений на социальные нужды | % |  | 30,20% | 31,05% |  |  |
| 16 | Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 17 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. |  | 943,27 | 1478,83 | 535,56 | 56,78 |
| 18 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 19 | Налог на прибыль (налог при УСН) | тыс.руб. |  | 478,32 | 985,00 | 506,7 | 105,9 |
| 20 | Итого неподконтрольные расходы | тыс.руб. |  | 4 613,12 | 8 010,35 | 3397,23 | 73,64 |
|  | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Расходы на топливо (по видам топлива) | тыс.руб. |  | 25 237,82 | 48 145,00 | 22 907,18 | 90,77 |
| 21.1 | Газ природный | тыс.руб. |  | 0,00 |  |  |  |
| 21.1.1 | объём топлива | тыс. м3 |  | 0,00 |  |  |  |
| 21.1.2 | цена топлива с учётом транспортировки | руб/тыс м3 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | в том числе оптовая цена | руб/тыс м3 |  |  |  |  |  |
| 21.2 | Уголь | тыс.руб. |  | 25 237,82 | 48 145,00 | 22 907,18 | 90,77 |
| 21.2.1 | объём топлива | т |  | 10 313,07 | 14 616,30 | 4 303,23 | 41,73 |
| 21.2.2 | цена топлива с учётом транспортировки | руб/т |  | 2 447,17 | 3 293,93 | 846,76 | 34,60 |
|  | в том числе цена райтопа | руб/т |  |  | 3 293,34 |  |  |
| 21.3 | Мазут (при наличии-резервное топливо) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 21.3.1 | объём топлива | т |  |  |  |  |  |
| 21.3.2 | цена топлива с учётом транспортировки | руб/т |  |  |  |  |  |
| 21.4 | Дрова | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 21.4.1 | объём топлива | м3 |  |  |  |  |  |
| 21.4.2 | цена топлива с учётом транспортировки | руб/м3 |  |  |  |  |  |
| 22 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. |  | 4 964,11 | 8 790,08 | 3 825,97 | 77,07 |
| 22.1 | расход электроэнергии на технологические цели | тыс.кВт*ч |  | 1 082,07 | 1 937,32 | 855,25 | 79,04 |
| 22.2 | цена на электроэнергию | руб./кВт*ч |  | 4,59 | 4,54 | -0,05 | -1,11 |
| 23 | Расходы на тепловую энергию | тыс.руб. |  | 326,94 | 448,70 | 121,76 | 37,24 |
| 23.1 | поставщик 1 | тыс.руб. |  | 326,94 | 448,70 | 121,76 | 37,24 |
| 23.1.1 | объем покупки тепловой энергии | Гкал |  | 200,00 | 275,27 | 75,27 | 37,63 |
| 23.1.2 | тариф на тепловую энергию | руб./Гкал |  | 1 561,16 | 1 630,05 | 68,89 | 4,41 |
| 23.2 | поставщик 2 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 23.2.1 | объем покупки тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |
| 23.2.2 | объем покупки тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |
| 23.3 | поставщик 3 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 23.3.1 | объем покупки тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |
| 23.3.2 | объем покупки тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |
| 24 | Расходы на холодную воду | тыс.руб. |  | 324,59 | 322,85 | -1,74 | -0,54 |
| 24.1 | Расход воды на технологические цели | тыс.м3 |  | 10 983,58 | 10 928,55 | -55,03 | -0,50 |
| 24.2 | тариф на воду | руб./м3 |  | 28,69 | 29,71 | 1,02 | 3,56 |
| 24.2.1 | 1 полугодие | руб./м3 |  | 28,35 | 29,18 | 0,83 | 2,93 |
| 24.2.2 | 2 полугодие | руб./м3 |  | 29,20 | 30,11 | 0,91 | 3,12 |
| 25 | Расходы на водоотведение | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 25.1 | объёмы стоков | тыс.м3 |  |  |  |  |  |
| 25.2 | тариф на водоотведение | руб./м3 |  |  |  |  |  |
| 25.2.1 | 1 полугодие | руб./м3 |  |  |  |  |  |
| 25.2.2 | 2 полугодие | руб./м3 |  |  |  |  |  |
| 26 | Расходы на теплоноситель | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 27 | ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. |  | 30 853,46 | 57 706,63 | 26 853,17 | 87,03 |
| 28 | Прибыль (расходы из прибыли) | тыс.руб. |  | 235,58 |  | -235,58 | -100,00 |
| 29 | Предпринимательская прибыль |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего) | тыс.руб. |  | 47 831,54 | 91 151,50 | 43 319,96 | 90,57 |
|  | 1 полугодие | тыс.руб. |  | 28 336,25 | 28 062,87 | -273,38 | -0,96 |
|  | 2 полугодие | тыс.руб. |  | 19 495,29 | 63 088,63 | 43 593,34 | 223,61 |
| 31 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал |  | 25 651,00 | 25 403,53 | -247,47 | -0,96 |
|  | 1 полугодие | Гкал |  | 15 390,60 | 15 242,12 | -148,48 | -0,96 |
|  | 2 полугодие | Гкал |  | 10 260,40 | 10 161,41 | -98,99 | -0,96 |
| 32 | Тарифы на тепловую энергию | руб/Гкал |  | 1 864,70 | 3 588,14 | 1 723,44 | 92,42 |
|  | 1 полугодие | руб/Гкал |  | 1 841,14 | 1 841,14 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2 полугодие | руб/Гкал |  | 1 900,05 | 1 900,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | рост тарифа | % |  | 103,20% | 103,20% |  |  |
| 33 | Фактическая выручка | тыс.руб. |  |  | 47 447,00 |  |  |
| 34 | Финансовый результат (прибыль+; убыток -) | тыс.руб. |  |  | -43 704,50 |  |  |

Анализируя данные представленные на таблицах  Ошибка! Источник ссылки не найден., можно сказать, что основными статьями расходов при выработке тепловой энергии приходятся на фонд оплаты труда, закупку топлива.

11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе централизованного теплоснабжения на территории Баганского сельсовета  не взимается.

11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности

ТСО  Баганского сельсовета  не имеет необходимости  поддерживать резервную  тепловую мощность источников тепловой энергии.

Часть 12 	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

12.1	 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

Целью настоящего раздела является описание:

– существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

– существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надёжного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

– проблем развития систем теплоснабжения;

– существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;

– анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения.

Причины, приводящие к снижению качества теплоснабжения:

1. Износ основных фондов, в первую очередь тепловых сетей (возможно наличие ветхих участков и участков с плохой изоляцией) и, как следствие, снижение качества теплоснабжения.

2. В теплоснабжающих организациях не разработаны энергетические характеристики тепловых сетей по следующим показателям: тепловые потери, потери теплоносителя, удельный расход электроэнергии на транспорт теплоносителя, максимальный и среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в подающем и обратном трубопроводах в соответствии с ПТЭ п. 2.5.6.

3. Не организован в достаточной степени (ФЗ № 261, ФЗ № 190) учёт потребляемых ресурсов, произведённой, отпущенной в сеть и реализованной теплоты и теплоносителя.

4. Не проведены режимно-наладочные испытания тепловых сетей.

5. Не разработаны гидравлические режимы тепловых сетей.

6. Не проведена наладка теплопотребляющих установок потребителей.

Рекомендации:

1. В соответствии с п. 6.2.32 ПТЭ тепловых энергоустановок провести испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь и результаты внести в паспорт тепловой сети. Результаты использовать при разработке программ по повыщению энергоэффективности систем теплоснабжения.

2. Провести техническое освидетельствование тепловых сетей и оборудования в соответствии с "Методическими рекомендациями по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путём проведения освидетельствования" (Письмо Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 9905-АП/14, ПТЭ тепловых энергоустановок п. 2.6.2).

3. Используя результаты испытаний, разработать энергетические характеристики тепловых сетей по показателям теловые и гидравлические потери, на их основе разработать программы наладки тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей.

4. Выполнить наладку тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей.

5. Провести диагностику трубопроводов тепловых сетей (неразрушающим методом) с целью определения коэффициента аварийноопасности, установления сроков и условий их эксплуатации и определения мер, необходимых для обеспечения расчётного ресурса тепловых сетей с последующим техническим освидетельствованием в соответствии с ПТЭ тепловых энергоустановок п. 2.6.2. Результаты использовать как обосновывающие материалы при разработке инвестиционных программ.

12.2	Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения

Основной проблемой организации надежного и безопасного теплоснабжения является отсутствие водоподготовительных установок в централизованной системе теплоснабжения на территории Баганского сельсовета. Подпитка тепловой сети осуществляется неподготовленной водой, что приводит к образованию на внутренних стенках труб отложений и «зарастанию» трубопроводов, особенно на участках (элементах) системы имеющих малую скорость теплоносителя, что влечет за собой нарушение гидравлических режимов работы тепловых сетей и сопутствующие ему избыточное (высокие потери от перетопов превышающие 30%) или недостаточное отопление отдельных кварталов и зданий. Так же данные внутритрубные отложения существенно сокращают срок службы трубопроводов и тепломеханического оборудования, сокращают межремонтный период, и как следствие возрастают капитальные затраты на ремонт и обслуживание системы теплоснабжения.

12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Отсутствие испытаний на определение фактических тепловых потерь тепловой энергии в теплосетях, что приводит к занижению по сравнению с реальным уровнем потерь в тепловых сетях, включаемого в тарифы на тепло, что существенно занижает экономическую эффективность расходов на реконструкцию тепловых сетей.

12.4.Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Поставка на территорию Баганского сельсовета  используемого котельными топлива осуществляется автотранспортом.

12.5	 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписаний надзорных органов об устранении нарушений в период с 2014 по 2019 гг.МУП «Тепло»не выдавались.

Глава 2	Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1.	Общие положения

Перспективы развития муниципального образования определены в Генеральном плане муниципального образования Баганский сельсовет Баганского района Новосибирской области (далее – Генеральный план).

В Генеральном плане предусмотрены 2 очереди строительства:

- 1 очередь – 2021 г.,

- Расчетный срок – 2031 г.,

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования муниципального образования Баганский сельсовет Баганского района Новосибирской области планировочная организация включает в себя следующие территориальные элементы:

- населенный пункт;

- планировочный район;

- планировочный микрорайон;

- планировочный квартал;

- земельно-имущественный комплекс;

- сформированный земельный участок или имущественный комплекс.

Планировочный район включает территории, границы которых определяются красными линиями магистральных улиц, границей муниципального образования Баганский сельсовет Баганского района Новосибирской области.

Планировочный микрорайон включает в себя межмагистральные территории или территории с явно выраженным определенным функциональным назначением. При определении границ планировочных микрорайонов на незастроенных территориях учитываются положения Генерального плана города и другой градостроительной документации.

Планировочный квартал включает территории, ограниченные жилыми улицами, бульварами, границами земельных участков промышленных предприятий и другими обоснованными границами.

В составе каждого элемента территориального деления выделены планировочные районы.

Кадастровые зоны выделяются, в границах административных районов и включенных в городскую черту дополнительных территорий.

Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей застройки, красных линий, а также территорий, ограниченных дорогами, просеками, реками и другими естественными границами.

Дополнительно в качестве сетки территориального деления принята сетка кадастрового деления территории муниципального образования Баганский сельсовет Баганского района Новосибирской области.

2.2. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Суммарная присоединённая нагрузка потребителей МО Баганский сельсовет, снабжаемого теплом посредством энергоисточников МО Баганский сельсовет  составляет  18,692  Гкал/ч (таблица 2.2.1).

Таблица 2.2. 1 – Тепловые нагрузки потребителей МО Баганский сельсовет

| Источник тепловой энергии | Расчётная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой фонд | Нежилой фонд | Всего |
| Котельная № 1 «Центральная» с. Баган | 2,341 | 2,274 | 4,615 |
| Котельная № 2 «Квартальная» с. Баган | 1,18 | 1,17 | 2,346 |
| Котельная № 3 «Вокзальная» с. Баган | 1,61 | 0,36 | 1,973 |
| Котельная № 4 «ЦРБ» с. Баган | 1,53 | 0,6 | 2,093 |
| Котельная № 5 «Школьная» с. Баган | 0,54 | 0,42 | 0,962 |
| Котельная № 6 «РТП» с. Баган | 1,39 | 1,43 | 2,824 |
| Котельная № 7 «Строителей» с. Баган | 2,5 | 0,56 | 3,013 |
| Котельная № 8 «Сельхозхимии» с. Баган | 0,861 | 0,05 | 0,866 |
| Итого | 11,952 | 6,864 | 18,692 |

2.3. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Таблица 2.3. 1 – Прогнозное изменение численности населения и динамика изменения жилищного фонда МО Баганский сельсовет

| Показатель | Ед. изм. | Значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исх. год 2021 | Первая оч. 2023 | Расч. срок 2036 |
| Численность населения МО Баганский сельсовет | чел. | 657 | 670 | 698 |
| Жилищный фонд на начало года | тыс. м2 | 13,7 | 15,0 | 24,4 |

Для определения объёмов жилищного строительства на 1 очередь и расчётный срок, учтена перспективная численность населения. В настоящее время на территории административного образования по данным администрации сельсовета проживает 657 человек (при средней жилищной обеспеченности 29,0 м2 на человека). Численность населения на 1 очередь составит 670 человек (при средней жилищной обеспеченности 22,4 м2 на человека), на расчётный срок составит 698 человек (при средней жилищной обеспеченности 35,0 м2 на человека).

Таблица 2.3. 2 – Сводные показатели динамики жилой застройки в МО Баганский сельсовет

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2023 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемые жилые строения | площадь, тыс. м2 | 135,8 | 135,8 | 135,8 |
|  | нагрузка, Гкал/час | 11,952 | 11,952 | 11,952 |
| Сносимые жилые строения | площадь, тыс. м2 | - | - | - |
|  | нагрузка, Гкал/час | - | - | - |
| Проектируемые жилые строения | площадь, тыс. м2 | - | - | 75,52 |
|  | нагрузка, Гкал/час | - | - | - |
| Всего жилищного фонда | площадь, тыс. м2 | 135,8 | 135,8 | 211,32 |
|  | нагрузка, Гкал/час | 11,952 | 11,952 | 11,952 |

Суммарные тепловые нагрузки потребителей МО Баганский сельсовет (без учета потерь тепловой энергии составляет 11,952 Гкал/ч, в том числе по элементам территориального деления (Таблица 409):

# Таблица 40 Тепловая нагрузка источников тепловой энергии села МО Баганский сельсовет

| № п/п | Наименование расчетного элемента территориального деления | Тепловая нагрузка потребителей всего, Гкал/ч | в т. ч. по видам теплопотребления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление, Гкал/ч | вентиляция, Гкал/ч | ГВС (средняя), Гкал/ч |
| 1 | -:, в т. ч.: | 18,692 | 18,692 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | Котельная № 1 «Центральная» с. Баган | 4,615 | 4,615 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 2,341 | 2,341 | 0,000 | 0,000 |
|  | социально-бытовая сфера | 2,274 | 2,274 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Котельная № 2 «Квартальная» с. Баган | 2,346 | 2,346 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 1,18 | 1,18 | 0,000 | 0,000 |
|  | социально-бытовая сфера | 1,17 | 1,17 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Котельная № 3 «Вокзальная» с. Баган | 1,973 | 1,973 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 1,61 | 1,61 | 0,000 | 0,000 |
|  | социально-бытовая сфера | 0,36 | 0,36 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Котельная № 4 «ЦРБ» с. Баган | 2,093 | 2,093 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 1,53 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
|  | социально-бытовая сфера | 0,6 | 0,6 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5 | Котельная № 5 «Школьная» с. Баган | 0,962 | 0,962 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 0,54 | 0,54 | 0,000 | 0,000 |
|  | социально-бытовая сфера | 0,42 | 0,42 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Котельная № 6 «РТП» с. Баган | 2,824 | 2,824 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 1,39 | 1,39 | 0,000 | 0,000 |
|  | социально-бытовая сфера | 1,43 | 1,43 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7 | Котельная № 7 «Строителей» с. Баган | 3,013 | 3,013 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 2,5 | 2,5 | 0,000 | 0,000 |
|  | социально-бытовая сфера | 0,56 | 0,56 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8 | Котельная № 8 «Сельхозхимии» с. Баган | 0,866 | 0,866 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 0,861 | 0,861 | 0,000 | 0,000 |
|  | социально-бытовая сфера | 0,05 | 0,05 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | 18,692 | 18,692 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 11,952 | 11,952 | 0,000 | 0,000 |
|  | социально-бытовая сфера | 6,864 | 6,864 | 0,000 | 0,000 |

2.4.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение  произведены с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для объектов нового строительства удельные часовые тепловые нагрузки в ккал/ч на 1 м2 для жилых помещений и мест общего пользования определены исходя их нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Удельные расходы тепловой энергии для медицинских, общеобразовательных, детских дошкольных учреждений, учреждений оздоровительных и отдыха, учреждений культуры и искусства, спортивно-оздоровительных комплексов, других объектов соцкультбыта приняты на основании нормативов потребления тепловой энергии при централизованном отоплении, утв. Постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года».

В связи с отсутствием в утвержденных проектах планировок данных по площади и характеристикам общественно-социальных объектов, удельное теплопотребление строящихся нежилых зданий на период до 2036 года должны определятся по укрупненным показателям на основе отраслевых нормативов:

- тепловая нагрузка общественных зданий на отопление принимается в размере 25 % от тепловой нагрузки отопления строящихся жилых зданий;

- тепловая нагрузка общественных зданий на вентиляцию принимается в размере 60 % от тепловой нагрузки отопления строящихся общественных зданий.

Для вновь возводимых зданий в соответствии с Требованиями энергетической эффективности зданий, строений, сооружений (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28.05.2010 № 262) предусмотрено снижение нормируемого удельного энергопотребления на цели отопления и вентиляции с 2020 г. – на 10%.

Данные требования распространяются на здания с классом энергоэффективности B («высокий»). Уровень энергоэффективности зданий по классу В с 2011 г. достигается за счет оснащения систем отопления автоматизированными узлами управления, в том числе и с пофасадным авторегулированием, увеличения сопротивления теплопередаче наружных стен здания по отношению к базовому уровню и замене окон на энергоэффективные (с приведенным сопротивлением теплопередаче 0,56-0,8 м2·°С/Вт). Далее с 2016 г. переход на окна с еще большей энергоэффективностью (с приведенным сопротивлением теплопередаче 1,0-1,05 м2·°С/Вт), дополнительным повышением сопротивления теплопередаче наружных стен и перекрытий, применением устройств утилизации теплоты вытяжного воздуха и энергоэффективных систем отопления и вентиляции.

Перспективное теплопотребление в Схеме теплоснабжения муниципального образования Баганский сельсовет  принято без учета требований приказа Министерства регионального развития РФ от 28.05.2010 № 262. В случае если вновь возводимые здания будут соответствовать требованиям энергетической эффективности, полученная разница в тепловой нагрузке будет являться резервом тепловой мощности.

2.5.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов для отдельных видов продукции приняты  на основании усредненных удельных расходов тепла по отдельным видам продукции (РД-10-ВЭД) (см. Таблица 30).

# Таблица 30 Удельные  расходы тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

| Отрасли/виды продукции | Расход тепла, МДж/т | Расход тепла, Гкал/т |
| --- | --- | --- |
| Топливная промышленность |  |  |
| Добыча нефти | 52 | 0,0124 |
| Переработка нефти и газового конденсата | 821 | 0,1962 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |  |  |
| Заготовка и первичная обработка древесины | 9581* | 2,2899* |
| Сушка пиломатериалов | 1610* | 0,3848* |
| Целлюлоза | 17 982 | 4,2977 |
| Бумага | 881 | 0,2106 |
| Пищевая промышленность |  |  |
| Мясо, субпродукты | 7 662 | 1,8312 |
| Переработка сахарной свеклы | 1 519 | 0,3630 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | 1 644 | 0,3929 |
| Переработка сахара сырца | 54 | 0,0129 |

Источник: РД-10-ВЭП Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации.

2.6.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

- Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих и предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе сформирован на основании показателей по подключаемой нагрузке вновь строящихся объектов жилищного фонда и общественных зданий по данным проектов планировок.

2.7.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

# Таблица 31 Тепловая нагрузка источников тепловой энергии с . Баган  к 2036  году

| № п/п | Наименование расчетного элемента территориального деления | Тепловая нагрузка потребителей всего, Гкал/ч | в т. ч. по видам теплопотребления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление, Гкал/ч | вентиляция, Гкал/ч | ГВС (средняя), Гкал/ч |
| 1 | -:, в т. ч.: | 18,692 | 18,692 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | Котельная № 1 «Центральная» с. Баган | 4,615 | 4,615 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 2,341 | 2,341 | 0,000 | 0,000 |
|  | социально-бытовая сфера | 2,274 | 2,274 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Котельная № 2 «Квартальная» с. Баган | 2,346 | 2,346 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 1,18 | 1,18 | 0,000 | 0,000 |
|  | социально-бытовая сфера | 1,17 | 1,17 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Котельная № 3 «Вокзальная» с. Баган | 1,973 | 1,973 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 1,61 | 1,61 | 0,000 | 0,000 |
|  | социально-бытовая сфера | 0,36 | 0,36 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Котельная № 4 «ЦРБ» с. Баган | 2,093 | 2,093 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 1,53 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
|  | социально-бытовая сфера | 0,6 | 0,6 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5 | Котельная № 5 «Школьная» с. Баган | 0,962 | 0,962 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 0,54 | 0,54 | 0,000 | 0,000 |
|  | социально-бытовая сфера | 0,42 | 0,42 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Котельная № 6 «РТП» с. Баган | 2,824 | 2,824 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 1,39 | 1,39 | 0,000 | 0,000 |
|  | социально-бытовая сфера | 1,43 | 1,43 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7 | Котельная № 7 «Строителей» с. Баган | 3,013 | 3,013 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 2,5 | 2,5 | 0,000 | 0,000 |
|  | социально-бытовая сфера | 0,56 | 0,56 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8 | Котельная № 8 «Сельхозхимии» с. Баган | 0,866 | 0,866 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 0,861 | 0,861 | 0,000 | 0,000 |
|  | социально-бытовая сфера | 0,05 | 0,05 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | 18,692 | 18,692 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 11,952 | 11,952 | 0,000 | 0,000 |
|  | социально-бытовая сфера | 6,864 | 6,864 | 0,000 | 0,000 |

К 2036  г. объем потребления тепловой энергии составит 2167,93 Гкал. (таблица 32).

Таблица 32 Объем потребления тепловой энергии на территории Баганского сельсовета

| Наименование | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2036 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии, всего, в т.ч.: | Гкал | 26264,55 | 26264,55 | 26264,55 | 26264,55 | 26264,55 | 26264,55 | 26264,55 | 26264,55 | 26264,55 |
| население | Гкал | 15185,46 | 15185,46 | 15185,46 | 15185,46 | 15185,46 | 15185,46 | 15185,46 | 15185,46 | 15185,46 |
| бюджетные организации | Гкал | 7139,02 | 7139,02 | 7139,02 | 7139,02 | 7139,02 | 7139,02 | 7139,02 | 7139,02 | 7139,02 |
| прочие потребители | Гкал | 3056,11 | 3056,11 | 3056,11 | 3056,11 | 3056,11 | 3056,11 | 3056,11 | 3056,11 | 3056,11 |

Теплопотребление существующих районов в перспективе до 2036 г. не изменится  за счет новой застройки в соответствии с утвержденными проектами планировок.

Мощности оборудования позволяют обеспечить надежное теплоснабжение. Сохраняется существенный резерв мощности котлов.

Прогноз сформирован на основании данных по сохраняемому строительному и проектируемому строительному фонду.

В случае реализации в полном объеме ввода объектов жилищного, общественно-делового и прочего назначения, определенных в документах территориального планирования МО Баганский сельсовет, в перспективе до 2031  г. покрытие тепловой нагрузки новых объектов строительства предлагается от действующих источников системы централизованного теплоснабжения.

2.8.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

На территории промышленной зоны предусматривается сохранение теплопотребления на существующем уровне, перепрофилирование не предусмотрено.

Строительство в производственной зоне источников тепловой энергии для обеспечения промышленных потребителей не предусмотрено.

2.9.	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

В соответствии с Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» льготные регулируемые тарифы устанавливаются для отдельных категорий потребителей, перечень которых должен быть определен соответствующим законом субъекта Российской Федерации. Кроме перечня лиц, имеющих право на льготы, данный закон определяет основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций.

Органы регулирования не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего закона субъекта Российской Федерации обеспечивают размещение перечня категорий потребителей (за исключением физических лиц) или категорий (групп) потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные регулируемые тарифы, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в случае отсутствия такого сайта - на официальном сайте субъекта Российской Федерации, а также осуществляют публикацию в источнике официального опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075  «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», установление для отдельных категорий (групп) потребителей льготных регулируемых тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель осуществляется в соответствии с общим порядком открытия дел об установлении цен (тарифов).

При установлении для отдельных категорий (групп) потребителей льготных регулируемых тарифов повышение регулируемых тарифов для других потребителей не допускается.

В связи с тем, что в Новосибирской области  закон, определяющий перечень категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные регулируемые тарифы, не принят, спрогнозировано перспективное потребление тепловой энергии для населения, бюджетных организаций и прочих потребителей (табл. 32).

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», к социально значимым категориям потребителей (объектам потребителей) относятся:

органы государственной власти;

медицинские учреждения;

учебные заведения начального и среднего образования;

учреждения социального обеспечения;

метрополитен;

воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации;

исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы;

федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и материалами;

объекты по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, выполняющие государственный оборонный заказ, с непрерывным технологическим процессом, требующим поставок тепловой энергии;

- животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы;

- объекты вентиляции, водоотлива и основные подъемные устройства угольных и горнорудных организаций;

- объекты систем диспетчерского управления железнодорожного, водного и воздушного транспорта.

2.10.	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

В соответствии с п. 1 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» потребители тепловой энергии приобретают тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель у теплоснабжающей организации по договору теплоснабжения.  Лицо, владеющее на праве собственности источниками тепловой энергии, имеет право заключать долгосрочные договоры теплоснабжения с потребителями.

В соответствии с п. 9 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя в целях обеспечения потребления тепловой энергии объектами, введенными в эксплуатацию после 01.01.2010, могут осуществляться на основании долгосрочных (на срок более чем один год) договоров теплоснабжения, заключенных между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями по ценам, определенным соглашением сторон (далее – нерегулируемый долгосрочный договор). Порядок заключения таких договоров определяется Правилами заключения долгосрочных договоров теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон, в целях обеспечения потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, потребляющими тепловую энергию (мощность) и теплоноситель и введенными в эксплуатацию после 01.01.2010, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Государственное регулирование цен (тарифов) в отношении объема тепловой энергии (мощности), теплоносителя, продажа которых осуществляется по таким договорам, не применяется.

Заключение нерегулируемых долгосрочных договоров теплоснабжения возможно при соблюдении следующих условий:

- заключение договоров в отношении тепловой энергии, произведенной источниками тепловой энергии, введенными в эксплуатацию до 01.01.2010, не влечет за собой дополнительное увеличение тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей, объекты которых введены в эксплуатацию до 01.01.2010;

- существует технологическая возможность снабжения тепловой энергией (мощностью), теплоносителем от источников тепловой энергии потребителей, которые являются сторонами договоров.

Порядок организации теплоснабжения потребителей, в т.ч. существенные условия договоров теплоснабжения и оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, особенности заключения и условия договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, порядок организации заключения указанных договоров между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, а также порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии потребителям в случае нарушения ими условий договоров, устанавливаются Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

2.11.	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене

В случае заключения между теплоснабжающей организацией и потребителем долгосрочного договора теплоснабжения (на срок более чем один год) орган регулирования в соответствии с условиями такого договора устанавливает долгосрочный тариф на реализуемую потребителю тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Долгосрочные тарифы устанавливаются органом регулирования для регулируемой организации отдельно на каждый год долгосрочного периода регулирования на основании определенных органом регулирования для такой регулируемой организации значений долгосрочных параметров регулирования ее деятельности и иных прогнозных параметров регулирования.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии в разрезе отдельных категорий потребителей (социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, а также потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене) формируется при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения при наличии соответствующего основания и/или обращения заинтересованных лиц и внесении корректировок в ежегодно утверждаемые производственные и (или) инвестиционные программы теплоснабжающих организаций.

Глава 3	Электронная модель системы теплоснабжения

В современных условиях становится необходимым использование электронных моделей, основанных на графическом отображении баз данных о технических параметрах систем теплоснабжения, позволяющих оценивать возможные последствия планируемых мероприятий (и непредвиденных ситуаций) и, таким образом, принимать оптимальные экономически обоснованные решения по наладке, регулировке и модернизации системы централизованного теплоснабжения.

Электронная модель системы теплоснабжения включает:

- графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе города и с полным топологическим описанием связности объектов;

- паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

- паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

- гидравлический расчет тепловых сетей (приводится  в электронной модели);

- моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

- расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

- расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

- расчет показателей надежности теплоснабжения;

- групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

- сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

В связи с тем, что  Заказчиком  не представлены исходные данные, необходимые для разработки модели, а также в соответствии с абзацем 2 пункта 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 от электронная модель системы теплоснабжения Баганского сельсовета  не разрабатывалась (не является обязательной).

На основании вышеизложенного считается целеособразным использование  Книги 2 «Обосновывающие материалы» Тома  2 «Электронная модель» схемы теплоснабжения села Баган Баганского сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2013 – 2017 гг. и на период до 2028 г. в качестве прикладного документа и использовать его до очередной актуализации схемы теплоснабжения.

Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

4.1.	Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Глава 4 " Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей " обосновывающих материалов разработана в соответствии с пунктом 39 "Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" с целью установления дефицитов тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих (в базовом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии.

В настоящее время источниками тепловой энергии для объектов общественного и коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения, а также одноэтажного и многоэтажного жилого фонда и индивидуальной усадебной жилой застройки являются три  локальных водогрейных котельных, оснащённые котлами на твёрдом топливе. Основная часть индивидуальной усадебной жилой застройки снабжается теплом посредством автономных индивидуальных отопительных установок (печи, камины, котлы на газообразном и твердом видах топлива).

На территории МО Баганский сельсовет строительства новых объектов общественно-деловой зоны не планируется. На момент базового периода отапливаемая площадь объектов общественного и коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения, подключённых к централизованному теплоснабжению, составил 155 240,80 м2.

Проектируемую и новую строящуюся индивидуальную усадебную жилую застройку предполагается размещать на свободных от застройки территориях в границе населённого пункта и снабжать теплом от автономных индивидуальных источников тепла (печи, камины, котлы на твёрдом виде топлива, газ).

В соответствии с главой 7, статья 24 от 23 ноября 2009 года ФЗ № 261 "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" государственное (муниципальное) учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объёма потреблённых им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объёма фактически потреблённого им в предыдущем году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объёма не менее чем на три процента.

В соответствии с Государственной программой Российской Федерации "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года", утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2446-р г. Москва, определим нагрузки и объём полезного отпуска тепла бюджетным потребителям на период с 2019 по 2024, а также на расчётный 2036 год.

| Таблица 4.1 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности, тепловой нагрузки и отпуска тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2036 |
| Каменный уголь, т | 14616,3 | 14616,3 | 14616,3 | 14616,3 | 14616,3 | 14616,3 | 14616,3 |
| УТМ, Гкал/час | 33,85 | 33,85 | 33,85 | 33,85 | 33,85 | 33,85 | 33,85 |
| РТМ, Гкал/час | 33,85 | 33,85 | 33,85 | 33,85 | 33,85 | 33,85 | 33,85 |
| Тепловая нагрузка итого, Гкалчас | 18,692 | 18,692 | 18,692 | 18,692 | 18,692 | 18,692 | 18,692 |
| в том числе: жилой фонд, Гкалчас | 11,952 | 11,952 | 11,952 | 11,952 | 11,952 | 11,952 | 11,952 |
| нежилой фонд, Гкалчас | 6,864 | 6,864 | 6,864 | 6,864 | 6,864 | 6,864 | 6,864 |
| Выработка тепла, Гкалгод | 32 117,00 | 32 117,00 | 32 117,00 | 32 117,00 | 32 117,00 | 32 117,00 | 32 117,00 |
| Собственные нужды, Гкалгод | 861,00 | 861,00 | 861,00 | 861,00 | 861,00 | 861,00 | 861,00 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | 31256 | 31256 | 31256 | 31256 | 31256 | 31256 | 31256 |
| Покупка тепловой энергии | 275,27 | 275,27 | 275,27 | 275,27 | 275,27 | 275,27 | 275,27 |
| Отпуск в сеть, Гкалгод | 31 531,00 | 31 531,00 | 31 531,00 | 31 531,00 | 31 531,00 | 31 531,00 | 31 531,00 |
| Потери тепла в сетях, Гкалгод | 6 127,47 | 6 127,47 | 6 127,47 | 6 127,47 | 6 127,47 | 6 127,47 | 6 127,47 |
| Потери тепла в сетях, % | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 19,43 |
| Реализация тепла(полезный отпуск) итого, Гкалгод, | 25 403,53 | 25 403,53 | 25 403,53 | 25 403,53 | 25 403,53 | 25 403,53 | 25 403,53 |
| в том числе: жилой фонд, Гкалгод | 15208,42 | 15208,42 | 15208,42 | 15208,42 | 15208,42 | 15208,42 | 15208,42 |
| бюджетные потребители, Гкалгод | 7 139,00 | 7 139,00 | 7 139,00 | 7 139,00 | 7 139,00 | 7 139,00 | 7 139,00 |
| прочие, Гкалгод | 3056,11 | 3056,11 | 3056,11 | 3056,11 | 3056,11 | 3056,11 | 3056,11 |
| хозяйственные нужды ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

По состоянию на конец 2019 года в целом по теплоисточникам МО Баганский сельсовет  имеется резерв тепловой мощности в размере 11,41 Гкал/ч (или 33,7% от располагаемой тепловой мощности теплоисточников.

Перспективная резервная тепловая мощность источников теплоснабжения до 2036  г., составит 11,41 Гкал/ч.

В базовом периоде договора на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договора теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочные договора, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не заключались.

Расчет прогноза перспективного потребления тепловой энергии (мощности) МО Баганский сельсовет учитывает общее изменение объемов потребления тепловой энергии на основе видения будущего развития МО  и принятого вектора развития системы теплоснабжения в целом.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии (мощности) в разрезе отдельных категорий потребителей (социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, а также потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене) формируется при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения при наличии соответствующего основания и/или обращения заинтересованных лиц и внесении корректировок в ежегодно утверждаемые производственные и (или) инвестиционные программы теплоснабжающих организаций.

4.2.	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии

В связи с тем, что котельные  МУП «Тепло» не имеет магистральные  выводы, баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки представлен в п. 4.1 настоящего отчета.

4.3. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода

Согласно "Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" п. 6.2.60 гидравлические режимы водяных тепловых сетей разрабатываются ежегодно для отопительного и летнего периодов. Расчётный гидравлический режим и пьезометрические графики тепловых сетей на существующий температурный график регулирования отпуска тепла в тепловые сети теплоснабжающей организацией не разработаны.

Согласно "Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" п. 6.2.32 в организациях, эксплуатирующих тепловые сети, проводятся их испытания на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь 1 раз в 5 лет.

Испытания тепловых сетей на гидравлические потери проводятся в соответствии с требованиями в целях определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности.

Основными гидравлическими характеристиками трубопроводов являются:

- гидравлическое сопротивление трубопровода s, ч2м5;

- коэффициент гидравлического трения λ;

- эквивалентная шероховатость трубопровода кэ, м;

- потери давления на трение, Па;

- потери на местные сопротивления.

Гидравлические расчёты тепловых сетей котельной ТСО не произведены.

4.4. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Сформированный баланс мощности источников тепловой энергии позволяет сделать вывод о том, что резерв мощности существующей системы теплоснабжения с. Баганский сельсовет составит на перспективу до 2036 г. 0,776 Гкал/ч.

Глава 5	Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения

Мастер - план развития систем теплоснабжения выполняется для формирования рекомендуемого варианта развития систем теплоснабжения сельского поселения. Разработка варианта развития систем теплоснабжения, включаемого в мастер - план, базируется на условии надежного обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов и фактического состояния оборудования котельных и тепловых сетей.

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Генеральный план Баганского сельсовета  в части развития систем теплоснабжения предусматривает инерционный сценарий с сохранением существующей организации теплоснабжения и не предполагает вариантности ее развития.

Исходя из предложений теплоснабжающих организаций, принимая во внимание отсутствие перспективного плана развития Баганского сельсовета, инвестиционных программ ТСО, выбор приоритетного сценария  в части увеличения количества потребителей услуги централизованного теплоснабжения не осуществлялся.

На основании вышеизложенного считается целесообразным использование  Тома  3 «Обосновывающие материалы» Книги 2 «Перспективные балансы и предложения по модернизации» схемы теплоснабжения села Баган Баганского сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2013 – 2017 гг. и на период до 2028 г.в качестве прикладного документа и использовать его до очередной актуализации схемы теплоснабжения.

Глава 6	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

6.1.	Обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В связи с отстутствием исходных данных необходимых для расчета перспективных балансов производительности водоподготовки, затрат и потерь теплоносителя  на период до 2036 г. с использованием методических указаний и согласно п. 6.16 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и выданным техническим условиям на присоединение к тепловым сетям и перспектив нового строительства с учетом перспективных планов развития раздел не рассчитывался.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, должны прогнозироваться  исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузке с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

6.2.	Обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям

Перспективная производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы по муниципальному образованию Баганский  сельсовет к 2036 г. составит 4,015  т/ч (см. Таблица 41).

Дополнительная аварийная подпитка тепловой сети предусматривается химически не обработанной и недеаэрированной водой согласно п. 6.17  СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Подпитка производится химически не очищенной, недеаэрированной водой.

Таблица 41. Максимально возможная компенсация потерь теплоносителя неподготовленной водой в аварийных режимах работы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 г. | 2036 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная» с. Баган | т/ч | 0 | 0,9425 |
| 2 | Котельная № 2 «Квартальная» с. Баган | т/ч | 0 | 0,4925 |
| 3 | Котельная №3 «Вокзальная» с. Баган | т/ч | 0 | 0,3475 |
| 4 | Котельная № 4 «ЦРБ» с. Баган | т/ч | 0 | 0,115 |
| 5 | Котельная № 5 «Школьная» с. Баган | т/ч | 0 | 0,2325 |
| 6 | Котельная № 6 «РТП» с. Баган | т/ч | 0 | 0,765 |
| 7 | Котельная № 7 «Строителей» с. Баган | т/ч | 0 | 0,8075 |
| 8 | Котельная № 8 «Сельхозхимии» с. Баган | т/ч | 0 | 0,3125 |

Глава 7	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

  - Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

В качестве основного источника теплоснабжения в Баганском сельсовете    используются котельные МУП «Тепло» Наиболее перспективным является сохранение и развитие в Баганском сельсовете существующих  источников  тепловой энергии.

Индивидуальная застройка может оборудоваться местными и децентрализованными источниками тепловой энергии, только при значительном удалении от существующих теплопроводов.

Отметим, что в соответствии с Генеральным планом в Баганском сельсовете планируется прирост отапливаемых площадей, как многоквартирных, так и индивидуальных домов.

7.2.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусматривается ввиду низкой и непостоянной возможной электрической и тепловой нагрузки, которую можно подключить к источнику комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Строительство указанных источников приводит к значительным затратам на строительство и дальнейшую эксплуатацию подобной установки, то есть является экономически нецелесообразным.

7.3.	Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Согласно "Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения", утверждённым Министерством регионального развития Российской Федерации № 565/667 от 29.12.2012, предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, рекомендуется разрабатывать при условии, что проектируемая установленная электрическая мощность турбоагрегатов составляет 25 МВт и более. При проектируемой установленной электрической мощности турбоагрегатов менее 25 МВт предложения по реконструкции разрабатываются в случае отказа подключения потребителей к электрическим сетям.

Таким образом, реконструкция котельных для выработки электроэнергии в МО Баганский сельсовет не предусматривается.

7.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Существующей мощности достаточно для покрытия возможных перспективных нагрузок. Существует возможность увеличения зоны действия котельных  путём подключения к ней дополнительных потребителей тепловой энергии.

Однако, в связи с отсутствием у ТСО инвестиционных программ,  данный раздел не разрабатывался.

7.5.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

В МО Баганский сельсовет отсутствуют источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Поэтому предложения для перевода в пиковый режим работы котельных не предполагается.

7.6. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

В МО Баганский сельсовет отсутствуют источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Кроме того, отсутствуют зоны перспективной застройки.

7.7.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Имеющаяся в МО Баганский сельсовет котельные полностью обеспечивает тепловые нагрузки на отопление. Поэтому предложения  для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не предполагается.

7.8. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утверждёнными Министерством регионального развития Российской Федерации № 565/667 от 29.12.2012, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

При подключении индивидуальной жилой застройки к сетям централизованного теплоснабжения низкая плотность тепловой нагрузки и высокая протяжённость тепловых сетей малого диаметра влечёт за собой увеличение тепловых потерь через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя высокие финансовые затраты на строительство таких сетей.

Таким образом, рекомендуется организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

7.9.	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

По причине отсутствия необходимых исходных данных (перечня производственных предприятий с автономными (индивидуальными) источниками теплоснабжения, характеристик источников теплоснабжения этих предприятий, а также тепловых сетей источников) текущий раздел не может быть разработан. Разработка раздела необходима и возможна при очередной актуализации схемы теплоснабжения.

7.10.	Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перспективные балансы мощности водогрейнной котельной в п. Баганский сельсовет  представлены ниже. На основании фактических данных по балансу тепловой мощности и нагрузки за базовый период 2021  г. с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии (мощности) на перспективу до 2036 г. сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источника тепловой энергии до 2036 г.

На основании анализа перспективных тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника в соответствии с выбранным вариантом развития определено, что существующие источники обеспечивают потребителей тепловой энергией в полном объеме и дополнительных мероприятий по строительству или модернизации оборудования не требуется.

Таблица 36. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии в базовом периоде

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Установ-ленная мощность, Гкал/ч | Распола-гаемая мощность основного оборудо-вания, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии, Гкал/ч | Тепловая мощность источников тепловой энергии нетто, Гкал/ч | Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная» с. Баган | 6,24 | 6,24 | 0,11 | 6,10 | 0,54 | 4,615 | 0,776 |
| 2 | Котельная № 2 «Квартальная» с. Баган | 4,1 | 4,1 | 0,092 | 4,008 | 0,58 | 2,346 | 1,078 |
| 3 | Котельная № 3 «Вокзальная» с. Баган | 3,36 | 3,36 | 0,06 | 2,97 | 0,58 | 1,973 | 0,74 |
| 4 | Котельная № 4 «ЦРБ» с. Баган | 4 | 4 | 0,08 | 3,92 | 0,34 | 2,093 | 1,487 |
| 5 | Котельная № 5 «Школьная» с. Баган | 2,28 | 2,28 | 0,03 | 2,24 | 0,14 | 0,962 | 1,15 |
| 6 | Котельная № 6 «РТП» с. Баган | 5,7 | 5,7 | 0,1 | 5,58 | 0,43 | 2,824 | 2,35 |
| 7 | Котельная № 7 «Строителей» с. Баган | 6,51 | 6,51 | 0,11 | 6,39 | 0,41 | 3,013 | 2,98 |
| 8 | Котельная № 8 «Сельхозхимии» с. Баган | 1,68 | 1,68 | 0,03 | 1,41 | 0,13 | 0,866 | 0,659 |
|  | Итого | 33,87 | 33,87 | 0,612 | 32,618 | 3,15 | 18,692 | 11,22 |

7.11.	Расчет радиусов эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объёма её реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

Результаты расчёта эффективного радиуса теплоснабжения котельных приводятся в таблице 2.4.1.4.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

– затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

– пропускная способность существующих тепловых сетей;

– затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

– потери тепловой энергии в тепловых сетях при её передаче.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

Расчёт эффективного радиуса теплоснабжения определяем согласно допустимому расстоянию от источника тепла до потребителя с заданным уровнем тепловых потерь для двухтрубной теплотрассы.

1) Расчёт годовых тепловых потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя.

Расчёт годовых тепловых потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя проводится в соответствии с методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям: тепловые потери и потери сетевой воды СО 153-34.20.523 2003 г.

В качестве теплоизоляционного слоя выбран пенополиуретан (ППУ). Время работы тепловой сети в год – более 5000 ч. Предполагая, что ведётся новое строительство теплотрассы, коэффициент старения принят равным 1,0. Длина участка – 100 метров. Расчёт годовых тепловых потерь произведён для трёх типов прокладки тепловых сетей: канальная, бесканальная и надземная  по диаметрам трубопроводов от 57 мм до 1020 мм раздельно по подающему и обратному трубопроводу. Температурный график работы тепловых сетей принят 90/70 °C. Среднемесячные температуры наружного воздуха и грунта – по СНиП 23-01-99 "Строительная климатология". Результаты представлены в таблице 7.11.1.

Таблица 2.4.1.1 – Годовые тепловые потери трубопроводов с ППУ изоляцией, Гкал

| Ду, мм | Тип прокладки | Тепловые потери на 100 м тепловой сети, Гкал/год |  |  | Суммарные тепловые потери на 100 м тепловой сети (100QпотDi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод | с утечкой |  |
| 57 | Б | 9,642 | 7,692 | 0,276 | 17,610 |
|  | К | 7,021 | 5,601 | 0,276 | 12,898 |
|  | Н | 10,293 | 8,778 | 0,276 | 19,347 |
| 76 | Б | 11,234 | 8,962 | 0,528 | 20,724 |
|  | К | 8,371 | 6,679 | 0,528 | 15,578 |
|  | Н | 11,808 | 10,141 | 0,528 | 22,477 |
| 89 | Б | 11,866 | 9,467 | 0,744 | 22,077 |
|  | К | 9,047 | 7,217 | 0,744 | 17,008 |
|  | Н | 12,713 | 10,897 | 0,744 | 24,354 |
| 108 | Б | 13,486 | 10,759 | 1,106 | 25,351 |
|  | К | 9,725 | 7,757 | 1,106 | 18,588 |
|  | Н | 13,623 | 11,654 | 1,106 | 26,383 |
| 133 | Б | 15,414 | 12,298 | 1,726 | 29,438 |
|  | К | 11,398 | 9,093 | 1,726 | 22,217 |
|  | Н | 15,438 | 13,166 | 1,726 | 30,330 |
| 159 | Б | 17,358 | 13,848 | 2,486 | 33,692 |
|  | К | 11,556 | 9,220 | 2,486 | 23,262 |
|  | Н | 16,248 | 13,925 | 2,486 | 32,659 |
| 219 | Б | 21,171 | 16,889 | 4,738 | 42,798 |
|  | К | 14,470 | 11,543 | 4,738 | 30,751 |
|  | Н | 19,439 | 16,682 | 4,738 | 40,859 |
| 273 | Б | 25,410 | 20,270 | 7,416 | 53,096 |
|  | К | 16,708 | 13,331 | 7,416 | 37,455 |
|  | Н | 22,344 | 19,295 | 7,416 | 49,055 |
| 325 | Б | 28,943 | 23,089 | 10,558 | 62,590 |
|  | К | 18,637 | 14,867 | 10,558 | 44,062 |
|  | Н | 26,698 | 23,216 | 10,558 | 60,472 |
| 373 | Б | 32,217 | 25,701 | 13,936 | 71,854 |
|  | К | 20,406 | 16,277 | 13,936 | 50,619 |
|  | Н | 30,182 | 26,298 | 13,936 | 70,416 |
| 426 | Б | 36,051 | 28,759 | 18,950 | 83,760 |
|  | К | 22,480 | 17,934 | 18,950 | 59,364 |
|  | Н | 33,082 | 28,729 | 18,950 | 80,761 |
| 478 | Б | 39,260 | 31,320 | 24,006 | 94,586 |
|  | К | 24,761 | 19,753 | 24,006 | 68,520 |
|  | Н | 35,986 | 31,342 | 24,006 | 91,334 |
| 530 | Б | 43,146 | 34,420 | 29,554 | 107,120 |
|  | К | 26,676 | 21,281 | 29,554 | 77,511 |
|  | Н | 38,890 | 33,956 | 29,554 | 102,400 |
| 630 | Б | 49,552 | 39,529 | 41,948 | 131,029 |
|  | К | 30,532 | 24,357 | 41,948 | 96,837 |
|  | Н | 44,698 | 39,185 | 41,948 | 125,831 |

Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что при реконструкции тепловых сетей с заменой трубопроводов с традиционной изоляцией на трубопроводы с ППУ изоляцией необходимо, по возможности, укладывать новые трубопроводы на скользящие опоры в существующие каналы из железобетонных лотков без последующей засыпки песком последних.

2) Определение пропускной способности трубопроводов водяных тепловых сетей.

Пропускная способность QDi определена по таблице 2.4.1.5 в Гкал/час при температурном графике 90/70 °C при следующих условиях: kэ = 0,5 мм, γ = 958,4 кгс/м2 и удельных потерях давления на трение ∆h = 10 кгсм2∙м. Нагрузка по каждой котельной, а также соответствующий этой нагрузке условный проход труб Dу представлены в таблице 7.11.2.

3) Годовой отпуск тепловой энергии через трубопровод.

Годовой отпуск определяется по формуле

Qгод=QDi*n*24,

где	QDi – перспективная нагрузка, Гкал/ч;

n – продолжительность отопительного периода, значение которой примем 233 дням согласно СНиП 23-01-99* (СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» Актуализированная версия) по с. Купино Новосибирская область.

Годовой отпуск также представлен в таблице 2.4.1.2.

4) Определение годовых тепловых потерь в соответствии с заданным уровнем.

Примем заданный уровень тепловых потерь равным 5% от годового отпуска тепловой энергии (таблица 7.11.3).

Таблица 7.11.3– Годовой отпуск и тепловые потери по котельной

| Наименование котельной | Годовой отпуск, Qгод, Гкал | Годовые потери QпотDi, Гкал |
| --- | --- | --- |
| Котельная с№ 1 «Центральная» с. Баган | 32489,13 | 1557,06 |
| Котельная № 2 «Квартальная» с. Баган | 20405,25 | 977,93 |
| Котельная № 3 «Вокзальная» с. Баган | 11998,55 | 575,04 |
| Котельная № 4 «ЦРБ» с. Баган | 23960,53 | 1148,32 |
| Котельная № 5 «Школьная» с. Баган | 9633,78 | 461,70 |
| Котельная № 6 «РТП» с. Баган | 26406,56 | 1265,55 |
| Котельная № 7 «Строителей» с. Баган | 27901,80 | 1337,21 |
| Котельная № 8 «Сельхозхимии» с. Баган | 10783,66 | 516,81 |

5) Определение допустимого расстояния двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь.

Учитывая, что годовые потери тепловой энергии зависят от длины трубопровода линейно, определяем допустимую длину теплотрассы постоянного сечения (таблица 2.4.1.4) по следующей формуле

LдопDi=QпотDi*100/100QпотDi,

где	100QпотDi – суммарные тепловые потери на 100 метрах трассы (таблица 7.11.4).

Таблица 7.11.4 – Радиус эффективного теплоснабжения котельных

| Наименование котельной | Годовой отпуск, Qгод, Гкал | Годовые потери QпотDi, Гкал |
| --- | --- | --- |
| Котельная с№ 1 «Центральная» с. Баган | 32489,13 | 1557,06 |
| Котельная № 2 «Квартальная» с. Баган | 20405,25 | 977,93 |
| Котельная № 3 «Вокзальная» с. Баган | 11998,55 | 575,04 |
| Котельная № 4 «ЦРБ» с. Баган | 23960,53 | 1148,32 |
| Котельная № 5 «Школьная» с. Баган | 9633,78 | 461,70 |
| Котельная № 6 «РТП» с. Баган | 26406,56 | 1265,55 |
| Котельная № 7 «Строителей» с. Баган | 27901,80 | 1337,21 |
| Котельная № 8 «Сельхозхимии» с. Баган | 10783,66 | 516,81 |

Целесообразно откорректировать величину радиуса эффективного теплоснабжения при очередной актуализации схемы теплоснабжения Баганского сельсовета Баганского района Новосибирской области , после освидетельствования тепловых энергоустановок в соответствии с Письмом Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 9905-АП/14 "О Методических рекомендациях по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путём проведения освидетельствования", и разработки энергетических характеристик тепловых сетей по следующим показателям: тепловые потери, потери теплоносителя, удельный расход электроэнергии на транспорт теплоносителя, максимальный и среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в подающем и обратном трубопроводах.

Таблица 7.11.5 – Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей

| Условный проход труб Dу, мм | Пропускная способность в тчас при удельной потере давление на трение ∆h, кгсм2∙м |  |  |  | Пропускная способность, Гкалчас при температурных графиках в °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 150 – 70 |  |  |  | 180 – 70 |  |  |  | 95 – 70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная потеря давления на трение ∆h, кгсм2∙м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 25 | 0,45 | 0,68 | 0,82 | 0,95 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,011 | 0,017 | 0,02 | 0,024 |
| 32 | 0,82 | 1,16 | 1,42 | 1,54 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,02 | 0,029 | 0,025 | 0,028 |
| 40 | 0,38 | 1,94 | 2,4 | 2,75 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,035 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 50 | 2,45 | 3,5 | 4,3 | 4,95 | 0,2 | 0,28 | 0,34 | 0,4 | 0,15 | 0,21 | 0,26 | 0,3 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,12 |
| 70 | 5,8 | 8,4 | 10,2 | 11,7 | 0,47 | 0,67 | 0,82 | 0,94 | 0,35 | 0,57 | 0,61 | 0,7 | 0,15 | 0,21 | 0,25 | 0,29 |
| 80 | 9,4 | 13,2 | 16,2 | 18,6 | 0,75 | 1,05 | 1,3 | 1,5 | 0,56 | 0,79 | 0,97 | 1,1 | 0,23 | 0,33 | 0,4 | 0,47 |
| 100 | 15,6 | 22 | 27,5 | 31,5 | 1,25 | 1,75 | 2,2 | 2,5 | 0,93 | 1,32 | 1,65 | 1,9 | 0,39 | 0,55 | 0,68 | 0,79 |
| 125 | 28 | 40 | 49 | 56 | 2,2 | 3,2 | 3,9 | 4,5 | 1,7 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 0,7 | 1 | 1,23 | 1,4 |
| 150 | 46 | 64 | 79 | 93 | 3,7 | 5,1 | 6,3 | 7,5 | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 1,15 | 1,6 | 1,9 | 2,3 |
| 175 | 79 | 112 | 138 | 157 | 6,3 | 9 | 11 | 12,5 | 4,7 | 6,7 | 8,3 | 9,4 | 0,9 | 2,8 | 3,4 | 3,9 |
| 200 | 107 | 152 | 186 | 215 | 8,6 | 12 | 15 | 17 | 6,4 | 9,1 | 11 | 13 | 2,7 | 3,8 | 4,7 | 5,4 |
| 250 | 180 | 275 | 330 | 380 | 14 | 22 | 26 | 30 | 11 | 16 | 20 | 23 | – | – | – | – |
| 300 | 310 | 430 | 530 | 600 | 25 | 34 | 42 | 48 | 19 | 26 | 32 | 36 | – | – | – | – |
| 350 | 455 | 640 | 790 | 910 | 36 | 51 | 63 | 73 | 27 | 68 | 47 | 55 | – | – | – | – |
| 400 | 660 | 930 | 1150 | 1320 | 53 | 75 | 92 | 106 | 40 | 59 | 69 | 79 | – | – | – | – |
| 450 | 900 | 1280 | 1560 | 1830 | 72 | 103 | 125 | 147 | 54 | 77 | 93 | 110 | – | – | – | – |
| 500 | 1200 | 1690 | 2050 | 2400 | 96 | 135 | 164 | 192 | 72 | 102 | 123 | 144 | – | – | – | – |
| 600 | 1880 | 2650 | 3250 | 3800 | 150 | 212 | 260 | 304 | 113 | 159 | 195 | 228 | – | – | – | – |
| 700 | 2700 | 3800 | 4600 | 5400 | 216 | 304 | 368 | 432 | 162 | 228 | 276 | 324 | – | – | – | – |
| 800 | 3800 | 5400 | 6500 | 7700 | 304 | 443 | 520 | 615 | 228 | 324 | 390 | 460 | – | – | – | – |
| 900 | 5150 | 7300 | 8800 | 10300 | 415 | 585 | 705 | 825 | 310 | 437 | 527 | 617 | – | – | – | – |
| 1000 | 6750 | 9500 | 11600 | 13500 | 540 | 760 | 930 | 1080 | 405 | 570 | 558 | 810 | – | – | – | – |
| 1200 | 10700 | 15000 | 18600 | 21500 | 855 | 1200 | 1490 | 1750 | 640 | 900 | 1100 | 1290 | – | – | – | – |
| 1400 | 16000 | 23000 | 28000 | 32000 | 1280 | 1840 | 2240 | 2560 | 960 | 1380 | 1680 | 1920 | – | – | – | – |

7.12. Предложения по выбытию старых неэффективных мощностей, морально и физически изношенных и/или отработавших свой ресурс

В существующей системе теплоснабжения в связи с отсутствием данных от Заказчика невозможно определить  источник тепловой энергии морально и физически устаревший  или отработавший свой ресурс.

В 2021 году по предложению администрации Баганского района предлагается  осуществить  следующие мероприятия на котельной №2 «Квартальная» с. Баганвне рамок инвестиционной программы ТСО с использованием бюджетных средств администрации Баганского района:

1 По режимам работы котельной:

1.1 Заменить установленные сетевые насосы на  2 насоса  типа Wilo BL 65/190-18,5/2 с характеристикой:   расход – 115,0 м3/час, напор -43,4 м.в.ст., мощность двигателя 18,5 кВт.

Экономия электроэнергии может составить 11,0 кВт/час.

1.2. Отпуск тепла от котельных осуществлять по температурному графику 95 – 70оС,.         (п.7.4. Лит.1) с учетом поправок на ветер.

1.3. Расчетный расход тепла, вырабатываемого на котельной составит – 2,43 Гкал/час, при установленной мощности 4,1 Гкал/час, (установленная мощность не является располагаемой),

Расчетный расход теплоносителя при условии установки всех рекомендуемых  дроссельных или регулирующих устройств составит – 98,0 м3/час.

5.1.3. Давление на выходе из котельной в подающем трубопроводе поддерживать – 5,3 ати, в обратном трубопроводе – 2,0 ати

Располагаемый напор на выходе из котельных составит – 33,0 м.в.ст.

2 По наружным тепловым сетям.

5.2.1. Произвести замену участков трубопроводов

5.2.2. Провести гидропневматическую промывку тепловых сетей.

3 По системам теплопотребления.

3.1.Провести гидропневматическую промывку внутренних систем отопления.

3.2.Оборудовать тепловые узлы вводов у потребителей с отсутствующими вводами.

Узел ввода должен быть оборудован:

запорной арматурой, на под. и обр. трубопроводах,

грязевиком или фильтром,

гильзой для термометра и штуцером для манометра на подающем и обратном трубопроводах,

регулирующим органом, дроссельной диафрагмой или регулирующим клапаном на подающем или обратном трубопроводе,

воздушником и дренажем на подающем и обратном трубопроводе.

5.3.3. Установить дроссельные диафрагмы или балансировочные клапана типа Valtec

Перечень мероприятий и предварительных технико – экономических расчетов  отражены в приложении А  к Обосновывающим материалам  схемы теплоснабжения.

Результаты выполненных мероприятий  предлагается учитывать при очередной актуализации схемы теплоснабжения.

7.13.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Представленные выше (см. Таблица ) результаты расчета баланса тепловой мощности показали, что у котельных  Баганского сельсовета  имеют резерв мощности. Величина имеющихся резервов обеспечивает необходимую надежность теплоснабжения в аварийных ситуациях, особенно при отсутствии  в с. Баган    зон перспективной застройки.

7.14.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В связи с отсутствием данных от Заказчика невозможно определить потребность  в реконструкции источников тепловой энергии. Разработка раздела необходима и возможна при очередной актуализации схемы теплоснабжения.

7.15.	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В связи с отсутствием данных от Заказчика невозможно определить потребность  в техническом перевооружении источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. Разработка раздела необходима и возможна при очередной актуализации схемы теплоснабжения.

7.16.	Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

Имеющиеся в Баганском сельсовете  котельные обеспечивают 100% нагрузки на отопление потребителей. В связи с отсутствием данных от Заказчика невозможно определить решение о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения. Разработка раздела необходима и возможна при очередной актуализации схемы теплоснабжения.

Глава 8	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них разрабатываются в соответствии с подпунктом «д» пункта 4, пунктом 11 и пунктом 43 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 10 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку;

обоснование предложений по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим или ликвидации котельных;

обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

обоснование предложений по новому строительству и реконструкции насосных станций.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей должны быть  сформированы в виде одного инвестиционного проекта, реализация которого направлена на обеспечение теплоснабжения новых потребителей по существующим тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей от существующих тепловых сетей при условии надежности системы теплоснабжения.

Основными эффектами от реализации этого проекта является сохранение теплоснабжения потребителей на уровне современных проектных требований к надежности и безопасности теплоснабжения.

8.1.	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

В Баганском сельсовете  теплоснабжение для нужд отопления осуществляется от 8  источников выработки тепловой энергии –котельных  МУП «Тепло» .Все потребители подключены к сетям тепломагистрали указанного источника.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов), отсутствуют.

8.2.	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

В данный момент в МО Баганский сельсовет тепловая сеть работает по температурным графику 95/70 °C от котельной  до конечных потребителей.

Таким образом, рекомендации по строительству перемычек, новых теплопроводов и тепловых камер для перераспределения нагрузок потребителей не требуются.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки села под социально-общественную застройку отсутствуют, т.к. нет необходимости в подключении новых потребителей к системе теплоснабжения. Поэтому прокладка новых магистральных сетей не требуется.

8.3.	Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В МО Баганский сельсовет существующие системы теплоснабжения является едиными, подключенной к основным  источникам теплоснабжения МУП «Тепло» (с.Баган).

В существующих тепловых сетях МО Баганский сельсовет не разработано строительство перемычек и камер переключения, которые дают возможность поставки тепловой энергии потребителям при аварийных отключениях участков тепловой сети. Надежность работы системы обеспечивают сети наружного кольцевого тепловодоснабжения.

8.4.	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Существующие  источники теплоснабжения полностью покрывает тепловые нагрузки на период до 2036 г. Согласно Главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» действующие  котельные находящиеся на территории МО Баганский сельсовет, покрывают нагрузки коммунально-бытовой сферы и промышленности в полном объеме, и работает в основном режиме теплоснабжения.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных отсутствуют, т.к. нет необходимости в подключении новых потребителей к системе теплоснабжения.

8.5.	Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Согласно проведенным расчетам, Глава 9 «Оценка надежности теплоснабжения», система теплоснабжения  с.Баган  является надежной (показатели находятся в промежутке от 0,75 до 0,89).

8.6.	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Перекладка тепловых сетей с увеличением диаметров не предусматривается.

8.7.	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса производится одновременно с мероприятиями по повышению эффективности функционирования системы теплоснабжения и увеличению надежности до нормативного значения. То есть постепенная замена участков магистральных теплопроводов осуществляется с учетом их эксплуатационного ресурса. В связи с отсутствием данных от Заказчика невозможно определить решение о реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Разработка раздела необходима и возможна при очередной актуализации схемы теплоснабжения.

8.8.	Строительство и реконструкция насосных станций

Насосные станции для повышения (понижения) давления теплоносителя в сети для нужд отопления в МО Баганский сельсовет  отсутствуют, и их строительство не предусматривается.

Глава 9	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Согласно Федеральному закону от 07.12.2011 г. №417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», открытые системы теплоснабжения должны быть закрыты в срок до 2022 года.

На территории МО Баганский сельсовет  открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.

Глава 10	Перспективные топливные балансы

10.1.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории села, городского округа

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования село Баганский сельсовет произведены в соответствии с:

«Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельной», утв. Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325  «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельной»;

СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Расчет по каждому источнику произведен на основании:

фактических данных по характеристикам оборудования котельной;

данных по режимно-наладочным испытаниям котельного оборудования, по среднему КПД котлов;

данных по фактическим удельным расходам топлива по каждому источнику за базовый период;

прогнозных значений уровня установленной и располагаемой мощности источников тепловой энергии;

прогнозных значений подключенной нагрузки потребителей по каждому источнику, включая нагрузку на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение.

В расчет приняты следующие параметры, влияющие на определение максимального часового расхода топлива:

- продолжительность отопительного периода - 233 дня

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 –  -44°С;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период – 
-5,8 °С;

- температура потребляемой холодной воды в водопроводной сети в отопительный период – 5 °C;

- температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период  – 15 °C;

- максимальная температура воздуха переходного периода – 9,1 °С.

Характеристики топлива определены в п 2.13 настоящего документа.

10.2.	Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в муниципальном образовании МО Баганский сельсовет отсутствуют. На перспективу до 2036 г. строительство источников в режиме когенерации не предусмотрено.

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива, расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива должны проводиться  на основании фактических данных по видам использования аварийного топлива на источниках в соответствии с Приказом Минэнерго Российской Федерации от 22.08.2013 № 469 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВЫМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН» Зарегистрировано в Минюсте России 16 апреля 2014 г. N 31993.

10.3.	Норматив создания запасов топлива на котельной является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива, определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива.

Неснижаемый нормативный запас топлива на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива, резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива.

10.4.	Перспективные топливные балансы по каждому теплоснабжающему предприятию, эксплуатирующему источники тепловой энергии

В результате расчетов сформированы перспективные топливные балансы по каждому теплоснабжающему предприятию, эксплуатирующему источники тепловой энергии

10.5. Перспективные топливные балансы  по МО Баганский сельсовет

Перспективные топливные балансы в целом по МО Баганский сельсовет позволят сделать вывод, что  потребление топлива по отношению к уровню 2019 г. будет неизменным

# Таблица 43. Перспективный топливный баланс МО Баганский сельсовет

| № п/п | Наименование источника | Вид расхода топлива | Вид топлива |  | Ед. изм. | 2019 г. (факт) | 2021 г. | 2022 г. | 2023г. |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2036 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап |
| 11 | Котельная № 1 «Центральная» с. Баган | год. расх. | уголь | осн. | тыс.т у.т. | 2,476 | 2,476 | 2,476 | 2,476 | 2,476 |  | 2,476 | 2,476 | 2,476 |
|  |  |  |  |  | тыс.т н.т. | 3,392 | 3,392 | 3,392 | 3,392 | 3,392 |  | 3,392 | 3,392 | 3,392 |
|  |  | ННЗТ | уголь | резервн. | тыс.т у.т. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  | нет данных | нет данных | нет данных |
|  |  | НЭЗТ |  |  | тыс.т н.т. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  | нет данных | нет данных | нет данных |
| 22 | Котельная № 2 «Квартальная» с. Баган | год. расх. | уголь | осн. | тыс.т у.т. | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 |  | 2,048 | 2,048 | 2,048 |
|  |  |  |  |  | тыс.т н.т. | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 1,495 |  | 1,495 | 1,495 | 1,495 |
|  |  | ННЗТ | уголь. | резервн. | тыс.т у.т. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  | нет данных | нет данных | нет данных |
|  |  | НЭЗТ |  |  | тыс.т н.т. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  | нет данных | нет данных | нет данных |
| 33 | Котельная № 3 «Вокзальная» с. Баган | год. расх. | уголь | осн. | тыс.т у.т. | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 |  | 1,365 | 1,365 | 1,365 |
|  |  |  |  |  | тыс.т н.т. | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 |  | 0,997 | 0,997 | 0,997 |
|  |  | ННЗТ | уголь. | резервн. | тыс.т у.т. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  | нет данных | нет данных | нет данных |
|  |  | НЭЗТ |  |  | тыс.т н.т. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  | нет данных | нет данных | нет данных |
| 44 | Котельная № 4 «ЦРБ» с. Баган | год. расх . | уголь | осн. | тыс.т у.т. | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 |  | 0,915 | 0,915 | 0,915 |
|  |  |  |  |  | тыс.т н.т. | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 |  | 0,669 | 0,669 | 0,669 |
|  |  | ННЗТ | уголь. | резервн. | тыс.т у.т. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  | нет данных | нет данных | нет данных |
|  |  | НЭЗТ |  |  | тыс.т н.т. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  | нет данных | нет данных | нет данных |
| 5 | Котельная № 5 «Школьная» с. Баган | год. расх. | уголь | осн. | тыс.т у.т. | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 |  | 0,766 | 0,766 | 0,766 |
|  |  |  |  |  | тыс.т н.т. | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 |  | 0,559 | 0,559 | 0,559 |
|  |  | ННЗТ | уголь. | резервн. | тыс.т у.т. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  | нет данных | нет данных | нет данных |
|  |  | НЭЗТ |  |  | тыс.т н.т. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  | нет данных | нет данных | нет данных |
| 6 | Котельная № 6 «РТП» с. Баган | год. расх. | уголь | осн. | тыс.т у.т. | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 2,405 |  | 2,405 | 2,405 | 2,405 |
|  |  |  |  |  | тыс.т н.т. | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 1,756 |  | 1,756 | 1,756 | 1,756 |
|  |  | ННЗТ | уголь. | резервн. | тыс.т у.т. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  | нет данных | нет данных | нет данных |
|  |  | НЭЗТ |  |  | тыс.т н.т. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  | нет данных | нет данных | нет данных |
| 7 | Котельная № 7 «Строителей» с. Баган | год. расх. | уголь | осн. | тыс.т у.т. | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 |  | 2,327 | 2,327 | 2,327 |
|  |  |  |  |  | тыс.т н.т. | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 |  | 1,699 | 1,699 | 1,699 |
|  |  | ННЗТ | уголь. | резервн. | тыс.т у.т. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  | нет данных | нет данных | нет данных |
|  |  | НЭЗТ |  |  | тыс.т н.т. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  | нет данных | нет данных | нет данных |
| 8 | Котельная № 8«Сельхозхимии» с. Баган | год. расх. | уголь | осн. | тыс.т у.т. | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 |  | 0,754 | 0,754 | 0,754 |
|  |  |  |  |  | тыс.т н.т. | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 |  | 0,550 | 0,550 | 0,550 |
|  |  | ННЗТ | уголь. | резервн. | тыс.т у.т. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  | нет данных | нет данных | нет данных |
|  |  | НЭЗТ |  |  | тыс.т н.т. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  | нет данных | нет данных | нет данных |

Глава 11	Оценка надежности теплоснабжения

  - Методика расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей

Раздел находится в разработке в связи с отсутствием полных данных по сетям теплоснабжения.

11.1.1.	Общие положения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

11.2.Методика расчета надежности теплоснабжения

11.2.1.	Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

− источника теплоты Рит- = 0,97;

− тепловых сетей Ртс = 0,9;

− потребителя теплоты Рпт = 0,99;

− СЦТ в целом Рсцт = 0,9×0,97×0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

готовностью СЦТ к отопительному сезону;

достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

организационными и техническими мерами, которые необходимы для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории.

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °С;

промышленных зданий до 8 °С.

Расчет показателей надежности осуществляется в соответствии с действующей нормативной документацией.

При разработке схемы теплоснабжения для описания надёжности термины "повреждение" и "инцидент" будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что в соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные "свищи" на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле они аналогичны "отложенным" отказам.

Мы также не будем употреблять термин "авария", так как это характеристика "тяжести" отказа и возможных последствий его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчёт надёжности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать  для:

– источника теплоты РИТ=0,97;

– тепловых сетей РТС=0,9;

– потребителя теплоты РПТ=0,99;

– СЦТ в целом РСЦТ=0,9∙0,97∙0,99 = 0,86.

Расчёт вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

1) Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчёт вероятности безотказной работы тепловой сети.

2) На первом этапе расчёта устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3) Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяжённость.

4) На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

– λ0 – средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

– средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

– средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

– средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

– средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность (1/км/год) или (1/км/час). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надёжности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно-соединённых элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы.

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке λc=L1λ1+ L2λ2+. . .+ Lnλn (1/час), где L1 – протяжённость каждого участка, (км). И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

λt= λ0(0.1τ)α,

где	τ – срок эксплуатации участка, лет.

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1 она монотонно убывает, при α>1 – возрастает; при α=1 функция принимает вид λt= λ0=Const. А λ0 – это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

a= 0,8 при 0<τ≤3;1 при 3<τ≤17;0,5∙eτ20 при τ>17.

На рисунке 8 приведён вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При её использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

– она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует чёткое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

– в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

Рисунок 8 – Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника "Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей".

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°C, в промышленных зданиях ниже +8°C (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети). Например, для расчёта времени снижения температуры в жилом здании используют формулу

tв= tн+Q0q0V+tв̕-tн-Q0q0Vexpzβ,

где	tв – внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °C;

z – время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tв̕ – температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °C;

tн – температура наружного воздуха, усреднённая на период времени z, °C;

Q0 – подача теплоты в помещение, Дж/ч;

q0V – удельные расчётные тепловые потери здания, Дж/(ч∙°C);

β – коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчёта времени снижения температуры в жилом здании до +12°C при внезапном прекращении теплоснабжения эта  формула при Q0q0V=0 имеет следующий вид

z = β∙lntв-tнtв.а-tн,

где	tв – внутренняя температура которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12°C в жилых зданиях).

Расчёт проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, например, для города N (таблица 8) при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=40 часов.

Таблица 11.1. – Расчёт времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

| Температура наружного воздуха, °C | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до + 12°C |
| --- | --- | --- |
| -50,0 | 0 | 3,7 |
| -47,5 | 0 | 3,8 |
| -42,5 | 0 | 4,28 |
| -37,5 | 0 | 4,6 |
| -32,5 | 0 | 5,1 |
| -27,5 | 2 | 5,7 |
| -22,5 | 19 | 6,4 |
| -17,5 | 240 | 7,4 |
| -12,5 | 759 | 8,8 |
| -7,5 | 1182 | 10,8 |
| -2,5 | 1182 | 13,9 |
| 2,5 | 1405 | 19,6 |
| 7,5 | 803 | 33,9 |

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е. Я. Соколовым

zp=a∙1+b+c∙lс.з.D1,2,

где	a, b, c – постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземные, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

lс.з. – расстояние между секционирующими задвижками, м;

D – условный диаметр трубопровода, м.

Расчёт выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента.

Расчёт будет выполнен на основании утверждённой инвестиционной программы теплоснабжающей и теплосетевой организации, осуществляющей деятельность на территории поселения.

11.2.2.	Оценка недоотпуска тепла потребителям

Выполнив оценку вероятности безотказной работы каждого магистрального теплопровода, легко определить средний ( как вероятностную меру) недоотпуск тепла для каждого потребителя, присоединенного к этому магистральному теплопроводу.

Вычислив вероятность безотказной работы теплопровода относительно выбранного потребителя и, соответственно, вероятность отказа теплопровода относительно выбранного потребителя недоотпуск рассчитывается как:

∆Qн=Qnp×Ton×qmn						(9.10)

где

Qпр - среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч

Топ - продолжительность отопительного периода, час;

qтп - вероятность отказа теплопровода.

Как было показано выше, реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих магистральных теплопроводов необходима для обеспечения теплоснабжения потребителей с надежностью, характеризующейся нормативными показателями, принятыми при их проектировании.

Проведенный расчет надежности по некоторым путям магистральных теплопроводов показал результат ВБР, не превышающий 0,5, а на некоторых и менее (при нормативном значении равном 0,9). Такие результаты эксплуатационной надежности объясняются, прежде всего, практически полным исчерпанием физического ресурса тепловых сетей. Средневзвешенный срок их эксплуатации приближается к критическому, свыше 30 лет. Если не предпринять действенных мер долгосрочного характера по восстановлению эксплуатационного ресурса, то в ближайшие пять лет поток отказов на тепловых сетях зоны действия может значительно увеличиться. Однако основной причиной снижающей надежность магистральных трубопроводов является сравнительно высокая протяженность теплотрассы от компрессорного цеха производственной площадки транспортировки газа до потребителей села.

В настоящей главе приведены предложения по повышению надежности путем реконструкции теплопроводов в зоне действия источников теплоснабжения, основанные на постепенной замене наиболее изношенных участков магистральных теплопроводов, установленных по расчетам фактических значений ВБР и приведению надежности теплоснабжения потребителей к нормативным значениям по каждой из существующих магистралей. По результатам этих предложений выполнена оценка необходимых финансовых потребностей в реконструкцию теплопроводов и их обновление.

11.3.	Результаты расчетов вероятности безотказной работы тепловых сетей по каждой тепломагистрали в существующем и перспективном режимах циркуляции теплоносителя

11.3.1.	Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждой тепломагистрали в существующем режиме циркуляции теплоносителя

Вероятности безотказной работы на не резервируемых участках тепловой сети в модели первого уровня рассчитываются относительно тепловых камер, в которых к магистральным теплопроводам присоединены ответвления, обеспечивающие передачу тепловой энергии от магистрального теплопровода в городской район (микрорайон, планировочный квартал, кадастровый квартал).

Вероятности безотказной работы рассчитываются для всех магистральных теплопроводов (как не резервируемых теплопроводов).

11.3.2.	Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждой тепломагистрали в перспективном режиме циркуляции теплоносителя

Перспективная жилищная и социальная застройка МО Баганский сельсовет не предполагает подключение потребителей к существующей СЦТ.

11.4.	Предложения по реконструкции тепловых сетей без увеличения (или без уменьшения) диаметра теплопроводов

Раздел находится в разработке в связи с отсутствием полных данных по сетям теплоснабжения. Разработка раздела необходима и возможна при очередной актуализации схемы теплоснабжения.

11.5.	Предложения по новому строительству нагруженных перемычек и кольцевых связок

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения строительство нагруженных перемычек и кольцевых связок не предусматривается.

11.6.	Результаты гидравлических расчетов в аварийных режимах тепловой сети

Раздел находится в разработке в связи с отсутствием полных данных по сетям теплоснабжения. Разработка раздела необходима и возможна при очередной актуализации схемы теплоснабжения.

11.7.Результаты гидравлических расчетов в аварийных режимах тепловой сети

Раздел находится в разработке в связи с отсутствием полных данных по сетям теплоснабжения. Разработка раздела необходима и возможна при очередной актуализации схемы теплоснабжения.

Глава 12	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Раздел находится в разработке в связи с отсутствием у МУП «Тепло» инвестиционной программы. Разработка главы необходима и возможна при очередной актуализации схемы теплоснабжения.

Глава 13	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения представлены в таблице 58.

Таблица 58. Индикаторы развития системы теплоснабжения МО Баганский сельсовет

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий |  | м2 | 84 000,31 | 84 000,31 | 84 000,31 | 84 000,31 | 84 000,31 | 84 000,31 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | тыс. м2 | 71 240,49 | 71 240,49 | 71 240,49 | 71 240,49 | 71 240,49 | 71 240,49 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: |  | Гкал/ч | 18,692 | 18,692 | 18,692 | 18,692 | 18,692 | 18,692 |
| 3.1. | – в жилищном фонде, в том числе: |  | Гкал/ч | 11,952 | 11,952 | 11,952 | 11,952 | 11,952 | 11,952 |
| 3.1.1 | – для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 11,952 | 11,952 | 11,952 | 11,952 | 11,952 | 11,952 |
| 3.1.2 | – для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | – общественно-деловом фонде, в том числе |  | Гкал/ч | 6,864 | 6,864 | 6,864 | 6,864 | 6,864 | 6,864 |
| 3.2.1 | – для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 6,864 | 6,864 | 6,864 | 6,864 | 6,864 | 6,864 |
| 3.2.2 | – для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | Гкал | 26264,55 | 26264,55 | 26264,55 | 26264,55 | 26264,55 | 26264,55 |
| 4.1. | – в жилищном фонде |  | Гкал | 15185,46 | 15185,46 | 15185,46 | 15185,46 | 15185,46 | 15185,46 |
| 4.1.1. | – для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | 15185,46 | 15185,46 | 15185,46 | 15185,46 | 15185,46 | 15185,46 |
| 4.1.2. | – для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | – в общественно-деловом фонде в том числе: |  | Гкал | 11079,09 | 11079,09 | 11079,09 | 11079,09 | 11079,09 | 11079,09 |
| 4.2.1. | – для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | 11079,09 | 11079,09 | 11079,09 | 11079,09 | 11079,09 | 11079,09 |
| 4.2.2. | – для целей горячего водоснабжения |  | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | ккал/ч/м2 | 180,78 | 180,78 | 180,78 | 180,78 | 180,78 | 180,78 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/год/м2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода |  | °С·сут | -8,6 | -8,6 | -8,6 | -8,6 | -8,6 | -8,6 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фон-де |  | Гкал/м2(°C x сут) | 42,12 | 42,12 | 42,12 | 42,12 | 42,12 | 42,12 |  |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | ккал/ч/м2 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепло-вой энергии в общественно-деловом фонде |  | ккал/м2/(°C x сут) | 1155,52 | 1155,52 | 1155,52 | 1155,52 | 1155,52 | 1155,52 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/м2 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энер-гии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/гм2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |

Глава 14	Ценовые (тарифные) последствия

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тариф на тепловую энергию для потребителей с. Баган устанавливается без дифференциации по системам теплоснабжения. В связи с этим тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей п. Баганский сельсовет составлена единой в отношении всех систем теплоснабжения и представлена в таблице 59.

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения по с. Баган представлена в таблице 59.

14.3.	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Расчет прогнозного тарифа для потребителей МУП «Тепло» за тепловую энергию произведен на основании прогноза спроса на тепловую энергию и прогнозируемых тарифов без  учета инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию (таблица 59).

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу МУП «Тепло» на стоимость тепловой энергии  не выполнен в связи с отсутствием у  МУП «Тепло» инвестиционной программы.

Таблица 59 - Тарифно-балансовая модель котельных  в зоне деятельности МУП «Тепло»

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 33,85 | 33,85 | 33,85 | 33,85 | 33,85 | 33,85 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 33,85 | 33,85 | 33,85 | 33,85 | 33,85 | 33,85 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 18,692 | 18,692 | 18,692 | 18,692 | 18,692 | 18,692 |
| Отопление | Гкал/ч | 18,692 | 18,692 | 18,692 | 18,692 | 18,692 | 18,692 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 |
| Доля резерва (от установленной мощности) |  | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Выработано тепловой энергии | Гкал | 31256 | 31256 | 31256 | 31256 | 31256 | 31256 |
| Покупка тепловой энергии | Гкал | 275,27 | 275,27 | 275,27 | 275,27 | 275,27 | 275,27 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 |
| Отпущено в сеть | Гкал | 31 531,00 | 31 531,00 | 31 531,00 | 31 531,00 | 31 531,00 | 31 531,00 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | Гкал | 6127,47 | 6127,47 | 6127,47 | 6127,47 | 6127,47 | 6127,47 |
| То же в % | % | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 19,43 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 25 403,53 | 25 403,53 | 25 403,53 | 25 403,53 | 25 403,53 | 25 403,53 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | т н.т. | 14616,3 | 14616,3 | 14616,3 | 14616,3 | 14616,3 | 14616,3 |
| Средневзвешенный НУР | кг н.т/Гкал | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе: | тыс.руб. | 5 137,41 | 5 137,41 | 5 137,41 | 5 137,41 | 5 137,41 | 5 137,41 |
| На текущий и капитальный ремонт | тыс.руб. | 897,41 | 897,41 | 897,41 | 897,41 | 897,41 | 897,41 |
| На текущее содержание и техническое обслуживание | тыс.руб. | 4240,00 | 4240,00 | 4240,00 | 4240,00 | 4240,00 | 4240,00 |
| Расходы на оплату труда всего | тыс.руб. | 17 542,00 | 17 542,00 | 17 542,00 | 17 542,00 | 17 542,00 | 17 542,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда основных производственных рабочих | тыс.руб. | 12241,2 | 12241,2 | 12241,2 | 12241,2 | 12241,2 | 12241,2 |
| Оплата труда цехового персонала | тыс.руб. | 1372,4 | 1372,4 | 1372,4 | 1372,4 | 1372,4 | 1372,4 |
| Оплата труда АУП | тыс.руб. | 3928,4 | 3928,4 | 3928,4 | 3928,4 | 3928,4 | 3928,4 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями , включая: | тыс.руб. | 1265,97 | 1265,97 | 1265,97 | 1265,97 | 1265,97 | 1265,97 |
| расходы на оплату услуг связи | тыс.руб. | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| расходы на оплату вневедомственной охраны: | тыс.руб. | 480,82 | 480,82 | 480,82 | 480,82 | 480,82 | 480,82 |
| расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс.руб. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| расходы на оплату других работ и услуг | тыс.руб. | 868,77 | 868,77 | 868,77 | 868,77 | 868,77 | 868,77 |
| Расходы на служебные командировки | тыс.руб. | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 |
| Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Прочие операционные расходы | тыс.руб. | 1558,54 | 1558,54 | 1558,54 | 1558,54 | 1558,54 | 1558,54 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей , в том числе: | тыс.руб. | 99,82 | 99,82 | 99,82 | 99,82 | 99,82 | 99,82 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| прочие налоги (декларация по экологии) | тыс.руб. | 99,43 | 99,43 | 99,43 | 99,43 | 99,43 | 99,43 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 5446,7 | 5446,7 | 5446,7 | 5446,7 | 5446,7 | 5446,7 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. | 1478,83 | 1478,83 | 1478,83 | 1478,83 | 1478,83 | 1478,83 |
| Налог на прибыль (налог при УСН) | тыс.руб. | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 |
| Уголь | тыс.руб. | 48145 | 49 830,08 | 51 574,13 | 53 379,22 | 55 247,49 | 57 181,16 |
| расход электроэнергии на технологические цели | тыс.руб. | 8790,08 | 9097,73 | 9416,15 | 9745,72 | 10086,82 | 10439,86 |
| Расходы на покупную тепловую энергию | тыс.руб. | 448,70 | 464,40 | 480,66 | 497,48 | 514,89 | 532,91 |
| Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 334,15 | 345,84 | 357,95 | 370,48 | 383,44 | 334,15 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| капитальные вложения | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| дивиденды по акциям | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| % за пользование кредитом | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| на прибыль | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 91151,5 | 98002,17 | 99611,94 | 101758,70 | 103980,60 | 105812,32 |
| Тариф на производство тепловой энергии фактический | руб./Гкал | 3 588,14 | 3857,75 | 3737,64 | 3818,19 | 3901,56 | 3970,29 |
| Тариф на производство тепловой энергии утверждаемый | руб./Гкал | 1900,05 | 1966,55 | 2035,38 | 2106,62 | 2180,35 | 2256,66 |
| Фактическая выручка | тыс.руб. | 47447 | 49107,65 | 50826,41 | 52605,34 | 54446,52 | 56352,15 |
| Финансовый результат (прибыль+; убыток -) | тыс.руб. | -43704,5 | -48894,53 | -48785,52 | -49153,36 | -49534,08 | -49460,17 |

Глава 15	Реестр единых теплоснабжающих организаций

В соответствии со статьёй 2 пунктом 28 Федерального закона 190 "О теплоснабжении":

"Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации".

В соответствии со статьёй 6 пунктом 6 Федерального закона 190 "О теплоснабжении":

"К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации".

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил организации теплоснабжения", предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьёй 4 пунктом 1 ФЗ 190 "О теплоснабжении":

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами систем теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надёжность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ № 808 от 08.08.2012 г., в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В данном случае, когда на территории поселения организованы и действуют две системы теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

– определить единые теплоснабжающие организации в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения.

Подробное описание зон деятельности теплоснабжающих организаций приведено в Главе 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" схемы теплоснабжения МО Баганский сельсовет.

В настоящее время МУП «Тепло» является единственной теплоснабжающей организацией на территории с.  Баган и   отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

– владение на праве собственности или хозяйственном ведении источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации у МУП «Тепло»  имеется.

На праве хозяйственного ведения  у  МУП «Тепло» находятся тепловые сети и котельные   на территории с.  Баган .

Статус единой теплоснабжающей организации рекомендуется присваивать МУП «Тепло»,  имеющей технические и ресурсные возможности для обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей тепловой энергией территории с.  Баган.

Глава 16	Реестр проектов схемы теплоснабжения

16.1.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии

Проекты по реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрены.

16.2.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

Проекты по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них схемой теплоснабжения не предусмотрены.

16.3.	Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Согласно Федеральному закону от 07.12.2011 г. №417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», открытые системы теплоснабжения должны быть закрыты в срок до 2022 года.

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории с. Баган отсутствуют.

Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Администрация Баганского района Новосибирской области в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на своем официальном сайте в телекоммуникационной сети Интернет 14  января 2020 года разместила уведомление о проведении актуализации схемы теплоснабжения Палецкого сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2021 год.

Сбор замечаний и предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения принимались до 01 марта 2020 года по адресу: 632770, Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. М.Горького, 28, Администрация Баганского района Новосибирской области; адрес электронной почты: admbagan@ngs.ru.

Замечания и предложения при разработке схемы теплоснабжения в установленном порядке не поступали.

Глава 18	Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Представленная заказчиком схема теплоснабжения Баганского сельсовета Баганского района на период до 2013-2017  г.г. и на преиод до 20258 года, утвержденная Постановлением администрации Баганского сельсовета Баганского района Новосибирской области не соответствует требованиям  Федерального закона  от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»  и Постановлению Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. Постановления Правительства РФ от 16.03.2019 № 276), поэтому выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения Баганского сельсовета Баганского района Новосибирской области привело к созданию новой схемы теплоснабжения, соответствующей вышеуказанным законодательным и распорядительным документам.

Приложение А

Предложения по выбытию старых неэффективных мощностей, морально и физически изношенных и/или отработавших свой ресурс в 2021  году вне рамок инвестиционной программы

Перечень мероприятий по регулировке наружных водяных тепловых сетей системы теплоснабжения котельная №2« Квартальная» с. Баган.

1 По режимам работы котельных.

1.1 Заменить установленные сетевые насосы на  2 насоса  типа Wilo BL 65/190-18,5/2 с характеристикой:   расход – 115,0 м3/час, напор -43,4 м.в.ст., мощность двигателя 18,5 кВт.

Экономия электроэнергии может составить 11,0 кВт/час.

1.2. Отпуск тепла от котельных осуществлять по температурному графику 95 – 70оС,.

(п.7.4. Лит.1) с учетом поправок на ветер.

1.3. Расчетный расход тепла, вырабатываемого на котельной составит – 2,43 Гкал/час, при установленной мощности 4,1 Гкал/час, (установленная мощность не является располагаемой),

Расчетный расход теплоносителя при условии установки всех рекомендуемых

дроссельных или регулирующих устройств составит – 98,0 м3/час.

Давление на выходе из котельной в подающем трубопроводе поддерживать – 5,3 ати, в обратном трубопроводе – 2,0 ати

Располагаемый напор на выходе из котельных составит – 33,0 м.в.ст.

2 По наружным тепловым сетям.

2.1. Произвести замену участков трубопроводов в соответствии с таб. 1А

Табл. 1А  Замена участков трубопроводов

| Наименование участка | Dу сущ, мм | Потери напора на уч-ке, м.в.ст. | Dу новый мм | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-571÷ ТК-576 | 32 | 170,0 | 50 | 54 |
| ТК-576÷ ТК-574 | 32 | 38,0 | 50 | 39 |
| ТК-574÷ ТК-577 | 32 | 8,0 | 50 | 16 |
| ТК-577÷ввод Гараж большой | 32 | 12,0 | 50 | 34 |
| ТК-169÷ввод Библиотека | 25 | 20,8 | 50 | 50 |
| ТК-93÷ ТК-94 | 70 | 25,0 | 80 | 200 |

2.2. Провести гидропневматическую промывку тепловых сетей.

3 По системам теплопотребления.

3.1.Провести гидропневматическую промывку внутренних систем отопления.

3.2.Оборудовать тепловые узлы вводов у потребителей с отсутствующими вводами.

Узел ввода должен быть оборудован:

- запорной арматурой, на под. и обр. трубопроводах,

- грязевиком или фильтром,

- гильзой для термометра и штуцером для манометра на подающем и обратном трубопроводах,

- регулирующим органом, дроссельной диафрагмой или регулирующим клапаном на подающем или обратном трубопроводе,

- воздушником и дренажем на подающем и обратном трубопроводе.

5.3.3. Установить дроссельные диафрагмы или балансировочные клапана типа Valtec

LEO в соответствии с табл.

Табл. 2А Обоснование замены насосного оборудования

| Наименование мероприятия | Стоимость, руб. | Ожидаемая экономия электроэнергии, кВт/час | Расчетный расход тепла | Расчетный расход теплоносителя при условии установки всех рекомендуемых дроссельных или регулирующих устройств, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена установленных сетевых насосов на 2 насоса типа Wilo BL 65/190-18,5/2 с характеристикой: расход – 115,0 м3/час, напор -43,4 м.в.ст., мощность двигателя 18,5 кВт. | нет данных | 11 | 2,43 Гкал/час, при установленной мощности 4,1 Гкал/час, (установленная мощность не является располагаемой) | 2,43 Гкал/час, при установленной мощности 4,1 Гкал/час, (установленная мощность не является располагаемой) |

Пьезометрический график давлений от кот.№ 2 до потр. Гараж большой (до замены участков)

Пьезометрический график давлений от кот.№ 2 до потр. Библиотека (до замены участков)

Пьезометрический график давлений от кот.№ 2 до потр. Библиотека (после замены участков)

Пьезометрический график давлений от кот.№ 2 до потр. Гараж большой (после замены участков)

|  | Таблица 3А Параметы диаметров и настройки регулириующих клапанов Valtec котельная №2 «Квартальная» с. Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | перепад на клапане, Δp бар | Коэффиц. Кᵥ | Диаметр клапана,мм | Параметр настройки, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Школьная,18 Баня | 0,031 | 1,3533 | 19,56 | 45,27 | 25,71 | 1,8 | 1,02 | 15 | 9 |
| 2 | Водосеть. проходная | 0,004 | 0,2034 | 14,93 | 42,95 | 28,02 | 1,3 | 0,18 | 15 | 2 |
| 3 | Админ. зд. водосеть | 0,019 | 0,8202 | 11,87 | 41,42 | 29,54 | 1,0 | 0,81 | 15 | 7 |
| 4 | Гараж большой | 0,101 | 4,3295 | 10,37 | 40,66 | 30,3 | 0,9 | 4,64 | 25 | 34 |
| 5 | гараж | 0,008 | 0,3435 | 10,71 | 40,83 | 30,13 | 0,9 | 0,36 | 15 | 4 |
| 6 | Склад гараж | 0,022 | 0,9759 | 9,26 | 40,11 | 30,85 | 0,8 | 1,12 | 15 | 10 |
| 7 | Советская,33 | 0,01 | 0,5052 | 7,35 | 39,15 | 31,8 | 0,6 | 0,67 | 15 | 6 |
| 8 | Советская,31 | 0,017 | 0,8078 | 5,49 | 38,22 | 32,73 | 0,4 | 1,29 | 15 | 12 |
| 9 | Советская,29 | 0,006 | 0,3921 | 5,5 | 38,23 | 32,72 | 0,4 | 0,63 | 15 | 6 |
| 10 | ул. Школьная,21 | 0,015 | 0,6344 | 28,82 | 49,9 | 21,09 | 2,7 | 0,39 | 15 | 4 |
| 11 | ул. Школьная,23 | 0,008 | 0,3528 | 28,55 | 49,77 | 21,22 | 2,7 | 0,22 | 20 | 2 |
| 12 | ул. Школьная,25 | 0,013 | 0,5657 | 26,76 | 48,87 | 22,11 | 2,5 | 0,36 | 15 | 4 |
| 13 | ул. Школьная,20 | 0,008 | 0,3442 | 26,75 | 48,87 | 22,12 | 2,5 | 0,22 | 15 | 2 |
| 14 | ул. Школьная,27 | 0,016 | 0,6927 | 25,45 | 48,22 | 22,77 | 2,3 | 0,45 | 15 | 4 |
| 15 | ул. Школьная,22 | 0,013 | 0,5525 | 25,77 | 48,38 | 22,61 | 2,4 | 0,36 | 15 | 4 |
| 16 | ул. Совхозная,7 | 0,005 | 0,2232 | 25,54 | 48,26 | 22,72 | 2,4 | 0,15 | 15 | 2 |
| 17 | ул. Школьная,26 | 0,007 | 0,3084 | 23,96 | 47,47 | 23,51 | 2,2 | 0,21 | 15 | 2 |
| 18 | ул. Школьная,28 | 0,007 | 0,3126 | 22,81 | 46,9 | 24,08 | 2,1 | 0,22 | 15 | 2 |
| 19 | ул. Школьная,35 | 0,015 | 0,6965 | 22,1 | 46,54 | 24,44 | 2,0 | 0,49 | 15 | 5 |
| 20 | ул. Школьная,30 | 0,014 | 0,6215 | 21,54 | 46,26 | 24,72 | 2,0 | 0,44 | 15 | 4 |
| 21 | ул. Школьная,32 | 0,02 | 0,8963 | 20,47 | 45,72 | 25,25 | 1,9 | 0,66 | 15 | 6 |
| 22 | ул. Школьная,37 | 0,014 | 0,6592 | 20,36 | 45,67 | 25,31 | 1,8 | 0,48 | 15 | 5 |
| 23 | ул. Школьная,34 | 0,02 | 0,9213 | 19,89 | 45,43 | 25,54 | 1,8 | 0,69 | 15 | 6 |
| 24 | ул.Декабристов,10 | 0,014 | 0,694 | 19,79 | 45,38 | 25,59 | 1,8 | 0,52 | 15 | 5 |
| 25 | ул. Школьная,36 | 0,025 | 1,1896 | 18,95 | 44,96 | 26,01 | 1,7 | 0,91 | 15 | 8 |
| 26 | ул. Школьная,40 | 0,007 | 0,3946 | 20,18 | 45,57 | 25,4 | 1,8 | 0,29 | 15 | 3 |
| 27 | ул. Школьная,42 | 0,013 | 0,8116 | 20,02 | 45,5 | 25,48 | 1,8 | 0,60 | 15 | 6 |
| 28 | Агросоюз Чекунов | 0,01 | 0,7843 | 20,53 | 45,75 | 25,22 | 1,9 | 0,57 | 15 | 6 |
| 29 | ул. Декабристов,9 | 0,01 | 0,665 | 20,48 | 45,73 | 25,25 | 1,9 | 0,49 | 15 | 5 |
| 30 | ул. Совхозная,10 | 0,012 | 0,5359 | 24,4 | 47,69 | 23,29 | 2,2 | 0,36 | 15 | 4 |
| 31 | ул. Совхозная,9 кв.1 | 0,006 | 0,2721 | 24,67 | 47,82 | 23,15 | 2,3 | 0,18 | 15 | 2 |
| 32 | ул. Совхозная,9 кв.2 | 0,006 | 0,2746 | 24,56 | 47,77 | 23,21 | 2,3 | 0,18 | 15 | 2 |
| 33 | ул. Совхозная,12 | 0,007 | 0,3627 | 23,99 | 47,49 | 23,49 | 2,2 | 0,24 | 15 | 3 |
| 34 | ул. Совхозная,15 | 0,013 | 0,6874 | 23,92 | 47,45 | 23,53 | 2,2 | 0,46 | 15 | 5 |
| 35 | ул. Совхозная,18 | 0,015 | 0,8847 | 23,77 | 47,38 | 23,6 | 2,2 | 0,60 | 15 | 6 |
| 36 | ул. Совхозная,22 | 0,008 | 0,4883 | 21,82 | 46,4 | 24,58 | 2,0 | 0,35 | 15 | 4 |
| 37 | ул. Совхозная,24 | 0,01 | 0,4782 | 21,85 | 46,41 | 24,56 | 2,0 | 0,34 | 15 | 3 |
| 38 | ул. Совхозная,26 | 0,008 | 0,4034 | 21,32 | 46,14 | 24,83 | 1,9 | 0,29 | 15 | 3 |
| 39 | ул. Совхозная,21 | 0,009 | 0,4681 | 21,57 | 46,27 | 24,7 | 2,0 | 0,33 | 15 | 3 |
| 40 | ул. Совхозная,23 | 0,008 | 0,4022 | 21,1 | 46,04 | 24,94 | 1,9 | 0,29 | 15 | 3 |
| 41 | ул. Совхозная,28 | 0,009 | 0,4573 | 20,47 | 45,72 | 25,25 | 1,9 | 0,34 | 15 | 3 |
| 42 | ул. Совхозная,30 | 0,015 | 0,8036 | 19,66 | 45,32 | 25,65 | 1,8 | 0,60 | 15 | 6 |
| 43 | ул. Совхозная,25 | 0,008 | 0,4138 | 21,01 | 45,99 | 24,98 | 1,9 | 0,30 | 15 | 3 |
| 44 | ул. Совхозная,32 | 0,009 | 0,5513 | 19,55 | 45,26 | 25,71 | 1,8 | 0,41 | 15 | 4 |
| 45 | ул. Ленина, 64 | 0,007 | 0,4168 | 19,52 | 45,25 | 25,72 | 1,8 | 0,31 | 15 | 3 |
| 46 | ул. Ленина, 66 | 0,008 | 0,4831 | 18,95 | 44,96 | 26,01 | 1,7 | 0,37 | 15 | 4 |
| 47 | ул. Ленина, 68 | 0,008 | 0,5079 | 18,54 | 44,75 | 26,21 | 1,7 | 0,39 | 15 | 4 |
| 48 | ул. Ленина, 70 | 0,007 | 0,4867 | 18,34 | 44,65 | 26,32 | 1,7 | 0,38 | 15 | 4 |
| 49 | ул. Ленина, 81 | 0,006 | 0,5248 | 18,02 | 44,5 | 26,47 | 1,6 | 0,41 | 15 | 4 |
| 50 | ул. Ленина, 83 | 0,008 | 0,6784 | 17,67 | 44,32 | 26,65 | 1,6 | 0,54 | 15 | 5 |
| 51 | ул.Макарова,3 | 0,007 | 0,3779 | 19,59 | 45,28 | 25,69 | 1,8 | 0,28 | 15 | 3 |
| 52 | ул.Макарова,4 | 0,008 | 0,5794 | 17,49 | 44,23 | 26,74 | 1,6 | 0,46 | 15 | 5 |
| 53 | ул.Макарова,5 | 0,006 | 0,3449 | 19,44 | 45,21 | 25,76 | 1,8 | 0,26 | 15 | 3 |
| 54 | ул.Макарова,7 | 0,009 | 0,5354 | 19,04 | 45 | 25,97 | 1,7 | 0,41 | 15 | 4 |
| 55 | ул.Макарова,8 | 0,014 | 0,8139 | 18,33 | 44,65 | 26,32 | 1,7 | 0,63 | 15 | 6 |
| 56 | ул. Фрунзе, 12 | 0,009 | 0,6204 | 25,3 | 48,14 | 22,84 | 2,3 | 0,41 | 15 | 4 |
| 57 | ул. Фрунзе, 11 | 0,008 | 0,3795 | 22,68 | 46,83 | 24,15 | 2,1 | 0,26 | 15 | 3 |
| 58 | ул. Фрунзе, 10 | 0,011 | 0,6795 | 25,85 | 48,42 | 22,57 | 2,4 | 0,44 | 15 | 4 |
| 59 | ул. Фрунзе, 6 | 0,007 | 0,3889 | 26,46 | 48,72 | 22,26 | 2,4 | 0,25 | 15 | 3 |
| 60 | ул. Фрунзе, 5 | 0,01 | 0,455 | 24,17 | 47,58 | 23,4 | 2,2 | 0,31 | 15 | 3 |
| 61 | ул. Фрунзе, 4 | 0,01 | 0,4823 | 26,33 | 48,65 | 22,33 | 2,4 | 0,31 | 15 | 3 |
| 62 | ул. Фрунзе, 2 | 0,014 | 0,6333 | 26,03 | 48,51 | 22,48 | 2,4 | 0,41 | 15 | 4 |
| 63 | ул. Фрунзе, 3 | 0,007 | 0,3227 | 25,16 | 48,07 | 22,91 | 2,3 | 0,21 | 15 | 2 |
| 64 | ул. Комсомольская,32 | 0,01 | 0,591 | 25,99 | 48,49 | 22,5 | 2,4 | 0,38 | 15 | 4 |
| 65 | ул. Комсомольская,30 | 0,011 | 0,5474 | 26,16 | 48,57 | 22,41 | 2,4 | 0,35 | 15 | 4 |
| 66 | ул. Комсомольская,29 | 0,017 | 0,81 | 26,42 | 48,7 | 22,28 | 2,4 | 0,52 | 15 | 5 |
| 67 | ул. Комсомольская,27 | 0,007 | 0,3293 | 26,45 | 48,72 | 22,27 | 2,4 | 0,21 | 15 | 2 |
| 68 | ул. Комсомольская,25 | 0,007 | 0,3117 | 27,22 | 49,1 | 21,88 | 2,5 | 0,20 | 15 | 2 |
| 69 | ул. Комсомольская,23 | 0,011 | 0,4708 | 27,97 | 49,48 | 21,51 | 2,6 | 0,29 | 15 | 3 |
| 70 | ул. Комсомольская,21 | 0,009 | 0,3873 | 28,69 | 49,84 | 21,15 | 2,7 | 0,24 | 15 | 3 |
| 71 | ул. Комсомольская,19 | 0,008 | 0,3445 | 29,61 | 50,3 | 20,69 | 2,8 | 0,21 | 15 | 2 |
| 72 | ул. Комсомольская,17 | 0,012 | 0,5003 | 30,62 | 50,81 | 20,19 | 2,9 | 0,30 | 15 | 3 |
| 73 | ул. Комсомольская,20 | 0,011 | 0,6475 | 25,98 | 48,48 | 22,5 | 2,4 | 0,42 | 15 | 4 |
| 74 | ул. Комсомольская,22 | 0,017 | 0,8489 | 25,71 | 48,35 | 22,64 | 2,4 | 0,55 | 15 | 5 |
| 75 | ул. Комсомольская,24 | 0,025 | 1,1483 | 24,85 | 47,92 | 23,07 | 2,3 | 0,76 | 15 | 7 |
| 76 | ул. Комсомольская,15 | 0,014 | 0,5843 | 30,54 | 50,76 | 20,23 | 2,8 | 0,35 | 15 | 4 |
| 77 | ул. Комсомольская,11 | 0,016 | 0,675 | 29,76 | 50,38 | 20,61 | 2,8 | 0,41 | 15 | 4 |
| 78 | ул. Школьная,12 | 0,015 | 0,6816 | 29,69 | 50,34 | 20,65 | 2,8 | 0,41 | 15 | 4 |
| 79 | ул. Школьная,10 | 0,013 | 0,6454 | 28,87 | 49,93 | 21,06 | 2,7 | 0,39 | 15 | 4 |
| 80 | ул. Школьная,15 | 0,01 | 0,423 | 27,98 | 49,48 | 21,51 | 2,6 | 0,26 | 15 | 3 |
| 81 | ул. Школьная,13 | 0,014 | 0,5825 | 25,02 | 48 | 22,98 | 2,3 | 0,38 | 15 | 4 |
| 82 | ул. Садовая,13 | 0,014 | 0,6797 | 26,78 | 48,88 | 22,1 | 2,5 | 0,43 | 15 | 4 |
| 83 | ул. Садовая,11 | 0,01 | 0,5081 | 26,95 | 48,97 | 22,02 | 2,5 | 0,32 | 15 | 3 |
| 84 | ул. Садовая,9 | 0,009 | 0,4675 | 26,88 | 48,93 | 22,05 | 2,5 | 0,30 | 15 | 3 |
| 85 | ул. Школьная,11 | 0,021 | 0,8672 | 20,58 | 45,78 | 25,2 | 1,9 | 0,63 | 15 | 6 |
| 86 | ул. Школьная,9 | 0,007 | 0,2983 | 19,22 | 45,09 | 25,87 | 1,7 | 0,23 | 15 | 3 |
| 87 | ул. Школьная,7 | 0,055 | 2,2738 | 10,17 | 40,56 | 30,39 | 0,9 | 2,47 | 15 | 45 |
| 88 | ул. Садовая,7 | 0,005 | 0,2837 | 27,05 | 49,02 | 21,97 | 2,5 | 0,18 | 15 | 2 |
| 89 | ул. Ленина,62 | 0,006 | 0,3356 | 21,02 | 46 | 24,98 | 1,9 | 0,24 | 15 | 3 |
| 90 | ул. Школьная,5 | 0,102 | 4,2601 | 8,51 | 39,73 | 31,22 | 0,7 | 5,14 | 25 | 38 |
| 91 | Библиотека | 0,042 | 1,9205 | 11,73 | 41,34 | 29,61 | 1,0 | 1,92 | 15 | 28 |
| 92 | Арнольд | 0,017 | 0,7473 | 12,09 | 41,52 | 29,43 | 1,0 | 0,73 | 15 | 7 |
| 93 | Суд. федерал. | 0,071 | 3,0469 | 10,84 | 40,89 | 30,06 | 0,9 | 3,18 | 20 | 40 |
| 94 | ул. Школьная,1 | 0,004 | 0,206 | 10,89 | 40,92 | 30,03 | 0,9 | 0,21 | 15 | 2 |
| 95 | БСШ | 0,138 | 6,126 | 10,24 | 40,6 | 30,35 | 0,8 | 6,81 | 32 | 24 |
| 96 | ДЮСШ | 0,098 | 4,8145 | 9,95 | 40,45 | 30,5 | 0,8 | 5,29 | 25 | 42 |
| 97 | ул. Матросова,24 | 0,015 | 1,1521 | 9,56 | 40,25 | 30,7 | 0,8 | 1,30 | 15 | 12 |
| 98 | ул. М. Горького, 20 | 0,095 | 4,1367 | 10,62 | 40,79 | 30,16 | 0,9 | 4,37 | 25 | 29 |
| 99 | ул. М. Горького, 18 | 0,058 | 2,6002 | 11,11 | 41,03 | 29,92 | 0,9 | 2,68 | 20 | 29 |
| 100 | ул. М. Горького, 16а | 0,009 | 0,5482 | 18,1 | 44,54 | 26,44 | 1,6 | 0,43 | 15 | 4 |
| 101 | ул. М. Горького, 16 | 0,023 | 1,1685 | 17,6 | 44,29 | 26,68 | 1,6 | 0,93 | 15 | 8 |
| 102 | м-н Луч | 0,023 | 1,1388 | 25,74 | 48,36 | 22,62 | 2,4 | 0,74 | 15 | 7 |
| 103 | м-н Пирамида | 0,019 | 1,0144 | 26,46 | 48,72 | 22,26 | 2,4 | 0,65 | 15 | 6 |
| 104 | ИП Цыганова | 0,032 | 1,7367 | 25,01 | 48 | 22,99 | 2,3 | 1,14 | 15 | 10 |
| 105 | Центр бух.учета | 0,024 | 1,4129 | 26,05 | 48,52 | 22,47 | 2,4 | 0,91 | 15 | 8 |
| 106 | УФС | 0,015 | 0,9932 | 26,07 | 48,52 | 22,46 | 2,4 | 0,64 | 15 | 6 |
| 107 | Гараж Бриштен | 0,005 | 0,4472 | 26,31 | 48,65 | 22,34 | 2,4 | 0,29 | 15 | 3 |
| 108 | ул. Садовая,10 | 0,016 | 0,6984 | 17,25 | 44,11 | 26,86 | 1,5 | 0,56 | 15 | 5 |
| 109 | ул. Садовая,8 | 0,008 | 0,3796 | 17,43 | 44,2 | 26,77 | 1,6 | 0,30 | 15 | 3 |
| 110 | ул. Садовая,6 | 0,013 | 0,6216 | 16,99 | 43,98 | 26,99 | 1,5 | 0,50 | 15 | 5 |
| 111 | ул. Садовая,4 | 0,019 | 0,9841 | 16,13 | 43,55 | 27,42 | 1,4 | 0,82 | 15 | 7 |
| 112 | ул. Садовая,15 | 0,012 | 0,5742 | 27,42 | 49,2 | 21,78 | 2,5 | 0,36 | 15 | 4 |
| 113 | ул. Садовая,23 | 0,007 | 0,3238 | 28,94 | 49,96 | 21,03 | 2,7 | 0,20 | 15 | 2 |
| 114 | ул. Садовая,21 | 0,011 | 0,4984 | 28,53 | 49,76 | 21,23 | 2,7 | 0,31 | 15 | 3 |
| 115 | ул. Садовая,19 | 0,007 | 0,3354 | 28,36 | 49,67 | 21,31 | 2,6 | 0,21 | 15 | 2 |
| 116 | ул. Садовая,17 | 0,011 | 0,5117 | 27,94 | 49,46 | 21,52 | 2,6 | 0,32 | 15 | 3 |
|  |  | d 15 | 108 шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d 20 | 3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d 25 | 4 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d 32 | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |

Библиография

1. Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154

2. Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утверждены совместным Приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 г. № 565/667

3. Федеральный закон РФ от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении"

4. Федеральный закон РФ от23 ноября  2009 г. N 261-ФЗ в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 237-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…."

5. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждены Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115,зарегистрировано в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. № 4358

6. Методика определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей коммунального теплоснабжения. М. Роскоммунэнерго

7. Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжающей организацией и потребителями /под общей редакцией Б.П. Варнавского/. – М.: Новости теплоснабжения, 2003.

8. Манюк В.В.и др. Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. Справочник М-ва., 1988 г.

9. Самойлов Е.В. Диагностика трубопроводов тепловых сетей как альтернатива летним опрессовкам. ЖКХ, Журнал руководителя и гл. бухгалтера.

10. Папушкин В.Н. Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое. Новости теплоснабжения, № 9 2010 г. стр. 18-23

11. Николаев А.А. Справочник проектировщика Проектирование тепловых сетей. Справочник Москва 1965 г.

12. Приказ Минрегиона России от 26.07.2013 № 310 "Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения"