СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ АНДРЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БАГАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2023 ГОДА ДО 2038 ГОДА

Утверждаемая часть

(Актуализированная редакция на срок до 2038 года)

2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава

Баганского района

Новосибирской области

________________ / А. В. Тарасов/

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ АНДРЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БАГАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2023 ГОДА ДО 2038 ГОДА

Утверждаемая часть

(Актуализированная редакция на срок до 2038 года)

Публичные слушания проведены

«…..» ………….2022 год

Протокол № … от «….»……..2022 г.

2022 г.

Оглавление

Утверждаемая часть	9

Раздел 1 "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа"	9

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	9

1.2. Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе	11

1.3. Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	13

Раздел 2 "Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"	13

2.1. описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	13

2.2. описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	14

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	14

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	14

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке системы теплоснабжения	15

2.6. существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	15

2.7. существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	15

2.8. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии	16

2.9. значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	16

2.10. значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	16

2.11. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей	16

2.12. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	16

2.13. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учётом расчётной тепловой нагрузки	16

Раздел 3 "Перспективные балансы теплоносителя"	19

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителе	19

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	19

Раздел 4 " Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения"	19

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	19

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.	19

Раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"	20

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	20

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	20

5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	20

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	20

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	20

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	21

5.7. Меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	21

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения	21

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	21

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	22

Раздел 6 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"	22

6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	22

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	22

6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	22

Строительство (реконструкция) тепловых сетей для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не планируется.	22

6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	22

6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей	22

Раздел 7 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"	23

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	23

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	23

Раздел 8 "Перспективные топливные балансы"	23

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	23

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	23

8.3. Виды топлива (в случае, если топливо является уголь,- вид ископаемого угля в соответствии с Международным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим переметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.	24

8.4. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящимся в соответствующем поселении.	24

8.5. Приоритетеное направление развития топливного баланса поселения	24

Раздел 9 "Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"	24

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	24

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	24

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	24

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	25

9.5. Оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям	25

Раздел 10 "Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)"	25

10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	25

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	26

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	26

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	27

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	27

Раздел 11 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"	27

11.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа	27

Раздел 12 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям"	28

12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении"	28

Раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения"	28

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	28

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	28

13.3 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	28

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	28

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	29

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	29

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	29

Раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"	29

14.1 Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, определенные в главе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения	29

Раздел 15 "Ценовые (тарифные) последствия"	30

15.1 Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя	30

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области актуализированная редакция на период с 2023 года до 2038 года является:

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221 «О государственном кадастре недвижимости»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (с 01.09.2012) (в ред. от 27.08.2012, от 27.08.2012);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 № 882 «Об утверждении Правил рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поселений или городских округов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и потребителями при утверждении и актуализации схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 № 18 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» (в ред. постановления Правительства Российской  от 28.03.2012 №258, от 27.08.2012 №857);

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р «Об утверждении Энергетической стратегии России на период до 2030 года»;

- Приказ Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- Приказ Минрегиона России от 28.05.2010 № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений»;

- Приказ Минэкономразвития № 416 от 19.12.2009 «Об установлении перечня видов и состава сведений публичных кадастровых карт»;

- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (ред. от 10.08.2012) «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);

- Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения, утв. Приказом Госстроя России от 06.05.2000 № 105;

- МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и подаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утв. заместителем председателя Госстроя России 12.08.2003, согл. Федеральной энергетической комиссией Российской Федерации 22.04.2003 № ЕЯ-1357/2;

- ГОСТ Р 51617-2000 Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия;

- СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- Строительные нормы и правила СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- Строительные нормы и правила СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- Строительные нормы и правила СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

- Строительные нормы и правила СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

- Строительные нормы и правила СНиП 2.04.14-88* Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- Строительные нормы и правила СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

- Свод правил СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе»;

- Свод правил СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- РД 153-34.0-20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»;

- РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»;

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

- МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве»;

- Иные документы:

- Генеральный план муниципального Савкинского сельсовета Баганского района Новосибирской области;

- Документация по источникам тепловой энергии, данные технологического и коммерческого учёта потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям, эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчётность.

Схема теплоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционные программы теплоснабжающая организации, и как следствие могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Утверждаемая часть

Раздел 1 "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа"

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

На перспективу до 2031 г. развитие Андреевского сельсовета рассмотрено по сценарию, определенному в Генеральном плане.

Территориальное деление Андреевского сельсовета принято в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

Прогноз развития застройки

Генеральным планом Андреевского сельсовета предусмотрено развитие жилищного строительства, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, строительство социально значимых объектов культурно-бытового назначения.

На основании документов территориального планирования по этапам разработки Схемы теплоснабжения сформированы прогнозы приростов площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с выделением объектов строительства:

•	многоквартирные дома;

•	жилые дома;

•	общественные здания;

При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного наращиванияежегодного ввода жилья для достижения благоприятных жилищных условий.

Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов были определены по состоянию на конец следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода.

1.2. Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии жилого фонда

| с. Андреевка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Отапливаемая площадь, м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
|  |  | Отопление | ГВС | Вент. | Всего |
| ул. Центральная 19а | 56,2 | 0,016 |  |  | 0,016 |
| Котельная ст.ж/д Районная |  |  |  |  |  |
| Центральная 1а | 144,4 | 0,06 |  |  | 0,06 |
| Центральная 1 | 914 | 0,46 |  |  | 0,46 |
| Центральная 2 | 874,9 | 0,76 |  |  | 0,76 |
| Итого по котельной ст.ж/д Районная | 1933,3 | 1,28 |  |  | 1,28 |
| Итого по котельным Андреевского сельсовета | 1989,5 | 1,296 |  |  | 1,296 |

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии нежилого фонда

| с. Андреевка |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование абонента | адрес | Отапливаемая площадь, м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Вент. | Всего |
| с/совет | Центральная 20 | 120,1 | 0,043 | - | - | 0,043 |
| Клуб | Центральная 20/1 | 418,4 | 0,072 | - | - | 0,072 |
| школа | Центральная 19 | 910,2 | 0,181 | - | - | 0,181 |
| д/сад | Центральная 25 | 1142,2 | 0,152 | - | - | 0,152 |
| Почта | Центральная 19/1 | 954 | 0,142 | - | - | 0,142 |
|  | Центральная 22 | 300 | 0,039 |  |  | 0,039 |
| Маг.«Елена» (норматив) | Центральная 20а | 44 | 0,014 | - | - | 0,014 |
| Тепл.стоянка | Озерная 39 | 281 | 0,073 | - | - | 0,073 |
| гараж | Центральная 17а | 76,5 | 0,031 |  |  | 0,031 |
| контора | Центральная 15 | 528,32 | 0,147 | - | - | 0,147 |
| Столярный цех | Центральная 19 | 68,3 | 0,028 |  |  | 0,028 |
| Г араж школьный | Центральная 19 | 92,7 | 0,035 |  |  | 0,035 |
| Итого |  | 4935,72 | 0,957 | - | - | 0,957 |
| п. Теренгуль |  |  |  |  |  |  |
| Наименование абонента | адрес | Отапливаемая площадь, м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Вент. | Всего |
| Детский сад | п. Теренгуль, ул. Центральная. 23 | 635,3 | 0,071 | - | - | 0,071 |
| Здание гаража | п. Теренгуль, ул. Центральная. 23 | 221,8 | 0,031 | - | - | 0,031 |
| Здание мастерской (столовая) | п. Теренгуль, ул. Центральная. 27 | 121,3 | 0,009 | - | - | 0,009 |
| Здание интерната | п. Теренгуль, ул. Центральная. 25 | 468 | 0,046 | - | - | 0,046 |
| Здание прачечной | п. Теренгуль, ул. Центральная. 27 | 51,5 | 0,004 | - | - | 0,004 |
| Итого |  | 1497,9 | 0,161 | - | - | 0,161 |

Общая расчётная тепловая нагрузка потребителей, контролируемая ТСО в Андреевском сельсовете на  составила 2,414 Гкал/ч.

Потребление тепловой (энергии) мощности и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления Андреевского сельсовета на каждом этапе на период до 2038г.

| п/п | Расчетный элемент территориального деления | Вид теплопотребления |  | Ед. изм. | 2021 (факт) | 1 этап | 2 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022-2027 г. | 2028-2038 г. |
|  | Объем потребления тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Жилые здания | площадь | м2 | 1989,54 | 1989,54 | 1989,54 |
|  |  |  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,296 | 1,296 | 1,296 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 1,296 | 1,296 | 1,296 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 1,296 | 1,296 | 1,296 |
|  |  | Общественные здания | площадь | м2 | 7070,62 | 7070,62 | 7070,62 |
|  |  |  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,338 | 1,338 | 1,338 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 1,338 | 1,338 | 1,338 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 1,338 | 1,338 | 1,338 |
|  |  |  | пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Производственные здания | площадь | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | технологичес кая | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | пар | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 2,414 | 2,414 | 2,414 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 2,414 | 2,414 | 2,414 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | технологическая | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |

1.3. Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Из анализа исходной информации, проектов строительства новых и/или реконструкции существующих промышленных предприятий, объектов с использованием тепловой энергии в технологических процессах не выявлено.

Раздел 2 "Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"

2.1. описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Генеральным планом Андреевского сельсовета предусмотрено развитие жилищного строительства, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, строительство социально значимых объектов культурно-бытового назначения.

На основании документов территориального планирования по этапам разработки Схемы теплоснабжения сформированы прогнозы приростов площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с выделением объектов строительства:

- многоквартирные дома;

- жилые дома;

- общественные здания.

Тепловые сети от котельных Андреевского сельсовета обслуживаются:

- МУП «Баганский коммунальщик» (с. Андреевка и обг.п. Районная)

- МБОУ Теренгульская СОШ (п. Теренгуль).

В случае реализации в полном объеме ввода объектов жилищного, общественно-делового и прочего назначения и полного сноса ветхого и аварийного жилья, определенных в документах территориального планирования Андреевского сельсовета, в перспективе до 2038 г. покрытие тепловой нагрузки новых объектов строительства не предполагает подключений к действующему источнику теплоснабжения.

Перспективные зоны действия источников тепловой энергии Андреевского сельсовета

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Тепловая нагрузка потребителей всего, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | котельная с. Андреевка | 0, 973 |
| 2 | Котельная ст.ж/д Районная | 1,5 |
| 3 | Котельная п. Теренгуль | 0,161 |

Перспективные тепловые нагрузки в Андреевском сельсовете по зонам действия источников тепловой энергии до 2038 г

| п/п | Показатель |  | Ед. изм. | 2021 г. (факт) | 1этап | 2 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022-2027 г.г. | 2028-2038 г.г. |
|  | Тепловые нагрузки в зоне действия существующих систем централизованного теплоснабжения с источниками тепловой энергии (котельными) | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 2,414 | 2,414 | 2,414 |
|  |  | отопление | Гкал/ч | 2,414 | 2,414 | 2,414 |
|  |  | вентиляци я | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Всего спрос на тепловую мощность |  | Всего тепловая нагрузка, в т.ч. | Г кал/ч | 2,414 | 2,414 | 2,414 |
|  |  | Отопление | Г кал/ч | 2,414 | 2,414 | 2,414 |
|  |  | Вентиляция | Г кал/ч | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ГВС | Г кал/ч | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Технологическая | Г кал/ч | 0 | 0 | 0 |

2.2. описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности и нагрузки за базовый период. с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии (мощности) на перспективу до 2038 г. сформирован баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источника тепловой энергии до 2038 г., работающего на единую тепловую сеть по элементам территориального деления.

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа перспективных тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников всоответствии с выбранным вариантом развития определено, что установленная тепловая мощность существующего источника обеспечивает рост прогнозируемых тепловых нагрузок, вызванных перспективами строительства жилого фонда и объектов социально-бытовой сферы.

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии в базовом периоде

| № п/п | Наименован ие источника тепловой энергии | Установленная мощность , Г кал/ч | Располагаемая мощность основного оборудования, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии, Гкал/ч | Тепловая мощность источников тепловой энергии нетто, Гкал/ч | Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельные Андреевского сельсовета | 3,33 | 3,33 | 0,0079 | 3,251 | 0,062 | 2,414 | 0,916 |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Источники с зоной действия в двух или более поселениях отсутствуют.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке системы теплоснабжения

Методология расчета и расчет эффективного радиуса источников теплоснабжения Андреевского сельсовета приведена в разделе «Расчет радиусов эффективного теплоснабжения» Обосновывающих материалов.

Радиус эффективного теплоснабжения, рассчитываемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности

Радиус эффективного теплоснабжения котельной

| Наименование котельной | Годовые потери Qкотгод, Гкал | Фактический радиус LфактDi, м | Эффективный радиус LдокDi, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная с.Андреевка, Котельная ст.ж/д Районная | 567,5 | н/д | 283,3 |
| Котельная п. Теренгуль | 64,49 | н/д | 150 |

Целесообразно откорректировать величину радиуса эффективного теплоснабжения при очередной актуализации схемы теплоснабжения Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области , после освидетельствования тепловых энергоустановок в соответствии с Письмом Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 9905-АП/14 "О Методических рекомендациях по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путём проведения освидетельствования", и разработки энергетических характеристик тепловых сетей по следующим показателям: тепловые потери, потери теплоносителя, удельный расход электроэнергии на транспорт теплоносителя, максимальный и среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в подающем и обратном трубопроводах.

2.6. существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

В базовом периоде (2021 г.) установленная тепловая мощность источников тепловой энергии с теплоносителем горячая вода в целом по Андреевскому сельсовету составила 3,33 Гкал/ч.

По данным тарифных дел на 2022 г. установленная тепловая мощность источников тепловой энергии запланирована на уровне 3,33 Гкал/ч.

В перспективе до 2038 года установленная тепловая мощность основного оборудования источников остается без изменения.

2.7. существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии в котельной с. Андреевка отсутствуют.

2.8. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды за базовый период 2021 г. составляли по источникам тепловой энергии 0,0079 Гкал/ч.

На перспективу уровень затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды составят по источникам тепловой энергии 0,0079Гкал/ч.

2.9. значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Существующая тепловая мощность источников тепловой энергии нетто за 2021 г. составила 3,251 Гкал/ч. На перспективу мощность нетто по источнику тепловой энергии не изменится.

2.10. значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

В целом по Андреевскому сельсовету нормативные (технологические) потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, составили 14,98% отпуска тепловойэнергии в сеть.

2.11. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты существующей тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей в базовом периоде составили 0 Гкал/ч.ввиду отсутствия ЦТП. В перспективе до 2038 г., с учетом отсутствия центральных тепловых пунктов данныйпоказатель не изменится.

2.12. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Анализ баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в пределах зон действия источников теплоснабжения Андреевского сельсовета за 2021 г. выявил отсутствие дефицитов мощности источников теплоснабжения, за исключением котельной ст.ж/д Районная.

2.13. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учётом расчётной тепловой нагрузки

В базовом периоде договора на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договора теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и на долгосрочные договора, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не заключались.

Расчет прогноза перспективного потребления тепловой энергии (мощности) Андреевского сельсовета учитывает общее изменение объемов потребления тепловой энергии на основе видения будущего развития Андреевского сельсовета и принятого вектора развития системы теплоснабжения в целом.

На перспективу до 2038 г. подключенная тепловая нагрузка потребителей останется неизменнной.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии (мощности) в разрезе отдельных категорий потребителей (социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, а также потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене) формируется при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения при наличии соответствующего основанияи/или обращения заинтересованных лиц и внесении корректировок в ежегодно утверждаемые производственные и (или) инвестиционные программы теплоснабжающих организаций.

Сформированный баланс мощности источников тепловой энергии позволяет сделать вывод о том, что резерв мощности существующей системы теплоснабжения Андреевского сельсовета останется неизменым до 2038 г.

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии в период до 2038 г. (для теплоносителя горячая вода)

Баланс тепловой мощности котельной

| № п/п | Зона действия теплоисточников | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 - 2027 | 2028 - 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч.: | Гкал/ч | 2,414 | 2,414 | 2,414 |
| 1.1. | Население, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,296 | 1,296 | 1,296 |
| 1.1.1. | отопление | Гкал/ч | 1,296 | 1,296 | 1,296 |
| 1.1.2. | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3. | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Социально-бытовая сфера, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,338 | 1,338 | 1,338 |
| 1.2.1. | отопление | Гкал/ч | 1,338 | 1,338 | 1,338 |
| 1.2.2. | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3. | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Потери при передаче, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| 2.1. | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | нет данных | нет данных | нет данных |
| 2.2. | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | нет данных | нет данных | нет данных |
| 3 | Собственные нужды в горячей воде | Гкал/ч | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 |
| 4 | Установленная мощность теплоисточников | Гкал/ч | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
| 5 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
| 6 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,776 | 0,776 | 0,776 |

Раздел 3 "Перспективные балансы теплоносителя"

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителе

В базовом периоде котельные Андреевского сельсовета не оборудованы системами водоподготовки.

При установлении системы водоподготовки перспективные балансы производительности водоподготовки, затрат и потерь теплоносителя должны выполняться на период до 2038 г. с использованием методических указаний и инструкций с учетом перспективных планов развития.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

-	регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузке с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

-	расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей для каждого источника теплоснабжение должны определяться согласно п. 6.16 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и выданным техническим условиям на присоединение к тепловым сетям.

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

При возникновении аварийной ситуации на любом участке трубопровода тепловой сети, в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды, допускается использовать «сырую» воду согласно СНиП «Тепловые сети» п.6.17 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предуматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей».

Раздел 4 " Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения"

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Проектом Схемы теплоснабжения предусматривается два сценария развития системы теплоснабжения Андреевского сельсовета.

Сценарий № 1, оптимистичный: Реконструкция котельной с переводом источника теплоснабжения с использования каменного угля на природный газ. Будут проводиться мероприятия, направленные на поддержание функционирования системы теплоснабжения (реконструкция сетей).

Сценарий № 2, пессимистичный: Мероприятия, предусматриваемые сценарием № 1, не будут реализовываться. Будут проводиться лишь мероприятия, направленные на поддержание функционирования системы теплоснабжения (реконструкция сетей).

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Приоритетным сценарием перспективного развития систем теплоснабжения Андреевского сельсовета предлагается принять сценарий № 1, так как в этом случае будет обеспечена надежность систем теплоснабжения, увеличение экономической эффективности работы систем теплоснабжения.

Раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

С учетом обеспечения перспективной тепловой нагрузки до 2038 года от существующих в Андреевском сельсовете источников энергии (котельных), строительство новых источников на указанный период времени не планируется.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, включают:

- реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок:

реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

Средневзвешенный фактический КПД котлов составляет 80,8 %. С учетом представленных показателей, предложения по реконструкции существующего источника энергии не разрабатывались

5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В соответствии с ФЗ № 261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», провести обязательное энергетическое обследование котельной.

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

По данным, предоставленным для разработки Схемы теплоснабжения Андреевского сельсовета - источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не предусмотрены.

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

При разработке Схемы теплоснабжения сельсовета, мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируются.

5.7. Меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На территории сельсовета не планируется строительство источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, поэтому перевод котельных в пиковый режим осуществляться не будет.

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения

В соответствии с действующим законодательством оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии разрабатывается для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения.

Температурный график 95/70 0С

| Температура |  |  | Температура в подающем трубопроводе с учетом поправки на ветер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе | 5-10м/с | До 15м/с | До 20м/с | До 25м/с |
| +10 | 37 | 32 | 39 | 40 | 42 | 44 |
| +8 | 41 | 35 | 43 | 44 | 46 | 48 |
| +6 | 45 | 38 | 46 | 47 | 49 | 50 |
| +4 | 48 | 41 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| +2 | 52 | 45 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 0 | 55 | 46 | 57 | 59 | 62 | 64 |
| -2 | 57 | 48 | 59 | 61 | 64 | 66 |
| -4 | 59 | 49 | 61 | 65 | 67 | 70 |
| -6 | 61 | 51 | 63 | 65 | 68 | 71 |
| -8 | 63 | 52 | 65 | 67 | 69 | 72 |
| -10 | 65 | 53 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| -12 | 68 | 55 | 70 | 73 | 75 | 77 |
| -14 | 71 | 57 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| -16 | 73 | 58 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| -18 | 75 | 59 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| -20 | 78 | 61 | 80 | 83 | 85 | 87 |
| -22 | 81 | 63 | 83 | 85 | 87 | 89 |
| -24 | 83 | 64 | 85 | 87 | 89 | 91 |
| -26 | 85 | 65 | 86 | 88 | 91 | 95 |
| -28 | 87 | 66 | 89 | 92 | 95 |  |
| -30 | 89 | 67 | 92 | 95 |  |  |
| -32 | 91 | 68 | 92 |  |  |  |
| -34 | 93 | 69 | 95 |  |  |  |
| -37 | 95 | 70 |  |  |  |  |

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

В связи с отсутствием необходимости в изменении установленной тепловой мощности источника теплоснабжения, установленные мощности равны перспективным.

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых источников теплоснабжения в ближайшей перспективе не планируется.

Раздел 6 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"

6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В связи с отсутствием возможности перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, строительство новых сетей теплоснабжения не требуется.

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Андреевского сельсовета не разрабатывались, поскольку в поселении отсутствуют районы со значительной перспективной застройкой с подключением к системе ЦТ.

6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство (реконструкция) тепловых сетей для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не планируется.

6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В связи с отсутствием необходимости строительства новых сетей теплоснабжения, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения достигается своевременным проведением плановых ремонтных работ, с заменых аварийных участков тепловых сетей со сроком службы свыше 25 лет.

Для уменьшения потерь тепловой энергии в тепловых сетях, необходимо заменить по дефектным участкам, при производстве плановых ремонтных работ, тепловую изоляцию трубопроводов из минеральной ваты на тепловую изоляцию из пенополиуритана с защитной оболочкой.

В результате реконструкции тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс, на трубопроводы, изготавливаемые с применением современных технологий, предполагается добиться минимальных потерь в тепловых сетях (в пределах 3-7 %).

6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей

Учитывая, что Генеральным планом сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения необходимо ежегодно в межотопительный период проводить плановую замену дефектных участков тепловых сетей.

Раздел 7 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории сельсовета открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории сельсовета открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.

Раздел 8 "Перспективные топливные балансы"

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

В составе Схемы теплоснабжения проведены расчеты по источнику тепловой энергии, расположенному в границах Андреевского сельсовета, основного, резервного и аварийного топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источника тепловой энергии.

Перспективный топливный баланс Андреевского сельсовета

| № п/п | Наименов ание источника | Вид расхо да топли ва | Вид топлива |  | Ед. изм. | 2021 г. (факт) |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2038 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап |
| 1 | Кот. с. Андреевка , ст.ж/д Районная | год. расх. ННЗТ | уголь | осн. | т у.т. | 684,4 | 684,4 |  | 684,4 |  | 684,4 |  | 684,4 | 684,4 | 684,4 | 684,4 |
|  |  |  |  |  | т н.т. | 786, 5 | 786, 5 |  | 786, 5 |  | 786, 5 |  | 786, 5 | 786, 5 | 786, 5 | 786, 5 |
|  |  |  | уголь . | резер вн. | т н.т. | 276 | 276 |  | 276 |  | 276 |  | 276 | 276 | 276 | 276 |
|  |  | НЭЗТ |  |  | т у.т. | 266,05 | 266,05 |  | 266,05 |  | 266,05 |  | 266,05 | 266,05 | 266,05 | 266,05 |
| 2. | Кот. п. Теренгуль | год. расх. | уголь | осн. | т у.т. | 175,44 | 175,44 |  | 175,44 |  | 175,44 |  | 175,44 | 175,44 | 175,44 | 175,44 |
|  |  |  |  |  | т н.т. | 182 | 182 |  | 182 |  | 182 |  | 182 | 182 | 182 | 182 |
|  |  | ННЗТ | уголь | резер вн. | т у.т. | 23,13 | 23,13 |  | 23,13 |  | 23,13 |  | 23,13 | 23,13 | 23,13 | 23,13 |
|  |  | НЭЗТ |  |  | т н.т. | 24 | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | Итого | ННЗТ | угол ь | осн. | т у.т. | 1149,02 | 1149,02 |  | 1149,02 |  | 1149,02 |  | 1149,02 | 1149,02 | 1149,02 | 1149,02 |
|  |  | НЭЗТ |  | резе рвн | т н.т. | 1268,5 | 1268,5 |  | 1268,5 |  | 1268,5 |  | 1268,5 | 1268,5 | 1268,5 | 1268,5 |

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На территории муниципального образования возобновляемые источники тепловой энергии отсутствуют, ввод новых либо реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

8.3. Виды топлива (в случае, если топливо является уголь,- вид ископаемого угля в соответствии с Международным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим переметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

Основным видом топлива для котельных Андреевского сельсовета является каменный уголь марки ДР, ГР, ДГР. Марка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51586-2000 «Угли бурые, каменные и антрациты Кузнецкого и Горловского бассейнов для энергетических целей»К основным недостаткам работы котельных, работающих на твердом топливе относятся:

•	сгорание угля сильно загрязняет воздух;

•	хранение угля требует значительных площадей;

•	ежедневный уход за топками;

•	за процессом горения нужен постоянный контроль.

8.4. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящимся в соответствующем поселении.

В муниципальном образовании Андреевский сельсовет Баганского района Новосибирской области преобладающим видом топлива является уголь.

8.5. Приоритетеное направление развития топливного баланса поселения

Направления по переводу котельных на другие виды топлива отсутствуют.

Раздел 9 "Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

В рамках развития системы теплоснабжения Андреевского сельсовета, планируется следующий вариант модернизации источников тепловой энергии: предполагается реконструкция котельной с переводом источника теплоснабжения с использования каменного угля на природный газ.

Капитальные затраты на реконструкцию котельной должны быть определены отдельным документом по факту принятия решения о модернизации котельной и утверждены главой сельсовета.

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предлагаемый вариант развития системы теплоснабжения предполагает использование существующих тепловых сетей. Замена трубопроводов тепловых сетей, выработавших свой ресурс, планируется в рамках планово-предупредительных ремонтов.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов отсутствуют.

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предусматриваются.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не требуется

9.5. Оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Раздел 10 "Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)"

10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) -теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации.

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций), Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

•	определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

•	определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа,

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

МУП "Баганский коммунальщик" осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям системы теплоснабжения с. Андреевка, обп. Районная.

Котельная и тепловые сети от указанного выше источника тепловой энергии находятся в эксплуатации МУП "Баганский коммунальщик".

Организация имеет необходимый персонал и техническое оснащение для осуществления эксплуатации и проведения ремонтных работ объектов выработкии передачи тепловой энергии.

МБОУ Теренгульская СОШ осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям системы теплоснабжения п. Теренгуль

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

•	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

•	размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

•	заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

•	осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

•	надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

•	осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

МУП "Баганский коммунальщик" осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям системы теплоснабжения с. Андреевка, обп. Районная.

Раздел 11 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"

11.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии теплоснабжающая организация, владеющая источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения:

1)	о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

2)	об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

3)	о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

Основными источниками теплоснабжения на период реализации Схемы теплоснабжения является котельная с. Андреевка, ст.ж/д Районная, п. Теренгуль.

С учетом отсутствия других источников тепловой энергии в с. Андреевка, кроме существующей котельной, на перспективу до 2038 года решения по распределения тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии не разрабатывались.

Раздел 12 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям"

12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении"

Бесхозяйные тепловые сети отсутствуют. В случае выявления бесхозяйных сетей, решение об их передаче теплоснабжающим организациям будет приниматься индивидуально. Выявленные бесхозяйные сети рекомендуется в кратчайшие сроки перевести на баланс сельсовета и передать на обслуживание теплоснабжающей организации.

Раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения"

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Основным топливом, используемым для производства тепловой энергии, является уголь. Основной проблемой в организации надежного и эффективного снабжения топливом является зависимость теплоснабжающей компании от поставок угля.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Сдерживающим фактором развития системы теплоснабжения является отсутствие газотранспортной системы

13.3 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Природный газ имеет преимущества перед другими видами топлива, такие, как себестоимость (данный газ выгодно добывать и удобно транспортировать), широкое и разнообразное применение в быту и промышленности (это дешёвый вид топлива и дешёвое сырьё). С экологической точки зрения при сгорании природного газа происходит наименьший выброс вредных веществ в атмосферу.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

На территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусмотрено.

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка схемы водоснабжения муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в Схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

Раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"

14.1 Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, определенные в главе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Едини цы измер ения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | м2 | 1989,5 | 1989,5 | 1989,5 | 1989,5 | 1989,5 | 1989,5 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 7070,62 | 7070,62 | 7070,62 | 7070,62 | 7070,62 | 7070,62 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ ч | 2,414 | 2,414 | 2,414 | 2,414 | 2,414 | 2,414 |
| 3.1. | - в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ ч | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 |
| 3.1.1 | - для целей отопления и вентиляции | Гкал/ ч | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 |
| 3.1.2 | - для целей горячего водоснабжения | Гкал/ ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | - общественно-деловом фонде, в том числе | Гкал/ ч | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 |
| 3.2.1 | - для целей отопления и вентиляции | Гкал/ ч | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 |
| 3.2.2 | - для целей горячего водоснабжения | Гкал/ ч | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | 2167,93 | 2167,93 | 2167,93 | 2167,93 | 2167,93 | 2167,93 |
| 4.1. | - в жилищном фонде | Гкал | 323,76 | 323,76 | 323,76 | 323,76 | 323,76 | 323,76 |
| 4.1.1. | - для целей отопления и вентиляции | Гкал | 323,76 | 323,76 | 323,76 | 323,76 | 323,76 | 323,76 |
| 4.1.2. | - для целей горячего водоснабжения | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 4.2. | - в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал | 1844,17 | 1844,17 | 1844,17 | 1844,17 | 1844,17 | 1844,17 |
| 4.2.1. | - для целей отопления и вентиляции | Гкал | 1844,17 | 1844,17 | 1844,17 | 1844,17 | 1844,17 | 1844,17 |
| 4.2.2. | - для целей горячего водоснабжения | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | ккал/ ч/м2 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/г од/м2 | 318,38 | 318,38 | 318,38 | 318,38 | 318,38 | 318,38 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °Осут | -8,6 | -8,6 | -8,6 | -8,6 | -8,6 | -8,6 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ккал/ м2(°С x сут) | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | ккал/ ч/м2 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | ккал/ м2/(°С x сут) | 318,38 | 318,38 | 318,38 | 318,38 | 318,38 | 318,38 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ ч/м2 | 0,00034 | 0,00034 | 0,00034 | 0,00034 | 0,00034 | 0,00034 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/г м2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ ч/чел. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/ чел/го д | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Раздел 15 "Ценовые (тарифные) последствия"

15.1 Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя

Тариф на тепловую энергию для потребителей Андреевского сельсовета устанавливается без дифференциации по системам теплоснабжения. В связи с этим тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей МО Андреевский сельсовет составлена единой в отношении всех системтеплоснабжения.

Расчет прогнозного тарифа для потребителей МУП «Баганский коммунальщик» за тепловую энергию произведен на основании прогноза спроса на тепловую энергию и прогнозируемых тарифов без учета инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию.

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу МУП «Баганский коммунальщик» и МБОУ Теренгульская СОШ на стоимость тепловой энергии не выполнен в связи с отсутствием у МУП «Баганский коммунальщик» и МБОУ Теренгульская СОШ инвестиционных программ.

Тарифно-балансовая модель котельных в зоне деятельности МУП «Баганский коммунальщик»

| Наименование показателя | Единиц ы измерен ия | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 |
| Отопление | Гкал/ч | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 |
| Доля резерва (от установленной мощности) |  | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | Гкал | 2017,45 | 2017,45 | 2017,45 | 2017,45 | 2017,45 | 2017,45 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 59,76 | 59,77 | 59,78 | 59,79 | 59,80 | 59,81 |
| Отпущено в сеть | Гкал | 1957,69 | 1957,69 | 1957,69 | 1957,69 | 1957,69 | 1957,69 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | Гкал | 261,52 | 261,52 | 261,52 | 261,52 | 261,52 | 261,52 |
| То же в % | % | 13,36 | 13,36 | 13,36 | 13,36 | 13,36 | 13,36 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | т н.т. | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Средневзвешенный НУР | кг н.т/Гкал | 319,49 | 319,49 | 319,49 | 319,49 | 319,49 | 319,49 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Затраты на выработку тепловой энергии | тыс.руб | 6 923,94 | 6 733,496 | 6 867,089 | 7 006,027 | 7 150,522 | 7 300,797 |
| ГСМ | тыс.руб. | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вода на технологические цели | тыс.руб. | 26,67 | 27,74 | 28,85 | 30,00 | 31,20 | 32,45 |
| плата за пользование водными объектами | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на оплату услуг связи | тыс.руб. | 2,80 | 2,91 | 3,03 | 3,15 | 3,28 | 3,41 |
| расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс.руб. | 30,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на служебные командировки | тыс.руб. | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| услуги по пусконаладке | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 93,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 2 701,10 | 2809,14 | 2921,51 | 3038,37 | 3159,90 | 3286,30 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс.руб. | 480,82 | 500,05 | 520,05 | 540,86 | 562,49 | 584,99 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс.руб. | 480,82 | 500,05 | 520,05 | 540,86 | 562,49 | 584,99 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 2 597,20 | 2 597,20 | 2 597,20 | 2 597,20 | 2 597,20 | 2 597,20 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 784,35 | 784,35 | 784,35 | 784,35 | 784,35 | 784,35 |
| Амортизация основных средств | тыс.руб. | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| целевые средства на НИОКР | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| водный налог (ГЭС) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| капитальные вложения | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дивиденды по акциям | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % за пользование кредитом | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| услуги банка | тыс.руб. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на прибыль | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 7 097,27 | 6 733,50 | 6 867,09 | 7 006,03 | 7 150,52 | 7 300,80 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гка л | 1 931,53 | 2008,79 | 2089,14 | 2172,71 | 2259,62 | 2350,00 |
| Фактическая выручка | тыс.руб. | 3486,20 | 3527,30 | 3668,39 | 3815,12 | 3967,73 | 4126,44 |
| Финансовый результат (прибыль+; убыток -) | тыс.руб. | -3611,10 | -3206,20 | -3198,70 | -3190,90 | -3182,79 | -3174,36 |

Тарифно-балансовая модель котельной в зоне деятельности МБОУ Теренгульская СОШ

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 10 | 20 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 |
| Доля резерва (от установленной мощности) |  | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | Гкал | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено в сеть | Гкал | 513 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | Гкал | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 |
| То же в % | % | 11,31 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | т н.т. | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Средневзвешенный НУР | кг н.т/Гкал | 319,49 | 319,49 | 319,49 | 319,49 | 319,49 | 319,49 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 |
| Затраты на выработку тепловой энергии | тыс.руб | 3 077,70 | 3 086,61 | 3 140,19 | 3 195,91 | 3 253,86 | 3 454,13 |
| ГСМ | тыс.руб. | 285,33 | 296,74 | 308,61 | 320,96 | 333,80 | 347,15 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вода на технологические цели | тыс.руб. | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 |
| плата за пользование водными объектами | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на оплату услуг связи | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс.руб. | 112,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на служебные командировки | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| услуги по пусконаладке | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 578,76 | 601,91 | 625,99 | 651,03 | 677,07 | 704,15 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс.руб. | 354,52 | 368,70 | 383,45 | 398,79 | 414,74 | 431,33 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс.руб. | 354,52 | 368,70 | 383,45 | 398,79 | 414,74 | 431,33 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1181,20 | 1181,20 | 1181,20 | 1181,20 | 1181,20 | 1181,20 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 355,93 | 355,93 | 355,93 | 355,93 | 355,93 | 355,93 |
| Амортизация основных средств | тыс.руб. | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 150,00 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| целевые средства на НИОКР | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс.руб. | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| водный налог (ГЭС) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого расходов | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дивиденды по акциям | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % за пользование кредитом | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| услуги банка | тыс.руб. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на прибыль | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс.руб. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 2 877,70 | 2 412,74 | 2 439,36 | 2 467,05 | 2 495,85 | 2 665,80 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 1705,00 | 1773,20 | 1844,13 | 1917,89 | 1994,61 | 2074,39 |
| Фактическая выручка | тыс.руб. | 702,46 | 730,56 | 759,78 | 790,17 | 821,78 | 854,65 |
| Финансовый результат (прибыль+; убыток - ) | тыс.руб. | -2175,24 | -1682,18 | -1679,58 | -1676,88 | -1674,07 | -1811,15 |