СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БАГАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2023 ГОДА ДО 2038 ГОДА

Утверждаемая часть

(Актуализированная редакция на срок до 2038 года)

2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава

Баганского района

Новосибирской области

________________ / А. В. Тарасов/

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БАГАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2023 ГОДА ДО 2038 ГОДА

Утверждаемая часть

(Актуализированная редакция на срок до 2038 года)

Публичные слушания проведены

«…..» ………….2022 год

Протокол № … от «….»……..2022 г.

2022 г.

Оглавление

Утверждаемая часть	9

Раздел 1 "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа"	9

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	9

1.2. Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе	9

1.3. Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	9

Раздел 2 "Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"	9

2.1. описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	9

2.2. описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	10

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	10

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	10

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке системы теплоснабжения	10

2.6. существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	10

2.7. существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	11

2.8. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии	11

2.9. значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	11

2.10. значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	12

2.11. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей	13

2.12. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	13

2.13. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учётом расчётной тепловой нагрузки	13

Раздел 3 "Перспективные балансы теплоносителя"	17

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителе	17

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	18

Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"	18

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	18

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.	19

Раздел 5 " Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей "	19

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	19

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	19

5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	19

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	19

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	20

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	20

5.7. Меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	20

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения	20

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	21

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	21

Раздел 6 " Перспективные топливные балансы "	21

6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	21

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	21

6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	21

6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	21

6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей	21

Раздел 7 " Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение "	22

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	22

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	22

Раздел 8 "Перспективные топливные балансы"	22

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	22

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	23

8.3. Виды топлива (в случае, если топливо является уголь,- вид ископаемого угля в соответствии с Международным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим переметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.	23

8.4. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящимся в соответствующем поселении.	23

8.5. Приоритетеное направление развития топливного баланса поселения	23

Раздел 9 "Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"	23

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	23

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	23

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	24

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	24

9.5. Оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям	24

Раздел 10 "Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)"	24

10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	24

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	25

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	26

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	26

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	27

Раздел 11 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"	27

11.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа	27

Раздел 12 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям"	27

12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении"	27

Раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения"	27

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	27

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	27

13.3 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	28

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	28

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	28

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	28

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	28

Раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"	29

14.1 Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, определенные в главе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения	29

Раздел 15 "Ценовые (тарифные) последствия"	29

15.1 Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя	29

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области актуализированная редакция на период с 2023 года до 2038 года является:

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221 «О государственном кадастре недвижимости»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (с 01.09.2012) (в ред. от 27.08.2012, от 27.08.2012);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 № 882 «Об утверждении Правил рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поселений или городских округов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и потребителями при утверждении и актуализации схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 № 18 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» (в ред. постановления Правительства Российской  от 28.03.2012 №258, от 27.08.2012 №857);

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р «Об утверждении Энергетической стратегии России на период до 2030 года»;

- Приказ Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- Приказ Минрегиона России от 28.05.2010 № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений»;

- Приказ Минэкономразвития № 416 от 19.12.2009 «Об установлении перечня видов и состава сведений публичных кадастровых карт»;

- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (ред. от 10.08.2012) «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);

- Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения, утв. Приказом Госстроя России от 06.05.2000 № 105;

- МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и подаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утв. заместителем председателя Госстроя России 12.08.2003, согл. Федеральной энергетической комиссией Российской Федерации 22.04.2003 № ЕЯ-1357/2;

- ГОСТ Р 51617-2000 Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия;

- СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- Строительные нормы и правила СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- Строительные нормы и правила СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- Строительные нормы и правила СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

- Строительные нормы и правила СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

- Строительные нормы и правила СНиП 2.04.14-88* Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- Строительные нормы и правила СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

- Свод правил СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе»;

- Свод правил СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- РД 153-34.0-20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»;

- РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»;

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

- МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве»;

- Иные документы:

- Генеральный план муниципального Савкинского сельсовета Баганского района Новосибирской области;

- Документация по источникам тепловой энергии, данные технологического и коммерческого учёта потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям, эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчётность.

Схема теплоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционные программы теплоснабжающая организации, и как следствие могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Утверждаемая часть

Раздел 1 "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа"

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Территория поселения общей площадью 496,1 кв.км. расположена в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 503 км. от областного центра г. Новосибирска, в 3 км. от районного центра с. Баган и в 3 км. от ближайшей железнодорожной станции с. Баган. Протяжённость поселения с севера на юг составляет 29,7 км. и с запада на восток – 27,5 км.

На территории расположены 7 населённых пунктов. Численность населения составляет 1555 человек. На протяжении последних лет численность населения снизилась. Всё население сельское. Этнический состав населения следующий: русские, немцы, украинцы, казахи, азербайджанцы, киргизы, чеченцы, татары.

Лозовской сельсовет обладает достаточными возможностями развития экономики- природоресурсным, трудовым, производственным потенциалом.

На территории  поселения зарегистрировано 23 предприятия, организаций и учреждений, в том числе сельскохозяйственных – 6 (из них крестьянских (фермерских) хозяйств-4), торговли и общественного питания – 15, бытового обслуживания – 2.

Специализацией села является сельское хозяйство. Данным видом деятельности занимаются 1 открытое акционерное общество, 1 закрытое акционерное общество, 4 крестьянских (фермерских) хозяйства, 542 личных подсобных хозяйства.

1.2. Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе

Увеличение объемов потребления тепловой энергии от централизованных источников не предусматривается.

1.3. Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Из анализа исходной информации, проектов строительства новых и/или реконструкции существующих промышленных предприятий, объектов с использованием тепловой энергии в технологических процессах не выявлено.

Раздел 2 "Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"

2.1. описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зоны действия централизованного теплоснабжения:

- с. Лозовское – котельная МУП "Баганский коммунальщик" ул. Победа, 2Б;

- с. Вознесенка – котельная МУП "Баганский коммунальщик" ул. Рабочая;

- с. Вознесенка – котельная ОАО "Вознесенское" ул. Рабочая.

Генеральным планом сельсовета не предусмотрено изменение зон действия систем централизованного теплоснабжения.

2.2. описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Генеральным планом сельсовета не предусмотрено изменение баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Источники с зоной действия в двух или более поселениях отсутствуют.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке системы теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городском округе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения приведен в томе 2 «Обосновывающие материалы».

2.6. существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с.Лозовское | 1,72 |
| 2 | Котельная с.Вознесенка МУП "Баганский коммунальщик" | 2,28 |
| 3 | Котельная с.Вознесенка ОАО "Вознесенское" | 2,66 |

Поскольку Генеральным планом сельсовета не предусмотренно строительство новых источников теплоснабжения, изменение значений установленной тепловой мощности не предусматривается.

2.7. существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Ограничения на использование установленной тепловой мощности котельных Лозовского сельсовета отсутствуют.

2.8. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Котельная с.Лозовское

| Установленная мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч |
| --- | --- |
| 1,72 | 0,03 |
| Котельная с.Вознесенка МУП "Баганский коммунальщик" |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч |
| 2,28 | 0,002 |
| Котельная с.Вознесенка ОАО "Вознесенское" |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч |
| 2,66 | 0,154 |

2.9. значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

| Котельная с. Лозовское |  |  |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ ч |
| 1,72 | 0,03 | 1,69 |
| Котельная с.Вознесенка МУП "Баганский коммунальщик" |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ ч |
| 2,28 | 0,002 | 2,27 |
| Котельная с.Вознесенка ОАО "Вознесенское" |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ ч |
| 2,66 | 0,154 | 2,51 |

2.10. значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются по следующим показателям:

• потери тепловой энергии в водяных и паровых тепловых сетях через теплоизоляционные конструкции и с потерями и затратами теплоносителей (пар, конденсат, горячая вода);

• потери и затраты теплоносителей (пар, конденсат, горячая вода);

• затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии.

Нормативные затраты и потери тепловой энергии определяются двумя составляющими:

- потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов и оборудование систем транспорта;

- затраты и потери тепловой энергии с потерями теплоносителя.

Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей.

Нормирование эксплуатационных тепловых потерь через изоляционные конструкции на расчетный период производится, исходя из значений часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях функционирования тепловой сети.

Значения часовых тепловых потерь по проектным нормам тепловых потерь для среднегодовых условий функционирования тепловой сети определяются по формулам:

- для теплопроводов подземной прокладки, по подающим и обратным трубопроводам вместе:

Qиз.н.год=Σi(qиз.н *  L *  ) * 10-6

- для теплопроводов надземной прокладки по подающим и обратным трубопроводам раздельно:

Qиз.н.год.п=Σi(qиз.н.п *  L *  ) * 10-6

Qиз.н.год.о=Σi(qиз.н.о *  L *  ) * 10-6

q из.н, q из.н.п и q из.н.о - удельные часовые тепловые потери трубопроводов каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые условия функционирования тепловой сети, подающих и обратных трубопроводов подземной прокладки - вместе, надземной - раздельно, ккал/м·ч;

L - длина трубопроводов участка тепловой сети подземной прокладки в двухтрубном исчислении, надземной - в однотрубном, м;

β - коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий потери запорной арматурой, компенсаторами, опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150мм и 1,15 - при диаметре 150 мм и более, а также при всех диаметрах трубопроводов бесканальной прокладки, 1,25- при надземной прокладке);

i -количество участков трубопроводов различного диаметра.

- Утвержденные нормативы тепловых потерь с. Лозовское

304,61 Гкал

2.11. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты существующей тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей в базовом периоде составили 0 Гкал/ч.ввиду отсутствия ЦТП. В перспективе до 2038 г., с учетом отсутствия центральных тепловых пунктов данныйпоказатель не изменится.

2.12. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Резерв тепловой мощности источников теплоснабжения:

| Система теплоснабжения | Установленная тепловая мощность Гкал/час | Подключенная нагрузка Гкал/час | Резерв Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная с.Лозовское | 1,72 | 1,438 | 0,282 |
| Котельная с.Вознесенка МУП "Баганский коммунальщик" | 2,28 | 0,78 | 1,5 |
| Котельная с.Вознесенка ОАО "Вознесенское" | 2,66 | 0,898 | 1,762 |

2.13. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учётом расчётной тепловой нагрузки

| Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии от котельной с. Лозовское |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребители | Максимальная часовая нагрузка отопления | Максимальная часовая нагрузка ГВС | Общая максимальная часовая нагрузка |
|  | Гкал/час |  |  |
| ул.Победа, д9а | 0,0879 | - | 0,0879 |
| ул.Победа, д9 | 0,01683 | - | 0,01683 |
| ул.Победа, д7 | 0,02097 | - | 0,02097 |
| ул.Победа, д5 | 0,02906 | - | 0,02906 |
| ул.Победа, д3 | 0,02911 | - | 0,02911 |
| ул.Победа, д10 | 0,01176 | - | 0,01176 |
| ул.Победа, д8 | 0,02344 | - | 0,02344 |
| ул.Победа, д6 | 0,02344 | - | 0,02344 |
| ул.Победа, д4 | 0,02374 | - | 0,02374 |
| ул.Победа, д2 | 0,01595 | - | 0,01595 |
| ул.Победа, д2а | 0,01595 | - | 0,01595 |
| Почта | 0,0449 | - | 0,0449 |
| ул.Центральная, д12 | 0,00885 | - | 0,00885 |
| ул.Центральная, д10 | 0,0079 | - | 0,0079 |
| ул.Центральная, д8 | 0,00885 | - | 0,00885 |
| ул.Центральная, д6 | 0,00998 | - | 0,00998 |
| ул.Центральная, д4 | 0,02201 | - | 0,02201 |
| ул.Центральная, д2 | 0,01302 | - | 0,01302 |
| Администрация | 0,024 | - | 0,024 |
| Гараж | 0,00885 | - | 0,00885 |
| ул.Центральная, д9 | 0,01653 | - | 0,01653 |
| ул.Центральная, д7 | 0,01919 | - | 0,01919 |
| ул.Центральная, д5 | 0,0186 | - | 0,0186 |
| ул.Центральная, д3 | 0,00511 | - | 0,00511 |
| ул.Центральная, д1 | 0,01444 | - | 0,01444 |
| ул.Молодёжная, д4 | 0,01755 | - | 0,01755 |
| ул.Молодёжная, д3 | 0,01755 | - | 0,01755 |
| ул.Молодёжная, д2 | 0,01755 | - | 0,01755 |
| ул.Молодёжная, д1 | 0,01755 | - | 0,01755 |
| ул.Центральная, д13 | 0,01817 | - | 0,01817 |
| ул.Центральная, д15 | 0,01817 | - | 0,01817 |
| ул.Центральная, д17 | 0,01638 | - | 0,01638 |
| ул.Центральная, д14 | 0,00769 | - | 0,00769 |
| ул.Центральная, д16 | 0,00695 | - | 0,00695 |
| ул.Центральная, д18 | 0,00704 | - | 0,00704 |
| ул.Центральная, д20 | 0,00707 | - | 0,00707 |
| ул.Центральная, д22 | 0,01741 | - | 0,01741 |
| ул.Победа, д1 | 0,01115 | - | 0,01115 |
| ул.Победа, д11 | 0,01873 | - | 0,01873 |
| ул.Победа, д13 | 0,0145 | - | 0,0145 |
| ул.Победа, д15 | 0,01388 | - | 0,01388 |
| ул.Победа, д12 | 0,01124 | - | 0,01124 |
| ул.Победа, д14 | 0,01014 | - | 0,01014 |
| ул.Победа, д16 | 0,00642 | - | 0,00642 |
| ул.Победа, д18 | 0,00575 | - | 0,00575 |
| ул.Садовая, д1а | 0,015 | - | 0,015 |
| ул.Садовая, д1б | 0,00928 | - | 0,00928 |
| ул.Садовая, д1 | 0,0259 | - | 0,0259 |
| ул.Садовая, д2 | 0,02134 | - | 0,02134 |
| ул.Садовая, д3 | 0,02064 | - | 0,02064 |
| ул.Садовая, д4 | 0,02088 | - | 0,02088 |
| ул.Садовая, д5 | 0,01953 | - | 0,01953 |
| ул.Садовая, д6 | 0,01962 | - | 0,01962 |
| ул.Садовая, д7 | 0,01137 | - | 0,01137 |
| ул.Садовая, д8 | 0,00811 | - | 0,00811 |
| ул.Садовая, д9 | 0,02278 | - | 0,02278 |
| ул.Победа, д17 | 0,01388 | - | 0,01388 |
| ул.Победа, д20 | 0,00616 | - | 0,00616 |
| ул.Победа, д22 | 0,00639 | - | 0,00639 |
| ул.Победа, д24 | 0,01625 | - | 0,01625 |
| ул.Победа, д19 | 0,01175 | - | 0,01175 |
| ул.Победа, д21 | 0,00566 | - | 0,00566 |
| ул.Победа, д23 | 0,00655 | - | 0,00655 |
| ул.Рабочая, д5 | 0,06142 | - | 0,06142 |
| ул.Рабочая, д3 | 0,04095 | - | 0,04095 |
| ул.Рабочая, д1 | 0,02047 | - | 0,02047 |
| ул.Рабочая, д8 | 0,02159 | - | 0,02159 |
| ул.Рабочая, д6 | 0,02159 | - | 0,02159 |
| ул.Рабочая, д4 | 0,02159 | - | 0,02159 |
| ул.Рабочая, д2 | 0,02159 | - | 0,02159 |
| ул.Рабочая, д10 | 0,02159 | - | 0,02159 |
| ул.Рабочая, д12 | 0,02159 | - | 0,02159 |
| ул.Рабочая, д14 | 0,02159 | - | 0,02159 |
| ул.Рабочая, д16 | 0,02159 | - | 0,02159 |
| ул.Рабочая, д18 | 0,02159 | - | 0,02159 |
| ул.Центральная, д24 | 0,01741 | - | 0,01741 |
| ул.Центральная, д26 | 0,01741 | - | 0,01741 |
| ул.Центральная, д28 | 0,01741 | - | 0,01741 |
| Клуб | 0,027 | - | 0,027 |
| ИТОГО | 1,43872 | - | 1,43872 |

| Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии от котельной с. Вознесенка МУП "Баганский коммунальщик" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребители | Максимальная часовая нагрузка отопления | Максимальная часовая нагрузка ГВС | Общая максимальная часовая нагрузка |
|  | Гкал/час |  |  |
| ул.Рабочая, д1 | 0,015 | - | 0,015 |
| ул.Рабочая, д3 | 0,027 | - | 0,027 |
| ул.Рабочая, д5 | 0,027 | - | 0,027 |
| ул.Рабочая, д7 | 0,028 | - | 0,028 |
| ул.Рабочая, д9 | 0,025 | - | 0,025 |
| ул.Рабочая, д11 | 0,025 | - | 0,025 |
| ул.Рабочая, д2 | 0,027 | - | 0,027 |
| ул.Рабочая, д4 | 0,027 | - | 0,027 |
| ул.Рабочая, д6 | 0,026 | - | 0,026 |
| ул.Рабочая, д8 | 0,026 | - | 0,026 |
| ул.Рабочая, д10 | 0,026 | - | 0,026 |
| ул.Школьная, д46 | 0,004 | - | 0,004 |
| ул.Школьная, д44 | 0,009 | - | 0,009 |
| ул.Школьная, д42 | 0,007 | - | 0,007 |
| ул.Школьная, д40 | 0,021 | - | 0,021 |
| ул.Школьная, д38 | 0,014 | - | 0,014 |
| ул.Школьная, д36 | 0,033 | - | 0,033 |
| ул.Школьная, д34 | 0,029 | - | 0,029 |
| ул.Школьная, д32 | 0,017 | - | 0,017 |
| ул.Школьная, д30 | 0,028 | - | 0,028 |
| ул.Школьная, д28 | 0,012 | - | 0,012 |
| ул.Школьная, д26 | 0,013 | - | 0,013 |
| Дом культуры ул.Школьная, д50 | 0,053 | - | 0,053 |
| Детский сад ул.Школьная, д55 | 0,169 | - | 0,169 |
| ул.Школьная | 0,06 | - | 0,06 |
| ул.Школьная | 0,002 | - | 0,002 |
| Школа ул.Школьная, д48 | 0,03 | - | 0,03 |
| ИТОГО | 0,78 | - | 0,78 |

| Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии от котельной с. Вознесенка ОАО "Вознесенское" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребители | Максимальная часовая нагрузка отопления | Максимальная часовая нагрузка ГВС | Общая максимальная часовая нагрузка |
|  | Гкал/час |  |  |
| ул. Рабочая, д 11/2 | 0,011 | - | 0,011 |
| ул. Рабочая, д 12/1 | 0,008 | - | 0,008 |
| ул. Рабочая, д 12/2 | 0,009 | - | 0,009 |
| ул. Рабочая, д 13/2 | 0,010 | - | 0,010 |
| ул. Рабочая, д 14/1 | 0,010 | - | 0,010 |
| ул. Рабочая, д 15/1 | 0,009 | - | 0,009 |
| ул. Рабочая, д 14/2 | 0,010 | - | 0,010 |
| ул. Рабочая, д 15/2 | 0,009 | - | 0,009 |
| ул. Рабочая, д 16/1 | 0,009 | - | 0,009 |
| ул. Рабочая, д 16/2 | 0,009 | - | 0,009 |
| ул. Рабочая, д 17 | 0,013 | - | 0,013 |
| ул. Рабочая, д 18/1 | 0,009 | - | 0,009 |
| ул. Рабочая, д 18/2 | 0,009 | - | 0,009 |
| ул. Рабочая, д 18 а/1 | 0,009 | - | 0,009 |
| ул. Рабочая, д 18 а/2 | 0,010 | - | 0,010 |
| ул. Рабочая, д 19/1 | 0,007 | - | 0,007 |
| ул. Рабочая, д 19/2 | 0,009 | - | 0,009 |
| ул. Рабочая, д 20/1 | 0,008 | - | 0,008 |
| ул. Рабочая, д 20/2 | 0,008 | - | 0,008 |
| ул. Рабочая, д 21/1 | 0,009 | - | 0,009 |
| ул. Рабочая, д 21/2 | 0,008 | - | 0,008 |
| ул. Рабочая, д 22/1 | 0,007 | - | 0,007 |
| ул. Рабочая, д 23/1 | 0,008 | - | 0,008 |
| ул. Рабочая, д 23/2 | 0,009 | - | 0,009 |
| ул. Рабочая, д 22/2 | 0,007 | - | 0,007 |
| ул. Рабочая, д 24/1 | 0,007 | - | 0,007 |
| ул. Рабочая, д 24/2 | 0,006 | - | 0,006 |
| ул. Рабочая, д 25/1 | 0,013 | - | 0,013 |
| ул. Рабочая, д 25/2 | 0,014 | - | 0,014 |
| ул. Рабочая, д 26/1 | 0,007 | - | 0,007 |
| ул. Рабочая, д 26/2 | 0,008 | - | 0,008 |
| ул. Рабочая, д 27/1 | 0,007 | - | 0,007 |
| ул. Рабочая, д 27/2 | 0,006 | - | 0,006 |
| ул. Рабочая, д 27 а/1 | 0,009 | - | 0,009 |
| ул. Рабочая, д 27 а/2 | 0,009 | - | 0,009 |
| ул. Рабочая, д 27 а/3 | 0,009 | - | 0,009 |
| ул. Рабочая, д 27 а/4 | 0,008 | - | 0,008 |
| ул. Рабочая, д 28/1 | 0,006 | - | 0,006 |
| ул. Рабочая, д 28/2 | 0,006 | - | 0,006 |
| ул. Рабочая, д 29/1 | 0,009 | - | 0,009 |
| ул. Рабочая, д 30/1 | 0,007 | - | 0,007 |
| ул. Рабочая, д 30/2 | 0,008 | - | 0,008 |
| ул. Рабочая, д 29/2 | 0,011 | - | 0,011 |
| ул. Рабочая, д 32/1 | 0,006 | - | 0,006 |
| ул. Рабочая, д 32/2 | 0,005 | - | 0,005 |
| ул. Рабочая, д 34/1 | 0,008 | - | 0,008 |
| ул. Рабочая, д 34/2 | 0,007 | - | 0,007 |
| ул. Рабочая, д 36/1 | 0,008 | - | 0,008 |
| ул. Рабочая, д 36/2 | 0,005 | - | 0,005 |
| ул. Рабочая, д 36/3 | 0,005 | - | 0,005 |
| ул. Рабочая, д 36/4 | 0,006 | - | 0,006 |
| ул. Школьная, д 8 | 0,006 | - | 0,006 |
| ул. Школьная, д 10/1 | 0,011 | - | 0,011 |
| ул. Школьная, д 10/2 | 0,005 | - | 0,005 |
| ул. Школьная, д 11/1 | 0,011 | - | 0,011 |
| ул. Школьная, д 11/2 | 0,011 | - | 0,011 |
| ул. Школьная, д 12/1 | 0,008 | - | 0,008 |
| ул. Школьная, д 12/2 | 0,008 | - | 0,008 |
| ул. Школьная, д 13 | 0,011 | - | 0,011 |
| ул. Школьная, д 14/1 | 0,005 | - | 0,005 |
| ул. Школьная, д 16/1 | 0,006 | - | 0,006 |
| ул. Школьная, д 16/2 | 0,006 | - | 0,006 |
| ул. Школьная, д 14/2 | 0,006 | - | 0,006 |
| ул. Школьная, д 17 | 0,006 | - | 0,006 |
| ул. Школьная, д 18/1 | 0,006 | - | 0,006 |
| ул. Школьная, д 18/2 | 0,007 | - | 0,007 |
| ул. Школьная, д 19 | 0,006 | - | 0,006 |
| ул. Школьная, д 19 | 0,007 | - | 0,007 |
| ул. Школьная, д 20 | 0,006 | - | 0,006 |
| ул. Школьная, д 21 | 0,003 | - | 0,003 |
| ул. Школьная, д 22/1 | 0,006 | - | 0,006 |
| ул.Школьная,д 22/2 | 0,008 | - | 0,008 |
| ул. Школьная, д 24 | 0,007 | - | 0,007 |
| Гаражи | 0,225 | - | 0,225 |
| РТМ | 0,073 | - | 0,073 |
| С/часть | 0,020 | - | 0,020 |
| ИТОГО | 0,898 | - | 0,898 |

Изменение существующих значений тепловой нагрузки потребителей в ближайшей перспективе не предусматривается.

Раздел 3 "Перспективные балансы теплоносителя"

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителе

Для определения перспективной проектной производительности водоподготовительных установок тепловой сети на источниках тепловой энергии были рассчитаны среднечасовые расходы подпитки тепловой сети.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 6.16 «Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать: в закрытых системах теплоснабжения 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей…». Результаты расчета приведены ниже в таблицах.

Емкость трубопроводов тепловой сети системы теплоснабжения «с. Лозовское» составляет 425 м3.

Емкость трубопроводов тепловой сети системы теплоснабжения с. Вознесенка котельная МУП "Баганский коммунальщик" составляет 129 м3.

Емкость трубопроводов тепловой сети системы теплоснабжения с. Вознесенка котельная ОАО "Вознесенское" составляет 302 м3.

| котельная с. Лозовское |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период прогнозирования | Емкость тепловых сетей, м3 | Нормативные потери теплоносителя с утечкой, м3/час |
| 2021г. | 425 | 1,06 |
| 2022-2029гг. | 425 | 1,06 |
| 2030-2038гг. | 425 | 1,06 |

| с. Вознесенка котельная МУП "Баганский коммунальщик" |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период прогнозирования | Емкость тепловых сетей, м3 | Нормативные потери теплоносителя с утечкой, м3/час |
| 2021г. | 129 | 0,322 |
| 2022-2029гг. | 129 | 0,322 |
| 2030-2038гг. | 129 | 0,322 |

| с. Вознесенка котельная ОАО "Вознесенское" |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период прогнозирования | Емкость тепловых сетей, м3 | Нормативные потери теплоносителя с утечкой, м3/час |
| 2021г. | 302 | 0,755 |
| 2022-2029гг. | 302 | 0,755 |
| 2030-2038гг. | 302 | 0,755 |

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

При возникновении аварийной ситуации на любом участке трубопровода тепловой сети, в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды, допускается использовать «сырую» воду согласно СНиП «Тепловые сети» п.6.17 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предуматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей».

Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Проектом Схемы теплоснабжения предусматривается два сценария развития системы теплоснабжения Лозовского сельсовета.

Сценарий № 1, оптимистичный: Реконструкция котельной с переводом источника теплоснабжения с использования каменного угля на природный газ. Будут проводиться мероприятия, направленные на поддержание функционирования системы теплоснабжения (реконструкция сетей).

Сценарий № 2, пессимистичный: Мероприятия, предусматриваемые сценарием № 1, не будут реализовываться. Будут проводиться лишь мероприятия, направленные на поддержание функционирования системы теплоснабжения (реконструкция сетей).

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Приоритетным сценарием перспективного развития систем теплоснабжения Лозовского сельсовета предлагается принять сценарий № 1, так как в этом случае будет обеспечена надежность систем теплоснабжения, увеличение экономической эффективности работы систем теплоснабжения.

Раздел 5 " Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей "

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом сельсовета не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны радиуса эффективного теплоснабжения существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников (индивидуальные электро- и газовые котлы). Новое строительство котельных не планируется.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В настоящее время реконструкция оборудования котельной для обеспечения перспективной тепловой нагрузки не требуется.

5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В соответствии с ФЗ № 261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», провести обязательное энергетическое обследование котельной.

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

По данным, предоставленным для разработки Схемы теплоснабжения Лозовского сельсовета - источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не предусмотрены.

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

При разработке Схемы теплоснабжения сельсовета, мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируются.

5.7. Меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На территории сельсовета не планируется строительство источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, поэтому перевод котельных в пиковый режим осуществляться не будет.

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения

В соответствии с действующим законодательством оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии разрабатывается для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения.Температурный график 95/70 0С

| Температура |  |  | Температура в подающем трубопроводе с учетом поправки на ветер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе | 5-10м/с | До 15м/с | До 20м/с | До 25м/с |
| +10 | 37 | 32 | 39 | 40 | 42 | 44 |
| +8 | 41 | 35 | 43 | 44 | 46 | 48 |
| +6 | 45 | 38 | 46 | 47 | 49 | 50 |
| +4 | 48 | 41 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| +2 | 52 | 45 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 0 | 55 | 46 | 57 | 59 | 62 | 64 |
| -2 | 57 | 48 | 59 | 61 | 64 | 66 |
| -4 | 59 | 49 | 61 | 65 | 67 | 70 |
| -6 | 61 | 51 | 63 | 65 | 68 | 71 |
| -8 | 63 | 52 | 65 | 67 | 69 | 72 |
| -10 | 65 | 53 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| -12 | 68 | 55 | 70 | 73 | 75 | 77 |
| -14 | 71 | 57 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| -16 | 73 | 58 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| -18 | 75 | 59 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| -20 | 78 | 61 | 80 | 83 | 85 | 87 |
| -22 | 81 | 63 | 83 | 85 | 87 | 89 |
| -24 | 83 | 64 | 85 | 87 | 89 | 91 |
| -26 | 85 | 65 | 86 | 88 | 91 | 95 |
| -28 | 87 | 66 | 89 | 92 | 95 |  |
| -30 | 89 | 67 | 92 | 95 |  |  |
| -32 | 91 | 68 | 92 |  |  |  |
| -34 | 93 | 69 | 95 |  |  |  |
| -37 | 95 | 70 |  |  |  |  |

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

В связи с отсутствием необходимости в изменении установленной тепловой мощности источника теплоснабжения, установленные мощности равны перспективным.

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых источников теплоснабжения в ближайшей перспективе не планируется.

Раздел 6 " Перспективные топливные балансы "

6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В связи с отсутствием возможности перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, строительство новых сетей теплоснабжения не требуется.

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

В связи с неизменностью баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в ближайшей перспективе, строительство новых сетей теплоснабжения не требуется.

6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство (реконструкция) тепловых сетей для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не планируется.

6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В связи с отсутствием необходимости строительства новых сетей теплоснабжения, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения достигается своевременным проведением плановых ремонтных работ, с заменых аварийных участков тепловых сетей со сроком службы свыше 25 лет.

Для уменьшения потерь тепловой энергии в тепловых сетях, необходимо заменить по дефектным участкам, при производстве плановых ремонтных работ, тепловую изоляцию трубопроводов из минеральной ваты на тепловую изоляцию из пенополиуритана с защитной оболочкой.

В результате реконструкции тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс, на трубопроводы, изготавливаемые с применением современных технологий, предполагается добиться минимальных потерь в тепловых сетях (в пределах 3-7 %).

6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей

Учитывая, что Генеральным планом сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения необходимо ежегодно в межотопительный период проводить плановую замену дефектных участков тепловых сетей.

Раздел 7 " Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение "

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории сельсовета открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории сельсовета открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.

Раздел 8 "Перспективные топливные балансы"

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

| Потребление топлива котельной с. Лозовское |  |  |
| --- | --- | --- |
| Базовый период |  |  |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 256,03 |
| Перспективное потребление топлива |  |  |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 256,03 |

| Потребление топлива с. Вознесенка котельная МУП "Баганский коммунальщик" |  |  |
| --- | --- | --- |
| Базовый период |  |  |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 354,0 |
| Перспективное потребление топлива |  |  |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 354,0 |

| Потребление топлива с. Вознесенка котельная ОАО "Вознесенское" |  |  |
| --- | --- | --- |
| Базовый период |  |  |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 375,0 |
| Перспективное потребление топлива |  |  |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 375,0 |

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На территории муниципального образования возобновляемые источники тепловой энергии отсутствуют, ввод новых либо реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

8.3. Виды топлива (в случае, если топливо является уголь,- вид ископаемого угля в соответствии с Международным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим переметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

Основным видом топлива для котельных Лозовского сельсовета является каменный уголь марки ДР, ГР, ДГР. Марка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51586-2000 «Угли бурые, каменные и антрациты Кузнецкого и Горловского бассейнов для энергетических целей»К основным недостаткам работы котельных, работающих на твердом топливе относятся:

- сгорание угля сильно загрязняет воздух;

- хранение угля требует значительных площадей;

- ежедневный уход за топками;

- за процессом горения нужен постоянный контроль.

8.4. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящимся в соответствующем поселении.

В муниципальном образовании Лозовский сельсовет Баганского района Новосибирской области преобладающим видом топлива является уголь.

8.5. Приоритетеное направление развития топливного баланса поселения

Направления по переводу котельных на другие виды топлива отсутствуют.

Раздел 9 "Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

В рамках развития системы теплоснабжения Лозовского сельсовета, планируется следующий вариант модернизации источников тепловой энергии: предполагается реконструкция котельной с переводом источника теплоснабжения с использования каменного угля на природный газ.

Капитальные затраты на реконструкцию котельной должны быть определены отдельным документом по факту принятия решения о модернизации котельной и утверждены главой сельсовета.

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предлагаемый вариант развития системы теплоснабжения предполагает использование существующих тепловых сетей. Замена трубопроводов тепловых сетей, выработавших свой ресурс, планируется в рамках планово-предупредительных ремонтов.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов отсутствуют.

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предусматриваются.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не требуется

9.5. Оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Раздел 10 "Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)"

10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) -теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации.

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций), Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

•	определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

•	определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа,

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

- МУП "Баганский коммунальщик"  осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям системы теплоснабжения «с. Лозовское"».

Котельная и тепловые сети от указанного выше источника тепловой энергии находятся в эксплуатации МУП "Баганский коммунальщик".

Организация имеет необходимый персонал и техническое оснащение для осуществления эксплуатации и проведения ремонтных работ объектов выработкии передачи тепловой энергии.

- МУП "Баганский коммунальщик"  осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям системы теплоснабжения «с. Вознесенка котельная МУП "Баганский коммунальщик"».

Котельная и тепловые сети от указанного выше источника тепловой энергии находятся в эксплуатации МУП "Баганский коммунальщик".

Организация имеет необходимый персонал и техническое оснащение для осуществления эксплуатации и проведения ремонтных работ объектов выработкии передачи тепловой энергии.

- ОАО "Вознесенское"  осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям системы теплоснабжения «с. Вознесенка котельная ОАО "Вознесенское"».

Котельная и тепловые сети от указанного выше источника тепловой энергии находятся в эксплуатации ОАО "Вознесенское".

Организация имеет необходимый персонал и техническое оснащение для осуществления эксплуатации и проведения ремонтных работ объектов выработкии передачи тепловой энергии.

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

•	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

•	размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

•	заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

•	осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

•	надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

•	осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

1)	МУП "Баганский коммунальщик"  осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям системы теплоснабжения «с. Лозовское"».

2)	МУП "Баганский коммунальщик"  осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям системы теплоснабжения «с. Вознесенка котельная МУП "Баганский коммунальщик"».

3)	ОАО "Вознесенское"  осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям системы теплоснабжения «с. Вознесенка котельная ОАО "Вознесенское"».

Раздел 11 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"

11.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

Ввиду расположения систем теплоснабжения Лозовского сельсовета на значительном удалении друг от друга, изменение баланса тепловой мощности между источниками теплоснабжения не предполагается.

Раздел 12 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям"

12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении"

Бесхозяйные тепловые сети отсутствуют. В случае выявления бесхозяйных сетей, решение об их передаче теплоснабжающим организациям будет приниматься индивидуально. Выявленные бесхозяйные сети рекомендуется в кратчайшие сроки перевести на баланс сельсовета и передать на обслуживание теплоснабжающей организации.

Раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения"

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Основным топливом, используемым для производства тепловой энергии, является уголь. Основной проблемой в организации надежного и эффективного снабжения топливом является зависимость теплоснабжающей компании от поставок угля.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Сдерживающим фактором развития системы теплоснабжения является отсутствие газотранспортной системы

13.3 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Природный газ имеет преимущества перед другими видами топлива, такие, как себестоимость (данный газ выгодно добывать и удобно транспортировать), широкое и разнообразное применение в быту и промышленности (это дешёвый вид топлива и дешёвое сырьё). С экологической точки зрения при сгорании природного газа происходит наименьший выброс вредных веществ в атмосферу.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

На территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусмотрено.

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка схемы водоснабжения муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в Схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

Раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"

14.1 Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, определенные в главе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения

Индикаторы развития системы теплоснабжения МО Лозовской сельсовет  не могут быть рассчитаны в связи  с отсутствием полных исходных данных , необходимых для проведения расчетов.

Раздел 15 "Ценовые (тарифные) последствия"

15.1 Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя

Физические и юридические лица за потребленную тепловую энергию рассчитываются в соответствии с утверждёнными нормами Департаментом по тарифам Новосибирской области.