УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

от 16.08.2023 г. № 751

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования

Баганского сельсовета Баганского района

Новосибирской области

на период до 2039 годы

(актуализация по состоянию на 2024г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ТОМ 1

Исполнитель:

ООО «СибЭнергоСбережение»

Директор______________/Стариков М.М./

г. Красноярск – 2023 г.

Оглавление

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	15

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	15

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	15

1.1.2 Зоны действия производственных котельных	16

1.1.3 Зоны действия индивидуального теплоснабжения	16

1.1.4 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	16

Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	17

1.2.1 Структура основного оборудования	17

1.2.2 Описание источников тепловой энергии	19

1.2.3 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	22

1.2.4 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	22

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ	23

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	23

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	91

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	91

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	91

1.3.6  Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	91

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	93

1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	93

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	93

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	93

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	94

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей	96

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	96

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям  за последние 3 года	97

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	97

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	97

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	97

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	98

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	99

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	99

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	99

1.3.22 Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	100

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	101

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	101

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	101

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	102

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	103

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	103

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	104

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	104

1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	105

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	106

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	106

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	108

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	109

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	109

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	109

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	109

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	112

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	112

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	114

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	114

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ	115

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	115

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	115

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки	116

1.8.4 Описание использования местных видов топлива	116

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	116

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	117

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа	117

1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	117

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	118

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	118

1.9.2 Частота отключений потребителей	120

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	120

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	120

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"	120

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	121

1.9.7 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	121

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	122

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	123

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	123

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	123

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	123

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителе	123

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	123

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	124

1.11.7 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	124

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	124

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	124

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	125

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	125

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	125

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	125

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	126

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	127

Часть 1.	ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	127

Часть 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ФОНДОВ, СГРУПИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	129

Часть 3. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	129

Часть 4. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	130

Часть 5. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	132

Часть	6. ПРОГНОЗЫ  ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ  ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ  И ПО ВОДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	132

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	132

Часть	8. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	133

Часть	9. АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ ОТНОСИТЕЛЬНО УКАЗАННОГО В УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОГНОЗА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ	133

Часть 10. РАСЧЕТНАЯ ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	133

Часть 11. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ И ЛЕТНИЙ ПЕРИОДЫ	133

ГЛАВА 3.  ЭЛЕКТРОННАЯ  МОДЕЛЬ  СИСТЕМЫ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	134

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ	И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	135

Часть 1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИН РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	135

Часть 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	140

Часть 3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	141

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН  РАЗВИТИЯ  СИСТЕМ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	144

Часть 1. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАНЕЕ ПРИНЯТОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)	144

Часть 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	145

Часть 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	145

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МАСТЕР-ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	145

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	146

Часть 1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	146

Часть 2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	147

Часть 3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ	148

Часть 4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	150

Часть 5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	152

Часть 6. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ, ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	155

Часть 7. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСЧЕТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ ВСЕХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	155

Часть 8. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ, ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	156

ГЛАВА 7.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	160

Часть 1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ	160

Часть 2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	160

Часть 3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	160

Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	160

Часть 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	161

Часть 6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	161

Часть 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	161

Часть 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	161

Часть 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	161

Часть 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	161

Часть 11. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ	162

Часть 12. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	162

Часть 13. АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА	162

Часть 14.  ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	162

Часть 15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	162

Часть 16. ПОКРЫТИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, НЕ ОБЕСПЕЧЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ	164

Часть 17. МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ ПРИРОСТА ТЕПЛОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НА КОЛЛЕКТОРАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	164

Часть 18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ ЗАГРУЗКИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ	164

Часть 19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА	164

Часть 20. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ, РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ И ПРОШЕДШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	165

ГЛАВА 8.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	165

Часть 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)	165

Часть 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	165

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	165

Часть 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ	166

Часть 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	166

Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	166

Часть 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА	166

Часть 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ	201

Часть 9. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	201

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	201

Часть 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНТСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ, НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	201

Часть 2. ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ГРАФИКА ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ЕГО РАСХОДА В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)	202

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТАКИХ СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ	203

Часть 4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	203

Часть 5. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	203

Часть 6. РАСЧЕТ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	204

Часть 7. ОПИСАНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРЕОБОРУДОВАННЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ	204

ГЛАВА 10.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	205

Часть 1. РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	205

Часть 3. ВИД ТОПЛИВА ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА.	209

Часть 4. ВИД ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ГОСТ 25543-2013 "УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ"), ИХ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	210

Часть 5. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСВУЮЩЕМ ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ.	211

Часть 6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА.	211

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТОПЛИВНЫХ БАЛАНСАХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСТРОЕННЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	211

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	212

Часть 1. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ  СЕТЕЙ  (АВАРИЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ),  СРЕДНЕЙ  ЧАСТОТЫ  ОТКАЗОВ УЧАСТКОВ  ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ  (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ)  В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	212

Часть 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯМ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	213

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ) И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ	214

Часть 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	215

Часть 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	215

Часть 6. ПРИМЕНЕНИЕ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ С ДУБЛИРОВАННЫМИ СВЯЗЯМИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНУЮ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	215

Часть 7. УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	216

Часть 8. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ	216

Часть 9. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	216

Часть 10. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ	216

Часть 11. УСТАНОВКА БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ	216

Часть 12. ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАСЧЕТУ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	216

Часть 13. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОКАЗАТЕЛЯХ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	226

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	227

Часть 1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	227

Часть 2. ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	230

Часть 3. РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ	230

Часть 4. РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	230

Часть 5. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБОСНОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ (ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ) В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ ФАКТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	230

ГЛАВА 13.  ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	231

Часть 1. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	251

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	252

Часть 1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	252

Часть 2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	252

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	253

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	253

Часть 1. РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	253

Часть 2. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	253

Часть 3. ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ	254

Часть 4. ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	255

Часть 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	255

Часть 6. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОИЗОШЕДШИХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, И АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ В РЕЕСТРЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И РЕЕСТРЕ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ) С ОПИСАНИЕМ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	255

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	257

Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	257

Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	258

Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	345

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	345

ГЛАВА 18.  СВОДНЫЙ  ТОМ  ИЗМЕНЕНИЙ,  ВЫПОЛНЕННЫХ  В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	345

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

При актуализации Схемы теплоснабжения на период до 2039 года, за базовый период актуализации принять 2022 год.

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Теплоснабжающие организации представлены в таблице 1.1.1.1.

Таблица 1.1.1.1 - Теплоснабжающие организации

| № | Теплоснабжающая организация | Теплового источника | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Тепло» | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | с. Баган |
|  |  | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | с. Баган |
|  |  | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | с. Баган |
|  |  | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | с. Баган |
|  |  | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | с. Баган |
|  |  | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | с. Баган |
|  |  | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | с. Баган |
|  |  | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | с. Баган |
| 2 | РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | с. Баган |

Теплосетевые организации представлены в таблице 1.1.1.2.

Таблица 1.1.1.2 - Теплосетевые организации

| № | Теплосетевая организация | Обслуживание сетей от теплового источника | Общая протяженность сетей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МУП «Тепло» | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | 6873,0000 |  |
|  |  | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | 6501,0000 |  |
|  |  | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | 2651,0000 |  |
|  |  | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | 2956,0000 |  |
|  |  | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | 8000,0000 |  |
|  |  | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | 5029,0000 |  |
|  |  | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | 5908,0000 |  |
|  |  | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | 0,0000 |  |
| 2 | РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | 0,0000 |  |

1.1.2 Зоны действия производственных котельных

Производственные котельные отсутствуют.

1.1.3 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Также зоны действия децентрализованного теплоснабжения на территории сельсовета сформированы в основном в зонах с индивидуальной жилой застройкой. Такие здания, как правило, не присоединены к централизованному теплоснабжению. Теплоснабжение их осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное и/или электрическое отопление

1.1.4 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За базовый период актуализации в части изменений функциональной структуры теплоснабжения произошли следующие изменения:

-изменения отсутствуют.

Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.2.1 Структура основного оборудования

Состав основного оборудования представлен в таблицах ниже.

Таблица 1.2.1.1 - Основное оборудование тепловых источников

| № | Наименование оборудования | Тип котла | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |
| Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 |  |  |  |  |
| 1 | КВМ 1,74 | Твердотопливный | 2021 | - |
| 2 | КВМ 1,74 | Твердотопливный | 2021 | - |
| 3 | КВС 1,74 | Твердотопливный | 2006 | - |
| 4 | КВ3М | Твердотопливный | 2008 | - |
| Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а |  |  |  |  |
| 1 | Братск 1,33 | Твердотопливный | 1974 | - |
| 2 | Братск 1,33 | Твердотопливный | 1974 | - |
| 3 | КВм 1,74 | Твердотопливный | 2019 | - |
| 4 | КВм 2,5 | Твердотопливный | 2023 | - |
| Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а |  |  |  |  |
| 1 | Братск 1,33 | Твердотопливный | 2000 | - |
| 2 | Братск 0,63 | Твердотопливный | 1986 | - |
| Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная |  |  |  |  |
| 1 | Братск 1,33 | Твердотопливный | 2003 | - |
| 2 | Братск 1,33 | Твердотопливный | 2003 | - |
| 3 | КВС 1,25 | Твердотопливный | 2005 | - |
| Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а |  |  |  |  |
| 1 | КВ 1,25 | Твердотопливный | 2008 | - |
| 2 | КВ 1,25 | Твердотопливный | 2011 | - |
| 3 | КВ 1,25 | Твердотопливный | 2011 | - |
| 4 | КВр 2,5 | Твердотопливный | 2023 | - |
| 5 | КВр 2,5 | Твердотопливный | 2023 | - |
| Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а |  |  |  |  |
| 1 | Братск 1,33 | Твердотопливный | 2007 | - |
| 2 | Братск 1,33 | Твердотопливный | 2007 | - |
| 3 | Братск 1,33 | Твердотопливный | 2007 | - |
| 4 | КВС 0,8 | Твердотопливный | 2007 | - |
| Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 |  |  |  |  |
| 1 | КВр 1,74 | Твердотопливный | 2016 | - |
| 2 | КВР 1,74 | Твердотопливный | 2016 | - |
| 3 | КВр 2,5 | Твердотопливный | 2021 | - |
| Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 |  |  |  |  |
| 1 | Братск 1,33 | Твердотопливный | 2012 | - |
| 2 | Братск 1,33 | Твердотопливный | 2012 | - |

Таблица 1.2.1.2 - Насосное оборудование

| № | Назначение насоса | Марка насоса | Производительность, м3/час | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

1.2.2 Описание источников тепловой энергии

Таблица 1.2.2.1 - Описание источников тепловой энергии

| № | Показатель | Температурный график работы | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Ограничения тепловой мощности | Параметры тепловой мощности нетто, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования | Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта | Коэффициент использования установленной мощности, % | Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Способ учета тепла отпущенного в тепловые сети | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | 95/70 | 6,6500 | 0,0440 | 3,6190 | 6,6060 | 1973 |  | 45,5789 | Качественное регулирование | Прибор учета | 0 |  |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | 95/70 | 5,9300 | 0,0330 | 2,9350 | 5,8970 | 1974 |  | 50,5059 | Качественное регулирование | Прибор учета | 0 |  |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | 95/70 | 1,6800 | 0,0180 | 0,7820 | 1,6620 | 1986 |  | 53,4524 | Качественное регулирование | Прибор учета | 0 |  |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | 95/70 | 3,3600 | 0,0300 | - | 3,3300 | 1986 |  | 59,2560 | Качественное регулирование | Прибор учета | 0 |  |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | 95/70 | 7,5300 | 0,0600 | 3,0670 | 7,4700 | 1973 |  | 59,2696 | Качественное регулирование | Прибор учета | 0 |  |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | 95/70 | 4,1000 | 0,0300 | 1,5470 | 4,0700 | 1953 |  | 62,2683 | Качественное регулирование | Прибор учета | 0 |  |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | 95/70 | 5,1500 | 0,0300 | 2,7390 | 5,1200 | 1998 |  | 46,8155 | Качественное регулирование | Прибор учета | 0 |  |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | 95/70 | 2,2800 | 0,0100 | 1,3300 | 2,2700 | 1970 |  | 41,6667 | Качественное регулирование | Прибор учета | 0 |  |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | - | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | - |  | - | Качественное регулирование | - | 0 |  |

1.2.3 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Указанные источники отсутствуют

1.2.4 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

С года утверждения базовой версии Схемы теплоснабжения, изменений в составе оборудования, следующие:

-изменения отсутствуют.

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

1.3.1.1 Тепловые сети Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5

Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии с. Баган. Прокладка трубопроводов осуществляется надземным способом. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1983 до 1989 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 6,873 км.

Таблица 1.3.1.1.1 - Сети

| № | Обозначение участка сети | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная характеристика сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТК-355-ТК-356 | 50,0000 | 13,0000 | 1983 | 95/70 | 1,3000 |
| 2 | ТК-356-ТК-364 | 32,0000 | 73,0000 | 1983 | 95/70 | 4,6720 |
| 3 | ТК-356-ТК-361 | 50,0000 | 40,0000 | 1983 | 95/70 | 4,0000 |
| 4 | ТК-362-ТК-355 | 80,0000 | 73,0000 | 1983 | 95/70 | 11,6800 |
| 5 | ТК-357-ТК-366 | 50,0000 | 14,0000 | 1983 | 95/70 | 1,4000 |
| 6 | ТК-357-ТК-358 | 50,0000 | 91,0000 | 1983 | 95/70 | 9,1000 |
| 7 | ТК-358-ул. Маслозаводс кая, 38 | 50,0000 | 138,0000 | 1983 | 95/70 | 13,8000 |
| 8 | ТК-359-У-20 | 50,0000 | 39,0000 | 1983 | 95/70 | 3,9000 |
| 9 | ТК-360-ТК-359 | 50,0000 | 20,0000 | 1983 | 95/70 | 2,0000 |
| 10 | ТК-531-ТК-360 | 50,0000 | 7,0000 | 1983 | 95/70 | 0,7000 |
| 11 | ТК-361-ул. Маяковского, 43 | 32,0000 | 46,0000 | 1983 | 95/70 | 2,9440 |
| 12 | ТК-363-ТК-362 | 80,0000 | 70,0000 | 1983 | 95/70 | 11,2000 |
| 13 | ТК-357-ТК-363 | 80,0000 | 12,0000 | 1983 | 95/70 | 1,9200 |
| 14 | ТК-364-ул. Маяковского, 51 | 32,0000 | 45,0000 | 1983 | 95/70 | 2,8800 |
| 15 | У-20-ул. Маяковского, 33 | 32,0000 | 14,0000 | 1983 | 95/70 | 0,8960 |
| 16 | ТК-359-ул. Маяковского, 35 | 32,0000 | 13,0000 | 1983 | 95/70 | 0,8320 |
| 17 | ТК-360-ул. Маяковского, 37 | 32,0000 | 13,0000 | 1983 | 95/70 | 0,8320 |
| 18 | ТК-362-ул. Маяковского, 41 | 32,0000 | 12,0000 | 1983 | 95/70 | 0,7680 |
| 19 | ТК-363-ул. Маслозаводс кая, 28 | 50,0000 | 53,0000 | 1983 | 95/70 | 5,3000 |
| 20 | ТК-361-ул. Маяковского, 45 | 32,0000 | 11,0000 | 1983 | 95/70 | 0,7040 |
| 21 | ТК-364-ул. Маяковского, 49 | 32,0000 | 15,0000 | 1983 | 95/70 | 0,9600 |
| 22 | ТК-358-ул. Маслозаводс кая, 37 | 32,0000 | 15,0000 | 1983 | 95/70 | 0,9600 |
| 23 | ТК-365-У-56 | 50,0000 | 24,0000 | 1983 | 95/70 | 2,4000 |
| 24 | ТК-366-ТК-365 | 50,0000 | 22,0000 | 1983 | 95/70 | 2,2000 |
| 25 | ТК-365-ул. Маслозаводс кая, 29 | 32,0000 | 7,0000 | 1983 | 95/70 | 0,4480 |
| 26 | ТК-366-ул. Маслозаводс кая, 31 | 32,0000 | 8,0000 | 1983 | 95/70 | 0,5120 |
| 27 | Котельная Строителей-ТК-401 | 150,0000 | 107,0000 | 1983 | 95/70 | 32,1000 |
| 28 | ТК-401-ТК-407 | 100,0000 | 122,0000 | 1983 | 95/70 | 24,4000 |
| 29 | ТК-401-ТК-408 | 100,0000 | 19,0000 | 1983 | 95/70 | 3,8000 |
| 30 | ТК-402-ТК-412 | 100,0000 | 32,0000 | 1984 | 95/70 | 6,4000 |
| 31 | ТК-402-ТК-422 | 65,0000 | 12,0000 | 1984 | 95/70 | 1,5600 |
| 32 | ТК-422-У-23 | 65,0000 | 16,0000 | 1984 | 95/70 | 2,0800 |
| 33 | ТК-422-ТК-421 | 65,0000 | 11,0000 | 1984 | 95/70 | 1,4300 |
| 34 | ТК-475-ТК-451 | 50,0000 | 26,0000 | 1984 | 95/70 | 2,6000 |
| 35 | ТК-475-ТК-476 | 100,0000 | 8,0000 | 1984 | 95/70 | 1,6000 |
| 36 | ТК-476-ТК-466 | 100,0000 | 7,0000 | 1984 | 95/70 | 1,4000 |
| 37 | ТК-476-ТК-467 | 100,0000 | 58,0000 | 1984 | 95/70 | 11,6000 |
| 38 | Котельная Строителей-ТК-543 | 100,0000 | 71,0000 | 1984 | 95/70 | 14,2000 |
| 39 | ТК-403-ТК-441 | 100,0000 | 21,0000 | 1984 | 95/70 | 4,2000 |
| 40 | ТК-403-ТК-440 | 100,0000 | 20,0000 | 1984 | 95/70 | 4,0000 |
| 41 | ТК-404-У-9 | 80,0000 | 179,0000 | 1984 | 95/70 | 28,6400 |
| 42 | Котельная Строителей-ТК-475 | 100,0000 | 195,0000 | 1984 | 95/70 | 39,0000 |
| 43 | ТК-405-ТК-425 | 65,0000 | 23,0000 | 1984 | 95/70 | 2,9900 |
| 44 | ТК-406-ТК-405 | 65,0000 | 52,0000 | 1984 | 95/70 | 6,7600 |
| 45 | ТК-407-ТК-532 | 100,0000 | 19,0000 | 1984 | 95/70 | 3,8000 |
| 46 | ТК-408-ТК-409 | 100,0000 | 31,0000 | 1984 | 95/70 | 6,2000 |
| 47 | ТК-409-ТК-410 | 100,0000 | 115,0000 | 1984 | 95/70 | 23,0000 |
| 48 | ТК-410-ТК-411 | 100,0000 | 87,0000 | 1984 | 95/70 | 17,4000 |
| 49 | ТК-411-ТК-402 | 100,0000 | 34,0000 | 1984 | 95/70 | 6,8000 |
| 50 | ТК-412-ТК-413 | 100,0000 | 46,0000 | 1984 | 95/70 | 9,2000 |
| 51 | ТК-413-ТК-414 | 100,0000 | 24,0000 | 1984 | 95/70 | 4,8000 |
| 52 | ТК-414-ТК-424 | 100,0000 | 11,0000 | 1984 | 95/70 | 2,2000 |
| 53 | ТК-415-ТК-416 | 100,0000 | 23,0000 | 1984 | 95/70 | 4,6000 |
| 54 | ТК-416-У-54 | 65,0000 | 63,0000 | 1984 | 95/70 | 8,1900 |
| 55 | ТК-417-У-55 | 65,0000 | 57,0000 | 1984 | 95/70 | 7,4100 |
| 56 | ТК-418-ТК-417 | 65,0000 | 21,0000 | 1984 | 95/70 | 2,7300 |
| 57 | ТК-419-ТК-418 | 65,0000 | 20,0000 | 1984 | 95/70 | 2,6000 |
| 58 | ТК-420-ТК-423 | 65,0000 | 30,0000 | 1984 | 95/70 | 3,9000 |
| 59 | ТК-421-ТК-420 | 65,0000 | 31,0000 | 1984 | 95/70 | 4,0300 |
| 60 | ТК-407-ул. Куйбышева, 34 | 50,0000 | 19,0000 | 1984 | 95/70 | 1,9000 |
| 61 | ТК-406-ул. Куйбышева, 32 | 50,0000 | 17,0000 | 1985 | 95/70 | 1,7000 |
| 62 | ТК-405-ул. Куйбышева, 29 | 50,0000 | 30,0000 | 1985 | 95/70 | 3,0000 |
| 63 | ТК-408-Агрохимлабо ратория | 32,0000 | 7,0000 | 1985 | 95/70 | 0,4480 |
| 64 | ТК-409-ГНУ СИБ НИИ кормов | 50,0000 | 11,0000 | 1985 | 95/70 | 1,1000 |
| 65 | ТК-410-Детсад №3 | 80,0000 | 27,0000 | 1985 | 95/70 | 4,3200 |
| 66 | ТК-411-ул. Строителей, 11 | 32,0000 | 18,0000 | 1985 | 95/70 | 1,1520 |
| 67 | ТК-402-ул. Строителей, 13 | 32,0000 | 18,0000 | 1985 | 95/70 | 1,1520 |
| 68 | ТК-412-ул. Строителей, 15 | 32,0000 | 15,0000 | 1985 | 95/70 | 0,9600 |
| 69 | ТК-413-ул. Строителей, 19 | 32,0000 | 16,0000 | 1985 | 95/70 | 1,0240 |
| 70 | ТК-414-ул. Строителей, 21 | 32,0000 | 16,0000 | 1985 | 95/70 | 1,0240 |
| 71 | ТК-415-ул. Строителей, 23 | 32,0000 | 16,0000 | 1985 | 95/70 | 1,0240 |
| 72 | ТК-416-ул. Строителей, 25 | 32,0000 | 15,0000 | 1985 | 95/70 | 0,9600 |
| 73 | ТК-417-ул. Строителей, 44 | 32,0000 | 15,0000 | 1985 | 95/70 | 0,9600 |
| 74 | ТК-418-ул. Строителей, 42 | 32,0000 | 16,0000 | 1985 | 95/70 | 1,0240 |
| 75 | ТК-419-ул. Строителей, 40 | 32,0000 | 16,0000 | 1985 | 95/70 | 1,0240 |
| 76 | ТК-420-ул. Строителей, 36 | 32,0000 | 17,0000 | 1985 | 95/70 | 1,0880 |
| 77 | ТК-421-ул. Строителей, 34 | 32,0000 | 17,0000 | 1985 | 95/70 | 1,0880 |
| 78 | ТК-423-ТК-419 | 65,0000 | 31,0000 | 1985 | 95/70 | 4,0300 |
| 79 | ТК-423-ул. Строителей, 38 | 32,0000 | 17,0000 | 1985 | 95/70 | 1,0880 |
| 80 | ТК-424-ТК-415 | 100,0000 | 11,0000 | 1985 | 95/70 | 2,2000 |
| 81 | ТК-424-ул. Куйбышева, 17 | 50,0000 | 103,0000 | 1985 | 95/70 | 10,3000 |
| 82 | ТК-425-ул. Куйбышева, 30 | 50,0000 | 11,0000 | 1985 | 95/70 | 1,1000 |
| 83 | ТК-425-ул. Куйбышева, 28 | 50,0000 | 64,0000 | 1985 | 95/70 | 6,4000 |
| 84 | ТК-426-ул. Молодежная, 4 | 25,0000 | 28,0000 | 1985 | 95/70 | 1,4000 |
| 85 | ТК-427-ТК-426 | 100,0000 | 23,0000 | 1985 | 95/70 | 4,6000 |
| 86 | ТК-428-ТК-427 | 100,0000 | 26,0000 | 1985 | 95/70 | 5,2000 |
| 87 | ТК-429-ТК-428 | 100,0000 | 30,0000 | 1985 | 95/70 | 6,0000 |
| 88 | ТК-430-ТК-429 | 100,0000 | 28,0000 | 1985 | 95/70 | 5,6000 |
| 89 | ТК-431-ТК-430 | 100,0000 | 33,0000 | 1985 | 95/70 | 6,6000 |
| 90 | ТК-432-ТК-431 | 100,0000 | 33,0000 | 1986 | 95/70 | 6,6000 |
| 91 | ТК-404-ТК-540 | 100,0000 | 54,0000 | 1986 | 95/70 | 10,8000 |
| 92 | ТК-433-ул. Целинная, 4 | 50,0000 | 85,0000 | 1986 | 95/70 | 8,5000 |
| 93 | ТК-434-ТК-404 | 100,0000 | 90,0000 | 1986 | 95/70 | 18,0000 |
| 94 | ТК-435-ТК-434 | 100,0000 | 54,0000 | 1986 | 95/70 | 10,8000 |
| 95 | ТК-436-ТК-435 | 100,0000 | 27,0000 | 1986 | 95/70 | 5,4000 |
| 96 | ТК-437-ТК-436 | 100,0000 | 60,0000 | 1986 | 95/70 | 12,0000 |
| 97 | ТК-438-ТК-437 | 100,0000 | 87,0000 | 1986 | 95/70 | 17,4000 |
| 98 | ТК-439-ТК-438 | 100,0000 | 50,0000 | 1986 | 95/70 | 10,0000 |
| 99 | ТК-440-ТК-439 | 100,0000 | 38,0000 | 1986 | 95/70 | 7,6000 |
| 100 | ТК-441-ТК-442 | 100,0000 | 36,0000 | 1986 | 95/70 | 7,2000 |
| 101 | ТК-442-ТК-446 | 100,0000 | 25,0000 | 1986 | 95/70 | 5,0000 |
| 102 | ТК-443-ул. Строителей, 2 | 50,0000 | 88,0000 | 1986 | 95/70 | 8,8000 |
| 103 | ТК-444-ТК-443 | 50,0000 | 54,0000 | 1986 | 95/70 | 5,4000 |
| 104 | ТК-445-ТК-444 | 80,0000 | 54,0000 | 1986 | 95/70 | 8,6400 |
| 105 | ТК-446-ТК-445 | 80,0000 | 55,0000 | 1986 | 95/70 | 8,8000 |
| 106 | ТК-447-ТК-403 | 100,0000 | 34,0000 | 1986 | 95/70 | 6,8000 |
| 107 | ТК-448-ТК-432 | 100,0000 | 80,0000 | 1986 | 95/70 | 16,0000 |
| 108 | ТК-448-ТК-542 | 65,0000 | 20,0000 | 1986 | 95/70 | 2,6000 |
| 109 | ТК-449-ТК-450 | 50,0000 | 23,0000 | 1986 | 95/70 | 2,3000 |
| 110 | ТК-450-пер. Индустриаль ный, 11 | 50,0000 | 36,0000 | 1986 | 95/70 | 3,6000 |
| 111 | ТК-427-ул. Молодежная, 6 | 25,0000 | 26,0000 | 1986 | 95/70 | 1,3000 |
| 112 | ТК-428-ул. Молодежная, 8 | 25,0000 | 23,0000 | 1986 | 95/70 | 1,1500 |
| 113 | ТК-429-ул. Молодежная, 10 | 25,0000 | 20,0000 | 1986 | 95/70 | 1,0000 |
| 114 | ТК-430-ул. Молодежная, 12 | 25,0000 | 17,0000 | 1986 | 95/70 | 0,8500 |
| 115 | ТК-431-ул. Молодежная, 14 | 25,0000 | 13,0000 | 1986 | 95/70 | 0,6500 |
| 116 | ТК-432-ул. Молодежная, 16 | 25,0000 | 10,0000 | 1986 | 95/70 | 0,5000 |
| 117 | ТК-426-ул. Молодежная, 3 | 32,0000 | 63,0000 | 1986 | 95/70 | 4,0320 |
| 118 | ТК-450-пер. Индустриаль ный, 9 | 32,0000 | 16,0000 | 1986 | 95/70 | 1,0240 |
| 119 | ТК-449-Бондаренко | 50,0000 | 23,0000 | 1986 | 95/70 | 2,3000 |
| 120 | ТК-434-ул. Строителей, 28 | 50,0000 | 18,0000 | 1987 | 95/70 | 1,8000 |
| 121 | ТК-435-ул. Строителей, 26 | 50,0000 | 15,0000 | 1987 | 95/70 | 1,5000 |
| 122 | ТК-436-ул. Строителей, 24 | 50,0000 | 27,0000 | 1987 | 95/70 | 2,7000 |
| 123 | ТК-437-ул. Строителей, 22 | 50,0000 | 24,0000 | 1987 | 95/70 | 2,4000 |
| 124 | ТК-438-Дом ветеранов | 50,0000 | 19,0000 | 1987 | 95/70 | 1,9000 |
| 125 | ТК-439-ул. Строителей, 18 | 50,0000 | 9,0000 | 1987 | 95/70 | 0,9000 |
| 126 | ТК-440-ул. Строителей, 16 | 50,0000 | 9,0000 | 1987 | 95/70 | 0,9000 |
| 127 | ТК-441-ул. Строителей, 14 | 50,0000 | 11,0000 | 1987 | 95/70 | 1,1000 |
| 128 | ТК-442-ул. Строителей, 12 | 50,0000 | 11,0000 | 1987 | 95/70 | 1,1000 |
| 129 | ТК-446-ул. Строителей, 10 | 50,0000 | 24,0000 | 1987 | 95/70 | 2,4000 |
| 130 | ТК-445-ул. Строителей, 8 | 50,0000 | 25,0000 | 1987 | 95/70 | 2,5000 |
| 131 | ТК-444-ул. Строителей, 6 | 50,0000 | 27,0000 | 1987 | 95/70 | 2,7000 |
| 132 | ТК-443-ул. Строителей, 4 | 50,0000 | 30,0000 | 1987 | 95/70 | 3,0000 |
| 133 | ТК-447-Сбербанк | 32,0000 | 17,0000 | 1987 | 95/70 | 1,0880 |
| 134 | ТК-433-ул. Зеленая, 3 | 50,0000 | 6,0000 | 1987 | 95/70 | 0,6000 |
| 135 | ТК-451-ТК-452 | 50,0000 | 33,0000 | 1987 | 95/70 | 3,3000 |
| 136 | ТК-452-ТК-453 | 50,0000 | 32,0000 | 1987 | 95/70 | 3,2000 |
| 137 | ТК-453-ТК-454 | 50,0000 | 34,0000 | 1987 | 95/70 | 3,4000 |
| 138 | ТК-454-ТК-455 | 50,0000 | 176,0000 | 1987 | 95/70 | 17,6000 |
| 139 | ТК-455-У-57 | 50,0000 | 101,0000 | 1987 | 95/70 | 10,1000 |
| 140 | ТК-456-У-58 | 80,0000 | 79,0000 | 1987 | 95/70 | 12,6400 |
| 141 | ТК-457-ТК-456 | 100,0000 | 121,0000 | 1987 | 95/70 | 24,2000 |
| 142 | ТК-458-ТК-457 | 100,0000 | 32,0000 | 1987 | 95/70 | 6,4000 |
| 143 | ТК-459-ТК-458 | 100,0000 | 27,0000 | 1987 | 95/70 | 5,4000 |
| 144 | ТК-460-ТК-459 | 100,0000 | 21,0000 | 1987 | 95/70 | 4,2000 |
| 145 | ТК-461-ТК-462 | 100,0000 | 17,0000 | 1987 | 95/70 | 3,4000 |
| 146 | ТК-462-ТК-460 | 100,0000 | 19,0000 | 1987 | 95/70 | 3,8000 |
| 147 | ТК-463-ТК-461 | 100,0000 | 23,0000 | 1987 | 95/70 | 4,6000 |
| 148 | ТК-464-ТК-463 | 100,0000 | 34,0000 | 1987 | 95/70 | 6,8000 |
| 149 | ТК-465-ТК-464 | 100,0000 | 28,0000 | 1987 | 95/70 | 5,6000 |
| 150 | ТК-466-ТК-465 | 100,0000 | 34,0000 | 1987 | 95/70 | 6,8000 |
| 151 | ТК-467-ТК-468 | 100,0000 | 40,0000 | 1988 | 95/70 | 8,0000 |
| 152 | ТК-468-ТК-469 | 100,0000 | 34,0000 | 1988 | 95/70 | 6,8000 |
| 153 | ТК-469-ТК-470 | 100,0000 | 20,0000 | 1988 | 95/70 | 4,0000 |
| 154 | ТК-470-ТК-477 | 80,0000 | 18,0000 | 1988 | 95/70 | 2,8800 |
| 155 | ТК-475-ТК-474 | 100,0000 | 13,0000 | 1988 | 95/70 | 2,6000 |
| 156 | ТК-471-ул. Молодежная, 22 | 25,0000 | 52,0000 | 1988 | 95/70 | 2,6000 |
| 157 | ТК-472-ТК-471 | 100,0000 | 44,0000 | 1988 | 95/70 | 8,8000 |
| 158 | ТК-473-ТК-472 | 100,0000 | 81,0000 | 1988 | 95/70 | 16,2000 |
| 159 | ТК-474-ТК-473 | 100,0000 | 20,0000 | 1988 | 95/70 | 4,0000 |
| 160 | ТК-451-ул. Молодежная, 32 | 25,0000 | 10,0000 | 1988 | 95/70 | 0,5000 |
| 161 | ТК-452-ул. Молодежная, 34 | 25,0000 | 11,0000 | 1988 | 95/70 | 0,5500 |
| 162 | ТК-453-ул. Молодежная, 36 | 32,0000 | 11,0000 | 1988 | 95/70 | 0,7040 |
| 163 | ТК-454-ул. Молодежная, 38 | 32,0000 | 11,0000 | 1988 | 95/70 | 0,7040 |
| 164 | ТК-455-ул. Молодежная, 48 | 32,0000 | 10,0000 | 1988 | 95/70 | 0,6400 |
| 165 | ТК-456-ул. Молодежная, 51 | 32,0000 | 9,0000 | 1988 | 95/70 | 0,5760 |
| 166 | ТК-457-ул. Молодежная, 43 | 25,0000 | 8,0000 | 1988 | 95/70 | 0,4000 |
| 167 | ТК-458-ул. Молодежная, 41 | 25,0000 | 9,0000 | 1988 | 95/70 | 0,4500 |
| 168 | ТК-459-ул. Молодежная, 39 | 25,0000 | 9,0000 | 1988 | 95/70 | 0,4500 |
| 169 | ТК-460-ул. Молодежная, 37 | 25,0000 | 7,0000 | 1988 | 95/70 | 0,3500 |
| 170 | ТК-462-ул. Молодежная, 37а | 25,0000 | 28,0000 | 1988 | 95/70 | 1,4000 |
| 171 | ТК-461-ул. Молодежная, 35 | 25,0000 | 8,0000 | 1988 | 95/70 | 0,4000 |
| 172 | ТК-463-ул. Молодежная, 33 | 25,0000 | 9,0000 | 1988 | 95/70 | 0,4500 |
| 173 | ТК-464-ул. Молодежная, 31 | 25,0000 | 7,0000 | 1988 | 95/70 | 0,3500 |
| 174 | ТК-465-ул. Молодежная, 29 | 25,0000 | 6,0000 | 1988 | 95/70 | 0,3000 |
| 175 | ТК-466-ул. Молодежная, 27 | 25,0000 | 7,0000 | 1988 | 95/70 | 0,3500 |
| 176 | ТК-474-ул. Молодежная, 30 | 25,0000 | 13,0000 | 1988 | 95/70 | 0,6500 |
| 177 | ТК-473-ул. Молодежная, 28 | 25,0000 | 11,0000 | 1988 | 95/70 | 0,5500 |
| 178 | ТК-467-ул. Молодежная, 23 | 25,0000 | 5,0000 | 1988 | 95/70 | 0,2500 |
| 179 | ТК-468-ул. Молодежная, 21 | 25,0000 | 7,0000 | 1988 | 95/70 | 0,3500 |
| 180 | ТК-472-ул. Молодежная, 26 | 25,0000 | 11,0000 | 1988 | 95/70 | 0,5500 |
| 181 | ТК-469-ул. Молодежная, 19 | 25,0000 | 7,0000 | 1989 | 95/70 | 0,3500 |
| 182 | ТК-470-ул. Молодежная, 17а | 25,0000 | 10,0000 | 1989 | 95/70 | 0,5000 |
| 183 | ТК-471-ул. Молодежная, 24 | 25,0000 | 9,0000 | 1989 | 95/70 | 0,4500 |
| 184 | ТК-477-ул. Молодежная, 15 | 25,0000 | 36,0000 | 1989 | 95/70 | 1,8000 |
| 185 | ТК-477-ул. Молодежная, 17 | 25,0000 | 10,0000 | 1989 | 95/70 | 0,5000 |
| 186 | У-9-ТК-433 | 65,0000 | 92,0000 | 1989 | 95/70 | 11,9600 |
| 187 | ТК-355-ТК-531 | 50,0000 | 40,0000 | 1989 | 95/70 | 4,0000 |
| 188 | ТК-531-Пасечник | 32,0000 | 38,0000 | 1989 | 95/70 | 2,4320 |
| 189 | ТК-532-ТК-406 | 100,0000 | 14,0000 | 1989 | 95/70 | 2,8000 |
| 190 | ТК-532-ТК-357 | 80,0000 | 116,0000 | 1989 | 95/70 | 18,5600 |
| 191 | У-23-ул. Строителей, 32 | 32,0000 | 16,0000 | 1989 | 95/70 | 1,0240 |
| 192 | ТК-540-ТК-541 | 100,0000 | 32,0000 | 1989 | 95/70 | 6,4000 |
| 193 | ТК-541-ТК-448 | 100,0000 | 9,0000 | 1989 | 95/70 | 1,8000 |
| 194 | ТК-540-пер. Индустриаль ный, 5 | 50,0000 | 12,0000 | 1989 | 95/70 | 1,2000 |
| 195 | ТК-541-Шатырина, Денисова | 50,0000 | 11,0000 | 1989 | 95/70 | 1,1000 |
| 196 | ТК-542-ТК-449 | 65,0000 | 38,0000 | 1989 | 95/70 | 4,9400 |
| 197 | ТК-542-пер. Индустриаль ный, 7 | 50,0000 | 11,0000 | 1989 | 95/70 | 1,1000 |
| 198 | ТК-447-Бондаренко | 32,0000 | 40,0000 | 1989 | 95/70 | 2,5600 |
| 199 | ТК-543-ТК-447 | 100,0000 | 35,0000 | 1989 | 95/70 | 7,0000 |
| 200 | ТК-543-ТК-640 | 50,0000 | 54,0000 | 1989 | 95/70 | 5,4000 |
| 201 | У-23-У-51 | 65,0000 | 44,0000 | 1989 | 95/70 | 5,7200 |
| 202 | У-51-пер. Индустриаль ный, 3 | 32,0000 | 14,0000 | 1989 | 95/70 | 0,8960 |
| 203 | У-51-пер. Индустриаль ный, 1 | 25,0000 | 2,0000 | 1989 | 95/70 | 0,1000 |
| 204 | У-54-ул. Строителей, 31 | 32,0000 | 12,0000 | 1989 | 95/70 | 0,7680 |
| 205 | У-55-ул. Строителей, 48 | 32,0000 | 15,0000 | 1989 | 95/70 | 0,9600 |
| 206 | У-56-ул. Маслозаводс кая, 27 | 32,0000 | 6,0000 | 1989 | 95/70 | 0,3840 |
| 207 | У-57-ул. Молодежная, 52 | 32,0000 | 10,0000 | 1989 | 95/70 | 0,6400 |
| 208 | У-58-ул. Молодежная, 55 | 32,0000 | 9,0000 | 1989 | 95/70 | 0,5760 |
| 209 | ТК-640-Чекунов Гараж | 50,0000 | 20,0000 | 1989 | 95/70 | 2,0000 |
| 210 | ТК-640-ИП Ивлев | 32,0000 | 15,0000 | 1989 | 95/70 | 0,9600 |
| Итого |  |  | 6873,0000 |  |  | 962,1520 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.2 Тепловые сети Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а

Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии с. Баган. Прокладка трубопроводов осуществляется надземным способом. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1983 до 1989 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 6,501 км.

Таблица 1.3.1.2.1 - Сети

| № | Обозначение участка сети | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная характеристика сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная РТП-ТК-308 | 150,0000 | 165,0000 | 1983 | 95/70 | 49,5000 |
| 2 | ТК-308-ТК-352 | 150,0000 | 73,0000 | 1983 | 95/70 | 21,9000 |
| 3 | ТК-309-ТК-326 | 100,0000 | 18,0000 | 1983 | 95/70 | 3,6000 |
| 4 | ТК-309-ТК-343 | 100,0000 | 28,0000 | 1983 | 95/70 | 5,6000 |
| 5 | ТК-309-ТК-315 | 100,0000 | 63,0000 | 1983 | 95/70 | 12,6000 |
| 6 | ТК-310-ТК-342 | 100,0000 | 28,0000 | 1983 | 95/70 | 5,6000 |
| 7 | ТК-310-ТК-339 | 100,0000 | 27,0000 | 1983 | 95/70 | 5,4000 |
| 8 | ТК-311-ТК-346 | 150,0000 | 119,0000 | 1983 | 95/70 | 35,7000 |
| 9 | ТК-311-ТК-349 | 50,0000 | 11,0000 | 1983 | 95/70 | 1,1000 |
| 10 | ТК-308-ТК-527 | 50,0000 | 24,0000 | 1983 | 95/70 | 2,4000 |
| 11 | Котельная РТП-ТК-522 | 150,0000 | 91,0000 | 1983 | 95/70 | 27,3000 |
| 12 | ТК-313-ТК-371 | 100,0000 | 18,0000 | 1983 | 95/70 | 3,6000 |
| 13 | ТК-313-ТК-314 | 150,0000 | 11,0000 | 1983 | 95/70 | 3,3000 |
| 14 | ТК-314-ТК-381 | 80,0000 | 20,0000 | 1983 | 95/70 | 3,2000 |
| 15 | ТК-314-ТК-392 | 80,0000 | 14,0000 | 1983 | 95/70 | 2,2400 |
| 16 | ТК-313-ТК-370 | 50,0000 | 9,0000 | 1983 | 95/70 | 0,9000 |
| 17 | ТК-315-ТК-316 | 100,0000 | 40,0000 | 1983 | 95/70 | 8,0000 |
| 18 | ТК-316-ТК-317 | 100,0000 | 34,0000 | 1983 | 95/70 | 6,8000 |
| 19 | ТК-317-ТК-318 | 100,0000 | 33,0000 | 1983 | 95/70 | 6,6000 |
| 20 | ТК-318-ТК-319 | 100,0000 | 32,0000 | 1983 | 95/70 | 6,4000 |
| 21 | ТК-319-ТК-320 | 100,0000 | 42,0000 | 1983 | 95/70 | 8,4000 |
| 22 | ТК-320-ТК-321 | 80,0000 | 33,0000 | 1983 | 95/70 | 5,2800 |
| 23 | ТК-321-ТК-322 | 80,0000 | 32,0000 | 1983 | 95/70 | 5,1200 |
| 24 | ТК-322-ТК-323 | 80,0000 | 32,0000 | 1983 | 95/70 | 5,1200 |
| 25 | ТК-323-ТК-324 | 80,0000 | 34,0000 | 1983 | 95/70 | 5,4400 |
| 26 | ТК-324-ТК-325 | 80,0000 | 36,0000 | 1983 | 95/70 | 5,7600 |
| 27 | ТК-325-У-43 | 80,0000 | 62,0000 | 1983 | 95/70 | 9,9200 |
| 28 | ТК-326-ТК-327 | 100,0000 | 34,0000 | 1983 | 95/70 | 6,8000 |
| 29 | ТК-327-ТК-328 | 100,0000 | 39,0000 | 1983 | 95/70 | 7,8000 |
| 30 | ТК-328-ТК-329 | 100,0000 | 57,0000 | 1983 | 95/70 | 11,4000 |
| 31 | ТК-329-ТК-330 | 100,0000 | 35,0000 | 1984 | 95/70 | 7,0000 |
| 32 | ТК-330-ТК-331 | 100,0000 | 36,0000 | 1984 | 95/70 | 7,2000 |
| 33 | ТК-331-ТК-332 | 80,0000 | 32,0000 | 1984 | 95/70 | 5,1200 |
| 34 | ТК-332-ТК-333 | 80,0000 | 37,0000 | 1984 | 95/70 | 5,9200 |
| 35 | ТК-333-ТК-334 | 80,0000 | 35,0000 | 1984 | 95/70 | 5,6000 |
| 36 | ТК-334-ТК-335 | 80,0000 | 41,0000 | 1984 | 95/70 | 6,5600 |
| 37 | ТК-335-У-42 | 80,0000 | 79,0000 | 1984 | 95/70 | 12,6400 |
| 38 | ТК-336-У-33 | 100,0000 | 25,0000 | 1984 | 95/70 | 5,0000 |
| 39 | ТК-337-ТК-336 | 100,0000 | 24,0000 | 1984 | 95/70 | 4,8000 |
| 40 | ТК-338-ТК-337 | 100,0000 | 24,0000 | 1984 | 95/70 | 4,8000 |
| 41 | ТК-339-ТК-338 | 100,0000 | 31,0000 | 1984 | 95/70 | 6,2000 |
| 42 | ТК-340-У-24 | 100,0000 | 86,0000 | 1984 | 95/70 | 17,2000 |
| 43 | ТК-341-ТК-340 | 100,0000 | 36,0000 | 1984 | 95/70 | 7,2000 |
| 44 | ТК-342-ТК-341 | 100,0000 | 34,0000 | 1984 | 95/70 | 6,8000 |
| 45 | ТК-343-ТК-310 | 100,0000 | 14,0000 | 1984 | 95/70 | 2,8000 |
| 46 | У-24-ул. Транспортна я, 2 | 32,0000 | 17,0000 | 1984 | 95/70 | 1,0880 |
| 47 | ТК-336-ул. Транспортна я, 3 | 32,0000 | 14,0000 | 1984 | 95/70 | 0,8960 |
| 48 | ТК-337-ул. Транспортна я, 5 | 25,0000 | 14,0000 | 1984 | 95/70 | 0,7000 |
| 49 | ТК-338-ул. Транспортна я, 7 | 25,0000 | 14,0000 | 1984 | 95/70 | 0,7000 |
| 50 | ТК-339-ул. Транспортна я, 9 | 25,0000 | 15,0000 | 1984 | 95/70 | 0,7500 |
| 51 | ТК-340-ул. Транспортна я, 8 | 25,0000 | 13,0000 | 1984 | 95/70 | 0,6500 |
| 52 | ТК-341-ул. Транспортна я, 10 | 25,0000 | 12,0000 | 1984 | 95/70 | 0,6000 |
| 53 | ТК-342-ул. Транспортна я, 12 | 25,0000 | 13,0000 | 1984 | 95/70 | 0,6500 |
| 54 | ТК-343-ул. Маяковского, 2а | 25,0000 | 12,0000 | 1984 | 95/70 | 0,6000 |
| 55 | ТК-326-ул. Транспортна я, 14 | 25,0000 | 14,0000 | 1984 | 95/70 | 0,7000 |
| 56 | ТК-327-ул. Транспортна я, 16 | 25,0000 | 17,0000 | 1984 | 95/70 | 0,8500 |
| 57 | ТК-328-ул. Транспортна я, 18 | 25,0000 | 18,0000 | 1984 | 95/70 | 0,9000 |
| 58 | ТК-329-ул. Транспортна я, 20 | 25,0000 | 19,0000 | 1984 | 95/70 | 0,9500 |
| 59 | ТК-330-ул. Транспортна я, 22 | 25,0000 | 19,0000 | 1984 | 95/70 | 0,9500 |
| 60 | ТК-331-ул. Транспортна я, 24 | 25,0000 | 19,0000 | 1985 | 95/70 | 0,9500 |
| 61 | ТК-332-ул. Транспортна я, 26 | 25,0000 | 17,0000 | 1985 | 95/70 | 0,8500 |
| 62 | ТК-333-ул. Транспортна я, 28 | 25,0000 | 17,0000 | 1985 | 95/70 | 0,8500 |
| 63 | ТК-334-ул. Транспортна я, 30 | 25,0000 | 16,0000 | 1985 | 95/70 | 0,8000 |
| 64 | ТК-335-ул. Транспортна я, 32 | 25,0000 | 16,0000 | 1985 | 95/70 | 0,8000 |
| 65 | ТК-325-ул. Транспортна я, 31 | 32,0000 | 11,0000 | 1985 | 95/70 | 0,7040 |
| 66 | ТК-324-ул. Транспортна я, 29 | 32,0000 | 11,0000 | 1985 | 95/70 | 0,7040 |
| 67 | ТК-323-ул. Транспортна я, 27 | 25,0000 | 11,0000 | 1985 | 95/70 | 0,5500 |
| 68 | ТК-322-ул. Транспортна я, 25 | 25,0000 | 11,0000 | 1985 | 95/70 | 0,5500 |
| 69 | ТК-321-ул. Транспортна я, 23 | 25,0000 | 11,0000 | 1985 | 95/70 | 0,5500 |
| 70 | ТК-320-ул. Транспортна я, 21 | 25,0000 | 12,0000 | 1985 | 95/70 | 0,6000 |
| 71 | ТК-319-ул. Транспортна я, 19 | 25,0000 | 12,0000 | 1985 | 95/70 | 0,6000 |
| 72 | ТК-318-ул. Транспортна я, 17 | 25,0000 | 12,0000 | 1985 | 95/70 | 0,6000 |
| 73 | ТК-317-ул. Транспортна я, 15 | 25,0000 | 11,0000 | 1985 | 95/70 | 0,5500 |
| 74 | ТК-316-ул. Транспортна я, 13 | 25,0000 | 12,0000 | 1985 | 95/70 | 0,6000 |
| 75 | ТК-315-ул. Транспортна я, 11 | 25,0000 | 12,0000 | 1985 | 95/70 | 0,6000 |
| 76 | ТК-344-ТК-309 | 150,0000 | 102,0000 | 1985 | 95/70 | 30,6000 |
| 77 | ТК-344-ул. Первомайска я, 21 | 32,0000 | 30,0000 | 1985 | 95/70 | 1,9200 |
| 78 | ТК-345-ТК-344 | 150,0000 | 54,0000 | 1985 | 95/70 | 16,2000 |
| 79 | ТК-346-ТК-345 | 150,0000 | 28,0000 | 1985 | 95/70 | 8,4000 |
| 80 | ТК-347-ТК-312 | 50,0000 | 36,0000 | 1985 | 95/70 | 3,6000 |
| 81 | ТК-348-ТК-347 | 50,0000 | 5,0000 | 1985 | 95/70 | 0,5000 |
| 82 | ТК-349-ТК-348 | 50,0000 | 48,0000 | 1985 | 95/70 | 4,8000 |
| 83 | ТК-350-У-41 | 50,0000 | 65,0000 | 1985 | 95/70 | 6,5000 |
| 84 | ТК-351-ТК-350 | 50,0000 | 45,0000 | 1985 | 95/70 | 4,5000 |
| 85 | ТК-353-ТК-354 | 50,0000 | 17,0000 | 1985 | 95/70 | 1,7000 |
| 86 | ТК-354-У-18 | 50,0000 | 18,0000 | 1985 | 95/70 | 1,8000 |
| 87 | ТК-345-Метелица | 32,0000 | 43,0000 | 1985 | 95/70 | 2,7520 |
| 88 | ТК-346-ул. Маяковского, 7 | 32,0000 | 23,0000 | 1985 | 95/70 | 1,4720 |
| 89 | ТК-350-ул. Матвиенко, 5 | 25,0000 | 16,0000 | 1986 | 95/70 | 0,8000 |
| 90 | ТК-351-ул. Матвиенко, 6 | 25,0000 | 11,0000 | 1986 | 95/70 | 0,5500 |
| 91 | ТК-349-ул. Маяковского, 11 | 25,0000 | 15,0000 | 1986 | 95/70 | 0,7500 |
| 92 | ТК-347-ул. Матвиенко, 10 | 25,0000 | 10,0000 | 1986 | 95/70 | 0,5000 |
| 93 | ТК-312-ул. Матвиенко, 12 | 25,0000 | 12,0000 | 1986 | 95/70 | 0,6000 |
| 94 | ТК-348-ул. Матвиенко, 11 | 25,0000 | 19,0000 | 1986 | 95/70 | 0,9500 |
| 95 | ТК-353-ул. Маяковского, 21 | 25,0000 | 11,0000 | 1986 | 95/70 | 0,5500 |
| 96 | ТК-354-ул. Маяковского, 23 | 25,0000 | 10,0000 | 1986 | 95/70 | 0,5000 |
| 97 | У-18-ул. Маяковского, 25 | 25,0000 | 11,0000 | 1986 | 95/70 | 0,5500 |
| 98 | ТК-312-У-19 | 50,0000 | 77,0000 | 1986 | 95/70 | 7,7000 |
| 99 | ТК-368-ТК-367 | 50,0000 | 40,0000 | 1986 | 95/70 | 4,0000 |
| 100 | ТК-369-ТК-368 | 50,0000 | 60,0000 | 1986 | 95/70 | 6,0000 |
| 101 | ТК-370-ТК-369 | 50,0000 | 107,0000 | 1986 | 95/70 | 10,7000 |
| 102 | ТК-371-ТК-372 | 100,0000 | 190,0000 | 1986 | 95/70 | 38,0000 |
| 103 | ТК-372-ТК-373 | 100,0000 | 40,0000 | 1986 | 95/70 | 8,0000 |
| 104 | ТК-373-ТК-389 | 100,0000 | 23,0000 | 1986 | 95/70 | 4,6000 |
| 105 | ТК-374-У-38 | 80,0000 | 75,0000 | 1986 | 95/70 | 12,0000 |
| 106 | ТК-375-ТК-374 | 80,0000 | 26,0000 | 1986 | 95/70 | 4,1600 |
| 107 | ТК-376-ТК-529 | 80,0000 | 10,0000 | 1986 | 95/70 | 1,6000 |
| 108 | ТК-377-ТК-530 | 80,0000 | 71,0000 | 1986 | 95/70 | 11,3600 |
| 109 | ТК-378-ТК-377 | 80,0000 | 34,0000 | 1986 | 95/70 | 5,4400 |
| 110 | ТК-379-ТК-378 | 80,0000 | 29,0000 | 1986 | 95/70 | 4,6400 |
| 111 | ТК-380-ТК-379 | 80,0000 | 26,0000 | 1986 | 95/70 | 4,1600 |
| 112 | ТК-381-ТК-380 | 80,0000 | 30,0000 | 1986 | 95/70 | 4,8000 |
| 113 | ТК-382-ТК-383 | 80,0000 | 28,0000 | 1987 | 95/70 | 4,4800 |
| 114 | ТК-383-ТК-384 | 80,0000 | 29,0000 | 1987 | 95/70 | 4,6400 |
| 115 | ТК-384-ТК-385 | 80,0000 | 29,0000 | 1987 | 95/70 | 4,6400 |
| 116 | ТК-385-ТК-386 | 80,0000 | 28,0000 | 1987 | 95/70 | 4,4800 |
| 117 | ТК-386-ТК-387 | 80,0000 | 22,0000 | 1987 | 95/70 | 3,5200 |
| 118 | ТК-387-У-37 | 80,0000 | 20,0000 | 1987 | 95/70 | 3,2000 |
| 119 | ТК-367-ул. Октябрьская, 46 | 25,0000 | 8,0000 | 1987 | 95/70 | 0,4000 |
| 120 | ТК-368-ул. Октябрьская, 44 | 25,0000 | 9,0000 | 1987 | 95/70 | 0,4500 |
| 121 | ТК-369-ул. Октябрьская, 42 | 50,0000 | 9,0000 | 1987 | 95/70 | 0,9000 |
| 122 | ТК-370-РТП | 50,0000 | 10,0000 | 1987 | 95/70 | 1,0000 |
| 123 | ТК-371-Домшинская | 50,0000 | 15,0000 | 1987 | 95/70 | 1,5000 |
| 124 | ТК-372-8кв. жилой дом | 32,0000 | 15,0000 | 1987 | 95/70 | 0,9600 |
| 125 | ТК-373-ул. Октябрьская, 34 | 32,0000 | 13,0000 | 1987 | 95/70 | 0,8320 |
| 126 | ТК-374-ул. Октябрьская, 27 | 32,0000 | 12,0000 | 1987 | 95/70 | 0,7680 |
| 127 | ТК-375-ул. Октябрьская, 29 | 32,0000 | 11,0000 | 1987 | 95/70 | 0,7040 |
| 128 | ТК-376-ул. Октябрьская, 33 | 32,0000 | 17,0000 | 1987 | 95/70 | 1,0880 |
| 129 | ТК-377-24кв. жилой дом | 25,0000 | 17,0000 | 1987 | 95/70 | 0,8500 |
| 130 | ТК-378-ул. Октябрьская, 39 | 25,0000 | 16,0000 | 1987 | 95/70 | 0,8000 |
| 131 | ТК-379-ул. Октябрьская, 41 | 25,0000 | 17,0000 | 1987 | 95/70 | 0,8500 |
| 132 | ТК-380-ул. Октябрьская, 43 | 25,0000 | 16,0000 | 1987 | 95/70 | 0,8000 |
| 133 | ТК-381-ул. Октябрьская, 45 | 25,0000 | 16,0000 | 1987 | 95/70 | 0,8000 |
| 134 | ТК-382-ул. Октябрьская, 47 | 25,0000 | 16,0000 | 1987 | 95/70 | 0,8000 |
| 135 | ТК-383-ул. Октябрьская, 49 | 25,0000 | 15,0000 | 1987 | 95/70 | 0,7500 |
| 136 | ТК-384-ул. Октябрьская, 51 | 25,0000 | 14,0000 | 1987 | 95/70 | 0,7000 |
| 137 | ТК-385-ул. Октябрьская, 53 | 25,0000 | 11,0000 | 1987 | 95/70 | 0,5500 |
| 138 | ТК-386-ул. Октябрьская, 55 | 25,0000 | 11,0000 | 1987 | 95/70 | 0,5500 |
| 139 | ТК-387-ул. Октябрьская, 57 | 25,0000 | 9,0000 | 1988 | 95/70 | 0,4500 |
| 140 | ТК-388-ТК-375 | 80,0000 | 48,0000 | 1988 | 95/70 | 7,6800 |
| 141 | ТК-388-ул. Октябрьская, 31 | 50,0000 | 32,0000 | 1988 | 95/70 | 3,2000 |
| 142 | ТК-389-ул. Октябрьская, 32 | 50,0000 | 29,0000 | 1988 | 95/70 | 2,9000 |
| 143 | ТК-389-ТК-391 | 50,0000 | 120,0000 | 1988 | 95/70 | 12,0000 |
| 144 | ТК-390-У-39 | 50,0000 | 22,0000 | 1988 | 95/70 | 2,2000 |
| 145 | ТК-391-ТК-390 | 50,0000 | 34,0000 | 1988 | 95/70 | 3,4000 |
| 146 | ТК-391-ул. Чкалова, 25 | 32,0000 | 10,0000 | 1988 | 95/70 | 0,6400 |
| 147 | ТК-390-ул. Чкалова, 23 | 32,0000 | 8,0000 | 1988 | 95/70 | 0,5120 |
| 148 | ТК-392-ТК-382 | 80,0000 | 27,0000 | 1988 | 95/70 | 4,3200 |
| 149 | ТК-392-ТК-399 | 50,0000 | 137,0000 | 1988 | 95/70 | 13,7000 |
| 150 | ТК-393-У-36 | 50,0000 | 20,0000 | 1988 | 95/70 | 2,0000 |
| 151 | ТК-394-ТК-393 | 50,0000 | 61,0000 | 1988 | 95/70 | 6,1000 |
| 152 | ТК-395-ТК-394 | 50,0000 | 22,0000 | 1988 | 95/70 | 2,2000 |
| 153 | ТК-393-ул. Победы, 76 | 25,0000 | 12,0000 | 1988 | 95/70 | 0,6000 |
| 154 | ТК-394-ул. Энгельса, 9 | 25,0000 | 11,0000 | 1988 | 95/70 | 0,5500 |
| 155 | ТК-395-ул. Энгельса, 11 | 25,0000 | 10,0000 | 1988 | 95/70 | 0,5000 |
| 156 | ТК-396-ТК-397 | 50,0000 | 27,0000 | 1988 | 95/70 | 2,7000 |
| 157 | ТК-397-ТК-398 | 50,0000 | 53,0000 | 1988 | 95/70 | 5,3000 |
| 158 | ТК-398-ул. Энгельса, 44 | 50,0000 | 126,0000 | 1988 | 95/70 | 12,6000 |
| 159 | ТК-398-ул. Энгельса, 43 | 32,0000 | 17,0000 | 1988 | 95/70 | 1,0880 |
| 160 | ТК-397-ул. Энгельса, 39 | 32,0000 | 15,0000 | 1988 | 95/70 | 0,9600 |
| 161 | ТК-396-ул. Энгельса, 37 | 32,0000 | 15,0000 | 1988 | 95/70 | 0,9600 |
| 162 | ТК-399-ТК-395 | 50,0000 | 106,0000 | 1988 | 95/70 | 10,6000 |
| 163 | ТК-399-ТК-400 | 50,0000 | 81,0000 | 1988 | 95/70 | 8,1000 |
| 164 | ТК-400-ул. Энгельса, 27 | 25,0000 | 12,0000 | 1988 | 95/70 | 0,6000 |
| 165 | ТК-400-ТК-396 | 50,0000 | 192,0000 | 1988 | 95/70 | 19,2000 |
| 166 | ТК-351-ТК-311 | 150,0000 | 16,0000 | 1988 | 95/70 | 4,8000 |
| 167 | ТК-352-ТК-351 | 150,0000 | 41,0000 | 1989 | 95/70 | 12,3000 |
| 168 | ТК-367-У-53 | 50,0000 | 30,0000 | 1989 | 95/70 | 3,0000 |
| 169 | ТК-522-ТК-313 | 150,0000 | 46,0000 | 1989 | 95/70 | 13,8000 |
| 170 | ТК-522-ТК-523 | 65,0000 | 279,0000 | 1989 | 95/70 | 36,2700 |
| 171 | ТК-523-У-35 | 50,0000 | 15,0000 | 1989 | 95/70 | 1,5000 |
| 172 | ТК-523-ТК-524 | 25,0000 | 9,0000 | 1989 | 95/70 | 0,4500 |
| 173 | ТК-524-ул. Первомайска я, 4 | 25,0000 | 5,0000 | 1989 | 95/70 | 0,2500 |
| 174 | ТК-524-У-34 | 50,0000 | 26,0000 | 1989 | 95/70 | 2,6000 |
| 175 | ТК-352-ТК-526 | 80,0000 | 89,0000 | 1989 | 95/70 | 14,2400 |
| 176 | ТК-526-У-40 | 80,0000 | 36,0000 | 1989 | 95/70 | 5,7600 |
| 177 | ТК-526-СТО | 25,0000 | 6,0000 | 1989 | 95/70 | 0,3000 |
| 178 | ТК-527-ТК-353 | 50,0000 | 6,0000 | 1989 | 95/70 | 0,6000 |
| 179 | ТК-527-ТК-528 | 50,0000 | 101,0000 | 1989 | 95/70 | 10,1000 |
| 180 | ТК-528-ул. Маслозаводс кая, 7 | 50,0000 | 64,0000 | 1989 | 95/70 | 6,4000 |
| 181 | ТК-528-ул. Маслозаводс кая, 8 | 25,0000 | 5,0000 | 1989 | 95/70 | 0,2500 |
| 182 | У-19-ул. Маслозаводс кая, 3 | 25,0000 | 19,0000 | 1989 | 95/70 | 0,9500 |
| 183 | ТК-529-ТК-388 | 80,0000 | 22,0000 | 1989 | 95/70 | 3,5200 |
| 184 | ТК-530-ТК-376 | 80,0000 | 27,0000 | 1989 | 95/70 | 4,3200 |
| 185 | ТК-529-ул. Октябрьская, 31г | 50,0000 | 71,0000 | 1989 | 95/70 | 7,1000 |
| 186 | ТК-530-ул. Октябрьская, 31д | 50,0000 | 70,0000 | 1989 | 95/70 | 7,0000 |
| 187 | У-33-ул. Транспортна я, 1 | 32,0000 | 14,0000 | 1989 | 95/70 | 0,8960 |
| 188 | У-34-ул. Первомайска я, 2 | 25,0000 | 6,0000 | 1989 | 95/70 | 0,3000 |
| 189 | У-35-ул. Первомайска я, 6 | 25,0000 | 6,0000 | 1989 | 95/70 | 0,3000 |
| 190 | У-36-ул. Победы, 74 | 25,0000 | 10,0000 | 1989 | 95/70 | 0,5000 |
| 191 | У-37-ул. Октябрьская, 59 | 25,0000 | 9,0000 | 1989 | 95/70 | 0,4500 |
| 192 | У-38-ул. Октябрьская, 23 | 32,0000 | 16,0000 | 1989 | 95/70 | 1,0240 |
| 193 | У-39-ул. Чкалова, 21 | 32,0000 | 9,0000 | 1989 | 95/70 | 0,5760 |
| 194 | У-40-Демин | 25,0000 | 5,0000 | 1989 | 95/70 | 0,2500 |
| 195 | У-41-ул. Маяковского, 8 | 25,0000 | 13,0000 | 1989 | 95/70 | 0,6500 |
| 196 | У-42-ул. Транспортна я, 36 | 32,0000 | 15,0000 | 1989 | 95/70 | 0,9600 |
| 197 | У-43-ул. Транспортна я, 35 | 32,0000 | 11,0000 | 1989 | 95/70 | 0,7040 |
| 198 | У-53-ул. Октябрьская, 48 | 25,0000 | 7,0000 | 1989 | 95/70 | 0,3500 |
| Итого |  |  | 6501,0000 |  |  | 935,6580 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.3 Тепловые сети Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а

Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии с. Баган. Прокладка трубопроводов осуществляется надземным способом. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1983 до 1984 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 2,651 км.

Таблица 1.3.1.3.1 - Сети

| № | Обозначение участка сети | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная характеристика сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная Сельхозхими и-ТК-478 | 150,0000 | 22,0000 | 1983 | 95/70 | 6,6000 |
| 2 | ТК-478-ТК-515 | 100,0000 | 23,0000 | 1983 | 95/70 | 4,6000 |
| 3 | ТК-478-ТК-480 | 100,0000 | 63,0000 | 1983 | 95/70 | 12,6000 |
| 4 | ТК-480-ТК-487 | 80,0000 | 19,0000 | 1983 | 95/70 | 3,0400 |
| 5 | ТК-480-ТК-479 | 100,0000 | 10,0000 | 1983 | 95/70 | 2,0000 |
| 6 | ТК-479-ТК-492 | 80,0000 | 25,0000 | 1983 | 95/70 | 4,0000 |
| 7 | ТК-479-ТК-509 | 100,0000 | 151,0000 | 1983 | 95/70 | 30,2000 |
| 8 | ТК-481-У-28 | 32,0000 | 33,0000 | 1983 | 95/70 | 2,1120 |
| 9 | ТК-481-ТК-484 | 65,0000 | 22,0000 | 1983 | 95/70 | 2,8600 |
| 10 | ТК-481-ТК-486 | 65,0000 | 25,0000 | 1983 | 95/70 | 3,2500 |
| 11 | ТК-482-У-27 | 65,0000 | 30,0000 | 1983 | 95/70 | 3,9000 |
| 12 | ТК-483-ТК-482 | 65,0000 | 26,0000 | 1983 | 95/70 | 3,3800 |
| 13 | ТК-484-ТК-483 | 65,0000 | 29,0000 | 1983 | 95/70 | 3,7700 |
| 14 | ТК-485-У-29 | 65,0000 | 35,0000 | 1983 | 95/70 | 4,5500 |
| 15 | ТК-486-ТК-485 | 65,0000 | 34,0000 | 1983 | 95/70 | 4,4200 |
| 16 | ТК-487-ТК-488 | 80,0000 | 38,0000 | 1983 | 95/70 | 6,0800 |
| 17 | ТК-488-ТК-489 | 80,0000 | 30,0000 | 1983 | 95/70 | 4,8000 |
| 18 | ТК-489-ТК-490 | 80,0000 | 31,0000 | 1983 | 95/70 | 4,9600 |
| 19 | ТК-490-ТК-491 | 80,0000 | 34,0000 | 1983 | 95/70 | 5,4400 |
| 20 | ТК-491-У-30 | 80,0000 | 32,0000 | 1983 | 95/70 | 5,1200 |
| 21 | ТК-492-ТК-493 | 80,0000 | 37,0000 | 1983 | 95/70 | 5,9200 |
| 22 | ТК-493-ТК-494 | 80,0000 | 47,0000 | 1983 | 95/70 | 7,5200 |
| 23 | ТК-494-ТК-495 | 80,0000 | 39,0000 | 1983 | 95/70 | 6,2400 |
| 24 | ТК-495-ТК-496 | 80,0000 | 34,0000 | 1983 | 95/70 | 5,4400 |
| 25 | ТК-496-ТК-497 | 80,0000 | 35,0000 | 1983 | 95/70 | 5,6000 |
| 26 | ТК-497-ТК-498 | 80,0000 | 34,0000 | 1983 | 95/70 | 5,4400 |
| 27 | ТК-498-ТК-499 | 80,0000 | 41,0000 | 1983 | 95/70 | 6,5600 |
| 28 | ТК-499-ТК-500 | 80,0000 | 28,0000 | 1983 | 95/70 | 4,4800 |
| 29 | ТК-500-ТК-501 | 80,0000 | 37,0000 | 1983 | 95/70 | 5,9200 |
| 30 | ТК-501-ТК-502 | 80,0000 | 32,0000 | 1983 | 95/70 | 5,1200 |
| 31 | ТК-502-ТК-512 | 80,0000 | 106,0000 | 1983 | 95/70 | 16,9600 |
| 32 | ТК-503-ТК-504 | 100,0000 | 29,0000 | 1983 | 95/70 | 5,8000 |
| 33 | ТК-504-ТК-505 | 100,0000 | 36,0000 | 1983 | 95/70 | 7,2000 |
| 34 | ТК-505-ул. Мира, 22 | 25,0000 | 9,0000 | 1983 | 95/70 | 0,4500 |
| 35 | ТК-506-У-32 | 100,0000 | 68,0000 | 1983 | 95/70 | 13,6000 |
| 36 | ТК-507-ТК-506 | 100,0000 | 38,0000 | 1983 | 95/70 | 7,6000 |
| 37 | ТК-508-ТК-510 | 100,0000 | 93,0000 | 1983 | 95/70 | 18,6000 |
| 38 | ТК-509-ТК-508 | 100,0000 | 53,0000 | 1983 | 95/70 | 10,6000 |
| 39 | ТК-510-ТК-507 | 100,0000 | 38,0000 | 1983 | 95/70 | 7,6000 |
| 40 | ТК-510-ТК-511 | 25,0000 | 24,0000 | 1983 | 95/70 | 1,2000 |
| 41 | ТК-511-ул. Крупская, 7 | 25,0000 | 10,0000 | 1983 | 95/70 | 0,5000 |
| 42 | ТК-511-ул. Крупская, 9 | 25,0000 | 12,0000 | 1983 | 95/70 | 0,6000 |
| 43 | ТК-482-ул. Дорожников, 5 | 25,0000 | 8,0000 | 1983 | 95/70 | 0,4000 |
| 44 | ТК-483-ул. Дорожников, 7 | 25,0000 | 8,0000 | 1984 | 95/70 | 0,4000 |
| 45 | ТК-484-ул. Дорожников, 9 | 25,0000 | 7,0000 | 1984 | 95/70 | 0,3500 |
| 46 | ТК-485-ул. Дорожников, 6 | 25,0000 | 10,0000 | 1984 | 95/70 | 0,5000 |
| 47 | ТК-486-ул. Дорожников, 8 | 25,0000 | 10,0000 | 1984 | 95/70 | 0,5000 |
| 48 | ТК-487-ул. Мира, 4 | 25,0000 | 12,0000 | 1984 | 95/70 | 0,6000 |
| 49 | ТК-488-ул. Мира, 6 | 25,0000 | 11,0000 | 1984 | 95/70 | 0,5500 |
| 50 | ТК-489-ул. Мира, 8 | 25,0000 | 12,0000 | 1984 | 95/70 | 0,6000 |
| 51 | ТК-490-ул. Мира, 10 | 25,0000 | 12,0000 | 1984 | 95/70 | 0,6000 |
| 52 | ТК-491-ул. Мира, 12 | 25,0000 | 12,0000 | 1984 | 95/70 | 0,6000 |
| 53 | ТК-492-ул. Мира, 1а | 25,0000 | 8,0000 | 1984 | 95/70 | 0,4000 |
| 54 | ТК-493-ул. Мира, 1 | 25,0000 | 7,0000 | 1984 | 95/70 | 0,3500 |
| 55 | ТК-494-ул. Мира, 3 | 25,0000 | 8,0000 | 1984 | 95/70 | 0,4000 |
| 56 | ТК-495-ул. Мира, 5 | 25,0000 | 8,0000 | 1984 | 95/70 | 0,4000 |
| 57 | ТК-496-ул. Мира, 7 | 25,0000 | 9,0000 | 1984 | 95/70 | 0,4500 |
| 58 | ТК-497-ул. Мира, 9 | 25,0000 | 9,0000 | 1984 | 95/70 | 0,4500 |
| 59 | ТК-498-ул. Мира, 11 | 25,0000 | 11,0000 | 1984 | 95/70 | 0,5500 |
| 60 | ТК-499-ул. Мира, 13 | 25,0000 | 12,0000 | 1984 | 95/70 | 0,6000 |
| 61 | ТК-500-ул. Мира, 15 | 25,0000 | 13,0000 | 1984 | 95/70 | 0,6500 |
| 62 | ТК-501-ул. Мира, 17 | 25,0000 | 12,0000 | 1984 | 95/70 | 0,6000 |
| 63 | ТК-502-ул. Мира, 19 | 25,0000 | 10,0000 | 1984 | 95/70 | 0,5000 |
| 64 | ТК-503-ул. Мира, 18 | 25,0000 | 15,0000 | 1984 | 95/70 | 0,7500 |
| 65 | ТК-504-ул. Мира, 20 | 25,0000 | 11,0000 | 1984 | 95/70 | 0,5500 |
| 66 | ТК-505-У-31 | 100,0000 | 73,0000 | 1984 | 95/70 | 14,6000 |
| 67 | ТК-509-ул. Крупская, 2 | 25,0000 | 7,0000 | 1984 | 95/70 | 0,3500 |
| 68 | ТК-508-ул. Крупская, 4 | 25,0000 | 8,0000 | 1984 | 95/70 | 0,4000 |
| 69 | ТК-507-ул. Крупская, 10 | 25,0000 | 7,0000 | 1984 | 95/70 | 0,3500 |
| 70 | ТК-506-ул. Крупская, 12 | 25,0000 | 7,0000 | 1984 | 95/70 | 0,3500 |
| 71 | ТК-512-ТК-503 | 100,0000 | 17,0000 | 1984 | 95/70 | 3,4000 |
| 72 | ТК-512-ул. Мира, 16а | 50,0000 | 59,0000 | 1984 | 95/70 | 5,9000 |
| 73 | ТК-512-ТК-513 | 50,0000 | 62,0000 | 1984 | 95/70 | 6,2000 |
| 74 | ТК-513-ТК-514 | 50,0000 | 84,0000 | 1984 | 95/70 | 8,4000 |
| 75 | ТК-514-ул. Партизанская , 17 | 25,0000 | 18,0000 | 1984 | 95/70 | 0,9000 |
| 76 | ТК-514-ул. Партизанская , 17а | 25,0000 | 5,0000 | 1984 | 95/70 | 0,2500 |
| 77 | ТК-513-ул. Партизанская , 7 | 25,0000 | 10,0000 | 1984 | 95/70 | 0,5000 |
| 78 | ТК-515-12кв. жилой дом | 100,0000 | 72,0000 | 1984 | 95/70 | 14,4000 |
| 79 | ТК-515-ТК-481 | 100,0000 | 341,0000 | 1984 | 95/70 | 68,2000 |
| 80 | У-27-ул. Дорожников, 3 | 25,0000 | 9,0000 | 1984 | 95/70 | 0,4500 |
| 81 | У-28-ул. Дорожников, 13 | 25,0000 | 7,0000 | 1984 | 95/70 | 0,3500 |
| 82 | У-29-ул. Дорожников, 4 | 25,0000 | 8,0000 | 1984 | 95/70 | 0,4000 |
| 83 | У-30-ул. Мира, 14 | 25,0000 | 12,0000 | 1984 | 95/70 | 0,6000 |
| 84 | У-31-ул. Мира, 24 | 25,0000 | 8,0000 | 1984 | 95/70 | 0,4000 |
| 85 | У-32-ул. Крупская, 16 | 25,0000 | 10,0000 | 1984 | 95/70 | 0,5000 |
| Итого |  |  | 2651,0000 |  |  | 405,2820 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.4 Тепловые сети Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная

Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии с. Баган. Прокладка трубопроводов осуществляется надземным способом. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1983 до 1989 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 2,956 км.

Таблица 1.3.1.4.1 - Сети

| № | Обозначение участка сети | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная характеристика сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная Вокзальная-ТК-188 | 150,0000 | 96,0000 | 1983 | 95/70 | 28,8000 |
| 2 | ТК-170-ТК-190 | 100,0000 | 72,0000 | 1983 | 95/70 | 14,4000 |
| 3 | ТК-170-ТК-191 | 100,0000 | 24,0000 | 1983 | 95/70 | 4,8000 |
| 4 | Котельная Вокзальная-ТК-547 | 150,0000 | 43,0000 | 1983 | 95/70 | 12,9000 |
| 5 | ТК-171-ТК-172 | 100,0000 | 49,0000 | 1983 | 95/70 | 9,8000 |
| 6 | ТК-172-ТК-546 | 80,0000 | 31,0000 | 1983 | 95/70 | 4,9600 |
| 7 | ТК-172-ТК-174 | 65,0000 | 19,0000 | 1983 | 95/70 | 2,4700 |
| 8 | ТК-173-ул. Вокзальная, 14 | 25,0000 | 83,0000 | 1983 | 95/70 | 4,1500 |
| 9 | ТК-174-У-81 | 50,0000 | 17,0000 | 1983 | 95/70 | 1,7000 |
| 10 | ТК-173-ул. Вокзальная, 12 | 25,0000 | 8,0000 | 1983 | 95/70 | 0,4000 |
| 11 | ТК-174-Кафе "Шантан" | 32,0000 | 12,0000 | 1983 | 95/70 | 0,7680 |
| 12 | ТК-175-ТК-196 | 80,0000 | 27,0000 | 1983 | 95/70 | 4,3200 |
| 13 | ТК-175-ул. Вокзальная, 2 | 25,0000 | 113,0000 | 1983 | 95/70 | 5,6500 |
| 14 | ТК-176-ТК-544 | 80,0000 | 11,0000 | 1984 | 95/70 | 1,7600 |
| 15 | ТК-177-ТК-176 | 80,0000 | 14,0000 | 1984 | 95/70 | 2,2400 |
| 16 | ТК-178-ТК-177 | 80,0000 | 14,0000 | 1984 | 95/70 | 2,2400 |
| 17 | ТК-179-ТК-178 | 80,0000 | 16,0000 | 1984 | 95/70 | 2,5600 |
| 18 | ТК-180-ТК-618 | 80,0000 | 13,0000 | 1984 | 95/70 | 2,0800 |
| 19 | ТК-176-ул. Вокзальная, 3 (кв.2) | 25,0000 | 9,0000 | 1984 | 95/70 | 0,4500 |
| 20 | ТК-177-ул. Вокзальная, 5 | 25,0000 | 9,0000 | 1984 | 95/70 | 0,4500 |
| 21 | ТК-178-ул. Вокзальная, 7 | 25,0000 | 9,0000 | 1984 | 95/70 | 0,4500 |
| 22 | ТК-179-ул. Вокзальная, 9 | 25,0000 | 9,0000 | 1984 | 95/70 | 0,4500 |
| 23 | ТК-180-ул. Вокзальная, 9а | 25,0000 | 9,0000 | 1984 | 95/70 | 0,4500 |
| 24 | ТК-171-ул. Вокзальная, 20 | 50,0000 | 68,0000 | 1984 | 95/70 | 6,8000 |
| 25 | ТК-181-ТК-197 | 150,0000 | 17,0000 | 1985 | 95/70 | 5,1000 |
| 26 | ТК-181-ул. Комсомольск ая, 1 | 50,0000 | 11,0000 | 1985 | 95/70 | 1,1000 |
| 27 | ТК-181-ул. Комсомольск ая, 3 | 50,0000 | 10,0000 | 1985 | 95/70 | 1,0000 |
| 28 | ТК-171-ул. М. Горького, 8 | 25,0000 | 41,0000 | 1985 | 95/70 | 2,0500 |
| 29 | ТК-182-ТК-623 | 150,0000 | 23,0000 | 1985 | 95/70 | 6,9000 |
| 30 | ТК-183-У-84 | 50,0000 | 34,0000 | 1985 | 95/70 | 3,4000 |
| 31 | ТК-184-ТК-183 | 65,0000 | 69,0000 | 1985 | 95/70 | 8,9700 |
| 32 | ТК-185-ТК-184 | 65,0000 | 71,0000 | 1985 | 95/70 | 9,2300 |
| 33 | ТК-186-ТК-185 | 100,0000 | 92,0000 | 1985 | 95/70 | 18,4000 |
| 34 | ТК-186-ТК-187 | 25,0000 | 26,0000 | 1985 | 95/70 | 1,3000 |
| 35 | ТК-185-ул. Советская, 47 | 50,0000 | 13,0000 | 1985 | 95/70 | 1,3000 |
| 36 | ТК-187-ул. Советская, 45 | 25,0000 | 6,0000 | 1985 | 95/70 | 0,3000 |
| 37 | ТК-187-ул. Декабристов, 4 | 25,0000 | 54,0000 | 1985 | 95/70 | 2,7000 |
| 38 | ТК-188-ТК-170 | 100,0000 | 22,0000 | 1985 | 95/70 | 4,4000 |
| 39 | ТК-188-ул. Советская, 38 | 32,0000 | 58,0000 | 1985 | 95/70 | 3,7120 |
| 40 | ТК-189-ТК-186 | 100,0000 | 34,0000 | 1986 | 95/70 | 6,8000 |
| 41 | ТК-190-ТК-189 | 100,0000 | 27,0000 | 1986 | 95/70 | 5,4000 |
| 42 | ТК-191-У-83 | 50,0000 | 56,0000 | 1986 | 95/70 | 5,6000 |
| 43 | ТК-189-ул. Декабристов, 1 | 32,0000 | 30,0000 | 1986 | 95/70 | 1,9200 |
| 44 | ТК-190-ул. Советская, 43 | 32,0000 | 40,0000 | 1986 | 95/70 | 2,5600 |
| 45 | ТК-191-ул. Советская, 41 | 32,0000 | 5,0000 | 1986 | 95/70 | 0,3200 |
| 46 | ТК-170-ТК-193 | 50,0000 | 31,0000 | 1986 | 95/70 | 3,1000 |
| 47 | ТК-192-У-82 | 50,0000 | 31,0000 | 1986 | 95/70 | 3,1000 |
| 48 | ТК-193-ТК-192 | 50,0000 | 56,0000 | 1986 | 95/70 | 5,6000 |
| 49 | ТК-193-ул. Совхозная, 1 | 32,0000 | 6,0000 | 1986 | 95/70 | 0,3840 |
| 50 | ТК-192-ул. Совхозная, 3 | 32,0000 | 6,0000 | 1986 | 95/70 | 0,3840 |
| 51 | ТК-184-ул. Советская, 44 | 50,0000 | 26,0000 | 1986 | 95/70 | 2,6000 |
| 52 | ТК-183-ул. Советская, 48 | 32,0000 | 8,0000 | 1986 | 95/70 | 0,5120 |
| 53 | ТК-194-Колобок | 25,0000 | 33,0000 | 1986 | 95/70 | 1,6500 |
| 54 | ТК-194-ул. Советская, 10 | 25,0000 | 28,0000 | 1986 | 95/70 | 1,4000 |
| 55 | ТК-195-ТК-545 | 50,0000 | 14,0000 | 1987 | 95/70 | 1,4000 |
| 56 | ТК-196-ТК-195 | 80,0000 | 29,0000 | 1987 | 95/70 | 4,6400 |
| 57 | ТК-195-ул. Советская, 8 | 25,0000 | 20,0000 | 1987 | 95/70 | 1,0000 |
| 58 | ТК-197-ТК-621 | 150,0000 | 111,0000 | 1987 | 95/70 | 33,3000 |
| 59 | ТК-197-Райтоп, Цивенко | 50,0000 | 96,0000 | 1987 | 95/70 | 9,6000 |
| 60 | ТК-196-ул. Вокзальная, 1 | 25,0000 | 10,0000 | 1987 | 95/70 | 0,5000 |
| 61 | ТК-544-ТК-175 | 80,0000 | 11,0000 | 1987 | 95/70 | 1,7600 |
| 62 | ТК-544-ул. Вокзальная, 3 (кв.1) | 25,0000 | 8,0000 | 1987 | 95/70 | 0,4000 |
| 63 | ТК-622-Омская дист гражд сооруж | 50,0000 | 142,0000 | 1987 | 95/70 | 14,2000 |
| 64 | ТК-175-ул. Вокзальная, 4 | 32,0000 | 138,0000 | 1987 | 95/70 | 8,8320 |
| 65 | ТК-195-ул. Советская, 6 (кв.1) | 25,0000 | 12,0000 | 1987 | 95/70 | 0,6000 |
| 66 | ТК-545-ТК-194 | 50,0000 | 20,0000 | 1987 | 95/70 | 2,0000 |
| 67 | ТК-545-ул. Советская, 6 (кв.2) | 25,0000 | 15,0000 | 1987 | 95/70 | 0,7500 |
| 68 | У-81-Магазин "1000 мелочей" | 25,0000 | 10,0000 | 1987 | 95/70 | 0,5000 |
| 69 | ТК-546-ТК-180 | 80,0000 | 8,0000 | 1987 | 95/70 | 1,2800 |
| 70 | ТК-546-Магазин "Татьяна", гараж | 32,0000 | 21,0000 | 1988 | 95/70 | 1,3440 |
| 71 | ТК-182-ул. Вокзальная, 39 | 25,0000 | 48,0000 | 1988 | 95/70 | 2,4000 |
| 72 | ТК-547-ТК-182 | 150,0000 | 35,0000 | 1988 | 95/70 | 10,5000 |
| 73 | ТК-547-ТК-548 | 32,0000 | 44,0000 | 1988 | 95/70 | 2,8160 |
| 74 | ТК-548-ул. Вокзальная, 41 | 25,0000 | 5,0000 | 1988 | 95/70 | 0,2500 |
| 75 | ТК-548-ТК-549 | 32,0000 | 37,0000 | 1988 | 95/70 | 2,3680 |
| 76 | ТК-549-СТО Тукка | 25,0000 | 16,0000 | 1988 | 95/70 | 0,8000 |
| 77 | ТК-549-ул. Вокзальная, 42 | 25,0000 | 31,0000 | 1988 | 95/70 | 1,5500 |
| 78 | ТК-175-ул. Вокзальная, 6 | 25,0000 | 18,0000 | 1988 | 95/70 | 0,9000 |
| 79 | ТК-175-ул. Вокзальная, 8 | 25,0000 | 14,0000 | 1988 | 95/70 | 0,7000 |
| 80 | ТК-618-ТК-179 | 80,0000 | 18,0000 | 1988 | 95/70 | 2,8800 |
| 81 | ТК-618-ТК-173 | 25,0000 | 5,0000 | 1988 | 95/70 | 0,2500 |
| 82 | ТК-619-ТК-171 | 100,0000 | 12,0000 | 1988 | 95/70 | 2,4000 |
| 83 | ТК-620-ТК-622 | 150,0000 | 24,0000 | 1988 | 95/70 | 7,2000 |
| 84 | ТК-621-ТК-620 | 150,0000 | 63,0000 | 1988 | 95/70 | 18,9000 |
| 85 | ТК-622-ТК-619 | 100,0000 | 56,0000 | 1989 | 95/70 | 11,2000 |
| 86 | ТК-619-ул. Вокзальная, 22 | 50,0000 | 13,0000 | 1989 | 95/70 | 1,3000 |
| 87 | ТК-620-ул. Вокзальная, 24 | 50,0000 | 16,0000 | 1989 | 95/70 | 1,6000 |
| 88 | ТК-621-ул. Вокзальная, 26 | 50,0000 | 16,0000 | 1989 | 95/70 | 1,6000 |
| 89 | У-82-ул. Совхозная, 5 | 32,0000 | 6,0000 | 1989 | 95/70 | 0,3840 |
| 90 | У-83-ул. Совхозная, 4 | 32,0000 | 6,0000 | 1989 | 95/70 | 0,3840 |
| 91 | У-84-ул. Советская, 46 | 32,0000 | 8,0000 | 1989 | 95/70 | 0,5120 |
| 92 | ТК-623-ТК-181 | 150,0000 | 48,0000 | 1989 | 95/70 | 14,4000 |
| 93 | ТК-623-ул. Комсомольск ая, 8 | 50,0000 | 13,0000 | 1989 | 95/70 | 1,3000 |
| Итого |  |  | 2956,0000 |  |  | 394,9400 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.5 Тепловые сети Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а

Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии с. Баган. Прокладка трубопроводов осуществляется надземным способом. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1983 до 1989 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 8 км.

Таблица 1.3.1.5.1 - Сети

| № | Обозначение участка сети | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная характеристика сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная Центральная-ТК-62 | 150,0000 | 53,0000 | 1983 | 95/70 | 15,9000 |
| 2 | ТК-2-ТК-76 | 100,0000 | 56,0000 | 1983 | 95/70 | 11,2000 |
| 3 | ТК-64-ТК-2 | 80,0000 | 24,0000 | 1983 | 95/70 | 3,8400 |
| 4 | ТК-2-ТК-611 | 80,0000 | 33,0000 | 1983 | 95/70 | 5,2800 |
| 5 | ТК-3-ТК-4 | 50,0000 | 39,0000 | 1983 | 95/70 | 3,9000 |
| 6 | ТК-3-ТК-5 | 50,0000 | 16,0000 | 1983 | 95/70 | 1,6000 |
| 7 | ТК-6-ТК-89 | 80,0000 | 12,0000 | 1983 | 95/70 | 1,9200 |
| 8 | ТК-32-ул. Красноармей ская, 22 | 25,0000 | 8,0000 | 1983 | 95/70 | 0,4000 |
| 9 | ТК-32-ул. Красноармей ская, 24 | 32,0000 | 38,0000 | 1983 | 95/70 | 2,4320 |
| 10 | ТК-40-ТК-87 | 100,0000 | 81,0000 | 1983 | 95/70 | 16,2000 |
| 11 | ТК-1-ТК-65 | 50,0000 | 18,0000 | 1983 | 95/70 | 1,8000 |
| 12 | ТК-7-ТК-41 | 150,0000 | 6,0000 | 1983 | 95/70 | 1,8000 |
| 13 | ТК-42-ТК-7 | 150,0000 | 40,0000 | 1983 | 95/70 | 12,0000 |
| 14 | Котельная Центральная-ТК-8 | 200,0000 | 74,0000 | 1983 | 95/70 | 29,6000 |
| 15 | ТК-8-ТК-72 | 80,0000 | 16,0000 | 1983 | 95/70 | 2,5600 |
| 16 | ТК-8-ТК-71 | 80,0000 | 12,0000 | 1983 | 95/70 | 1,9200 |
| 17 | ТК-9-ТК-91 | 32,0000 | 13,0000 | 1983 | 95/70 | 0,8320 |
| 18 | ТК-9-ТК-75 | 50,0000 | 13,0000 | 1983 | 95/70 | 1,3000 |
| 19 | ТК-11-ТК-19 | 50,0000 | 107,0000 | 1983 | 95/70 | 10,7000 |
| 20 | ТК-11-ТК-539 | 80,0000 | 17,0000 | 1983 | 95/70 | 2,7200 |
| 21 | Котельная Центральная-ТК-607 | 200,0000 | 15,0000 | 1983 | 95/70 | 6,0000 |
| 22 | ТК-14-ТК-50 | 150,0000 | 8,0000 | 1983 | 95/70 | 2,4000 |
| 23 | ТК-14-ТК-15 | 25,0000 | 42,0000 | 1983 | 95/70 | 2,1000 |
| 24 | ТК-16-ТК-63 | 100,0000 | 63,0000 | 1983 | 95/70 | 12,6000 |
| 25 | ТК-16-ТК-51 | 50,0000 | 28,0000 | 1983 | 95/70 | 2,8000 |
| 26 | ТК-17-ТК-46 | 50,0000 | 82,0000 | 1983 | 95/70 | 8,2000 |
| 27 | ТК-17-ТК-519 | 100,0000 | 25,0000 | 1983 | 95/70 | 5,0000 |
| 28 | ТК-18-ТК-597 | 100,0000 | 24,0000 | 1983 | 95/70 | 4,8000 |
| 29 | ТК-19-ул. Кирова, 34 | 32,0000 | 9,0000 | 1983 | 95/70 | 0,5760 |
| 30 | ТК-19-У-62 | 50,0000 | 30,0000 | 1983 | 95/70 | 3,0000 |
| 31 | ТК-12-ул. Кирова, 42 | 32,0000 | 9,0000 | 1983 | 95/70 | 0,5760 |
| 32 | У-62-ул. Кирова, 32 | 32,0000 | 10,0000 | 1983 | 95/70 | 0,6400 |
| 33 | ТК-20-ТК-21 | 50,0000 | 14,0000 | 1983 | 95/70 | 1,4000 |
| 34 | ТК-21-ТК-636 | 50,0000 | 42,0000 | 1983 | 95/70 | 4,2000 |
| 35 | ТК-21-ул. Комсомольск ая, 42 | 25,0000 | 9,0000 | 1983 | 95/70 | 0,4500 |
| 36 | ТК-22-ул. Комсомольск ая, 38б | 32,0000 | 11,0000 | 1983 | 95/70 | 0,7040 |
| 37 | ТК-20-ТК-23 | 50,0000 | 29,0000 | 1983 | 95/70 | 2,9000 |
| 38 | ТК-23-У-66 | 50,0000 | 28,0000 | 1983 | 95/70 | 2,8000 |
| 39 | ТК-23-ул. Комсомольск ая, 44 | 25,0000 | 7,0000 | 1983 | 95/70 | 0,3500 |
| 40 | У-66-ул. Комсомольск ая, 46 | 25,0000 | 7,0000 | 1984 | 95/70 | 0,3500 |
| 41 | ТК-30-У-5 | 100,0000 | 9,0000 | 1984 | 95/70 | 1,8000 |
| 42 | У-1-ул. Красноармей ская, 9 (кв.1) | 32,0000 | 12,0000 | 1984 | 95/70 | 0,7680 |
| 43 | У-1-ул. Красноармей ская, 9 (кв.2) | 32,0000 | 15,0000 | 1984 | 95/70 | 0,9600 |
| 44 | ТК-24-У-1 | 50,0000 | 58,0000 | 1984 | 95/70 | 5,8000 |
| 45 | ТК-24-ул. Красноармей ская, 7 | 25,0000 | 14,0000 | 1984 | 95/70 | 0,7000 |
| 46 | ТК-25-ТК-24 | 50,0000 | 8,0000 | 1984 | 95/70 | 0,8000 |
| 47 | ТК-25-ул. Красноармей ская, 5 | 32,0000 | 13,0000 | 1984 | 95/70 | 0,8320 |
| 48 | У-2-ТК-25 | 50,0000 | 51,0000 | 1984 | 95/70 | 5,1000 |
| 49 | У-2-ул. Красноармей ская, 3 | 25,0000 | 14,0000 | 1984 | 95/70 | 0,7000 |
| 50 | ТК-26-ТК-30 | 100,0000 | 7,0000 | 1984 | 95/70 | 1,4000 |
| 51 | ТК-26-ТК-29 | 80,0000 | 43,0000 | 1984 | 95/70 | 6,8800 |
| 52 | У-3-ул. Красноармей ская, 12 | 32,0000 | 42,0000 | 1984 | 95/70 | 2,6880 |
| 53 | У-3-ул. Красноармей ская, 10 | 25,0000 | 5,0000 | 1984 | 95/70 | 0,2500 |
| 54 | У-4-У-3 | 50,0000 | 21,0000 | 1984 | 95/70 | 2,1000 |
| 55 | ТК-27-У-4 | 50,0000 | 25,0000 | 1984 | 95/70 | 2,5000 |
| 56 | ТК-27-ул. Красноармей ская, 6 | 25,0000 | 8,0000 | 1984 | 95/70 | 0,4000 |
| 57 | ТК-28-ТК-27 | 50,0000 | 20,0000 | 1984 | 95/70 | 2,0000 |
| 58 | ТК-28-ул. Красноармей ская, 4 | 25,0000 | 7,0000 | 1984 | 95/70 | 0,3500 |
| 59 | ТК-29-ТК-28 | 80,0000 | 14,0000 | 1984 | 95/70 | 2,2400 |
| 60 | У-5-У-11 | 100,0000 | 11,0000 | 1984 | 95/70 | 2,2000 |
| 61 | ТК-31-ТК-32 | 32,0000 | 10,0000 | 1984 | 95/70 | 0,6400 |
| 62 | ТК-31-ул. Красноармей ская, 20 | 50,0000 | 32,0000 | 1984 | 95/70 | 3,2000 |
| 63 | ТК-4-У-16 | 50,0000 | 28,0000 | 1984 | 95/70 | 2,8000 |
| 64 | У-16-ул. Красноармей ская, 23 | 32,0000 | 9,0000 | 1984 | 95/70 | 0,5760 |
| 65 | ТК-4-ул. Красноармей ская, 25 | 32,0000 | 11,0000 | 1984 | 95/70 | 0,7040 |
| 66 | ТК-3-ТК-92 | 80,0000 | 13,0000 | 1984 | 95/70 | 2,0800 |
| 67 | ТК-615-ТК-58 | 80,0000 | 17,0000 | 1984 | 95/70 | 2,7200 |
| 68 | ТК-34-ТК-616 | 65,0000 | 15,0000 | 1984 | 95/70 | 1,9500 |
| 69 | ТК-34-ул. Красноармей ская, 36 | 32,0000 | 11,0000 | 1984 | 95/70 | 0,7040 |
| 70 | ТК-5-У-15 | 50,0000 | 52,0000 | 1984 | 95/70 | 5,2000 |
| 71 | ТК-5-ул. Ленина, 22 | 25,0000 | 7,0000 | 1984 | 95/70 | 0,3500 |
| 72 | ТК-35-ТК-3 | 80,0000 | 24,0000 | 1984 | 95/70 | 3,8400 |
| 73 | ТК-35-ул. Ленина, 24 | 25,0000 | 15,0000 | 1984 | 95/70 | 0,7500 |
| 74 | ТК-36-ТК-35 | 80,0000 | 35,0000 | 1984 | 95/70 | 5,6000 |
| 75 | ТК-36-ул. Ленина, 26 | 25,0000 | 8,0000 | 1984 | 95/70 | 0,4000 |
| 76 | ТК-37-ТК-36 | 80,0000 | 28,0000 | 1984 | 95/70 | 4,4800 |
| 77 | ТК-37-ул. Ленина, 28 | 32,0000 | 12,0000 | 1984 | 95/70 | 0,7680 |
| 78 | ТК-630-ТК-37 | 80,0000 | 23,0000 | 1985 | 95/70 | 3,6800 |
| 79 | ТК-630-ул. Ленина, 30 | 25,0000 | 10,0000 | 1985 | 95/70 | 0,5000 |
| 80 | ТК-38-У-69 | 80,0000 | 24,0000 | 1985 | 95/70 | 3,8400 |
| 81 | ТК-38-ул. Ленина, 43 | 25,0000 | 9,0000 | 1985 | 95/70 | 0,4500 |
| 82 | ТК-39-ТК-38 | 80,0000 | 62,0000 | 1985 | 95/70 | 9,9200 |
| 83 | ТК-39-ул. Учительская, 23 | 50,0000 | 26,0000 | 1985 | 95/70 | 2,6000 |
| 84 | ТК-7-ТК-40 | 100,0000 | 21,0000 | 1985 | 95/70 | 4,2000 |
| 85 | ТК-41-ТК-49 | 150,0000 | 107,0000 | 1985 | 95/70 | 32,1000 |
| 86 | ТК-40-ул. Ленина, 36 | 25,0000 | 15,0000 | 1985 | 95/70 | 0,7500 |
| 87 | ТК-41-ул. Ленина, 38 | 25,0000 | 18,0000 | 1985 | 95/70 | 0,9000 |
| 88 | ТК-516-ТК-42 | 150,0000 | 10,0000 | 1985 | 95/70 | 3,0000 |
| 89 | ТК-42-ул. Ленина, 47 | 32,0000 | 6,0000 | 1985 | 95/70 | 0,3840 |
| 90 | ТК-43-ТК-45 | 150,0000 | 57,0000 | 1985 | 95/70 | 17,1000 |
| 91 | ТК-44-У-7 | 100,0000 | 107,0000 | 1985 | 95/70 | 21,4000 |
| 92 | ТК-45-ТК-44 | 150,0000 | 129,0000 | 1985 | 95/70 | 38,7000 |
| 93 | ТК-43-Дом Культуры | 50,0000 | 63,0000 | 1985 | 95/70 | 6,3000 |
| 94 | ТК-43-ул. М. Горького, 28 | 50,0000 | 64,0000 | 1985 | 95/70 | 6,4000 |
| 95 | ТК-45-Дом Творчества | 100,0000 | 52,0000 | 1985 | 95/70 | 10,4000 |
| 96 | ТК-44-Детсад №2 | 100,0000 | 21,0000 | 1985 | 95/70 | 4,2000 |
| 97 | ТК-47-ТК-518 | 65,0000 | 8,0000 | 1985 | 95/70 | 1,0400 |
| 98 | ТК-46-ОАО Ростелеком | 50,0000 | 15,0000 | 1985 | 95/70 | 1,5000 |
| 99 | ТК-47-ФГУП Почта России | 50,0000 | 11,0000 | 1985 | 95/70 | 1,1000 |
| 100 | ТК-13-ул. Ленина, 59 | 25,0000 | 6,0000 | 1985 | 95/70 | 0,3000 |
| 101 | ТК-13-У-65 | 50,0000 | 32,0000 | 1985 | 95/70 | 3,2000 |
| 102 | ТК-22-У-67 | 50,0000 | 115,0000 | 1985 | 95/70 | 11,5000 |
| 103 | ТК-48-ТК-43 | 150,0000 | 49,0000 | 1985 | 95/70 | 14,7000 |
| 104 | ТК-48-ул. М. Горького, 15 | 25,0000 | 15,0000 | 1985 | 95/70 | 0,7500 |
| 105 | ТК-49-ТК-48 | 150,0000 | 14,0000 | 1985 | 95/70 | 4,2000 |
| 106 | ТК-49-ул. М. Горького, 17 | 65,0000 | 6,0000 | 1985 | 95/70 | 0,7800 |
| 107 | ТК-50-ТК-16 | 150,0000 | 47,0000 | 1985 | 95/70 | 14,1000 |
| 108 | ТК-50-ул. М. Горького, 21 | 25,0000 | 30,0000 | 1985 | 95/70 | 1,5000 |
| 109 | ТК-16-ул. М. Горького, 36 | 50,0000 | 29,0000 | 1985 | 95/70 | 2,9000 |
| 110 | ТК-51-ТК-521 | 32,0000 | 9,0000 | 1985 | 95/70 | 0,5760 |
| 111 | ТК-51-ул. М. Горького, 38 | 50,0000 | 25,0000 | 1985 | 95/70 | 2,5000 |
| 112 | ТК-52-ТК-608 | 80,0000 | 12,0000 | 1985 | 95/70 | 1,9200 |
| 113 | ТК-52-ТК-53 | 32,0000 | 49,0000 | 1985 | 95/70 | 3,1360 |
| 114 | ТК-53-У-22 | 32,0000 | 56,0000 | 1985 | 95/70 | 3,5840 |
| 115 | ТК-53-ул. М. Горького, 44 | 32,0000 | 8,0000 | 1985 | 95/70 | 0,5120 |
| 116 | У-22-ул. М. Горького, 48 | 32,0000 | 12,0000 | 1985 | 95/70 | 0,7680 |
| 117 | ТК-54-ТК-31 | 80,0000 | 38,0000 | 1985 | 95/70 | 6,0800 |
| 118 | ТК-55-ТК-54 | 80,0000 | 23,0000 | 1985 | 95/70 | 3,6800 |
| 119 | ТК-56-ТК-55 | 80,0000 | 55,0000 | 1985 | 95/70 | 8,8000 |
| 120 | ТК-54-ул. Матросова, 23 | 25,0000 | 7,0000 | 1985 | 95/70 | 0,3500 |
| 121 | ТК-55-ул. Матросова, 25 | 25,0000 | 8,0000 | 1985 | 95/70 | 0,4000 |
| 122 | ТК-56-ул. Матросова, 31 | 25,0000 | 7,0000 | 1985 | 95/70 | 0,3500 |
| 123 | ТК-6-ТК-57 | 65,0000 | 44,0000 | 1985 | 95/70 | 5,7200 |
| 124 | ТК-57-У-70 | 65,0000 | 52,0000 | 1985 | 95/70 | 6,7600 |
| 125 | ТК-57-ул. Матросова, 37 | 32,0000 | 6,0000 | 1985 | 95/70 | 0,3840 |
| 126 | ТК-6-ТК-83 | 100,0000 | 53,0000 | 1985 | 95/70 | 10,6000 |
| 127 | ТК-80-У-72 | 50,0000 | 64,0000 | 1985 | 95/70 | 6,4000 |
| 128 | ТК-58-ТК-34 | 65,0000 | 58,0000 | 1985 | 95/70 | 7,5400 |
| 129 | ТК-612-ул. Победы, 29 | 32,0000 | 26,0000 | 1985 | 95/70 | 1,6640 |
| 130 | ТК-613-ул. Победы, 23 | 25,0000 | 22,0000 | 1985 | 95/70 | 1,1000 |
| 131 | ТК-61-ул. Победы, 27 | 32,0000 | 23,0000 | 1985 | 95/70 | 1,4720 |
| 132 | ТК-59-ТК-614 | 80,0000 | 24,0000 | 1985 | 95/70 | 3,8400 |
| 133 | ТК-60-ТК-613 | 80,0000 | 34,0000 | 1986 | 95/70 | 5,4400 |
| 134 | ТК-61-ТК-60 | 80,0000 | 21,0000 | 1986 | 95/70 | 3,3600 |
| 135 | ТК-615-ул. Победы, 22 | 25,0000 | 9,0000 | 1986 | 95/70 | 0,4500 |
| 136 | ТК-59-ул. Победы, 24 | 32,0000 | 9,0000 | 1986 | 95/70 | 0,5760 |
| 137 | ТК-60-ул. Победы, 28 | 25,0000 | 10,0000 | 1986 | 95/70 | 0,5000 |
| 138 | ТК-61-ул. Победы, 30 | 25,0000 | 9,0000 | 1986 | 95/70 | 0,4500 |
| 139 | ТК-62-ТК-1 | 150,0000 | 23,0000 | 1986 | 95/70 | 6,9000 |
| 140 | ТК-62-ул. Победы, 33 | 32,0000 | 41,0000 | 1986 | 95/70 | 2,6240 |
| 141 | ТК-15-ул. Победы, 37 | 25,0000 | 11,0000 | 1986 | 95/70 | 0,5500 |
| 142 | ТК-15-ул. Победы, 35 | 25,0000 | 27,0000 | 1986 | 95/70 | 1,3500 |
| 143 | ТК-63-ТК-17 | 100,0000 | 88,0000 | 1986 | 95/70 | 17,6000 |
| 144 | ТК-63-ул. Победы, 45 | 50,0000 | 20,0000 | 1986 | 95/70 | 2,0000 |
| 145 | ТК-18-ул. Победы, 49 | 50,0000 | 58,0000 | 1986 | 95/70 | 5,8000 |
| 146 | ТК-632-ул. Победы, 51 | 50,0000 | 23,0000 | 1986 | 95/70 | 2,3000 |
| 147 | ТК-20-ТК-67 | 100,0000 | 73,0000 | 1986 | 95/70 | 14,6000 |
| 148 | ТК-66-ТК-64 | 80,0000 | 45,0000 | 1986 | 95/70 | 7,2000 |
| 149 | ТК-65-ТК-517 | 50,0000 | 48,0000 | 1986 | 95/70 | 4,8000 |
| 150 | ТК-1-ТК-66 | 80,0000 | 13,0000 | 1986 | 95/70 | 2,0800 |
| 151 | ТК-64-ул. Победы, 34 | 32,0000 | 10,0000 | 1986 | 95/70 | 0,6400 |
| 152 | ТК-66-ул. Победы, 36 | 32,0000 | 13,0000 | 1986 | 95/70 | 0,8320 |
| 153 | ТК-65-ул. Победы, 38 | 50,0000 | 11,0000 | 1986 | 95/70 | 1,1000 |
| 154 | ТК-17-ул. Победы, 42 | 50,0000 | 25,0000 | 1986 | 95/70 | 2,5000 |
| 155 | ТК-67-У-6 | 100,0000 | 67,0000 | 1986 | 95/70 | 13,4000 |
| 156 | ТК-67-ул. Победы, 56 | 32,0000 | 8,0000 | 1986 | 95/70 | 0,5120 |
| 157 | ТК-68-ТК-69 | 50,0000 | 59,0000 | 1986 | 95/70 | 5,9000 |
| 158 | ТК-68-ул. Сиб. Гвардейцев, 59 | 32,0000 | 29,0000 | 1986 | 95/70 | 1,8560 |
| 159 | ТК-69-ТК-12 | 50,0000 | 31,0000 | 1986 | 95/70 | 3,1000 |
| 160 | ТК-69-ТК-70 | 50,0000 | 21,0000 | 1986 | 95/70 | 2,1000 |
| 161 | ТК-70-пер. Лазарева, 6 | 32,0000 | 7,0000 | 1986 | 95/70 | 0,4480 |
| 162 | ТК-70-пер. Лазарева, 4 | 32,0000 | 9,0000 | 1986 | 95/70 | 0,5760 |
| 163 | ТК-75-У-13 | 50,0000 | 64,0000 | 1986 | 95/70 | 6,4000 |
| 164 | ТК-71-ТК-9 | 80,0000 | 50,0000 | 1986 | 95/70 | 8,0000 |
| 165 | ТК-72-ТК-73 | 80,0000 | 25,0000 | 1986 | 95/70 | 4,0000 |
| 166 | ТК-73-ТК-11 | 80,0000 | 25,0000 | 1986 | 95/70 | 4,0000 |
| 167 | ТК-74-ТК-68 | 80,0000 | 146,0000 | 1986 | 95/70 | 23,3600 |
| 168 | ТК-71-ул. Сиб. Гвардейцев, 41 | 25,0000 | 9,0000 | 1987 | 95/70 | 0,4500 |
| 169 | ТК-72-ул. Сиб. Гвардейцев, 43 | 25,0000 | 9,0000 | 1987 | 95/70 | 0,4500 |
| 170 | ТК-73-ул. Сиб. Гвардейцев, 45 | 25,0000 | 10,0000 | 1987 | 95/70 | 0,5000 |
| 171 | ТК-74-ул. Сиб. Гвардейцев, 53 | 50,0000 | 10,0000 | 1987 | 95/70 | 1,0000 |
| 172 | ТК-75-ул. Учительская, 33 | 32,0000 | 35,0000 | 1987 | 95/70 | 2,2400 |
| 173 | ТК-75-ТК-88 | 32,0000 | 16,0000 | 1987 | 95/70 | 1,0240 |
| 174 | ТК-10-ул. Учительская, 34 | 32,0000 | 17,0000 | 1987 | 95/70 | 1,0880 |
| 175 | ТК-10-ул. Учительская, 36 | 32,0000 | 53,0000 | 1987 | 95/70 | 3,3920 |
| 176 | ТК-76-ТК-39 | 100,0000 | 74,0000 | 1987 | 95/70 | 14,8000 |
| 177 | ТК-76-ул. Учительская, 20 | 50,0000 | 19,0000 | 1987 | 95/70 | 1,9000 |
| 178 | ТК-77-ТК-78 | 50,0000 | 18,0000 | 1987 | 95/70 | 1,8000 |
| 179 | ТК-78-У-63 | 50,0000 | 97,0000 | 1987 | 95/70 | 9,7000 |
| 180 | ТК-77-ул. Сиб. Гвардейцев, 50 | 25,0000 | 16,0000 | 1987 | 95/70 | 0,8000 |
| 181 | ТК-78-ул. Сиб. Гвардейцев, 52 | 25,0000 | 18,0000 | 1987 | 95/70 | 0,9000 |
| 182 | ТК-79-ТК-26 | 100,0000 | 88,0000 | 1987 | 95/70 | 17,6000 |
| 183 | ТК-79-ул. Учительская, 6 | 50,0000 | 16,0000 | 1987 | 95/70 | 1,6000 |
| 184 | ТК-80-ТК-82 | 50,0000 | 8,0000 | 1987 | 95/70 | 0,8000 |
| 185 | ТК-81-У-71 | 50,0000 | 21,0000 | 1987 | 95/70 | 2,1000 |
| 186 | У-17-ТК-81 | 50,0000 | 33,0000 | 1987 | 95/70 | 3,3000 |
| 187 | ТК-82-У-17 | 50,0000 | 32,0000 | 1987 | 95/70 | 3,2000 |
| 188 | ТК-81-ул. Учительская, 11 | 25,0000 | 8,0000 | 1987 | 95/70 | 0,4000 |
| 189 | У-17-ул. Учительская, 13 | 25,0000 | 7,0000 | 1987 | 95/70 | 0,3500 |
| 190 | ТК-82-ул. Учительская, 15 | 25,0000 | 4,0000 | 1987 | 95/70 | 0,2000 |
| 191 | ТК-83-ТК-79 | 100,0000 | 34,0000 | 1987 | 95/70 | 6,8000 |
| 192 | ТК-83-ул. Учительская, 8 | 50,0000 | 17,0000 | 1987 | 95/70 | 1,7000 |
| 193 | ТК-84-ТК-6 | 100,0000 | 9,0000 | 1987 | 95/70 | 1,8000 |
| 194 | ТК-85-ТК-84 | 100,0000 | 33,0000 | 1987 | 95/70 | 6,6000 |
| 195 | ТК-86-ТК-617 | 100,0000 | 15,0000 | 1987 | 95/70 | 3,0000 |
| 196 | ТК-87-ТК-86 | 100,0000 | 31,0000 | 1987 | 95/70 | 6,2000 |
| 197 | ТК-84-ул. Учительская, 10 | 25,0000 | 11,0000 | 1987 | 95/70 | 0,5500 |
| 198 | ТК-85-ул. Учительская, 12 | 25,0000 | 11,0000 | 1987 | 95/70 | 0,5500 |
| 199 | ТК-86-ул. Учительская, 14 | 25,0000 | 11,0000 | 1987 | 95/70 | 0,5500 |
| 200 | ТК-87-ул. Учительская, 16 | 32,0000 | 18,0000 | 1987 | 95/70 | 1,1520 |
| 201 | ТК-88-ул. Учительская, 39 | 32,0000 | 68,0000 | 1987 | 95/70 | 4,3520 |
| 202 | ТК-88-ул. Учительская, 35 | 32,0000 | 9,0000 | 1987 | 95/70 | 0,5760 |
| 203 | ТК-89-ТК-56 | 80,0000 | 50,0000 | 1987 | 95/70 | 8,0000 |
| 204 | ТК-90-ул. Учительская, 17 | 50,0000 | 25,0000 | 1987 | 95/70 | 2,5000 |
| 205 | ТК-90-ул. Учительская, 19 | 32,0000 | 20,0000 | 1987 | 95/70 | 1,2800 |
| 206 | ТК-91-ТК-10 | 32,0000 | 57,0000 | 1987 | 95/70 | 3,6480 |
| 207 | ТК-91-ул. Учительская, 30 | 32,0000 | 18,0000 | 1987 | 95/70 | 1,1520 |
| 208 | ТК-89-ТК-80 | 50,0000 | 14,0000 | 1987 | 95/70 | 1,4000 |
| 209 | ТК-92-ул. Красноармей ская, 29 | 25,0000 | 24,0000 | 1987 | 95/70 | 1,2000 |
| 210 | ТК-92-У-52 | 32,0000 | 94,0000 | 1987 | 95/70 | 6,0160 |
| 211 | У-10-ул. Учительская, 3 | 25,0000 | 9,0000 | 1987 | 95/70 | 0,4500 |
| 212 | У-15-ул. Ленина, 18 | 32,0000 | 7,0000 | 1987 | 95/70 | 0,4480 |
| 213 | У-6-У-14 | 80,0000 | 87,0000 | 1987 | 95/70 | 13,9200 |
| 214 | У-14-ул. Сиб. Гвардейцев, 66 | 32,0000 | 9,0000 | 1987 | 95/70 | 0,5760 |
| 215 | У-13-ул. Сиб. Гвардейцев, 35 | 25,0000 | 8,0000 | 1987 | 95/70 | 0,4000 |
| 216 | У-5-У-10 | 50,0000 | 42,0000 | 1987 | 95/70 | 4,2000 |
| 217 | У-11-У-2 | 100,0000 | 44,0000 | 1987 | 95/70 | 8,8000 |
| 218 | У-11-ул. Учительская, 5 | 25,0000 | 7,0000 | 1987 | 95/70 | 0,3500 |
| 219 | ТК-29-ул. Учительская, 7 | 50,0000 | 29,0000 | 1988 | 95/70 | 2,9000 |
| 220 | ТК-1-ТК-516 | 150,0000 | 78,0000 | 1988 | 95/70 | 23,4000 |
| 221 | ТК-516-Гаражи №1 | 32,0000 | 10,0000 | 1988 | 95/70 | 0,6400 |
| 222 | ТК-517-Гаражи №2 | 32,0000 | 21,0000 | 1988 | 95/70 | 1,3440 |
| 223 | ТК-517-ул. М. Горького, 19 | 20,0000 | 21,0000 | 1988 | 95/70 | 0,8400 |
| 224 | У-7-У-68 | 50,0000 | 30,0000 | 1988 | 95/70 | 3,0000 |
| 225 | ТК-46-ТК-47 | 65,0000 | 19,0000 | 1988 | 95/70 | 2,4700 |
| 226 | ТК-518-ТК-520 | 65,0000 | 37,0000 | 1988 | 95/70 | 4,8100 |
| 227 | ТК-518-ПЧ-50 | 50,0000 | 7,0000 | 1988 | 95/70 | 0,7000 |
| 228 | ТК-519-ТК-18 | 100,0000 | 26,0000 | 1988 | 95/70 | 5,2000 |
| 229 | ТК-519-ОВД адм. здание | 50,0000 | 20,0000 | 1988 | 95/70 | 2,0000 |
| 230 | ТК-520-ТК-13 | 50,0000 | 36,0000 | 1988 | 95/70 | 3,6000 |
| 231 | ТК-520-ОВД гараж | 32,0000 | 25,0000 | 1988 | 95/70 | 1,6000 |
| 232 | ТК-521-ул. М. Горького, 40 | 32,0000 | 25,0000 | 1988 | 95/70 | 1,6000 |
| 233 | ТК-521-У-12 | 32,0000 | 53,0000 | 1988 | 95/70 | 3,3920 |
| 234 | У-12-ул. Сиб. Гвардейцев, 48 (кв 1) | 32,0000 | 6,0000 | 1988 | 95/70 | 0,3840 |
| 235 | У-12-ул. Сиб. Гвардейцев, 48 (кв 2) | 32,0000 | 17,0000 | 1988 | 95/70 | 1,0880 |
| 236 | У-4-ул. Красноармей ская, 8 | 25,0000 | 6,0000 | 1988 | 95/70 | 0,3000 |
| 237 | ТК-539-ТК-596 | 80,0000 | 10,0000 | 1988 | 95/70 | 1,6000 |
| 238 | ТК-539-ул. М. Горького, 31 | 50,0000 | 106,0000 | 1988 | 95/70 | 10,6000 |
| 239 | ТК-12-У-64 | 50,0000 | 51,0000 | 1988 | 95/70 | 5,1000 |
| 240 | ТК-594-ТК-595 | 200,0000 | 13,0000 | 1988 | 95/70 | 5,2000 |
| 241 | ТК-595-ТК-14 | 200,0000 | 16,0000 | 1988 | 95/70 | 6,4000 |
| 242 | ТК-594-ул. М. Горького, 25 | 32,0000 | 62,0000 | 1988 | 95/70 | 3,9680 |
| 243 | ТК-594-ул. М. Горького, 23 | 50,0000 | 32,0000 | 1988 | 95/70 | 3,2000 |
| 244 | ТК-595-ул. М. Горького, 23 | 25,0000 | 20,0000 | 1988 | 95/70 | 1,0000 |
| 245 | ТК-596-ТК-52 | 80,0000 | 30,0000 | 1988 | 95/70 | 4,8000 |
| 246 | ТК-596-ул. М. Горького, 27 | 32,0000 | 9,0000 | 1988 | 95/70 | 0,5760 |
| 247 | ТК-597-ТК-631 | 100,0000 | 26,0000 | 1988 | 95/70 | 5,2000 |
| 248 | ТК-598-ТК-632 | 100,0000 | 7,0000 | 1988 | 95/70 | 1,4000 |
| 249 | ТК-599-ТК-20 | 100,0000 | 26,0000 | 1988 | 95/70 | 5,2000 |
| 250 | ТК-597-Чекунов Радуга | 32,0000 | 8,0000 | 1988 | 95/70 | 0,5120 |
| 251 | ТК-598-13кв. жилой дом | 50,0000 | 17,0000 | 1988 | 95/70 | 1,7000 |
| 252 | ТК-599-14кв. жилой дом | 50,0000 | 17,0000 | 1988 | 95/70 | 1,7000 |
| 253 | У-52-ул. Ленина, 27 | 25,0000 | 6,0000 | 1988 | 95/70 | 0,3000 |
| 254 | ТК-607-ТК-594 | 200,0000 | 4,0000 | 1988 | 95/70 | 1,6000 |
| 255 | ТК-607-ул. Сиб. Гвардейцев, 40 | 25,0000 | 43,0000 | 1989 | 95/70 | 2,1500 |
| 256 | ТК-608-ТК-609 | 80,0000 | 29,0000 | 1989 | 95/70 | 4,6400 |
| 257 | ТК-608-ул. М. Горького, 42 | 25,0000 | 10,0000 | 1989 | 95/70 | 0,5000 |
| 258 | ТК-609-ТК-74 | 80,0000 | 11,0000 | 1989 | 95/70 | 1,7600 |
| 259 | ТК-609-ТК-77 | 50,0000 | 46,0000 | 1989 | 95/70 | 4,6000 |
| 260 | У-63-ул. Сиб. Гвардейцев, 54 | 25,0000 | 14,0000 | 1989 | 95/70 | 0,7000 |
| 261 | У-64-ул. Кирова, 53 | 32,0000 | 21,0000 | 1989 | 95/70 | 1,3440 |
| 262 | У-65-ул. Ленина, 61 | 25,0000 | 7,0000 | 1989 | 95/70 | 0,3500 |
| 263 | У-67-ул. Ленина, 58 | 32,0000 | 16,0000 | 1989 | 95/70 | 1,0240 |
| 264 | У-68-ул. Ленина, 52 | 32,0000 | 5,0000 | 1989 | 95/70 | 0,3200 |
| 265 | ТК-610-ТК-61 | 80,0000 | 31,0000 | 1989 | 95/70 | 4,9600 |
| 266 | ТК-610-ул. Учительская, 25 | 50,0000 | 18,0000 | 1989 | 95/70 | 1,8000 |
| 267 | ТК-611-ТК-610 | 80,0000 | 5,0000 | 1989 | 95/70 | 0,8000 |
| 268 | ТК-612-ул. Победы, 31 | 32,0000 | 20,0000 | 1989 | 95/70 | 1,2800 |
| 269 | ТК-611-ТК-612 | 32,0000 | 10,0000 | 1989 | 95/70 | 0,6400 |
| 270 | ТК-613-ТК-59 | 80,0000 | 5,0000 | 1989 | 95/70 | 0,8000 |
| 271 | ТК-614-ТК-615 | 80,0000 | 5,0000 | 1989 | 95/70 | 0,8000 |
| 272 | ТК-614-ул. Победы, 21 | 32,0000 | 21,0000 | 1989 | 95/70 | 1,3440 |
| 273 | ТК-616-ул. Красноармей ская, 34 | 32,0000 | 11,0000 | 1989 | 95/70 | 0,7040 |
| 274 | ТК-616-ул. Красноармей ская, 31 | 32,0000 | 25,0000 | 1989 | 95/70 | 1,6000 |
| 275 | У-69-ул. Ленина, 41 | 25,0000 | 9,0000 | 1989 | 95/70 | 0,4500 |
| 276 | ТК-39-ТК-629 | 80,0000 | 39,0000 | 1989 | 95/70 | 6,2400 |
| 277 | ТК-617-ТК-85 | 100,0000 | 8,0000 | 1989 | 95/70 | 1,6000 |
| 278 | ТК-617-ТК-90 | 50,0000 | 12,0000 | 1989 | 95/70 | 1,2000 |
| 279 | У-70-ул. Матросова, 39 | 32,0000 | 7,0000 | 1989 | 95/70 | 0,4480 |
| 280 | У-71-ул. Учительская, 9 | 25,0000 | 9,0000 | 1989 | 95/70 | 0,4500 |
| 281 | У-72-ул. Матросова, 18 | 25,0000 | 8,0000 | 1989 | 95/70 | 0,4000 |
| 282 | ТК-629-ул. Учительская, 21 | 50,0000 | 29,0000 | 1989 | 95/70 | 2,9000 |
| 283 | ТК-629-ТК-630 | 80,0000 | 32,0000 | 1989 | 95/70 | 5,1200 |
| 284 | ТК-35-Магазин Сибиряк | 25,0000 | 22,0000 | 1989 | 95/70 | 1,1000 |
| 285 | ТК-631-ТК-598 | 100,0000 | 30,0000 | 1989 | 95/70 | 6,0000 |
| 286 | ТК-632-ТК-599 | 100,0000 | 31,0000 | 1989 | 95/70 | 6,2000 |
| 287 | ТК-599-ул. Победы, 53 | 50,0000 | 21,0000 | 1989 | 95/70 | 2,1000 |
| 288 | ТК-631-ул. Победы, 49а | 25,0000 | 25,0000 | 1989 | 95/70 | 1,2500 |
| 289 | ТК-31-ул. Красноармей ская, 19 | 50,0000 | 34,0000 | 1989 | 95/70 | 3,4000 |
| 290 | ТК-637-ТК-22 | 50,0000 | 19,0000 | 1989 | 95/70 | 1,9000 |
| 291 | ТК-636-ТК-637 | 50,0000 | 21,0000 | 1989 | 95/70 | 2,1000 |
| 292 | ТК-637-ул. Комсомольск ая, 38а | 32,0000 | 14,0000 | 1989 | 95/70 | 0,8960 |
| 293 | ТК-636-ул. Комсомольск ая, 38 | 32,0000 | 15,0000 | 1989 | 95/70 | 0,9600 |
| Итого |  |  | 8000,0000 |  |  | 1080,7320 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.6 Тепловые сети Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а

Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии с. Баган. Прокладка трубопроводов осуществляется надземным способом. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1983 до 1989 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 5,029 км.

Таблица 1.3.1.6.1 - Сети

| № | Обозначение участка сети | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная характеристика сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТК-572-У-8 | 25,0000 | 8,0000 | 1983 | 95/70 | 0,4000 |
| 2 | У-8-ул. Советская, 31 | 25,0000 | 7,0000 | 1983 | 95/70 | 0,3500 |
| 3 | У-8-ул. Советская, 29 | 25,0000 | 41,0000 | 1983 | 95/70 | 2,0500 |
| 4 | Котельная Квартальная-ТК-93 | 200,0000 | 21,0000 | 1983 | 95/70 | 8,4000 |
| 5 | ТК-93-ТК-571 | 80,0000 | 9,0000 | 1983 | 95/70 | 1,4400 |
| 6 | ТК-94-ТК-101 | 65,0000 | 31,0000 | 1983 | 95/70 | 4,0300 |
| 7 | ТК-93-ТК-95 | 150,0000 | 21,0000 | 1983 | 95/70 | 6,3000 |
| 8 | ТК-95-ТК-160 | 100,0000 | 13,0000 | 1983 | 95/70 | 2,6000 |
| 9 | ТК-96-ТК-119 | 50,0000 | 27,0000 | 1983 | 95/70 | 2,7000 |
| 10 | ТК-96-ТК-122 | 100,0000 | 24,0000 | 1983 | 95/70 | 4,8000 |
| 11 | ТК-95-ТК-147 | 100,0000 | 13,0000 | 1983 | 95/70 | 2,6000 |
| 12 | ТК-97-ТК-148 | 100,0000 | 9,0000 | 1983 | 95/70 | 1,8000 |
| 13 | ТК-97-ТК-162 | 100,0000 | 12,0000 | 1983 | 95/70 | 2,4000 |
| 14 | ТК-149-ТК-137 | 80,0000 | 12,0000 | 1983 | 95/70 | 1,9200 |
| 15 | ТК-149-ТК-154 | 50,0000 | 7,0000 | 1983 | 95/70 | 0,7000 |
| 16 | ТК-98-ТК-583 | 80,0000 | 9,0000 | 1983 | 95/70 | 1,4400 |
| 17 | ТК-99-ТК-100 | 80,0000 | 17,0000 | 1984 | 95/70 | 2,7200 |
| 18 | ТК-100-ТК-94 | 80,0000 | 10,0000 | 1984 | 95/70 | 1,6000 |
| 19 | ТК-101-ТК-102 | 65,0000 | 32,0000 | 1984 | 95/70 | 4,1600 |
| 20 | ТК-102-ТК-589 | 65,0000 | 19,0000 | 1984 | 95/70 | 2,4700 |
| 21 | ТК-103-ТК-104 | 65,0000 | 26,0000 | 1984 | 95/70 | 3,3800 |
| 22 | ТК-104-ТК-590 | 65,0000 | 5,0000 | 1984 | 95/70 | 0,6500 |
| 23 | ТК-105-ТК-106 | 65,0000 | 28,0000 | 1984 | 95/70 | 3,6400 |
| 24 | ТК-106-ТК-146 | 65,0000 | 37,0000 | 1984 | 95/70 | 4,8100 |
| 25 | ТК-107-ТК-108 | 100,0000 | 54,0000 | 1984 | 95/70 | 10,8000 |
| 26 | ТК-108-ТК-109 | 100,0000 | 105,0000 | 1984 | 95/70 | 21,0000 |
| 27 | ТК-109-ТК-110 | 100,0000 | 18,0000 | 1984 | 95/70 | 3,6000 |
| 28 | ТК-110-ТК-111 | 100,0000 | 32,0000 | 1984 | 95/70 | 6,4000 |
| 29 | ТК-111-ТК-112 | 100,0000 | 20,0000 | 1984 | 95/70 | 4,0000 |
| 30 | ТК-112-ТК-113 | 100,0000 | 30,0000 | 1984 | 95/70 | 6,0000 |
| 31 | ТК-113-ТК-114 | 100,0000 | 42,0000 | 1984 | 95/70 | 8,4000 |
| 32 | ТК-114-ТК-115 | 100,0000 | 31,0000 | 1984 | 95/70 | 6,2000 |
| 33 | ТК-115-ТК-116 | 100,0000 | 22,0000 | 1984 | 95/70 | 4,4000 |
| 34 | ТК-116-ТК-117 | 100,0000 | 21,0000 | 1984 | 95/70 | 4,2000 |
| 35 | ТК-117-ТК-118 | 100,0000 | 11,0000 | 1984 | 95/70 | 2,2000 |
| 36 | ТК-119-ТК-120 | 50,0000 | 25,0000 | 1984 | 95/70 | 2,5000 |
| 37 | ТК-120-ТК-121 | 50,0000 | 19,0000 | 1984 | 95/70 | 1,9000 |
| 38 | ТК-121-У-80 | 50,0000 | 25,0000 | 1984 | 95/70 | 2,5000 |
| 39 | ТК-122-ТК-123 | 100,0000 | 33,0000 | 1984 | 95/70 | 6,6000 |
| 40 | ТК-123-ТК-579 | 100,0000 | 46,0000 | 1984 | 95/70 | 9,2000 |
| 41 | ТК-124-ТК-96 | 100,0000 | 10,0000 | 1984 | 95/70 | 2,0000 |
| 42 | ТК-125-ТК-124 | 100,0000 | 38,0000 | 1984 | 95/70 | 7,6000 |
| 43 | ТК-126-ТК-125 | 100,0000 | 38,0000 | 1984 | 95/70 | 7,6000 |
| 44 | ТК-127-ТК-126 | 100,0000 | 21,0000 | 1984 | 95/70 | 4,2000 |
| 45 | ТК-95-ТК-127 | 100,0000 | 34,0000 | 1984 | 95/70 | 6,8000 |
| 46 | ТК-128-ТК-129 | 100,0000 | 28,0000 | 1984 | 95/70 | 5,6000 |
| 47 | ТК-129-ТК-130 | 100,0000 | 19,0000 | 1984 | 95/70 | 3,8000 |
| 48 | ТК-130-ТК-131 | 100,0000 | 30,0000 | 1984 | 95/70 | 6,0000 |
| 49 | ТК-131-ТК-97 | 100,0000 | 16,0000 | 1984 | 95/70 | 3,2000 |
| 50 | ТК-132-ТК-133 | 80,0000 | 22,0000 | 1984 | 95/70 | 3,5200 |
| 51 | ТК-133-ТК-134 | 80,0000 | 41,0000 | 1984 | 95/70 | 6,5600 |
| 52 | ТК-134-ТК-135 | 80,0000 | 37,0000 | 1984 | 95/70 | 5,9200 |
| 53 | ТК-135-У-26 | 25,0000 | 31,0000 | 1984 | 95/70 | 1,5500 |
| 54 | ТК-136-ТК-149 | 80,0000 | 13,0000 | 1984 | 95/70 | 2,0800 |
| 55 | ТК-137-ТК-138 | 80,0000 | 24,0000 | 1984 | 95/70 | 3,8400 |
| 56 | ТК-138-ТК-139 | 80,0000 | 38,0000 | 1984 | 95/70 | 6,0800 |
| 57 | ТК-139-ТК-140 | 50,0000 | 49,0000 | 1984 | 95/70 | 4,9000 |
| 58 | ТК-140-ТК-141 | 50,0000 | 23,0000 | 1984 | 95/70 | 2,3000 |
| 59 | ТК-141-ТК-142 | 50,0000 | 26,0000 | 1984 | 95/70 | 2,6000 |
| 60 | ТК-142-ТК-167 | 50,0000 | 31,0000 | 1984 | 95/70 | 3,1000 |
| 61 | ТК-143-ул. Макарова, 7 | 25,0000 | 12,0000 | 1984 | 95/70 | 0,6000 |
| 62 | ТК-144-ТК-145 | 50,0000 | 21,0000 | 1984 | 95/70 | 2,1000 |
| 63 | ТК-145-ТК-143 | 50,0000 | 17,0000 | 1984 | 95/70 | 1,7000 |
| 64 | ТК-117-ул. Советская, 7 | 25,0000 | 16,0000 | 1984 | 95/70 | 0,8000 |
| 65 | ТК-116-ул. Советская, 9 | 25,0000 | 16,0000 | 1984 | 95/70 | 0,8000 |
| 66 | ТК-115-ул. Советская, 11 | 25,0000 | 16,0000 | 1984 | 95/70 | 0,8000 |
| 67 | ТК-114-ул. Советская, 13 | 25,0000 | 16,0000 | 1984 | 95/70 | 0,8000 |
| 68 | ТК-113-ул. Советская, 15 | 25,0000 | 14,0000 | 1985 | 95/70 | 0,7000 |
| 69 | ТК-112-ул. Советская, 17 | 25,0000 | 11,0000 | 1985 | 95/70 | 0,5500 |
| 70 | ТК-111-ул. Советская, 19 | 25,0000 | 12,0000 | 1985 | 95/70 | 0,6000 |
| 71 | ТК-110-ул. Советская, 21 | 25,0000 | 10,0000 | 1985 | 95/70 | 0,5000 |
| 72 | ТК-109-ул. Советская, 23 | 25,0000 | 9,0000 | 1985 | 95/70 | 0,4500 |
| 73 | ТК-146-ТК-639 | 32,0000 | 15,0000 | 1985 | 95/70 | 0,9600 |
| 74 | ТК-146-Агросоюз Чекунов | 50,0000 | 70,0000 | 1985 | 95/70 | 7,0000 |
| 75 | ТК-121-ул. Садовая, 6 | 25,0000 | 10,0000 | 1985 | 95/70 | 0,5000 |
| 76 | ТК-120-ул. Садовая, 8 | 25,0000 | 10,0000 | 1985 | 95/70 | 0,5000 |
| 77 | ТК-119-ул. Садовая, 10 | 25,0000 | 10,0000 | 1985 | 95/70 | 0,5000 |
| 78 | ТК-123-ул. Школьная, 5 | 32,0000 | 21,0000 | 1985 | 95/70 | 1,3440 |
| 79 | ТК-122-ул. Школьная, 7 | 25,0000 | 8,0000 | 1985 | 95/70 | 0,4000 |
| 80 | ТК-124-ул. Школьная, 9 | 20,0000 | 7,0000 | 1985 | 95/70 | 0,2800 |
| 81 | ТК-125-ул. Школьная, 11 | 20,0000 | 8,0000 | 1985 | 95/70 | 0,3200 |
| 82 | ТК-126-ул. Школьная, 13 | 20,0000 | 9,0000 | 1985 | 95/70 | 0,3600 |
| 83 | ТК-127-ул. Школьная, 15 | 25,0000 | 9,0000 | 1985 | 95/70 | 0,4500 |
| 84 | ТК-147-ТК-128 | 100,0000 | 36,0000 | 1985 | 95/70 | 7,2000 |
| 85 | ТК-147-ул. Комсомольск ая, 17 | 25,0000 | 8,0000 | 1985 | 95/70 | 0,4000 |
| 86 | ТК-98-ул. Школьная, 20 | 25,0000 | 6,0000 | 1985 | 95/70 | 0,3000 |
| 87 | ТК-99-ул. Школьная, 22 | 25,0000 | 6,0000 | 1985 | 95/70 | 0,3000 |
| 88 | ТК-100-ул. Совхозная, 7 | 25,0000 | 7,0000 | 1985 | 95/70 | 0,3500 |
| 89 | ТК-101-ул. Школьная, 26 | 25,0000 | 5,0000 | 1985 | 95/70 | 0,2500 |
| 90 | ТК-102-ул. Школьная, 28 | 25,0000 | 6,0000 | 1985 | 95/70 | 0,3000 |
| 91 | ТК-103-ул. Школьная, 30 | 25,0000 | 6,0000 | 1985 | 95/70 | 0,3000 |
| 92 | ТК-104-ул. Школьная, 32 | 25,0000 | 8,0000 | 1985 | 95/70 | 0,4000 |
| 93 | ТК-105-ул. Школьная, 34 | 25,0000 | 8,0000 | 1985 | 95/70 | 0,4000 |
| 94 | ТК-106-ул. Школьная, 36 | 25,0000 | 8,0000 | 1985 | 95/70 | 0,4000 |
| 95 | ТК-128-ул. Комсомольск ая, 19 | 25,0000 | 8,0000 | 1985 | 95/70 | 0,4000 |
| 96 | ТК-129-ул. Комсомольск ая, 21 | 25,0000 | 8,0000 | 1985 | 95/70 | 0,4000 |
| 97 | ТК-130-ул. Комсомольск ая, 23 | 25,0000 | 9,0000 | 1985 | 95/70 | 0,4500 |
| 98 | ТК-131-ул. Комсомольск ая, 25 | 25,0000 | 10,0000 | 1985 | 95/70 | 0,5000 |
| 99 | ТК-148-ТК-591 | 100,0000 | 5,0000 | 1985 | 95/70 | 1,0000 |
| 100 | ТК-148-ул. Комсомольск ая, 27 | 25,0000 | 16,0000 | 1986 | 95/70 | 0,8000 |
| 101 | ТК-132-ул. Фрунзе, 2 | 25,0000 | 14,0000 | 1986 | 95/70 | 0,7000 |
| 102 | ТК-133-ул. Фрунзе, 4 | 25,0000 | 14,0000 | 1986 | 95/70 | 0,7000 |
| 103 | ТК-134-ул. Фрунзе, 6 | 25,0000 | 15,0000 | 1986 | 95/70 | 0,7500 |
| 104 | ТК-135-ул. Фрунзе, 10 | 25,0000 | 15,0000 | 1986 | 95/70 | 0,7500 |
| 105 | У-26-ул. Фрунзе, 12 | 25,0000 | 14,0000 | 1986 | 95/70 | 0,7000 |
| 106 | ТК-136-ул. Совхозная, 21 | 32,0000 | 20,0000 | 1986 | 95/70 | 1,2800 |
| 107 | ТК-137-ул. Совхозная, 23 | 25,0000 | 12,0000 | 1986 | 95/70 | 0,6000 |
| 108 | ТК-138-ул. Совхозная, 25 | 25,0000 | 12,0000 | 1986 | 95/70 | 0,6000 |
| 109 | ТК-139-ул. Ленина, 62 | 25,0000 | 12,0000 | 1986 | 95/70 | 0,6000 |
| 110 | ТК-140-ул. Ленина, 64 | 25,0000 | 15,0000 | 1986 | 95/70 | 0,7500 |
| 111 | ТК-141-ул. Ленина, 66 | 25,0000 | 13,0000 | 1986 | 95/70 | 0,6500 |
| 112 | ТК-142-ул. Ленина, 68 | 25,0000 | 13,0000 | 1986 | 95/70 | 0,6500 |
| 113 | ТК-144-ул. Макарова, 4 | 25,0000 | 6,0000 | 1986 | 95/70 | 0,3000 |
| 114 | ТК-144-ул. Макарова, 3 | 25,0000 | 11,0000 | 1986 | 95/70 | 0,5500 |
| 115 | ТК-145-ул. Макарова, 5 | 25,0000 | 11,0000 | 1986 | 95/70 | 0,5500 |
| 116 | ТК-143-ул. Макарова, 8 | 25,0000 | 13,0000 | 1986 | 95/70 | 0,6500 |
| 117 | ТК-118-ТК-150 | 25,0000 | 24,0000 | 1986 | 95/70 | 1,2000 |
| 118 | ТК-150-ул. М. Горького, 16а | 25,0000 | 34,0000 | 1986 | 95/70 | 1,7000 |
| 119 | ТК-150-ул. М. Горького, 16 | 25,0000 | 9,0000 | 1986 | 95/70 | 0,4500 |
| 120 | ТК-151-ул. М. Горького, 18 | 50,0000 | 35,0000 | 1986 | 95/70 | 3,5000 |
| 121 | ТК-151-ул. М. Горького, 20 | 50,0000 | 21,0000 | 1986 | 95/70 | 2,1000 |
| 122 | ТК-579-ТК-578 | 100,0000 | 21,0000 | 1986 | 95/70 | 4,2000 |
| 123 | ТК-152-ТК-638 | 100,0000 | 32,0000 | 1986 | 95/70 | 6,4000 |
| 124 | ТК-152-Суд федерал. | 50,0000 | 13,0000 | 1986 | 95/70 | 1,3000 |
| 125 | ТК-153-БСШ №2 | 80,0000 | 31,0000 | 1987 | 95/70 | 4,9600 |
| 126 | ТК-153-ДЮСШ | 80,0000 | 130,0000 | 1987 | 95/70 | 20,8000 |
| 127 | ТК-154-ТК-144 | 50,0000 | 58,0000 | 1987 | 95/70 | 5,8000 |
| 128 | ТК-154-ТК-155 | 50,0000 | 22,0000 | 1987 | 95/70 | 2,2000 |
| 129 | ТК-155-У-73 | 50,0000 | 25,0000 | 1987 | 95/70 | 2,5000 |
| 130 | ТК-155-ул. Совхозная, 28 | 25,0000 | 9,0000 | 1987 | 95/70 | 0,4500 |
| 131 | ТК-156-У-74 | 50,0000 | 28,0000 | 1987 | 95/70 | 2,8000 |
| 132 | ТК-156-ул. Совхозная, 24 | 25,0000 | 7,0000 | 1987 | 95/70 | 0,3500 |
| 133 | ТК-158-ТК-593 | 80,0000 | 35,0000 | 1987 | 95/70 | 5,6000 |
| 134 | ТК-159-ТК-157 | 80,0000 | 32,0000 | 1987 | 95/70 | 5,1200 |
| 135 | ТК-157-ТК-158 | 80,0000 | 71,0000 | 1987 | 95/70 | 11,3600 |
| 136 | ТК-158-ул. Фрунзе, 11 | 25,0000 | 10,0000 | 1987 | 95/70 | 0,5000 |
| 137 | ТК-157-ул. Фрунзе, 5 | 25,0000 | 11,0000 | 1987 | 95/70 | 0,5500 |
| 138 | ТК-159-ул. Фрунзе, 3 | 25,0000 | 11,0000 | 1987 | 95/70 | 0,5500 |
| 139 | ТК-160-ТК-107 | 100,0000 | 16,0000 | 1987 | 95/70 | 3,2000 |
| 140 | ТК-160-ТК-161 | 32,0000 | 37,0000 | 1987 | 95/70 | 2,3680 |
| 141 | ТК-107-ул. Комсомольск ая, 15 | 25,0000 | 7,0000 | 1987 | 95/70 | 0,3500 |
| 142 | ТК-108-ул. Комсомольск ая, 11 | 25,0000 | 6,0000 | 1987 | 95/70 | 0,3000 |
| 143 | ТК-161-ул. Школьная, 10 | 25,0000 | 29,0000 | 1987 | 95/70 | 1,4500 |
| 144 | ТК-161-ул. Школьная, 12 | 25,0000 | 10,0000 | 1987 | 95/70 | 0,5000 |
| 145 | ТК-162-ТК-132 | 80,0000 | 14,0000 | 1987 | 95/70 | 2,2400 |
| 146 | ТК-162-ТК-164 | 65,0000 | 51,0000 | 1987 | 95/70 | 6,6300 |
| 147 | ТК-163-У-78 | 32,0000 | 28,0000 | 1987 | 95/70 | 1,7920 |
| 148 | ТК-164-ТК-163 | 65,0000 | 29,0000 | 1987 | 95/70 | 3,7700 |
| 149 | ТК-163-ул. Комсомольск ая, 22 | 25,0000 | 9,0000 | 1987 | 95/70 | 0,4500 |
| 150 | ТК-164-ул. Комсомольск ая, 24 | 25,0000 | 9,0000 | 1987 | 95/70 | 0,4500 |
| 151 | ТК-165-ТК-105 | 65,0000 | 11,0000 | 1987 | 95/70 | 1,4300 |
| 152 | ТК-165-ТК-166 | 50,0000 | 12,0000 | 1987 | 95/70 | 1,2000 |
| 153 | ТК-166-ул. Декабристов, 10 | 25,0000 | 19,0000 | 1987 | 95/70 | 0,9500 |
| 154 | ТК-166-У-79 | 50,0000 | 52,0000 | 1987 | 95/70 | 5,2000 |
| 155 | ТК-167-ул. Ленина, 70 | 25,0000 | 13,0000 | 1988 | 95/70 | 0,6500 |
| 156 | ТК-167-ТК-168 | 50,0000 | 45,0000 | 1988 | 95/70 | 4,5000 |
| 157 | ТК-168-ул. Ленина, 83 | 25,0000 | 14,0000 | 1988 | 95/70 | 0,7000 |
| 158 | ТК-168-ул. Ленина, 81 | 25,0000 | 14,0000 | 1988 | 95/70 | 0,7000 |
| 159 | ТК-169-ТК-151 | 80,0000 | 33,0000 | 1988 | 95/70 | 5,2800 |
| 160 | ТК-169-Библиотека | 25,0000 | 50,0000 | 1988 | 95/70 | 2,5000 |
| 161 | ТК-571-ТК-580 | 80,0000 | 33,0000 | 1988 | 95/70 | 5,2800 |
| 162 | ТК-571-ТК-576 | 32,0000 | 55,0000 | 1988 | 95/70 | 3,5200 |
| 163 | ТК-576-ТК-573 | 32,0000 | 30,0000 | 1988 | 95/70 | 1,9200 |
| 164 | ТК-575-Гараж | 25,0000 | 5,0000 | 1988 | 95/70 | 0,2500 |
| 165 | ТК-575-У-25 | 50,0000 | 47,0000 | 1988 | 95/70 | 4,7000 |
| 166 | У-25-Склад-гараж | 25,0000 | 2,0000 | 1988 | 95/70 | 0,1000 |
| 167 | ТК-572-ул. Советская, 33 | 25,0000 | 18,0000 | 1988 | 95/70 | 0,9000 |
| 168 | У-25-ТК-572 | 32,0000 | 18,0000 | 1988 | 95/70 | 1,1520 |
| 169 | ТК-573-ТК-574 | 32,0000 | 11,0000 | 1988 | 95/70 | 0,7040 |
| 170 | ТК-573-Водосеть- проходная | 25,0000 | 16,0000 | 1988 | 95/70 | 0,8000 |
| 171 | ТК-576-Баня | 50,0000 | 28,0000 | 1988 | 95/70 | 2,8000 |
| 172 | ТК-574-ТК-575 | 32,0000 | 8,0000 | 1988 | 95/70 | 0,5120 |
| 173 | ТК-574-ТК-577 | 32,0000 | 16,0000 | 1988 | 95/70 | 1,0240 |
| 174 | ТК-577-Администр. здание | 32,0000 | 11,0000 | 1988 | 95/70 | 0,7040 |
| 175 | ТК-577-Гараж большой | 32,0000 | 34,0000 | 1988 | 95/70 | 2,1760 |
| 176 | ТК-578-ТК-152 | 100,0000 | 44,0000 | 1988 | 95/70 | 8,8000 |
| 177 | ТК-578-Арнольд | 80,0000 | 9,0000 | 1988 | 95/70 | 1,4400 |
| 178 | ТК-579-ТК-169 | 80,0000 | 22,0000 | 1988 | 95/70 | 3,5200 |
| 179 | ТК-580-ТК-581 | 80,0000 | 17,0000 | 1988 | 95/70 | 2,7200 |
| 180 | ТК-581-ТК-582 | 80,0000 | 31,0000 | 1988 | 95/70 | 4,9600 |
| 181 | ТК-582-ТК-98 | 80,0000 | 13,0000 | 1988 | 95/70 | 2,0800 |
| 182 | ТК-583-ТК-99 | 80,0000 | 9,0000 | 1988 | 95/70 | 1,4400 |
| 183 | ТК-580-ул. Школьная, 21 | 25,0000 | 11,0000 | 1988 | 95/70 | 0,5500 |
| 184 | ТК-581-ул. Школьная, 23 | 25,0000 | 11,0000 | 1988 | 95/70 | 0,5500 |
| 185 | ТК-582-ул. Школьная, 25 | 25,0000 | 13,0000 | 1988 | 95/70 | 0,6500 |
| 186 | ТК-583-ул. Школьная, 27 | 25,0000 | 14,0000 | 1988 | 95/70 | 0,7000 |
| 187 | ТК-94-ТК-587 | 50,0000 | 17,0000 | 1988 | 95/70 | 1,7000 |
| 188 | ТК-584-ТК-588 | 50,0000 | 6,0000 | 1988 | 95/70 | 0,6000 |
| 189 | ТК-585-У-75 | 50,0000 | 22,0000 | 1988 | 95/70 | 2,2000 |
| 190 | ТК-586-ТК-585 | 50,0000 | 32,0000 | 1988 | 95/70 | 3,2000 |
| 191 | ТК-587-ТК-584 | 50,0000 | 4,0000 | 1988 | 95/70 | 0,4000 |
| 192 | ТК-587-ул. Совхозная, 10 | 25,0000 | 10,0000 | 1988 | 95/70 | 0,5000 |
| 193 | ТК-584-ул. Совхозная, 9 (кв.1) | 25,0000 | 7,0000 | 1988 | 95/70 | 0,3500 |
| 194 | ТК-586-ул. Совхозная, 12 | 25,0000 | 13,0000 | 1988 | 95/70 | 0,6500 |
| 195 | ТК-585-ул. Совхозная, 15 | 32,0000 | 10,0000 | 1988 | 95/70 | 0,6400 |
| 196 | ТК-588-ТК-586 | 50,0000 | 42,0000 | 1988 | 95/70 | 4,2000 |
| 197 | ТК-588-ул. Совхозная, 9 (кв.2) | 25,0000 | 6,0000 | 1988 | 95/70 | 0,3000 |
| 198 | ТК-589-ТК-103 | 65,0000 | 6,0000 | 1988 | 95/70 | 0,7800 |
| 199 | ТК-590-ТК-165 | 65,0000 | 20,0000 | 1988 | 95/70 | 2,6000 |
| 200 | ТК-589-ул. Школьная, 35 | 32,0000 | 16,0000 | 1988 | 95/70 | 1,0240 |
| 201 | ТК-590-ул. Школьная, 37 | 25,0000 | 17,0000 | 1988 | 95/70 | 0,8500 |
| 202 | ТК-591-У-77 | 50,0000 | 23,0000 | 1988 | 95/70 | 2,3000 |
| 203 | ТК-591-ТК-592 | 100,0000 | 12,0000 | 1989 | 95/70 | 2,4000 |
| 204 | ТК-592-ТК-159 | 80,0000 | 41,0000 | 1989 | 95/70 | 6,5600 |
| 205 | ТК-592-У-76 | 50,0000 | 41,0000 | 1989 | 95/70 | 4,1000 |
| 206 | ТК-593-ТК-136 | 80,0000 | 27,0000 | 1989 | 95/70 | 4,3200 |
| 207 | ТК-593-ТК-156 | 50,0000 | 7,0000 | 1989 | 95/70 | 0,7000 |
| 208 | ТК-136-ул. Совхозная, 26 | 25,0000 | 16,0000 | 1989 | 95/70 | 0,8000 |
| 209 | У-73-ул. Совхозная, 30 | 25,0000 | 10,0000 | 1989 | 95/70 | 0,5000 |
| 210 | У-74-ул. Совхозная, 22 | 25,0000 | 7,0000 | 1989 | 95/70 | 0,3500 |
| 211 | У-75-ул. Совхозная, 18 | 32,0000 | 14,0000 | 1989 | 95/70 | 0,8960 |
| 212 | У-76-ул. Комсомольск ая, 30 | 32,0000 | 9,0000 | 1989 | 95/70 | 0,5760 |
| 213 | У-77-ул. Комсомольск ая, 29 | 32,0000 | 11,0000 | 1989 | 95/70 | 0,7040 |
| 214 | У-78-ул. Комсомольск ая, 20 | 25,0000 | 8,0000 | 1989 | 95/70 | 0,4000 |
| 215 | У-79-ул. Декабристов, 9 | 25,0000 | 7,0000 | 1989 | 95/70 | 0,3500 |
| 216 | У-80-ул. Садовая, 4 | 25,0000 | 10,0000 | 1989 | 95/70 | 0,5000 |
| 217 | ТК-153-ТК-624 | 50,0000 | 119,0000 | 1989 | 95/70 | 11,9000 |
| 218 | ТК-624-ул. Матросова, 24 | 32,0000 | 31,0000 | 1989 | 95/70 | 1,9840 |
| 219 | ТК-118-ТК-628 | 80,0000 | 38,0000 | 1989 | 95/70 | 6,0800 |
| 220 | ТК-628-ТК-625 | 80,0000 | 10,0000 | 1989 | 95/70 | 1,6000 |
| 221 | ТК-628-ТК-627 | 65,0000 | 98,0000 | 1989 | 95/70 | 12,7400 |
| 222 | ТК-627-ТК-626 | 65,0000 | 13,0000 | 1989 | 95/70 | 1,6900 |
| 223 | ТК-626-Гараж Бриштен | 32,0000 | 35,0000 | 1989 | 95/70 | 2,2400 |
| 224 | ТК-626-УФС кадастра и регистр. | 32,0000 | 23,0000 | 1989 | 95/70 | 1,4720 |
| 225 | ТК-627-Центр бух. учета | 32,0000 | 9,0000 | 1989 | 95/70 | 0,5760 |
| 226 | ТК-628-ООО Луч | 25,0000 | 5,0000 | 1989 | 95/70 | 0,2500 |
| 227 | ТК-625-Магазин Пирамида | 32,0000 | 19,0000 | 1989 | 95/70 | 1,2160 |
| 228 | ТК-625-ИП Цыганова | 32,0000 | 41,0000 | 1989 | 95/70 | 2,6240 |
| 229 | У-73-ул. Совхозная, 32 | 25,0000 | 29,0000 | 1989 | 95/70 | 1,4500 |
| 230 | У-76-ул. Комсомольск ая, 32 | 32,0000 | 35,0000 | 1989 | 95/70 | 2,2400 |
| 231 | ТК-638-ТК-153 | 100,0000 | 36,0000 | 1989 | 95/70 | 7,2000 |
| 232 | ТК-638-ул. Школьная, 1 | 25,0000 | 13,0000 | 1989 | 95/70 | 0,6500 |
| 233 | ТК-639-ул. Школьная, 42 | 32,0000 | 34,0000 | 1989 | 95/70 | 2,1760 |
| 234 | ТК-639-ул. Школьная, 40 | 25,0000 | 9,0000 | 1989 | 95/70 | 0,4500 |
| 235 |  | 0,0000 | 0,0000 | 1989 | 95/70 | 0,0000 |
| Итого |  |  | 5029,0000 |  |  | 593,3940 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.7 Тепловые сети Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3

Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии с. Баган. Прокладка трубопроводов осуществляется надземным способом. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1983 до 1989 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 5,908 км.

Таблица 1.3.1.7.1 - Сети

| № | Обозначение участка сети | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная характеристика сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная ЦРБ - ТК-210 | 200,0000 | 108,0000 | 1983 | 95/70 | 43,2000 |
| 2 | Котельная ЦРБ ТК-533 | 200,0000 | 21,0000 | 1983 | 95/70 | 8,4000 |
| 3 | ТК-198 ТК-219 | 65,0000 | 78,0000 | 1983 | 95/70 | 10,1400 |
| 4 | ТК-198 ТК-534 | 200,0000 | 15,0000 | 1983 | 95/70 | 6,0000 |
| 5 | ТК-199 ТК-281 | 150,0000 | 37,0000 | 1983 | 95/70 | 11,1000 |
| 6 | ТК-199 ТК-201 | 200,0000 | 12,0000 | 1983 | 95/70 | 4,8000 |
| 7 | ТК-200 ТК-252 | 65,0000 | 247,0000 | 1983 | 95/70 | 32,1100 |
| 8 | ТК-200 ТК-253 | 80,0000 | 33,0000 | 1983 | 95/70 | 5,2800 |
| 9 | ТК-200 ТК-238 | 32,0000 | 76,0000 | 1983 | 95/70 | 4,8640 |
| 10 | ТК-201 ТК-200 | 100,0000 | 167,0000 | 1983 | 95/70 | 33,4000 |
| 11 | ТК-201 ТК-601 | 80,0000 | 22,0000 | 1983 | 95/70 | 3,5200 |
| 12 | ТК-202 ТК-237 | 50,0000 | 12,0000 | 1983 | 95/70 | 1,2000 |
| 13 | ТК-202 ТК-261 | 80,0000 | 55,0000 | 1983 | 95/70 | 8,8000 |
| 14 | ТК-203 ТК-268 | 50,0000 | 20,0000 | 1983 | 95/70 | 2,0000 |
| 15 | ТК-203 ТК-280 | 80,0000 | 53,0000 | 1983 | 95/70 | 8,4800 |
| 16 | ТК-204 У-45 | 50,0000 | 29,0000 | 1983 | 95/70 | 2,9000 |
| 17 | ТК-205 ТК-204 | 50,0000 | 32,0000 | 1983 | 95/70 | 3,2000 |
| 18 | ТК-206 ТК-205 | 50,0000 | 32,0000 | 1983 | 95/70 | 3,2000 |
| 19 | ТК-207 ТК-206 | 50,0000 | 32,0000 | 1983 | 95/70 | 3,2000 |
| 20 | ТК-208 ТК-207 | 50,0000 | 30,0000 | 1983 | 95/70 | 3,0000 |
| 21 | ТК-209 ТК-208 | 50,0000 | 27,0000 | 1983 | 95/70 | 2,7000 |
| 22 | ТК-210 ТК-209 | 50,0000 | 35,0000 | 1983 | 95/70 | 3,5000 |
| 23 | ТК-211 ул. Лермонтова, 21 | 25,0000 | 28,0000 | 1983 | 95/70 | 1,4000 |
| 24 | ТК-212 ТК-211 | 65,0000 | 22,0000 | 1983 | 95/70 | 2,8600 |
| 25 | ТК-213 ТК-212 | 65,0000 | 23,0000 | 1983 | 95/70 | 2,9900 |
| 26 | ТК-214 ТК-213 | 65,0000 | 35,0000 | 1983 | 95/70 | 4,5500 |
| 27 | ТК-215 ТК-214 | 65,0000 | 32,0000 | 1983 | 95/70 | 4,1600 |
| 28 | ТК-216 ТК-215 | 65,0000 | 35,0000 | 1983 | 95/70 | 4,5500 |
| 29 | ТК-217 ТК-216 | 65,0000 | 36,0000 | 1983 | 95/70 | 4,6800 |
| 30 | ТК-218 ТК-217 | 65,0000 | 30,0000 | 1983 | 95/70 | 3,9000 |
| 31 | ТК-219 ТК-218 | 65,0000 | 30,0000 | 1983 | 95/70 | 3,9000 |
| 32 | ТК-220 ТК-257 | 65,0000 | 13,0000 | 1983 | 95/70 | 1,6900 |
| 33 | ТК-221 ТК-222 | 65,0000 | 97,0000 | 1983 | 95/70 | 12,6100 |
| 34 | ТК-222 ТК-223 | 65,0000 | 27,0000 | 1983 | 95/70 | 3,5100 |
| 35 | ТК-223 ТК-224 | 65,0000 | 171,0000 | 1983 | 95/70 | 22,2300 |
| 36 | ТК-224 ТК-225 | 65,0000 | 18,0000 | 1984 | 95/70 | 2,3400 |
| 37 | ТК-225 ТК-226 | 65,0000 | 18,0000 | 1984 | 95/70 | 2,3400 |
| 38 | ТК-226 ТК-227 | 65,0000 | 29,0000 | 1984 | 95/70 | 3,7700 |
| 39 | ТК-227 ТК-228 | 65,0000 | 34,0000 | 1984 | 95/70 | 4,4200 |
| 40 | ТК-228 ТК-229 | 65,0000 | 25,0000 | 1984 | 95/70 | 3,2500 |
| 41 | ТК-229 ТК-234 | 65,0000 | 49,0000 | 1984 | 95/70 | 6,3700 |
| 42 | ТК-230 У-44 | 65,0000 | 37,0000 | 1984 | 95/70 | 4,8100 |
| 43 | ТК-231 ТК-232 | 65,0000 | 66,0000 | 1984 | 95/70 | 8,5800 |
| 44 | ТК-232 ТК-233 | 65,0000 | 36,0000 | 1984 | 95/70 | 4,6800 |
| 45 | ТК-233 ТК-230 | 65,0000 | 76,0000 | 1984 | 95/70 | 9,8800 |
| 46 | ТК-234 ТК-231 | 65,0000 | 171,0000 | 1984 | 95/70 | 22,2300 |
| 47 | ТК-257 ТК-600 | 65,0000 | 71,0000 | 1984 | 95/70 | 9,2300 |
| 48 | ТК-235 ТК-259 | 50,0000 | 22,0000 | 1984 | 95/70 | 2,2000 |
| 49 | ТК-236 ТК-235 | 50,0000 | 32,0000 | 1984 | 95/70 | 3,2000 |
| 50 | ТК-237 ТК-236 | 50,0000 | 36,0000 | 1984 | 95/70 | 3,6000 |
| 51 | ТК-238 У-47 | 32,0000 | 74,0000 | 1984 | 95/70 | 4,7360 |
| 52 | ТК-239 ТК-254 | 80,0000 | 114,0000 | 1984 | 95/70 | 18,2400 |
| 53 | ТК-240 ТК-239 | 80,0000 | 25,0000 | 1984 | 95/70 | 4,0000 |
| 54 | ТК-241 ТК-240 | 80,0000 | 33,0000 | 1984 | 95/70 | 5,2800 |
| 55 | ТК-242 ТК-241 | 80,0000 | 28,0000 | 1984 | 95/70 | 4,4800 |
| 56 | ТК-243 ТК-242 | 80,0000 | 37,0000 | 1984 | 95/70 | 5,9200 |
| 57 | ТК-244 ТК-606 | 80,0000 | 19,0000 | 1984 | 95/70 | 3,0400 |
| 58 | ТК-245 ТК-605 | 80,0000 | 25,0000 | 1984 | 95/70 | 4,0000 |
| 59 | ТК-246 ТК-604 | 80,0000 | 33,0000 | 1984 | 95/70 | 5,2800 |
| 60 | ТК-247 ТК-246 | 80,0000 | 42,0000 | 1984 | 95/70 | 6,7200 |
| 61 | ТК-248 ТК-247 | 80,0000 | 36,0000 | 1984 | 95/70 | 5,7600 |
| 62 | ТК-249 У-61 | 65,0000 | 34,0000 | 1984 | 95/70 | 4,4200 |
| 63 | ТК-250 ТК-249 | 65,0000 | 40,0000 | 1984 | 95/70 | 5,2000 |
| 64 | ТК-251 ТК-250 | 65,0000 | 33,0000 | 1985 | 95/70 | 4,2900 |
| 65 | ТК-252 ТК-251 | 65,0000 | 38,0000 | 1985 | 95/70 | 4,9400 |
| 66 | ТК-253 ТК-248 | 80,0000 | 7,0000 | 1985 | 95/70 | 1,1200 |
| 67 | ТК-254 ул. Элеваторная, 1 | 25,0000 | 12,0000 | 1985 | 95/70 | 0,6000 |
| 68 | ТК-254 ТК-255 | 80,0000 | 44,0000 | 1985 | 95/70 | 7,0400 |
| 69 | ТК-255 ул. Элеваторная, 5 | 25,0000 | 29,0000 | 1985 | 95/70 | 1,4500 |
| 70 | ТК-204 ул. Семашко, 24 | 25,0000 | 10,0000 | 1985 | 95/70 | 0,5000 |
| 71 | ТК-205 ул. Семашко, 22 | 25,0000 | 10,0000 | 1985 | 95/70 | 0,5000 |
| 72 | ТК-206 ул. Семашко, 20 | 25,0000 | 9,0000 | 1985 | 95/70 | 0,4500 |
| 73 | ТК-207 ул. Семашко, 18 | 25,0000 | 10,0000 | 1985 | 95/70 | 0,5000 |
| 74 | ТК-208 ул. Семашко, 16 | 25,0000 | 9,0000 | 1985 | 95/70 | 0,4500 |
| 75 | ТК-209 ул. Семашко, 14 | 25,0000 | 8,0000 | 1985 | 95/70 | 0,4000 |
| 76 | ТК-210 ул. Семашко, 12 | 25,0000 | 9,0000 | 1985 | 95/70 | 0,4500 |
| 77 | ТК-211 ул. Лермонтова, 19 | 25,0000 | 11,0000 | 1985 | 95/70 | 0,5500 |
| 78 | ТК-212 ул. Лермонтова, 17 | 25,0000 | 10,0000 | 1985 | 95/70 | 0,5000 |
| 79 | ТК-213 ул. Лермонтова, 15 | 25,0000 | 10,0000 | 1985 | 95/70 | 0,5000 |
| 80 | ТК-214 ул. Лермонтова, 13 | 25,0000 | 10,0000 | 1985 | 95/70 | 0,5000 |
| 81 | ТК-215 ул. Лермонтова, 11 | 25,0000 | 11,0000 | 1985 | 95/70 | 0,5500 |
| 82 | ТК-216 ул. Лермонтова, 9 | 25,0000 | 10,0000 | 1985 | 95/70 | 0,5000 |
| 83 | ТК-217 ул. Лермонтова, 7 | 25,0000 | 11,0000 | 1985 | 95/70 | 0,5500 |
| 84 | ТК-218 ул. Лермонтова, 5 | 25,0000 | 11,0000 | 1985 | 95/70 | 0,5500 |
| 85 | ТК-219 ул. Лермонтова, 3 | 25,0000 | 10,0000 | 1985 | 95/70 | 0,5000 |
| 86 | ТК-220 ТК-256 | 50,0000 | 14,0000 | 1985 | 95/70 | 1,4000 |
| 87 | ТК-256 У-46 | 50,0000 | 66,0000 | 1985 | 95/70 | 6,6000 |
| 88 | ТК-256 ул. Ленина, 5 | 25,0000 | 11,0000 | 1985 | 95/70 | 0,5500 |
| 89 | ТК-257 ул. Ленина, 7 | 25,0000 | 10,0000 | 1986 | 95/70 | 0,5000 |
| 90 | ТК-258 ТК-602 | 65,0000 | 11,0000 | 1986 | 95/70 | 1,4300 |
| 91 | ТК-258 ул. Инкубаторна я, 9 | 25,0000 | 14,0000 | 1986 | 95/70 | 0,7000 |
| 92 | ТК-221 ул. Инкубаторна я, 11 | 25,0000 | 13,0000 | 1986 | 95/70 | 0,6500 |
| 93 | ТК-222 ул. Инкубаторна я, 23 | 25,0000 | 14,0000 | 1986 | 95/70 | 0,7000 |
| 94 | ТК-223 ул. Инкубаторна я, 25 | 25,0000 | 16,0000 | 1986 | 95/70 | 0,8000 |
| 95 | ТК-224 ул. Инкубаторна я, 37 | 25,0000 | 15,0000 | 1986 | 95/70 | 0,7500 |
| 96 | ТК-225 ул. Инкубаторна я, 39 | 25,0000 | 16,0000 | 1986 | 95/70 | 0,8000 |
| 97 | ТК-226 ул. Инкубаторна я, 41 | 25,0000 | 17,0000 | 1986 | 95/70 | 0,8500 |
| 98 | ТК-227 ул. Инкубаторна я, 43 | 25,0000 | 16,0000 | 1986 | 95/70 | 0,8000 |
| 99 | ТК-228 ул. Инкубаторна я, 45 | 25,0000 | 14,0000 | 1986 | 95/70 | 0,7000 |
| 100 | ТК-229 ул. Инкубаторна я, 47 | 25,0000 | 13,0000 | 1986 | 95/70 | 0,6500 |
| 101 | ТК-234 ул. Инкубаторна я, 40 | 50,0000 | 32,0000 | 1986 | 95/70 | 3,2000 |
| 102 | ТК-231 ул. Приходько, 40 | 25,0000 | 11,0000 | 1986 | 95/70 | 0,5500 |
| 103 | ТК-232 ул. Свердлова, 3 | 25,0000 | 9,0000 | 1986 | 95/70 | 0,4500 |
| 104 | ТК-233 ул. Свердлова, 5 | 25,0000 | 8,0000 | 1986 | 95/70 | 0,4000 |
| 105 | ТК-230 ул. Свердлова, 7 | 25,0000 | 10,0000 | 1986 | 95/70 | 0,5000 |
| 106 | ТК-231 16кв. жилой дом | 50,0000 | 27,0000 | 1986 | 95/70 | 2,7000 |
| 107 | ТК-259 ул. Инкубаторна я, 8 | 25,0000 | 8,0000 | 1986 | 95/70 | 0,4000 |
| 108 | ТК-260 У-50 | 50,0000 | 17,0000 | 1986 | 95/70 | 1,7000 |
| 109 | ТК-260 ул. Ленина, 6 | 25,0000 | 7,0000 | 1986 | 95/70 | 0,3500 |
| 110 | ТК-235 ул. Инкубаторна я, 6 | 25,0000 | 9,0000 | 1986 | 95/70 | 0,4500 |
| 111 | ТК-236 ул. Инкубаторна я, 4 | 25,0000 | 10,0000 | 1986 | 95/70 | 0,5000 |
| 112 | ТК-237 ул. Инкубаторна я, 2 | 25,0000 | 11,0000 | 1986 | 95/70 | 0,5500 |
| 113 | ТК-261 ТК-262 | 80,0000 | 28,0000 | 1986 | 95/70 | 4,4800 |
| 114 | ТК-262 ТК-263 | 80,0000 | 48,0000 | 1986 | 95/70 | 7,6800 |
| 115 | ТК-263 ТК-203 | 80,0000 | 14,0000 | 1987 | 95/70 | 2,2400 |
| 116 | ТК-263 ТК-265 | 65,0000 | 10,0000 | 1987 | 95/70 | 1,3000 |
| 117 | ТК-264 ул. Приходько, 7 | 65,0000 | 50,0000 | 1987 | 95/70 | 6,5000 |
| 118 | ТК-264 ул. Приходько, 5 | 25,0000 | 12,0000 | 1987 | 95/70 | 0,6000 |
| 119 | ТК-261 ул. Матросова, 3 | 25,0000 | 10,0000 | 1987 | 95/70 | 0,5000 |
| 120 | ТК-262 ул. Матросова, 5 | 25,0000 | 9,0000 | 1987 | 95/70 | 0,4500 |
| 121 | ТК-265 ТК-264 | 65,0000 | 58,0000 | 1987 | 95/70 | 7,5400 |
| 122 | ТК-265 ул. Приходько, 1 | 25,0000 | 10,0000 | 1987 | 95/70 | 0,5000 |
| 123 | ТК-266 ТК-269 | 50,0000 | 30,0000 | 1987 | 95/70 | 3,0000 |
| 124 | ТК-267 ТК-266 | 50,0000 | 30,0000 | 1987 | 95/70 | 3,0000 |
| 125 | ТК-268 ТК-267 | 50,0000 | 24,0000 | 1987 | 95/70 | 2,4000 |
| 126 | ТК-268 ул. Приходько, 2 | 25,0000 | 10,0000 | 1987 | 95/70 | 0,5000 |
| 127 | ТК-267 ул. Приходько, 4 | 25,0000 | 12,0000 | 1987 | 95/70 | 0,6000 |
| 128 | ТК-266 ул. Приходько, 6 | 25,0000 | 10,0000 | 1987 | 95/70 | 0,5000 |
| 129 | ТК-259 ТК-260 | 50,0000 | 74,0000 | 1987 | 95/70 | 7,4000 |
| 130 | ТК-600 ул. Инкубаторна я, 12 | 25,0000 | 23,0000 | 1987 | 95/70 | 1,1500 |
| 131 | ТК-269 ул. Приходько, 8 | 25,0000 | 9,0000 | 1987 | 95/70 | 0,4500 |
| 132 | ТК-269 У-49 | 50,0000 | 35,0000 | 1987 | 95/70 | 3,5000 |
| 133 | ТК-242 ул. Гагарина, 3 | 25,0000 | 14,0000 | 1987 | 95/70 | 0,7000 |
| 134 | ТК-243 ул. Гагарина, 5 | 25,0000 | 14,0000 | 1987 | 95/70 | 0,7000 |
| 135 | ТК-606 ул. Гагарина, 7 | 25,0000 | 13,0000 | 1987 | 95/70 | 0,6500 |
| 136 | ТК-605 ул. Гагарина, 9 | 25,0000 | 13,0000 | 1987 | 95/70 | 0,6500 |
| 137 | ТК-604 ул. Гагарина, 11 | 25,0000 | 14,0000 | 1987 | 95/70 | 0,7000 |
| 138 | ТК-246 ул. Гагарина, 13 | 25,0000 | 13,0000 | 1987 | 95/70 | 0,6500 |
| 139 | ТК-247 ул. Гагарина, 15 | 25,0000 | 14,0000 | 1987 | 95/70 | 0,7000 |
| 140 | ТК-239 ул. Гагарина, 2а | 25,0000 | 8,0000 | 1987 | 95/70 | 0,4000 |
| 141 | ТК-240 ул. Гагарина, 2 | 25,0000 | 8,0000 | 1988 | 95/70 | 0,4000 |
| 142 | ТК-241 ул. Гагарина, 4 | 25,0000 | 9,0000 | 1988 | 95/70 | 0,4500 |
| 143 | ТК-242 ул. Гагарина, 6 | 25,0000 | 8,0000 | 1988 | 95/70 | 0,4000 |
| 144 | ТК-243 ул. Гагарина, 8 | 25,0000 | 8,0000 | 1988 | 95/70 | 0,4000 |
| 145 | ТК-244 ул. Гагарина, 10 | 25,0000 | 9,0000 | 1988 | 95/70 | 0,4500 |
| 146 | ТК-245 ул. Гагарина, 12 | 25,0000 | 9,0000 | 1988 | 95/70 | 0,4500 |
| 147 | ТК-246 ул. Гагарина, 14 | 25,0000 | 10,0000 | 1988 | 95/70 | 0,5000 |
| 148 | ТК-247 ул. Гагарина, 16 | 25,0000 | 8,0000 | 1988 | 95/70 | 0,4000 |
| 149 | ТК-248 ул. Гагарина, 18 | 25,0000 | 8,0000 | 1988 | 95/70 | 0,4000 |
| 150 | ТК-255 ул. Элеваторная, 3 | 25,0000 | 12,0000 | 1988 | 95/70 | 0,6000 |
| 151 | ТК-238 ул. Элеваторная, 23 | 25,0000 | 11,0000 | 1988 | 95/70 | 0,5500 |
| 152 | ТК-249 ул. Семашко, 4 | 32,0000 | 8,0000 | 1988 | 95/70 | 0,5120 |
| 153 | ТК-250 ул. Семашко, 6 | 32,0000 | 13,0000 | 1988 | 95/70 | 0,8320 |
| 154 | ТК-251 ул. Семашко, 8 | 32,0000 | 15,0000 | 1988 | 95/70 | 0,9600 |
| 155 | ТК-252 ул. Семашко, 10 | 32,0000 | 24,0000 | 1988 | 95/70 | 1,5360 |
| 156 | ТК-270 ТК-271 | 80,0000 | 11,0000 | 1988 | 95/70 | 1,7600 |
| 157 | ТК-271 ТК-603 | 50,0000 | 20,0000 | 1988 | 95/70 | 2,0000 |
| 158 | ТК-272 У-59 | 50,0000 | 41,0000 | 1988 | 95/70 | 4,1000 |
| 159 | ТК-271 ТК-272 | 50,0000 | 65,0000 | 1988 | 95/70 | 6,5000 |
| 160 | ТК-273 У-60 | 50,0000 | 42,0000 | 1988 | 95/70 | 4,2000 |
| 161 | ТК-272 ул. Матросова, 4 | 25,0000 | 9,0000 | 1988 | 95/70 | 0,4500 |
| 162 | ТК-273 пер. Космонавтов, 3 | 25,0000 | 7,0000 | 1988 | 95/70 | 0,3500 |
| 163 | ТК-274 ТК-275 | 65,0000 | 49,0000 | 1988 | 95/70 | 6,3700 |
| 164 | ТК-275 ТК-276 | 65,0000 | 31,0000 | 1988 | 95/70 | 4,0300 |
| 165 | ТК-276 ТК-277 | 50,0000 | 32,0000 | 1988 | 95/70 | 3,2000 |
| 166 | ТК-277 У-48 | 50,0000 | 22,0000 | 1988 | 95/70 | 2,2000 |
| 167 | ТК-274 ул. Матросова, 8 | 25,0000 | 7,0000 | 1988 | 95/70 | 0,3500 |
| 168 | ТК-275 пер. Космонавтов, 4 | 25,0000 | 8,0000 | 1988 | 95/70 | 0,4000 |
| 169 | ТК-276 пер. Космонавтов, 6 | 25,0000 | 8,0000 | 1988 | 95/70 | 0,4000 |
| 170 | ТК-277 пер. Космонавтов, 8 | 25,0000 | 19,0000 | 1988 | 95/70 | 0,9500 |
| 171 | ТК-271 ТК-274 | 65,0000 | 16,0000 | 1988 | 95/70 | 2,0800 |
| 172 | ТК-270 ТК-278 | 80,0000 | 21,0000 | 1988 | 95/70 | 3,3600 |
| 173 | ТК-278 ул. Матросова, 17 | 25,0000 | 36,0000 | 1988 | 95/70 | 1,8000 |
| 174 | ТК-279 ТК-270 | 80,0000 | 7,0000 | 1988 | 95/70 | 1,1200 |
| 175 | ТК-280 ТК-279 | 80,0000 | 23,0000 | 1988 | 95/70 | 3,6800 |
| 176 | ТК-280 ул. Матросова, 11 | 25,0000 | 10,0000 | 1988 | 95/70 | 0,5000 |
| 177 | ТК-279 ул. Матросова, 13 | 25,0000 | 9,0000 | 1988 | 95/70 | 0,4500 |
| 178 | ТК-278 ул. Матросова, 15 | 25,0000 | 8,0000 | 1988 | 95/70 | 0,4000 |
| 179 | ТК-281 ТК-220 | 150,0000 | 22,0000 | 1988 | 95/70 | 6,6000 |
| 180 | ТК-281 ул. Инкубаторна я, 5 | 50,0000 | 67,0000 | 1988 | 95/70 | 6,7000 |
| 181 | ТК-533 ТК-198 | 200,0000 | 16,0000 | 1988 | 95/70 | 6,4000 |
| 182 | ТК-533 Столярный цех | 25,0000 | 23,0000 | 1988 | 95/70 | 1,1500 |
| 183 | ТК-533 Администрац ия ЦРБ | 32,0000 | 26,0000 | 1988 | 95/70 | 1,6640 |
| 184 | ТК-534 ТК-537 | 50,0000 | 49,0000 | 1988 | 95/70 | 4,9000 |
| 185 | ТК-535 ТК-538 | 50,0000 | 7,0000 | 1988 | 95/70 | 0,7000 |
| 186 | ТК-536 ТК-535 | 50,0000 | 65,0000 | 1988 | 95/70 | 6,5000 |
| 187 | ТК-537 ТК-536 | 50,0000 | 10,0000 | 1988 | 95/70 | 1,0000 |
| 188 | ТК-538 2-х эт. корпус (детское отд.) | 50,0000 | 19,0000 | 1988 | 95/70 | 1,9000 |
| 189 | ТК-535 3-х эт. корпус (терапия) | 50,0000 | 6,0000 | 1989 | 95/70 | 0,6000 |
| 190 | ТК-536 Инфекционн ое отделение | 32,0000 | 39,0000 | 1989 | 95/70 | 2,4960 |
| 191 | ТК-537 Клуб | 32,0000 | 14,0000 | 1989 | 95/70 | 0,8960 |
| 192 | У-21 ТК-199 | 200,0000 | 4,0000 | 1989 | 95/70 | 1,6000 |
| 193 | У-21 Морг | 25,0000 | 18,0000 | 1989 | 95/70 | 0,9000 |
| 194 | ТК-534 У-21 | 200,0000 | 38,0000 | 1989 | 95/70 | 15,2000 |
| 195 | У-44 ул. Свердлова, 9 | 25,0000 | 11,0000 | 1989 | 95/70 | 0,5500 |
| 196 | У-45 ул. Семашко, 26 | 25,0000 | 9,0000 | 1989 | 95/70 | 0,4500 |
| 197 | У-46 ул. Лермонтова, 4 | 25,0000 | 10,0000 | 1989 | 95/70 | 0,5000 |
| 198 | ТК-602 ул. Инкубаторна я, 16 | 25,0000 | 23,0000 | 1989 | 95/70 | 1,1500 |
| 199 | У-47 ул. Элеваторная, 19 | 25,0000 | 13,0000 | 1989 | 95/70 | 0,6500 |
| 200 | У-48 пер. Космонавтов, 10 | 25,0000 | 9,0000 | 1989 | 95/70 | 0,4500 |
| 201 | У-49 ул. Приходько, 10 | 32,0000 | 10,0000 | 1989 | 95/70 | 0,6400 |
| 202 | У-50 ул. Ленина, 8 | 32,0000 | 8,0000 | 1989 | 95/70 | 0,5120 |
| 203 | Котельная ЦРБ Гаражи | 50,0000 | 39,0000 | 1989 | 95/70 | 3,9000 |
| 204 | Котельная ЦРБ Прачечная (хозблок) | 25,0000 | 10,0000 | 1989 | 95/70 | 0,5000 |
| 205 | ТК-600 ТК-258 | 65,0000 | 24,0000 | 1989 | 95/70 | 3,1200 |
| 206 | ТК-600 ул. Инкубаторна я, 7 | 25,0000 | 13,0000 | 1989 | 95/70 | 0,6500 |
| 207 | ТК-601 ТК-202 | 80,0000 | 100,0000 | 1989 | 95/70 | 16,0000 |
| 208 | ТК-601 Поликлиника | 50,0000 | 18,0000 | 1989 | 95/70 | 1,8000 |
| 209 | ТК-602 ТК-221 | 65,0000 | 12,0000 | 1989 | 95/70 | 1,5600 |
| 210 | У-59 ул. Матросова, 2 | 25,0000 | 11,0000 | 1989 | 95/70 | 0,5500 |
| 211 | ТК-603 ТК-273 | 50,0000 | 33,0000 | 1989 | 95/70 | 3,3000 |
| 212 | ТК-603 ул. Матросова, 6 | 32,0000 | 22,0000 | 1989 | 95/70 | 1,4080 |
| 213 | У-60 пер. Космонавтов, 5 | 25,0000 | 9,0000 | 1989 | 95/70 | 0,4500 |
| 214 | У-61 ул. Семашко, 2 | 32,0000 | 9,0000 | 1989 | 95/70 | 0,5760 |
| 215 | ТК-604 ТК-245 | 80,0000 | 7,0000 | 1989 | 95/70 | 1,1200 |
| 216 | ТК-605 ТК-244 | 80,0000 | 14,0000 | 1989 | 95/70 | 2,2400 |
| 217 | ТК-606 ТК-243 | 80,0000 | 35,0000 | 1989 | 95/70 | 5,6000 |
| 218 | ТК-241 ул. Гагарина, 1 | 25,0000 | 13,0000 | 1989 | 95/70 | 0,6500 |
| Итого |  |  | 5908,0000 |  |  | 729,4820 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.8 Тепловые сети Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75

Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии с. Баган. Прокладка трубопроводов осуществляется надземным способом. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 0 км.

Таблица 1.3.1.8.1 - Сети

| № | Обозначение участка сети | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная характеристика сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.9 Тепловые сети Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган

Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии с. Баган. Прокладка трубопроводов осуществляется надземным способом. Тепловая изоляция выполнена из ППУ и минеральной плиты. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от  до  гг. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 0 км.

Таблица 1.3.1.9.1 - Сети

| № | Обозначение участка сети | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная характеристика сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

1.3.2.1 Схема тепловой сети от  Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5

1.3.2.2 Схема тепловой сети от  Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а

1.3.2.4 Схема тепловой сети от  Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная

1.3.2.5 Схема тепловой сети от  Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а

1.3.2.6 Схема тепловой сети от  Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а

1.3.2.7 Схема тепловой сети от  Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3

1.3.2.8 Схема тепловой сети от  Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Смотри п.1.3.1.

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки.

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Камеры тепловых сетей устраивают по трассе для установки оборудования теплопроводов (задвижек, сальниковых компенсаторов, дренажных и воздушных устройств, контрольно-измерительных приборов и др.), требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. Кроме того, в камерах устраивают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также находятся в пределах камер. Всем камерам (узлам ответвлений) по трассе тепловой сети присваивают эксплуатационные номера, которыми они обозначаются на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование доступно для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и между стенками камер. Высоту камер в свету выбирают не менее 1,8 м. Внутренние габариты камер в целом зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными конструкциями и оборудованием.

1.3.6  Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

1.3.6.1 Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5

Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.2 Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а

Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.3 Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а

Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.4 Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная

Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.5 Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а

Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.6 Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а

Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.7 Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3

Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.8 Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75

Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.9 Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган

Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют графику

1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Данные отсутствуют.

Таблица 1.3.9.1 - Статистика отказов тепловых сетей

| № | Отключение |  | Включение |  | Оборудование | Причины отключения | Последствия отключения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата | Время | Дата | Время |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Среднее нормативное время устранения утечек в тепловых сетях в зависимости от диаметра трубопровода

| Условный диаметр трубопровода, мм | Среднее время на восстановление сети, час |
| --- | --- |
| 50-70 | 2 |
| 80 | 3 |
| 100 | 4 |
| 150 | 5 |
| 200 | 6 |

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики тепловых сетей, относятся:

-испытания трубопроводов на плотность и прочность;

-замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее характерных точках.

-замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической коррозии.

-диагностика металлов.

На основании результатов диагностики, анализа статистики повреждений, срока службы и результатов гидравлических испытаний трубопроводов выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участков тепловых сетей в планы капитальных ремонтов.

Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:

-количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность;

- результатов диагностики тепловых сетей;

-объема последствий в результате вынужденного отключения участка;

- срок эксплуатации трубопровода.

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики:

Эксплуатационные испытания:

Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требований ПТЭ электрических станций и сетей РФ и ФНП ОРПД. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.

Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся с периодичностью установленной главным инженером организации обслуживающие тепловые сети (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.

Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления.

Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

Регламентные работы:

Контрольные шурфовки – проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.

Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях (РД 153-34.1-17.465-00). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.

Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:

-наружный осмотр - ежегодно;

-гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой;

-техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов:

На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей

Ремонтные работы на тепловых сетях в летний период выполняются согласно планируемым работам производственной программы с привязкой к положению о планово-предупредительном ремонте.

Целью испытаний тепловых сетей:

- проверка работы и выявление дефектов тепловых сетей или их оборудования при наиболее напряженных гидравлических и тепловых режимах;

- определение технических характеристик, необходимых для нормирования показателей тепловых сетей и отдельных объектов, а также для разработки рациональных режимов работы СЦТ;

-контроль фактических технических показателей состояния и режимов работы тепловой сети и элементов её оборудования, выяснение причины их отклонения от расчётных или установленных ранее опытных значений.

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Таблица 1.3.13.1 - Технологические потери

| № | Наименование источника | Технологические потери при передаче тепловой энергии, Гкал | Нормативные потери теплоносителя, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | 2611,5090 | 0,0000 |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | 2184,4640 | 0,0000 |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | 2002,4450 | 0,0000 |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | 2929,7090 | 0,0000 |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | 3429,8050 | 0,0000 |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | 1508,9400 | 0,0000 |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | 2956,4830 | 0,0000 |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | 618,1840 | 0,0000 |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | 0,0000 | 0,0000 |

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям  за последние 3 года

По предоставленным данным потери тепловой энергии по тепловым сетям составляю 0 Гкал Учет отпущенной в сеть тепловой энергии, осуществляется по прибору учета.

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребители тепловой энергии, подключенные к системе теплоснабжения имеют преимущественно зависимые схемы присоединения систем отопления при помощи элеваторов. (осуществляется через ЦТП и ИТП).

Для остальных котельных характерны схемы присоединения потребителей к тепловой сети по непосредственной схеме в связи с принятыми температурными графиками на отопление и ГВС: 95-70 °C, 65-55 °C соответственно.

Потребители, подключенные к котельным, имеют как открытые схемы подачи теплоносителя на нужды ГВС, так и закрытые. В настоящее время наименьшее применение получила закрытая схема.

Схема подключения отопительных установок потребителей –зависимая.

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

В Баганский сельсовет имеется 9 источников энергии. Сумма всех приборов учета по категориям следующая:

Население – 32 %

Бюджет – 50 %

Прочие – 70 %

Таблица 1.3.17.1 - Обеспеченность приборами учета потребителей

| № | Источник тепловой энергии | Адрес потребителя | Тип потребителя | Обеспеченность прибором учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | - | Население | Нет |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | - | Население | Нет |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | - | Население | Нет |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | - | Население | Нет |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | - | Население | Нет |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | - | Население | Нет |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | - | Население | Нет |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | - | Население | Нет |

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Основной задачей оперативно-диспетчерской службы является осуществление оперативного руководства эксплуатацией тепловых сетей, управление тепловым и гидравлическим режимами теплоснабжения, руководство технологическими процессами при ликвидации аварий (технологических нарушений) в тепловых сетях. Оперативно-диспетчерская служба: осуществляет круглосуточное управление согласованной работой тепловых сетей и систем теплопотребления потребителей в соответствии с заданным режимом; участвует в разработке тепловых и гидравлических режимов работы теплоисточника тепловых сетей; ведет суточные графики режимов работы системы; руководит сборкой схем работы тепловых сетей с установлением тепловых и гидравлических режимов системы централизованного теплоснабжения, обеспечивающих бесперебойное, надежное и качественное теплоснабжение потребителей; оформляет заявки на переключения, отключения, испытания и проведение ремонтных работ; контролирует параметры теплоносителя по показаниям приборов, получаемым с узловых точек, и требует выполнения ими заданного диспетчерского теплового и гидравлического графика; осуществляет учет изменений в тепловых схемах, анализирует выполнение графиков и заданных режимов; осуществляет технический контроль над всеми операциями, производимыми персоналом при ликвидации аварийных ситуаций на тепловых сетях.

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Обслуживание центральных тепловых пунктов, происходит по мере необходимости выездными бригадами.

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Комплекс устройств и способов, предотвращающих разрушение теплопроводов, оборудования сетевых сооружений и источника теплоты, а также теплопотребляющих установок от недопустимо высоких давлений. Такие повышения давлений возникают обычно при аварийных внезапных остановках сетевых насосов на источнике теплоты и насосных станциях от гидравлического удара. Для защиты тепловых сетей предусмотрено:

- на насосных станциях установлены гидравлические регуляторы давления с датчиками, позволяющие при возникновении аварии отсечь

-устройства для сброса давлений – сбросные предохранительные клапаны на насосных станциях;

-автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя рабочего насоса.

Для защиты теплопотребляющих установок от повышенных давлений наиболее эффективно присоединение их по независимой схеме через теплообменники с установкой сбросного предохранительного клапана на обратном трубопроводе отопления. Значительные давления в трубопроводах появляются в статических режимах при остановках сетевых насосов в источнике теплоты и подкачивающих насосов на насосных станциях.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйные тепловые сети отсутствуют. В случае выявления бесхозяйных сетей, решение об их передаче теплоснабжающим организациям будет приниматься индивидуально. Выявленные бесхозяйные сети рекомендуется в кратчайшие сроки перевести на баланс сельсовета и передать на обслуживание теплоснабжающей организации.

1.3.22 Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения отсутствуют.

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

- Котельная № 1 "Центральная":

- централизованное теплоснабжение с. Баган ограничено улицами Комсомольская, Ленина, Победы, М. Горького, Сиб.Гвардейцев, Учительская, Красноармейская, Кирова, Матросова;

- Котельная № 2 "Квартальная":

- централизованное теплоснабжение с. Баган ограничено улицами Совхозная, Школьная, Комсомольская, Ленина, Фрунзе, Садовая, Макарова, Красноармейская, Советская, Декабристов, М Горького;

- Котельная №3 "Вокзальная":

- централизованное теплоснабжение с. Баган ограничено улицами Вокзальная, Комсомольская, Декабристов, Советская, М Горького;

- Котельная №4 "ЦРБ":

- централизованное теплоснабжение с. Баган ограничено улицами Гагарина, Лермонтова, Семашко, Инкубаторная, Матросова, Ленина, Приходько, Элеваторная, Космонавтов, Свердлова, Гагарина, Сиб.Гвардейцев;

- Котельная №5 "Школьная":

- централизованное теплоснабжение с. Баган ограничено улицами Кирова, Свердлова, Сиб.Гвардейцев, Комсомольская, ;

- Котельная №6 "РТП":

­	централизованное теплоснабжение с. Баган ограничено улицами Матвиенко, Маяковского, Октябрьская, Транспортная, Энгельса, Чкалова, Первомайская;

- Котельная №7 "Строителей":

- централизованное теплоснабжение с. Баган ограничено улицами Строителей, Молодежная, Индустриальная, Куйбышева, Маяковского, М-Заводская;

- Котельная №8 "Сельхозхимии":

- централизованное теплоснабжение с. Баган ограничено улицами Мира, Крупская, Дорожников, Партизанская.

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

В таблице ниже приведены объемы потребления тепловой энергии за 2022 г в зоне действия источника тепловой энергии.

Таблица 1.5.1.1 - Объемы потребления тепловой энергии

| № | Наименование котельной | Объемы потребления, Гкал |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджет | Производство | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | 3415,107 | 1047,35 | 0,0000 | 161,933 | 4624,423 |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | 2047,736 | 418,461 | 0,0000 | 802,663 | 3268,86 |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | 1162,249 | 0,0000 | 0,0000 | 7,113 | 1169,362 |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | 1974,905 | 42,046 | 0,0000 | 613,002 | 2629,953 |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | 2747,318 | 2504,400 | 0,0000 | 1152,419 | 6404,137 |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | 1807,439 | 2165,804 | 0,0000 | 373,866 | 4347,109 |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | 2414,484 | 797,893 | 0,0000 | 28,838 | 3241,215 |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | 777,147 | 817,186 | 0,0000 | 4,153 | 1598,486 |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значение расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Таблица 1.5.2.1 - Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах

| Источник тепловой энергии | Потери в сетях, Гкал/ч | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Расчетные значения тепловых нагрузок на коллекторах, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «Тепло» |  |  |  |
| Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | 0,4600 | 3,0310 | 3,4910 |
| Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | 0,3800 | 2,9950 | 3,3750 |
| Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | 0,3500 | 0,8980 | 1,2480 |
| Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | 0,5200 | 1,9910 | 2,5110 |
| Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | 0,6000 | 4,4630 | 5,0630 |
| Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | 0,2600 | 2,5530 | 2,8130 |
| Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | 0,5200 | 2,4110 | 2,9310 |
| Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | 0,1100 | 0,9500 | 1,0600 |
| Итого: | 3,2000 | 19,2920 | 22,4920 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |
| Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого по МО: | 3,2000 | 19,2920 | 22,4920 |

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Квартиры с индивидуальными источниками тепловой энергии отсутствуют.

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Таблица 1.5.4.1 - Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

| № | Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопительный период | Всего за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | 4624,423 | 4624,423 |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | 3268,860 | 3268,860 |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | 1169,362 | 1169,362 |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | 2629,953 | 2629,953 |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | 6404,137 | 6404,137 |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | 4347,109 | 4347,109 |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | 3241,215 | 3241,215 |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | 1598,486 | 1598,486 |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | - | 0,0000 |

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Физические и юридические лица за потребленную тепловую энергию рассчитываются в соответствии с утверждёнными нормами Департаментом по тарифам Новосибирской области.

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки не превышают расчетные (фактические). Значения договорных тепловых нагрузок, соответствуют величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 1.5.6.1 - Тепловые нагрузки

| № | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Перспективная присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | 6,6500 | 3,0310 | 3,0310 |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | 5,9300 | 2,9950 | 2,9950 |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | 1,6800 | 0,8980 | 0,8980 |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | 3,3600 | 1,9910 | 1,9910 |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | 7,5300 | 4,4630 | 4,4630 |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | 4,1000 | 2,5530 | 2,5530 |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | 5,1500 | 2,4110 | 2,4110 |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | 2,2800 | 0,9500 | 0,9500 |
| Итого по МУП «Тепло» |  | 36,6800 | 19,2920 | 19,2920 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого по РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого по МО: |  | 36,6800 | 19,2920 | 19,2920 |

1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 1.5.7.1 - Изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии

| № | Источник тепловой энергии | Ед. изм. | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации 2022 | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | Гкал/ч | 3,0310 | 3,0310 | 0,0000 |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | Гкал/ч | 2,9950 | 2,9950 | 0,0000 |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | Гкал/ч | 0,8980 | 0,8980 | 0,0000 |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | Гкал/ч | 1,9910 | 1,9910 | 0,0000 |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | Гкал/ч | 4,4630 | 4,4630 | 0,0000 |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | Гкал/ч | 2,5530 | 2,5530 | 0,0000 |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | Гкал/ч | 2,4110 | 2,4110 | 0,0000 |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | Гкал/ч | 0,9500 | 0,9500 | 0,0000 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Балансы тепловой мощности приведены в таблице ниже

Таблица 1.6.1.1 - Балансы тепловой мощности

| № | Наименование | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Мощность нетто, Гкал/час | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | 6,6500 | 3,0310 | 0,0440 | 2,9870 | 0,4600 | 3,0310 |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | 5,9300 | 2,9950 | 0,0330 | 2,9620 | 0,3800 | 2,9950 |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | 1,6800 | 0,8980 | 0,0180 | 0,8800 | 0,3500 | 0,8980 |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | 3,3600 | 3,3600 | 0,0300 | 3,3300 | 0,5200 | 1,9910 |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | 7,5300 | 4,4630 | 0,0600 | 4,4030 | 0,6000 | 4,4630 |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | 4,1000 | 2,5530 | 0,0300 | 2,5230 | 0,2600 | 2,5530 |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | 5,1500 | 2,4110 | 0,0300 | 2,3810 | 0,5200 | 2,4110 |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | 2,2800 | 0,9500 | 0,0100 | 0,9400 | 0,1100 | 0,9500 |
| Итого по МУП «Тепло» |  | 36,6800 | 20,6610 | 0,2550 | 36,4250 | 3,2000 | 19,2920 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого по РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого по МО: |  | 36,6800 | 20,6610 | 0,2550 | 36,4250 | 3,2000 | 19,2920 |

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Анализируя данные о балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки можно сделать следующие выводы о том что 7  из источников (Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5,Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а,Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а,Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а,Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а,Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3,Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75) имеют дефицит тепловой мощности.

В таблице ниже представлены данные:

Таблица 1.6.2.1 - Резервы и дефициты тепловой мощности

| № | Наименование теплового источника | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Присоединенная Тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв/дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | 6,6060 | 3,0310 | -0,5040 |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | 5,8970 | 2,9950 | -0,4130 |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | 1,6620 | 0,8980 | -0,3680 |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | 3,3300 | 1,9910 | 0,8190 |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | 7,4700 | 4,4630 | -0,6600 |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | 4,0700 | 2,5530 | -0,2900 |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | 5,1200 | 2,4110 | -0,5500 |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | 2,2700 | 0,9500 | -0,1200 |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности присутствуют у котельных:

Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5,Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а,Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а,Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а,Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а,Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3,Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75.

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Балансы тепловой мощности представлены в пункте 1.6.1.

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 1.6.6.1 - Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузке

| № | Показатель | Ед. изм. | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |
| Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 2,9870 | 2,9870 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 3,0310 | 3,0310 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,4600 | 0,4600 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | -0,5040 | -0,5040 |
| Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 2,9620 | 2,9620 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,9950 | 2,9950 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,3800 | 0,3800 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | -0,4130 | -0,4130 |
| Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 0,8800 | 0,8800 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,8980 | 0,8980 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,3500 | 0,3500 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | -0,3680 | -0,3680 |
| Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 3,3300 | 3,3300 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,9910 | 1,9910 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,5200 | 0,5200 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,8190 | 0,8190 |
| Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 4,4030 | 4,4030 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 4,4630 | 4,4630 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,6000 | 0,6000 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | -0,6600 | -0,6600 |
| Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 2,5230 | 2,5230 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,5530 | 2,5530 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,2600 | 0,2600 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | -0,2900 | -0,2900 |
| Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 2,3810 | 2,3810 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,4110 | 2,4110 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,5200 | 0,5200 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | -0,5500 | -0,5500 |
| Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 0,9400 | 0,9400 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,9500 | 0,9500 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,1100 | 0,1100 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | -0,1200 | -0,1200 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |
| Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 |

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Таблица 1.7.1.1 - Баланс теплоносителя

| № | Источник тепловой энергии | Нормативные утечки теплоносителя | Отпуск теплоносителя на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения) | Всего подпитки тепловой сети | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | 0,8080 | 0,0000 | 0,8080 | 0,0000 |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | 0,7650 | 0,0000 | 0,7650 | 0,0000 |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | 0,3130 | 0,0000 | 0,3130 | 0,0000 |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | 0,3480 | 0,0000 | 0,3480 | 0,0000 |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | 0,9430 | 0,0000 | 0,9430 | 0,0000 |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | 0,4930 | 0,0000 | 0,4930 | 0,0000 |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | 0,1150 | 0,0000 | 0,1150 | 0,0000 |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | 0,2330 | 0,0000 | 0,2330 | 0,0000 |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

При возникновении аварийной ситуации на любом участке трубопровода тепловой сети, в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды, допускается использовать «сырую» воду согласно СНиП «Тепловые сети» п.6.17 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предуматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей».

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Водоподготовительные установки теплоносителя для тепловых сетей отсутствуют.

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в балансах водоподготовительных установок отсутствуют

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Таблица 1.8.1.1 - Виды и количество основного топлива

| № | Наименование теплового источника | Вид топлива | Фактический расход за 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в т.у.т. | В натуральном выражении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | Уголь | 1772,8000 | 2428,6000 |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | Уголь | 1528,8000 | 2094,3100 |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | Уголь | 579,9000 | 794,4800 |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | Уголь | 1046,3300 | 1433,3300 |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | Уголь | 2381,6000 | 3562,5300 |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | Уголь | 1515,4500 | 2075,9700 |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | Уголь | 1423,6400 | 1950,1900 |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | Уголь | 609,3000 | 834,5900 |
| Итого по МУП «Тепло» |  |  | 10857,8200 |  |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | Уголь | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого по РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  | 0,0000 |  |

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Таблица 1.8.2.1 - Виды резервного и аварийного топлива

| № | Наименование теплового источника | Вид резервного топлива | Нормативные запасы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | Уголь | 736,1000 |  |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | Уголь | 441,1000 |  |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | Уголь | 294,5000 |  |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | Уголь | 412,6000 |  |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | Уголь | 176,6000 |  |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | Уголь | 324,0000 |  |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | Уголь | 441,8000 |  |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | Уголь | 117,8000 |  |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | - | - |  |

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки

На основании заключенного договора на поставку топлива для источников тепловой энергии Баганский сельсовет качество предоставляемого топлива соответствует ГОСТу.

1.8.4 Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива в процессе выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения не используются.

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 1.8.5.1 - Виды топлива и значения низшей теплоты сгорания

| № | Наименование теплового источника | Вид топлива | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «Тепло» |  |  |  |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | Уголь | 5353 |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | Уголь | 5353 |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | Уголь | 5353 |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | Уголь | 5353 |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | Уголь | 5353 |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | Уголь | 5353 |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | Уголь | 5353 |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | Уголь | 5353 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | Уголь |  |

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

В Баганский сельсовет преобладающим видом топлива является уголь.

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

Направлений по переводу котельных на другие виды топлива отсутствуют.

1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 1.8.8.1 - Изменения в топливных балансах

| № | Источник тепловой энергии | Вид топлива | Ед. изм | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации 2022 | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | Уголь | т.у.т | 1772,8000 | 1772,8000 | 0,0000 |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | Уголь | т.у.т | 1528,8000 | 1528,8000 | 0,0000 |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | Уголь | т.у.т | 579,9000 | 579,9000 | 0,0000 |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | Уголь | т.у.т | 1046,3300 | 1046,3300 | 0,0000 |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | Уголь | т.у.т | 2381,6000 | 2381,6000 | 0,0000 |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | Уголь | т.у.т | 1515,4500 | 1515,4500 | 0,0000 |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | Уголь | т.у.т | 1423,6400 | 1423,6400 | 0,0000 |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | Уголь | т.у.т | 609,3000 | 609,3000 | 0,0000 |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | Уголь | т.у.т | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Основные определения:

Основным показателем надежности тепловых сетей является вероятность безотказной работы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и промышленных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами.

Отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) с точки зрения надежности могут быть оценены как высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные.

Градация основывается на значении вероятности безотказной работы системы. Так в зависимости от вероятности:

0 - 0,5 ненадежные;

0,5 - 0,74 малонадежные;

0,75 - 0,89 надежные;

0,9 - 1 высоконадежные.

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источников тепловой энергии Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

-потребителя тепловой энергии Рпт = 0,99;

- системы централизованного теплоснабжения в целом Рсцт = 0,97·0,9·0,99 = 0,86.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг) – вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается равным 0,97.

Живучесть системы (Ж) – способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Минимальная подача теплоты по трубопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С.

Надежность тепловых сетей – способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25-30 лет) в полностью работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико-экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и т.д.)

К свойствам надежности, регламентированным, относятся:

безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость.

Безотказность – способность сетей сохранять рабочее состояние в течение заданного нормативного срока службы. Количественным показателем выполнения этого свойства может служить параметр потока отказов λ, определяемый как число отказов за год, отнесенное к единице (1 км) протяженности трубопроводов.

Долговечность – свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния, когда дальнейшее их использование недопустимо или экономически нецелесообразно.

Ремонтопригодность – способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, можно принять время zp, необходимое для ликвидации повреждения.

Сохраняемость – способность сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение срока консервации.

1.9.2 Частота отключений потребителей

Таблица 1.9.2.1 - Частота отключений потребителей

| № | Источник тепловой энергии | Кол-во отключений | Кол-во отключений на сетях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | 0 | 0 |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | 0 | 0 |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | 0 | 0 |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | 0 | 0 |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | 0 | 0 |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | 0 | 0 |

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Зоны ненормативной надежности отсутствуют

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности отсутствуют

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

В муниципальном образовании не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, позволяет сделать следующий вывод о том, что большинство отказов тепловых сетей происходит по причине коррозии металла трубопроводов тепловой сети: язвенной, пленочной, точечной электрохимической.

1.9.7 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

По сравнению с базовой версией Схемы теплоснабжения произведено уточнение статистики отказов на тепловых сетях за 2022 г.

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Основные технико-экономические показатели предприятия - это система Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г., «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Регулирующим органом, принимающим решение об утверждении тарифов на производство и передачу тепловой энергии, является Департамент по тарифам Новосибирской области.

Анализируя динамику утвержденных тарифов, можно сказать, что наблюдается постепенный рост тарифа, соответствующий установленным индексам роста в соответствующий период.

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию. В тариф входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка топлива и прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту.

В целях утверждения единых тарифов для потребителей коммунальных услуг (населения) муниципального образования, формирование тарифа на тепловую энергию производится по замыкающей цене, при которой в экономически обоснованных расходах теплоснабжающих организаций, действующих в пределах границ муниципального образования, учитываются также и затраты на приобретение тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций. При этом основной целью осуществления регулирования конечных цен указанным способом, является формирование стоимости коммунальных услуг по единой цене, для потребителей тепловой энергии, подключенных к объектам теплоснабжения прочих теплоснабжающих организаций. Соответственно уполномоченным органом, осуществляющим функции государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, производится экспертная оценка предложений от всех организаций в части предложений об установления экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию по всем статьям расходов.

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения не установлена.

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителе

Плата за поддержание резервной мощности не предусмотрена.

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

1.11.7 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Принципиальных изменений в прогнозах тарифов не произошло. Величины за отчетный период корректировались в пределах максимального индекса роста.

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения можно выделить следующие составляющие:

- отсутствие у потребителей приборов учета передачи тепловой энергии, что ведет к неточным данным по количеству потребления тепловой энергии.

- износ тепловых сетей - это наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Также отложения уменьшают проходной (внутренний) диаметр трубопроводов, что приводит к снижению давления воды на вводе у потребителей и повышению давления в прямой магистрали на источнике, а, следовательно, увеличению затрат на электроэнергию вследствие необходимости задействования дополнительных мощностей сетевых насосов.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем замены трубопроводов и реконструкции тепловых сетей.

С наблюдающимся дефицитом тепловой мощности на котельной Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а будет недостаточно текущей тепловой мощности «нетто» для бездефицитного покрытия существующих и перспективных объектов городской застройки. Для котельной Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а необходимо реализовывать мероприятия по реконструкции или новому строительству теплоисточников с увеличением тепловой мощности.

Износ тепловых сетей - это наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Также отложения уменьшают проходной (внутренний) диаметр трубопроводов, что приводит к снижению давления воды на вводе у потребителей и повышению давления в прямой магистрали на источнике, а, следовательно, увеличению затрат на электроэнергию вследствие необходимости задействования дополнительных мощностей сетевых насосов.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем замены трубопроводов и реконструкции тепловых сетей.

Основной задачей систем водоподготовки для котельных является предотвращение образования накипи и последующего развития коррозии на внутренней поверхности котлов, трубопроводов и теплообменников. Такие отложения могут стать причиной потери мощности, а развитие коррозии может привести к полной остановке работы котельной из-за закупоривания внутренней части оборудования. Водоподготовке уделяется особое внимание, поскольку качественно подготовленное тепловое оборудование является залогом бесперебойной работы котельных в течение отопительного сезона.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основной причиной, определяющей надежность и безопасность теплоснабжения муниципального образования – это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Износ основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревшее оборудование и трубопроводы.

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Все проблемы развития систем теплоснабжения сельсовета связаны с финансовыми ограничениями, а также отсутствием фактических данных по распределению тепловых потоков между абонентами.

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Надежность снабжения топливом обуславливается наличием хранилищ топлива, где имеются необходимые резервы.

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации Схемы теплоснабжения уточнены основные проблемы в системах теплоснабжения МО, которые имеют техническую, экономическую и организационную направленность.

## ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

## Часть 1.	ДАННЫЕ	БАЗОВОГО	УРОВНЯ	ПОТРЕБЛЕНИЯ	ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Объем потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 - Объем потребления тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Выработка ТЭ, Гкал | Собственные нужды, Гкал | Отпуск в сеть, Гкал | Потери в сетях, Гкал | Полезный отпуск, Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Население | Бюджет | Производства | Прочие | Всего |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | 7489,1900 | 253,2580 | 7235,9320 | 2611,5090 | 3415,107 | 1047,350 | 0,0000 | 161,966 | 4624,423 |
| Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | 5644,1900 | 190,8660 | 5453,3240 | 2184,4640 | 2047,736 | 418,461 | 0,0000 | 802,663 | 3268,860 |
| Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | 3279,2000 | 107,3930 | 3171,8070 | 2002,4450 | 1162,249 | 0,0000 | 0,0000 | 7,113 | 1169,362 |
| Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | 5754,2500 | 194,5900 | 5559,6600 | 2929,7090 | 1974,905 | 42,046 | 0,0000 | 613,002 | 2629,953 |
| Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | 9981,6900 | 147,7450 | 9833,9450 | 3429,8050 | 2747,318 | 2504,400 | 0,0000 | 1152,419 | 6404,137 |
| Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | 6061,0100 | 204,9610 | 5856,0490 | 1508,9400 | 1807,439 | 2165,804 | 0,0000 | 373,866 | 4347,109 |
| Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | 6418,2400 | 220,5420 | 6197,6980 | 2956,4830 | 2414,484 | 797,893 | 0,0000 | 28,838 | 3241,215 |
| Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | 2294,2500 | 77,5830 | 2216,6670 | 618,1840 | 777,147 | 817,186 | 0,0000 | 4,153 | 1598,486 |
| Итого: | 46922,0200 | 1396,9380 | 45525,0820 | 18241,5390 | 16346,390 | 7793,140 | 0,0000 | 3144,020 | 27283,545 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого по МО: | 46922,0200 | 1396,9380 | 45525,0820 | 18241,5390 | 16346,390 | 7793,140 | 0,0000 | 3144,020 | 27283,545 |

## Часть 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ФОНДОВ, СГРУПИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган приростов не планируется.

## Часть 3. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Показатели удельного расхода тепловой энергии утверждены приказом Министерства регионального развития РФ N 1550/пр «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» от 17 ноября 2017 года.

Базовый уровень требований энергетической эффективности определяется нормируемым показателем суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Базовый уровень нормируемого суммарного удельного расхода тепловой
энергии на отопление и вентиляцию qhred малоэтажных многоквартирных домов
и многоквартирных домов массового индустриального изготовления, Вт∙ч/(м2∙°С∙сут)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 38,9 | — | — | — |
| 100 | 34,7 | 37,5 | — | — |
| 150 | 30,6 | 33,3 | 36,1 | — |
| 250 | 27,8 | 29,2 | 30,6 | 31,9 |
| 400 | — | 25,0 | 26,4 | 27,8 |
| 600 | — | 22,2 | 23,6 | 25,0 |
| 1000 и более | — | 19,4 | 20,8 | 22,2 |

## Часть 4. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Таблица 2.4.2 - Расчетный прирост тепловой нагрузки

| Источник тепловой энергии | Наименование объекта | Тип потребителя | Расчетные прирост тепловой нагрузки, Гкал/час |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Пар |  |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Итого: |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Итого: |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| Итого по МО: |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |

## Часть 5. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.

## Часть	6. ПРОГНОЗЫ	 ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ	 ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ  И ПО ВОДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Прогноз приростов в промышленных зонах отсутствует

## Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Описание изменений выполнено только на основании прироста потребителей, и эта данные взяты как основа. Естественно ежегодно потребление не совпадают по факту из года в год, так как из-за разных погодных условий итоговое потребление будет всегда разным, плавающим.

Таблица 2.7.1 - Описание изменений тепловой энергии на цели теплоснабжения

| № | Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее | перспективное | изменения |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | 4624,423 | 4624,423 | 0,0000 |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | 3268,860 | 3268,860 | 0,0000 |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | 1169,362 | 1169,362 | 0,0000 |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | 2629,953 | 2629,9530 | 0,0000 |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | 6404,137 | 6404,137 | 0,0000 |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | 4347,109 | 4347,109 | 0,0000 |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | 3241,215 | 3241,215 | 0,0000 |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | 1598,486 | 1598,486 | 0,0000 |
| Итого: |  | 272836,545 | 27283,545 | 0,0000 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого: |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого по МО: |  | 27283,545 | 27283,545 | 0,0000 |

## Часть	8. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

За период, с момента ранее разработанной схемы теплоснабжения, объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения – не зафиксировано.

## Часть	9. АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ ОТНОСИТЕЛЬНО УКАЗАННОГО В УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОГНОЗА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ

Актуализированный прогноз перспективной застройки представлен в части 4, текущей главы.

## Часть 10. РАСЧЕТНАЯ ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В связи с отсутствием увеличением/уменьшением тепловой нагрузки на источниках тепловой энергии, расчетные тепловые нагрузки на коллекторах не изменятся и останутся на уровне базового 2022 года (рассмотрено в Главе 1 п/п 1.5.2).

## Часть 11. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ И ЛЕТНИЙ ПЕРИОДЫ

Таблица 2.11.1 - Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

| № | Наименование источника | Расход теплоносителя, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопительный период | летний период | Всего за год |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

## ГЛАВА 3.  ЭЛЕКТРОННАЯ  МОДЕЛЬ  СИСТЕМЫ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели не является обязательной при разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек.

Интерактивные карты:

с. Баган

https://yandex.ru/maps/?l=sat%2Cskl&ll=77.669204%2C54.096465&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A7c6a84a7ddd5e17aa126c42fac1561b1fde00ed6ed97084ab84ab616ef36e6bf&z=14

## ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ	И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

## Часть 1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИН РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности на базовый год, с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии на перспективу до 2039 года, сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах теплоснабжения существующих источников тепловой энергии на расчетный срок схемы теплоснабжения.

Таблица 4.1.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | 2033-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,6500 | 6,6500 | 6,6500 | 6,6500 | 6,6500 | 6,6500 | 6,6500 | 6,6500 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,0310 | 3,0310 | 3,0310 | 3,0310 | 3,0310 | 3,0310 | 3,0310 | 3,0310 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,9870 | 2,9870 | 2,9870 | 2,9870 | 2,9870 | 2,9870 | 2,9870 | 2,9870 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3,0310 | 3,0310 | 3,0310 | 3,0310 | 3,0310 | 3,0310 | 3,0310 | 3,0310 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,4600 | 0,4600 | 0,4600 | 0,4600 | 0,4600 | 0,4600 | 0,4600 | 0,4600 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | -0,5040 | -0,5040 | -0,5040 | -0,5040 | -0,5040 | -0,5040 | -0,5040 | -0,5040 |
|  |  | % | -16,6282 | -16,6282 | -16,6282 | -16,6282 | -16,6282 | -16,6282 | -16,6282 | -16,6282 |
| Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,9300 | 5,9300 | 5,9300 | 5,9300 | 5,9300 | 5,9300 | 5,9300 | 5,9300 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,9950 | 2,9950 | 2,9950 | 2,9950 | 2,9950 | 2,9950 | 2,9950 | 2,9950 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,9620 | 2,9620 | 2,9620 | 2,9620 | 2,9620 | 2,9620 | 2,9620 | 2,9620 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,9950 | 2,9950 | 2,9950 | 2,9950 | 2,9950 | 2,9950 | 2,9950 | 2,9950 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | -0,4130 | -0,4130 | -0,4130 | -0,4130 | -0,4130 | -0,4130 | -0,4130 | -0,4130 |
|  |  | % | -13,7896 | -13,7896 | -13,7896 | -13,7896 | -13,7896 | -13,7896 | -13,7896 | -13,7896 |
| Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,6800 | 1,6800 | 1,6800 | 1,6800 | 1,6800 | 1,6800 | 1,6800 | 1,6800 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8980 | 0,8980 | 0,8980 | 0,8980 | 0,8980 | 0,8980 | 0,8980 | 0,8980 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,8980 | 0,8980 | 0,8980 | 0,8980 | 0,8980 | 0,8980 | 0,8980 | 0,8980 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | -0,3680 | -0,3680 | -0,3680 | -0,3680 | -0,3680 | -0,3680 | -0,3680 | -0,3680 |
|  |  | % | -40,9800 | -40,9800 | -40,9800 | -40,9800 | -40,9800 | -40,9800 | -40,9800 | -40,9800 |
| Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,3600 | 3,3600 | 3,3600 | 3,3600 | 3,3600 | 3,3600 | 3,3600 | 3,3600 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,3600 | 3,3600 | 3,3600 | 3,3600 | 3,3600 | 3,3600 | 3,3600 | 3,3600 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,3300 | 3,3300 | 3,3300 | 3,3300 | 3,3300 | 3,3300 | 3,3300 | 3,3300 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,9910 | 1,9910 | 1,9910 | 1,9910 | 1,9910 | 1,9910 | 1,9910 | 1,9910 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,8190 | 0,8190 | 0,8190 | 0,8190 | 0,8190 | 0,8190 | 0,8190 | 0,8190 |
|  |  | % | 24,3750 | 24,3750 | 24,3750 | 24,3750 | 24,3750 | 24,3750 | 24,3750 | 24,3750 |
| Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,5300 | 7,5300 | 7,5300 | 7,5300 | 7,5300 | 7,5300 | 7,5300 | 7,5300 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,4630 | 4,4630 | 4,4630 | 4,4630 | 4,4630 | 4,4630 | 4,4630 | 4,4630 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 4,4030 | 4,4030 | 4,4030 | 4,4030 | 4,4030 | 4,4030 | 4,4030 | 4,4030 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4,4630 | 4,4630 | 4,4630 | 4,4630 | 4,4630 | 4,4630 | 4,4630 | 4,4630 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | -0,6600 | -0,6600 | -0,6600 | -0,6600 | -0,6600 | -0,6600 | -0,6600 | -0,6600 |
|  |  | % | -14,7883 | -14,7883 | -14,7883 | -14,7883 | -14,7883 | -14,7883 | -14,7883 | -14,7883 |
| Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,5530 | 2,5530 | 2,5530 | 2,5530 | 2,5530 | 2,5530 | 2,5530 | 2,5530 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,5230 | 2,5230 | 2,5230 | 2,5230 | 2,5230 | 2,5230 | 2,5230 | 2,5230 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,5530 | 2,5530 | 2,5530 | 2,5530 | 2,5530 | 2,5530 | 2,5530 | 2,5530 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | -0,2900 | -0,2900 | -0,2900 | -0,2900 | -0,2900 | -0,2900 | -0,2900 | -0,2900 |
|  |  | % | -11,3592 | -11,3592 | -11,3592 | -11,3592 | -11,3592 | -11,3592 | -11,3592 | -11,3592 |
| Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,1500 | 5,1500 | 5,1500 | 5,1500 | 5,1500 | 5,1500 | 5,1500 | 5,1500 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,3810 | 2,3810 | 2,3810 | 2,3810 | 2,3810 | 2,3810 | 2,3810 | 2,3810 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | -0,5500 | -0,5500 | -0,5500 | -0,5500 | -0,5500 | -0,5500 | -0,5500 | -0,5500 |
|  |  | % | -22,8121 | -22,8121 | -22,8121 | -22,8121 | -22,8121 | -22,8121 | -22,8121 | -22,8121 |
| Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,9400 | 0,9400 | 0,9400 | 0,9400 | 0,9400 | 0,9400 | 0,9400 | 0,9400 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | -0,1200 | -0,1200 | -0,1200 | -0,1200 | -0,1200 | -0,1200 | -0,1200 | -0,1200 |
|  |  | % | -12,6316 | -12,6316 | -12,6316 | -12,6316 | -12,6316 | -12,6316 | -12,6316 | -12,6316 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

## Часть 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Основанием для разработки гидравлического расчета тепловых сетей является:

– СНиП 41 -02-2003 «Тепловые сети»;

– СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

– СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»;

– ГОСТ 21.605-82-СПД «Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи»;

– ГОСТ 21.206-93 «Условные обозначения трубопроводов».

Справочная литература:

– Справочник проектировщика «Проектирование тепловых сетей». Автор А.А. Николаев;

– Справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей», 3-е издание, переработанное и дополненное. Автор В.И. Манюк;

– Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Условия проведения гидравлического расчета:

Схема тепловой сети – двухтрубная, тупиковая.

Схема подключения систем теплопотребления к тепловой сети –зависимая.

Параметры теплоносителя – 95/70 0С.

Расчетная температура наружного воздуха: -33 0С.

Коэффициент эквивалентной шероховатости (поправочный коэффициент к величине удельных потерь давления) Кэ = 3,0.

Из-за отсутствия точных данных о количестве местных сопротивлений – сумма коэффициентов местных сопротивлений принята как 10 % от линейных потерь давления.

1. Определение тепловых нагрузок потребителей, расчетных расходов теплоносителя.

Расчетные расходы воды определяются по формуле:

где:

– Q(P)oт - расчетная тепловая нагрузка;

– t1p – расчетная температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети;

– t2P – расчетная температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети.

2. Проведение гидравлического расчета.

Потери давления на участке трубопровода складываются из линейных потерь (на трение) и потерь на местных сопротивлениях:

∆р = ∆ртр + ∆рм;

Линейные потери давления пропорциональны длине труб и равны:

∆pтр = R·L;

где L – длина трубопровода, м;

R – удельные потери давления на трение, кгс/м2.

где λ – коэффициент гидравлического трения;

v – скорость теплоносителя, м/с;

ρ – плотность теплоносителя, кгс/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

dBН – внутренний диаметр трубы, м;

G – расчетный расход теплоносителя на рассчитываемом участке, т/ч.

Потери давления в местных сопротивлениях находят по формуле:

где Σζ – сумма коэффициентов местных сопротивлений.

Тепловые сети работают при турбулентном режиме движения теплоносителя в квадратичной области, поэтому коэффициент гидравлического трения определяется формулой Прандтля-Никурадзе:

λ = 1/(1,14 + 2∙lg(Dв/ Kэ))2

где Kэ – эквивалентная шероховатость трубы, принимаемая для вновь прокладываемых труб водяных тепловых сетей Kэ = 0,5 мм.

При значениях эквивалентной шероховатости трубопроводов, отличных от Kэ = 0,5 мм, на величину удельных потерь давления вводится поправочный коэффициент β. В этом случае:

∆р = β·R·L + ∆pм.

## Часть 3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Резервы (дефициты) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице ниже.

Таблица 4.3.1 - Резервы (дефициты) существующей системы теплоснабжения

| № | Источник тепловой энергии | Резервы (дефициты), Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| МУП «Тепло» |  |  |
| 0 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | -0,5040 |
| 1 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | -0,4130 |
| 2 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | -0,3680 |
| 3 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | 0,8190 |
| 4 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | -0,6600 |
| 5 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | -0,2900 |
| 6 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | -0,5500 |
| 7 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | -0,1200 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |
| 0 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | 0,0000 |

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЛЯ КАЖДОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 4.4.1 - Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузке

| Показатель | Существующий баланс, Гкал/ч |  | Перспективный баланс, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |
| Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 |  |  |  |  |
| Мощность нетто | 2,9870 | 2,9870 | 2,9870 | 2,9870 |
| Расход тепла на собственные нужды | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 3,0310 | 3,0310 | 3,0310 | 3,0310 |
| Потери в тепловых сетях | 0,4600 | 0,4600 | 0,4600 | 0,4600 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | -0,5040 | -0,5040 | -0,5040 | -0,5040 |
| Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а |  |  |  |  |
| Мощность нетто | 2,9620 | 2,9620 | 2,9620 | 2,9620 |
| Расход тепла на собственные нужды | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 2,9950 | 2,9950 | 2,9950 | 2,9950 |
| Потери в тепловых сетях | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | -0,4130 | -0,4130 | -0,4130 | -0,4130 |
| Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а |  |  |  |  |
| Мощность нетто | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 |
| Расход тепла на собственные нужды | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 0,8980 | 0,8980 | 0,8980 | 0,8980 |
| Потери в тепловых сетях | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | -0,3680 | -0,3680 | -0,3680 | -0,3680 |
| Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная |  |  |  |  |
| Мощность нетто | 3,3300 | 3,3300 | 3,3300 | 3,3300 |
| Расход тепла на собственные нужды | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 1,9910 | 1,9910 | 1,9910 | 1,9910 |
| Потери в тепловых сетях | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | 0,8190 | 0,8190 | 0,8190 | 0,8190 |
| Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а |  |  |  |  |
| Мощность нетто | 4,4030 | 4,4030 | 4,4030 | 4,4030 |
| Расход тепла на собственные нужды | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 4,4630 | 4,4630 | 4,4630 | 4,4630 |
| Потери в тепловых сетях | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | -0,6600 | -0,6600 | -0,6600 | -0,6600 |
| Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а |  |  |  |  |
| Мощность нетто |  | 2,5230 |  | 2,5230 |
| Расход тепла на собственные нужды |  | 0,0300 |  | 0,0300 |
| Тепловая нагрузка потребителей |  | 2,5530 |  | 2,5530 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,2600 |  | 0,2600 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника |  | -0,2900 |  | -0,2900 |
| Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 |  |  |  |  |
| Мощность нетто | 2,3810 | 2,3810 | 2,3810 | 2,3810 |
| Расход тепла на собственные нужды | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 |
| Потери в тепловых сетях | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | -0,5500 | -0,5500 | -0,5500 | -0,5500 |
| Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 |  |  |  |  |
| Мощность нетто | 0,9400 | 0,9400 | 0,9400 | 0,9400 |
| Расход тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | -0,1200 | -0,1200 | -0,1200 | -0,1200 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |
| Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган |  |  |  |  |
| Мощность нетто | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расход тепла на собственные нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

## ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН  РАЗВИТИЯ  СИСТЕМ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## Часть 1. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАНЕЕ ПРИНЯТОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)

Сценарий № 1. развитие системы теплоснабжения на базе существующего оборудования с учетом строительства блочно-модульной котельной «Центральная» по ул. Победы, 31а и необходимости замены ветхих тепловых сетей и сооружений на них.

Сценарий № 2. Мероприятия, предусматриваемые сценарием № 1, не будут реализовываться.

## Часть 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для утверждения сценария развития теплоисточников системы централизованного теплоснабжения а также описания, обоснования и выбора наиболее целесообразного варианта его реализации.

В соответствии с ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения изменение вариантов развития системы теплоснабжение не планируется.

## Часть 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В соответствии с разделом Постановления Правительства РФ № 405 от 03.04.2018 предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Выбор варианта развития системы теплоснабжения Баганский сельсовет должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения. Сравнение вариантов производится по следующим направлениям:

-Надежность источника тепловой энергии;

-Надежность системы транспорта тепловой энергии;

-Качество теплоснабжения;

-Принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя (минимум ценовых последствий);

- Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.6 постановления Правительства РФ от 03.04.2018г. № 405);

- Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий.

Стоит отметить, что варианты Мастер-плана являются основанием для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность потребителями тепловой энергии (покрытие спроса тепловой мощности и энергии).

Стоит также отдельно отметить, что варианты Мастер-плана не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только после разработки проектных предложений для вариантов Мастер-плана выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в варианты Мастер-плана, проводится оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности инвесторами и/или будущими собственниками объектов.

## Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МАСТЕР-ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В мастер-плане откорректированы мероприятия:

- отсутствует.

## ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

## Часть 1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Таблица 6.1.1.1 - Нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Ед.изм | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | Тыс. м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,011 |
| Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | Тыс. м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,011 |
| Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | Тыс. м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,013 |
| Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |
| Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

## Часть 2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 6.2.1.1 - Расход теплоносителя на горячее водоснабжение потребителей для открытой системы теплоснабжения

| Источник тепловой энергии | Расход теплоносителя на ГВС потребителей для открытой системы теплоснабжения, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2039 |
| Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Расход сетевой воды на горячее водоснабжение не предусматривается, в связи с отсутствием открытых систем ГВС.

## Часть 3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Для подпитки тепловой сети от Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м³.

Для подпитки тепловой сети от Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м³.

Для подпитки тепловой сети от Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м³.

Для подпитки тепловой сети от Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м³.

Для подпитки тепловой сети от Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м³.

Для подпитки тепловой сети от Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м³.

Для подпитки тепловой сети от Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м³.

Для подпитки тепловой сети от Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м³.

Для подпитки тепловой сети от Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м³.

## Часть 4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Таблица 6.4.1 - Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | 2033-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | Нормативный расход | - | 0,8080 | 0,8080 | 0,8080 | 0,8080 | 0,8080 | 0,8080 | 0,8080 | 0,8080 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | Нормативный расход | - | 0,7650 | 0,7650 | 0,7650 | 0,7650 | 0,7650 | 0,7650 | 0,7650 | 0,7650 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | Нормативный расход | - | 0,3130 | 0,3130 | 0,3130 | 0,3130 | 0,3130 | 0,3130 | 0,3130 | 0,3130 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | Нормативный расход | - | 0,3480 | 0,3480 | 0,3480 | 0,3480 | 0,3480 | 0,3480 | 0,3480 | 0,3480 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | Нормативный расход | - | 0,9430 | 0,9430 | 0,9430 | 0,9430 | 0,9430 | 0,9430 | 0,9430 | 0,9430 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | Нормативный расход | - | 0,4930 | 0,4930 | 0,4930 | 0,4930 | 0,4930 | 0,4930 | 0,4930 | 0,4930 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | Нормативный расход | - | 0,1150 | 0,1150 | 0,1150 | 0,1150 | 0,1150 | 0,1150 | 0,1150 | 0,1150 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | Нормативный расход | - | 0,2330 | 0,2330 | 0,2330 | 0,2330 | 0,2330 | 0,2330 | 0,2330 | 0,2330 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

## Часть 5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 6.5.1 - Прирост подпитки тепловой сети

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | 2033-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

## Часть 6. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ, ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Изменения отсутствуют.

## Часть 7. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСЧЕТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ ВСЕХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Провести сравнительный анализ не представляется возможным, так как данные по фактическим потерям теплоносителя отсутствуют.

## Часть 8. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ, ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В таблице 6.8.1.1 представлены описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Таблица 6.8.1.1 - Описание изменений

| Показатель | Ед.изм | Существующий |  |  | Перспективный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации 2022 | Изменения | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации 2039 | Изменения |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

## ГЛАВА 7.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

## Часть 1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010, развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

Поквартирное отопление в рассматриваемом регионе возможно только с использованием в качестве источника электрической энергии, поскольку установка индивидуального газового отопления невозможна в виду отсутствия подключения к системам газоснабжения. Практика применения индивидуальных электрических источников тепловой энергии описана в Главе 1 Обосновывающих материалов.

## Часть 2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Указанные объекты отсутствуют.

## Часть 3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Указанные объекты отсутствуют.

## Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения не предусмотрено.

## Часть 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Объекты, работающие в режиме комбинированной выработки, отсутствуют.

## Часть 6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле экономически не обоснована в виду малой существующей и перспективных тепловых нагрузок.

## Часть 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В виду значительной территориальной удаленности зон действия источников тепловой энергии друг от друга невозможно перераспределить тепловые нагрузки между ними.

## Часть 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории Баганский сельсовет отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

## Часть 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Указанные объекты отсутствуют.

## Часть 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Указанные объекты отсутствуют.

## Часть 11. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ

Одной из особенностей муниципального образования Баганский сельсовет с подведомственной территорией является отсутствие магистрального газа, поэтому основным топливом источников тепловой энергии является Уголь. В виду отсутствия газа, организация индивидуального теплоснабжения проблематична. В рассматриваемых нами элементах территориального деления индивидуальное теплоснабжение не выгодно.

## Часть 12. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии рассмотрен в Главе 4 часть 1 текущего тома.

## Часть 13. АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

Указанные мероприятия не планируются.

## Часть 14.  ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования Баганский сельсовет сохраняется в существующем виде.

## Часть 15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В настоящее время Федеральный закон «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения», но принятой конкретной методики его расчета до сих пор не существует.

За прошедшее с момента интенсивного развития теплофикации в России время использовано много понятий, в основе которых лежало определение радиуса теплоснабжения. Упомянем лишь три из них, наиболее распространенных: оптимальный радиус теплоснабжения; оптимальный радиус теплофикации; радиус надежного теплоснабжения. С момента введения в действие закона «О теплоснабжении» появилось еще одно определение: радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

К сожалению, у всех расчетов есть один, но существенный недостаток. В своем большинстве все применяемые формулы - это эмпирические соотношения, построенные не только на базе экономических представлений 1940-х гг., но и использующие для эмпирических соотношений действующие в то время ценовые индикаторы.

В данном отчете, ввиду отсутствия действующей нормативной базы, радиус эффективного теплоснабжения был определен по методике предложенной членом редколлегии журнала Новости Теплоснабжения, советником генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» В.Н.Папушкина, основанной на самых распространенных расчетах, применяемых для определения радиуса теплоснабжения.

В виду того, что методика ориентирована в основном на радиальные сети, радиусы эффективного теплоснабжения строились отдельно на каждый район с опорой на реперные насосные станции.

Таблица 7.14.1 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Нагрузка источника (с учетом потерь мощности в сетях), Гкал/ч | Площадь зоны теплоснабжения S, км² | Длина тепловых сетей, м | Материальная характеристика тепловой сети, м² | Удельная материальная характеристика тепловой сети, Гкал/(ч·м*м) | Теплоплотность райо-на, Гкал / ч·км² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | 3,4910 | 25024,950 | 6873,0000 | 962,1520 | 0,0032 | 0,0001 |
| Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | 3,3750 | 21668,980 | 6501,0000 | 935,6580 | 0,0032 | 0,0002 |
| Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | 1,2480 | 5565,8000 | 2651,0000 | 405,2820 | 0,0022 | 0,0002 |
| Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | 2,5110 | 12809,900 | 2956,0000 | 394,9400 | 0,0050 | 0,0002 |
| Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | 5,0630 | 43658,0200 | 8000,0000 | 1080,7320 | 0,0041 | 0,0001 |
| Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | 2,8130 | 19337,6000 | 5029,0000 | 593,3940 | 0,0043 | 0,0001 |
| Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | 2,9310 | 15650,3000 | 5908,0000 | 729,4820 | 0,0033 | 0,0002 |
| Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | 1,0600 | 7730,3300 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0001 |
| Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - |

## Часть 16. ПОКРЫТИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, НЕ ОБЕСПЕЧЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ

Данные объекты отсутствуют

## Часть 17. МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ ПРИРОСТА ТЕПЛОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НА КОЛЛЕКТОРАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Данные объекты отсутствуют

## Часть 18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ ЗАГРУЗКИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке рассмотрены в главе 4 часть 1, текущего тома

## Часть 19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА

Уровень и объем потребления топлива не измениться с учетом перспективы. Виды потребляемого топлива останутся неизменными.

## Часть 20. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ, РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ И ПРОШЕДШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 г. корректировки коснулись:

-Глава скорректирован в соответствии с требованиями Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

-Откорректированы мероприятия по датам и суммам.

## ГЛАВА 8.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

## Часть 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии, не планируется.

## Часть 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Перспективная застройка Баганский сельсовет планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам районах. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

## Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

## Часть 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом.

## Часть 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На территории муниципального образования не планируется строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

## Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки схемой не предусмотрена.

## Часть 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА

Рекомендуемые мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице ниже.

Таблица 8.7.1 - Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене

| № | Обозначение реконструируемого участка | Диаметр, мм | Длина участка, подлежащая замене, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 |  |  |  |
| МУП «Тепло» |  |  |  |
| 1 | ТК-355-ТК-356 | 50 | 13,0000 |
| 2 | ТК-356-ТК-364 | 32 | 73,0000 |
| 3 | ТК-356-ТК-361 | 50 | 40,0000 |
| 4 | ТК-362-ТК-355 | 80 | 73,0000 |
| 5 | ТК-357-ТК-366 | 50 | 14,0000 |
| 6 | ТК-357-ТК-358 | 50 | 91,0000 |
| 7 | ТК-358-ул. Маслозаводс кая, 38 | 50 | 138,0000 |
| 8 | ТК-359-У-20 | 50 | 39,0000 |
| 9 | ТК-360-ТК-359 | 50 | 20,0000 |
| 10 | ТК-531-ТК-360 | 50 | 7,0000 |
| 11 | ТК-361-ул. Маяковского, 43 | 32 | 46,0000 |
| 12 | ТК-363-ТК-362 | 80 | 70,0000 |
| 13 | ТК-357-ТК-363 | 80 | 12,0000 |
| 14 | ТК-364-ул. Маяковского, 51 | 32 | 45,0000 |
| 15 | У-20-ул. Маяковского, 33 | 32 | 14,0000 |
| 16 | ТК-359-ул. Маяковского, 35 | 32 | 13,0000 |
| 17 | ТК-360-ул. Маяковского, 37 | 32 | 13,0000 |
| 18 | ТК-362-ул. Маяковского, 41 | 32 | 12,0000 |
| 19 | ТК-363-ул. Маслозаводс кая, 28 | 50 | 53,0000 |
| 20 | ТК-361-ул. Маяковского, 45 | 32 | 11,0000 |
| 21 | ТК-364-ул. Маяковского, 49 | 32 | 15,0000 |
| 22 | ТК-358-ул. Маслозаводс кая, 37 | 32 | 15,0000 |
| 23 | ТК-365-У-56 | 50 | 24,0000 |
| 24 | ТК-366-ТК-365 | 50 | 22,0000 |
| 25 | ТК-365-ул. Маслозаводс кая, 29 | 32 | 7,0000 |
| 26 | ТК-366-ул. Маслозаводс кая, 31 | 32 | 8,0000 |
| 27 | Котельная Строителей-ТК-401 | 150 | 107,0000 |
| 28 | ТК-401-ТК-407 | 100 | 122,0000 |
| 29 | ТК-401-ТК-408 | 100 | 19,0000 |
| 30 | ТК-402-ТК-412 | 100 | 32,0000 |
| 31 | ТК-402-ТК-422 | 65 | 12,0000 |
| 32 | ТК-422-У-23 | 65 | 16,0000 |
| 33 | ТК-422-ТК-421 | 65 | 11,0000 |
| 34 | ТК-475-ТК-451 | 50 | 26,0000 |
| 35 | ТК-475-ТК-476 | 100 | 8,0000 |
| 36 | ТК-476-ТК-466 | 100 | 7,0000 |
| 37 | ТК-476-ТК-467 | 100 | 58,0000 |
| 38 | Котельная Строителей-ТК-543 | 100 | 71,0000 |
| 39 | ТК-403-ТК-441 | 100 | 21,0000 |
| 40 | ТК-403-ТК-440 | 100 | 20,0000 |
| 41 | ТК-404-У-9 | 80 | 179,0000 |
| 42 | Котельная Строителей-ТК-475 | 100 | 195,0000 |
| 43 | ТК-405-ТК-425 | 65 | 23,0000 |
| 44 | ТК-406-ТК-405 | 65 | 52,0000 |
| 45 | ТК-407-ТК-532 | 100 | 19,0000 |
| 46 | ТК-408-ТК-409 | 100 | 31,0000 |
| 47 | ТК-409-ТК-410 | 100 | 115,0000 |
| 48 | ТК-410-ТК-411 | 100 | 87,0000 |
| 49 | ТК-411-ТК-402 | 100 | 34,0000 |
| 50 | ТК-412-ТК-413 | 100 | 46,0000 |
| 51 | ТК-413-ТК-414 | 100 | 24,0000 |
| 52 | ТК-414-ТК-424 | 100 | 11,0000 |
| 53 | ТК-415-ТК-416 | 100 | 23,0000 |
| 54 | ТК-416-У-54 | 65 | 63,0000 |
| 55 | ТК-417-У-55 | 65 | 57,0000 |
| 56 | ТК-418-ТК-417 | 65 | 21,0000 |
| 57 | ТК-419-ТК-418 | 65 | 20,0000 |
| 58 | ТК-420-ТК-423 | 65 | 30,0000 |
| 59 | ТК-421-ТК-420 | 65 | 31,0000 |
| 60 | ТК-407-ул. Куйбышева, 34 | 50 | 19,0000 |
| 61 | ТК-406-ул. Куйбышева, 32 | 50 | 17,0000 |
| 62 | ТК-405-ул. Куйбышева, 29 | 50 | 30,0000 |
| 63 | ТК-408-Агрохимлабо ратория | 32 | 7,0000 |
| 64 | ТК-409-ГНУ СИБ НИИ кормов | 50 | 11,0000 |
| 65 | ТК-410-Детсад №3 | 80 | 27,0000 |
| 66 | ТК-411-ул. Строителей, 11 | 32 | 18,0000 |
| 67 | ТК-402-ул. Строителей, 13 | 32 | 18,0000 |
| 68 | ТК-412-ул. Строителей, 15 | 32 | 15,0000 |
| 69 | ТК-413-ул. Строителей, 19 | 32 | 16,0000 |
| 70 | ТК-414-ул. Строителей, 21 | 32 | 16,0000 |
| 71 | ТК-415-ул. Строителей, 23 | 32 | 16,0000 |
| 72 | ТК-416-ул. Строителей, 25 | 32 | 15,0000 |
| 73 | ТК-417-ул. Строителей, 44 | 32 | 15,0000 |
| 74 | ТК-418-ул. Строителей, 42 | 32 | 16,0000 |
| 75 | ТК-419-ул. Строителей, 40 | 32 | 16,0000 |
| 76 | ТК-420-ул. Строителей, 36 | 32 | 17,0000 |
| 77 | ТК-421-ул. Строителей, 34 | 32 | 17,0000 |
| 78 | ТК-423-ТК-419 | 65 | 31,0000 |
| 79 | ТК-423-ул. Строителей, 38 | 32 | 17,0000 |
| 80 | ТК-424-ТК-415 | 100 | 11,0000 |
| 81 | ТК-424-ул. Куйбышева, 17 | 50 | 103,0000 |
| 82 | ТК-425-ул. Куйбышева, 30 | 50 | 11,0000 |
| 83 | ТК-425-ул. Куйбышева, 28 | 50 | 64,0000 |
| 84 | ТК-426-ул. Молодежная, 4 | 25 | 28,0000 |
| 85 | ТК-427-ТК-426 | 100 | 23,0000 |
| 86 | ТК-428-ТК-427 | 100 | 26,0000 |
| 87 | ТК-429-ТК-428 | 100 | 30,0000 |
| 88 | ТК-430-ТК-429 | 100 | 28,0000 |
| 89 | ТК-431-ТК-430 | 100 | 33,0000 |
| 90 | ТК-432-ТК-431 | 100 | 33,0000 |
| 91 | ТК-404-ТК-540 | 100 | 54,0000 |
| 92 | ТК-433-ул. Целинная, 4 | 50 | 85,0000 |
| 93 | ТК-434-ТК-404 | 100 | 90,0000 |
| 94 | ТК-435-ТК-434 | 100 | 54,0000 |
| 95 | ТК-436-ТК-435 | 100 | 27,0000 |
| 96 | ТК-437-ТК-436 | 100 | 60,0000 |
| 97 | ТК-438-ТК-437 | 100 | 87,0000 |
| 98 | ТК-439-ТК-438 | 100 | 50,0000 |
| 99 | ТК-440-ТК-439 | 100 | 38,0000 |
| 100 | ТК-441-ТК-442 | 100 | 36,0000 |
| 101 | ТК-442-ТК-446 | 100 | 25,0000 |
| 102 | ТК-443-ул. Строителей, 2 | 50 | 88,0000 |
| 103 | ТК-444-ТК-443 | 50 | 54,0000 |
| 104 | ТК-445-ТК-444 | 80 | 54,0000 |
| 105 | ТК-446-ТК-445 | 80 | 55,0000 |
| 106 | ТК-447-ТК-403 | 100 | 34,0000 |
| 107 | ТК-448-ТК-432 | 100 | 80,0000 |
| 108 | ТК-448-ТК-542 | 65 | 20,0000 |
| 109 | ТК-449-ТК-450 | 50 | 23,0000 |
| 110 | ТК-450-пер. Индустриаль ный, 11 | 50 | 36,0000 |
| 111 | ТК-427-ул. Молодежная, 6 | 25 | 26,0000 |
| 112 | ТК-428-ул. Молодежная, 8 | 25 | 23,0000 |
| 113 | ТК-429-ул. Молодежная, 10 | 25 | 20,0000 |
| 114 | ТК-430-ул. Молодежная, 12 | 25 | 17,0000 |
| 115 | ТК-431-ул. Молодежная, 14 | 25 | 13,0000 |
| 116 | ТК-432-ул. Молодежная, 16 | 25 | 10,0000 |
| 117 | ТК-426-ул. Молодежная, 3 | 32 | 63,0000 |
| 118 | ТК-450-пер. Индустриаль ный, 9 | 32 | 16,0000 |
| 119 | ТК-449-Бондаренко | 50 | 23,0000 |
| 120 | ТК-434-ул. Строителей, 28 | 50 | 18,0000 |
| 121 | ТК-435-ул. Строителей, 26 | 50 | 15,0000 |
| 122 | ТК-436-ул. Строителей, 24 | 50 | 27,0000 |
| 123 | ТК-437-ул. Строителей, 22 | 50 | 24,0000 |
| 124 | ТК-438-Дом ветеранов | 50 | 19,0000 |
| 125 | ТК-439-ул. Строителей, 18 | 50 | 9,0000 |
| 126 | ТК-440-ул. Строителей, 16 | 50 | 9,0000 |
| 127 | ТК-441-ул. Строителей, 14 | 50 | 11,0000 |
| 128 | ТК-442-ул. Строителей, 12 | 50 | 11,0000 |
| 129 | ТК-446-ул. Строителей, 10 | 50 | 24,0000 |
| 130 | ТК-445-ул. Строителей, 8 | 50 | 25,0000 |
| 131 | ТК-444-ул. Строителей, 6 | 50 | 27,0000 |
| 132 | ТК-443-ул. Строителей, 4 | 50 | 30,0000 |
| 133 | ТК-447-Сбербанк | 32 | 17,0000 |
| 134 | ТК-433-ул. Зеленая, 3 | 50 | 6,0000 |
| 135 | ТК-451-ТК-452 | 50 | 33,0000 |
| 136 | ТК-452-ТК-453 | 50 | 32,0000 |
| 137 | ТК-453-ТК-454 | 50 | 34,0000 |
| 138 | ТК-454-ТК-455 | 50 | 176,0000 |
| 139 | ТК-455-У-57 | 50 | 101,0000 |
| 140 | ТК-456-У-58 | 80 | 79,0000 |
| 141 | ТК-457-ТК-456 | 100 | 121,0000 |
| 142 | ТК-458-ТК-457 | 100 | 32,0000 |
| 143 | ТК-459-ТК-458 | 100 | 27,0000 |
| 144 | ТК-460-ТК-459 | 100 | 21,0000 |
| 145 | ТК-461-ТК-462 | 100 | 17,0000 |
| 146 | ТК-462-ТК-460 | 100 | 19,0000 |
| 147 | ТК-463-ТК-461 | 100 | 23,0000 |
| 148 | ТК-464-ТК-463 | 100 | 34,0000 |
| 149 | ТК-465-ТК-464 | 100 | 28,0000 |
| 150 | ТК-466-ТК-465 | 100 | 34,0000 |
| 151 | ТК-467-ТК-468 | 100 | 40,0000 |
| 152 | ТК-468-ТК-469 | 100 | 34,0000 |
| 153 | ТК-469-ТК-470 | 100 | 20,0000 |
| 154 | ТК-470-ТК-477 | 80 | 18,0000 |
| 155 | ТК-475-ТК-474 | 100 | 13,0000 |
| 156 | ТК-471-ул. Молодежная, 22 | 25 | 52,0000 |
| 157 | ТК-472-ТК-471 | 100 | 44,0000 |
| 158 | ТК-473-ТК-472 | 100 | 81,0000 |
| 159 | ТК-474-ТК-473 | 100 | 20,0000 |
| 160 | ТК-451-ул. Молодежная, 32 | 25 | 10,0000 |
| 161 | ТК-452-ул. Молодежная, 34 | 25 | 11,0000 |
| 162 | ТК-453-ул. Молодежная, 36 | 32 | 11,0000 |
| 163 | ТК-454-ул. Молодежная, 38 | 32 | 11,0000 |
| 164 | ТК-455-ул. Молодежная, 48 | 32 | 10,0000 |
| 165 | ТК-456-ул. Молодежная, 51 | 32 | 9,0000 |
| 166 | ТК-457-ул. Молодежная, 43 | 25 | 8,0000 |
| 167 | ТК-458-ул. Молодежная, 41 | 25 | 9,0000 |
| 168 | ТК-459-ул. Молодежная, 39 | 25 | 9,0000 |
| 169 | ТК-460-ул. Молодежная, 37 | 25 | 7,0000 |
| 170 | ТК-462-ул. Молодежная, 37а | 25 | 28,0000 |
| 171 | ТК-461-ул. Молодежная, 35 | 25 | 8,0000 |
| 172 | ТК-463-ул. Молодежная, 33 | 25 | 9,0000 |
| 173 | ТК-464-ул. Молодежная, 31 | 25 | 7,0000 |
| 174 | ТК-465-ул. Молодежная, 29 | 25 | 6,0000 |
| 175 | ТК-466-ул. Молодежная, 27 | 25 | 7,0000 |
| 176 | ТК-474-ул. Молодежная, 30 | 25 | 13,0000 |
| 177 | ТК-473-ул. Молодежная, 28 | 25 | 11,0000 |
| 178 | ТК-467-ул. Молодежная, 23 | 25 | 5,0000 |
| 179 | ТК-468-ул. Молодежная, 21 | 25 | 7,0000 |
| 180 | ТК-472-ул. Молодежная, 26 | 25 | 11,0000 |
| 181 | ТК-469-ул. Молодежная, 19 | 25 | 7,0000 |
| 182 | ТК-470-ул. Молодежная, 17а | 25 | 10,0000 |
| 183 | ТК-471-ул. Молодежная, 24 | 25 | 9,0000 |
| 184 | ТК-477-ул. Молодежная, 15 | 25 | 36,0000 |
| 185 | ТК-477-ул. Молодежная, 17 | 25 | 10,0000 |
| 186 | У-9-ТК-433 | 65 | 92,0000 |
| 187 | ТК-355-ТК-531 | 50 | 40,0000 |
| 188 | ТК-531-Пасечник | 32 | 38,0000 |
| 189 | ТК-532-ТК-406 | 100 | 14,0000 |
| 190 | ТК-532-ТК-357 | 80 | 116,0000 |
| 191 | У-23-ул. Строителей, 32 | 32 | 16,0000 |
| 192 | ТК-540-ТК-541 | 100 | 32,0000 |
| 193 | ТК-541-ТК-448 | 100 | 9,0000 |
| 194 | ТК-540-пер. Индустриаль ный, 5 | 50 | 12,0000 |
| 195 | ТК-541-Шатырина, Денисова | 50 | 11,0000 |
| 196 | ТК-542-ТК-449 | 65 | 38,0000 |
| 197 | ТК-542-пер. Индустриаль ный, 7 | 50 | 11,0000 |
| 198 | ТК-447-Бондаренко | 32 | 40,0000 |
| 199 | ТК-543-ТК-447 | 100 | 35,0000 |
| 200 | ТК-543-ТК-640 | 50 | 54,0000 |
| 201 | У-23-У-51 | 65 | 44,0000 |
| 202 | У-51-пер. Индустриаль ный, 3 | 32 | 14,0000 |
| 203 | У-51-пер. Индустриаль ный, 1 | 25 | 2,0000 |
| 204 | У-54-ул. Строителей, 31 | 32 | 12,0000 |
| 205 | У-55-ул. Строителей, 48 | 32 | 15,0000 |
| 206 | У-56-ул. Маслозаводс кая, 27 | 32 | 6,0000 |
| 207 | У-57-ул. Молодежная, 52 | 32 | 10,0000 |
| 208 | У-58-ул. Молодежная, 55 | 32 | 9,0000 |
| 209 | ТК-640-Чекунов Гараж | 50 | 20,0000 |
| 210 | ТК-640-ИП Ивлев | 32 | 15,0000 |
| Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а |  |  |  |
| 1 | Котельная РТП-ТК-308 | 150 | 165,0000 |
| 2 | ТК-308-ТК-352 | 150 | 73,0000 |
| 3 | ТК-309-ТК-326 | 100 | 18,0000 |
| 4 | ТК-309-ТК-343 | 100 | 28,0000 |
| 5 | ТК-309-ТК-315 | 100 | 63,0000 |
| 6 | ТК-310-ТК-342 | 100 | 28,0000 |
| 7 | ТК-310-ТК-339 | 100 | 27,0000 |
| 8 | ТК-311-ТК-346 | 150 | 119,0000 |
| 9 | ТК-311-ТК-349 | 50 | 11,0000 |
| 10 | ТК-308-ТК-527 | 50 | 24,0000 |
| 11 | Котельная РТП-ТК-522 | 150 | 91,0000 |
| 12 | ТК-313-ТК-371 | 100 | 18,0000 |
| 13 | ТК-313-ТК-314 | 150 | 11,0000 |
| 14 | ТК-314-ТК-381 | 80 | 20,0000 |
| 15 | ТК-314-ТК-392 | 80 | 14,0000 |
| 16 | ТК-313-ТК-370 | 50 | 9,0000 |
| 17 | ТК-315-ТК-316 | 100 | 40,0000 |
| 18 | ТК-316-ТК-317 | 100 | 34,0000 |
| 19 | ТК-317-ТК-318 | 100 | 33,0000 |
| 20 | ТК-318-ТК-319 | 100 | 32,0000 |
| 21 | ТК-319-ТК-320 | 100 | 42,0000 |
| 22 | ТК-320-ТК-321 | 80 | 33,0000 |
| 23 | ТК-321-ТК-322 | 80 | 32,0000 |
| 24 | ТК-322-ТК-323 | 80 | 32,0000 |
| 25 | ТК-323-ТК-324 | 80 | 34,0000 |
| 26 | ТК-324-ТК-325 | 80 | 36,0000 |
| 27 | ТК-325-У-43 | 80 | 62,0000 |
| 28 | ТК-326-ТК-327 | 100 | 34,0000 |
| 29 | ТК-327-ТК-328 | 100 | 39,0000 |
| 30 | ТК-328-ТК-329 | 100 | 57,0000 |
| 31 | ТК-329-ТК-330 | 100 | 35,0000 |
| 32 | ТК-330-ТК-331 | 100 | 36,0000 |
| 33 | ТК-331-ТК-332 | 80 | 32,0000 |
| 34 | ТК-332-ТК-333 | 80 | 37,0000 |
| 35 | ТК-333-ТК-334 | 80 | 35,0000 |
| 36 | ТК-334-ТК-335 | 80 | 41,0000 |
| 37 | ТК-335-У-42 | 80 | 79,0000 |
| 38 | ТК-336-У-33 | 100 | 25,0000 |
| 39 | ТК-337-ТК-336 | 100 | 24,0000 |
| 40 | ТК-338-ТК-337 | 100 | 24,0000 |
| 41 | ТК-339-ТК-338 | 100 | 31,0000 |
| 42 | ТК-340-У-24 | 100 | 86,0000 |
| 43 | ТК-341-ТК-340 | 100 | 36,0000 |
| 44 | ТК-342-ТК-341 | 100 | 34,0000 |
| 45 | ТК-343-ТК-310 | 100 | 14,0000 |
| 46 | У-24-ул. Транспортна я, 2 | 32 | 17,0000 |
| 47 | ТК-336-ул. Транспортна я, 3 | 32 | 14,0000 |
| 48 | ТК-337-ул. Транспортна я, 5 | 25 | 14,0000 |
| 49 | ТК-338-ул. Транспортна я, 7 | 25 | 14,0000 |
| 50 | ТК-339-ул. Транспортна я, 9 | 25 | 15,0000 |
| 51 | ТК-340-ул. Транспортна я, 8 | 25 | 13,0000 |
| 52 | ТК-341-ул. Транспортна я, 10 | 25 | 12,0000 |
| 53 | ТК-342-ул. Транспортна я, 12 | 25 | 13,0000 |
| 54 | ТК-343-ул. Маяковского, 2а | 25 | 12,0000 |
| 55 | ТК-326-ул. Транспортна я, 14 | 25 | 14,0000 |
| 56 | ТК-327-ул. Транспортна я, 16 | 25 | 17,0000 |
| 57 | ТК-328-ул. Транспортна я, 18 | 25 | 18,0000 |
| 58 | ТК-329-ул. Транспортна я, 20 | 25 | 19,0000 |
| 59 | ТК-330-ул. Транспортна я, 22 | 25 | 19,0000 |
| 60 | ТК-331-ул. Транспортна я, 24 | 25 | 19,0000 |
| 61 | ТК-332-ул. Транспортна я, 26 | 25 | 17,0000 |
| 62 | ТК-333-ул. Транспортна я, 28 | 25 | 17,0000 |
| 63 | ТК-334-ул. Транспортна я, 30 | 25 | 16,0000 |
| 64 | ТК-335-ул. Транспортна я, 32 | 25 | 16,0000 |
| 65 | ТК-325-ул. Транспортна я, 31 | 32 | 11,0000 |
| 66 | ТК-324-ул. Транспортна я, 29 | 32 | 11,0000 |
| 67 | ТК-323-ул. Транспортна я, 27 | 25 | 11,0000 |
| 68 | ТК-322-ул. Транспортна я, 25 | 25 | 11,0000 |
| 69 | ТК-321-ул. Транспортна я, 23 | 25 | 11,0000 |
| 70 | ТК-320-ул. Транспортна я, 21 | 25 | 12,0000 |
| 71 | ТК-319-ул. Транспортна я, 19 | 25 | 12,0000 |
| 72 | ТК-318-ул. Транспортна я, 17 | 25 | 12,0000 |
| 73 | ТК-317-ул. Транспортна я, 15 | 25 | 11,0000 |
| 74 | ТК-316-ул. Транспортна я, 13 | 25 | 12,0000 |
| 75 | ТК-315-ул. Транспортна я, 11 | 25 | 12,0000 |
| 76 | ТК-344-ТК-309 | 150 | 102,0000 |
| 77 | ТК-344-ул. Первомайска я, 21 | 32 | 30,0000 |
| 78 | ТК-345-ТК-344 | 150 | 54,0000 |
| 79 | ТК-346-ТК-345 | 150 | 28,0000 |
| 80 | ТК-347-ТК-312 | 50 | 36,0000 |
| 81 | ТК-348-ТК-347 | 50 | 5,0000 |
| 82 | ТК-349-ТК-348 | 50 | 48,0000 |
| 83 | ТК-350-У-41 | 50 | 65,0000 |
| 84 | ТК-351-ТК-350 | 50 | 45,0000 |
| 85 | ТК-353-ТК-354 | 50 | 17,0000 |
| 86 | ТК-354-У-18 | 50 | 18,0000 |
| 87 | ТК-345-Метелица | 32 | 43,0000 |
| 88 | ТК-346-ул. Маяковского, 7 | 32 | 23,0000 |
| 89 | ТК-350-ул. Матвиенко, 5 | 25 | 16,0000 |
| 90 | ТК-351-ул. Матвиенко, 6 | 25 | 11,0000 |
| 91 | ТК-349-ул. Маяковского, 11 | 25 | 15,0000 |
| 92 | ТК-347-ул. Матвиенко, 10 | 25 | 10,0000 |
| 93 | ТК-312-ул. Матвиенко, 12 | 25 | 12,0000 |
| 94 | ТК-348-ул. Матвиенко, 11 | 25 | 19,0000 |
| 95 | ТК-353-ул. Маяковского, 21 | 25 | 11,0000 |
| 96 | ТК-354-ул. Маяковского, 23 | 25 | 10,0000 |
| 97 | У-18-ул. Маяковского, 25 | 25 | 11,0000 |
| 98 | ТК-312-У-19 | 50 | 77,0000 |
| 99 | ТК-368-ТК-367 | 50 | 40,0000 |
| 100 | ТК-369-ТК-368 | 50 | 60,0000 |
| 101 | ТК-370-ТК-369 | 50 | 107,0000 |
| 102 | ТК-371-ТК-372 | 100 | 190,0000 |
| 103 | ТК-372-ТК-373 | 100 | 40,0000 |
| 104 | ТК-373-ТК-389 | 100 | 23,0000 |
| 105 | ТК-374-У-38 | 80 | 75,0000 |
| 106 | ТК-375-ТК-374 | 80 | 26,0000 |
| 107 | ТК-376-ТК-529 | 80 | 10,0000 |
| 108 | ТК-377-ТК-530 | 80 | 71,0000 |
| 109 | ТК-378-ТК-377 | 80 | 34,0000 |
| 110 | ТК-379-ТК-378 | 80 | 29,0000 |
| 111 | ТК-380-ТК-379 | 80 | 26,0000 |
| 112 | ТК-381-ТК-380 | 80 | 30,0000 |
| 113 | ТК-382-ТК-383 | 80 | 28,0000 |
| 114 | ТК-383-ТК-384 | 80 | 29,0000 |
| 115 | ТК-384-ТК-385 | 80 | 29,0000 |
| 116 | ТК-385-ТК-386 | 80 | 28,0000 |
| 117 | ТК-386-ТК-387 | 80 | 22,0000 |
| 118 | ТК-387-У-37 | 80 | 20,0000 |
| 119 | ТК-367-ул. Октябрьская, 46 | 25 | 8,0000 |
| 120 | ТК-368-ул. Октябрьская, 44 | 25 | 9,0000 |
| 121 | ТК-369-ул. Октябрьская, 42 | 50 | 9,0000 |
| 122 | ТК-370-РТП | 50 | 10,0000 |
| 123 | ТК-371-Домшинская | 50 | 15,0000 |
| 124 | ТК-372-8кв. жилой дом | 32 | 15,0000 |
| 125 | ТК-373-ул. Октябрьская, 34 | 32 | 13,0000 |
| 126 | ТК-374-ул. Октябрьская, 27 | 32 | 12,0000 |
| 127 | ТК-375-ул. Октябрьская, 29 | 32 | 11,0000 |
| 128 | ТК-376-ул. Октябрьская, 33 | 32 | 17,0000 |
| 129 | ТК-377-24кв. жилой дом | 25 | 17,0000 |
| 130 | ТК-378-ул. Октябрьская, 39 | 25 | 16,0000 |
| 131 | ТК-379-ул. Октябрьская, 41 | 25 | 17,0000 |
| 132 | ТК-380-ул. Октябрьская, 43 | 25 | 16,0000 |
| 133 | ТК-381-ул. Октябрьская, 45 | 25 | 16,0000 |
| 134 | ТК-382-ул. Октябрьская, 47 | 25 | 16,0000 |
| 135 | ТК-383-ул. Октябрьская, 49 | 25 | 15,0000 |
| 136 | ТК-384-ул. Октябрьская, 51 | 25 | 14,0000 |
| 137 | ТК-385-ул. Октябрьская, 53 | 25 | 11,0000 |
| 138 | ТК-386-ул. Октябрьская, 55 | 25 | 11,0000 |
| 139 | ТК-387-ул. Октябрьская, 57 | 25 | 9,0000 |
| 140 | ТК-388-ТК-375 | 80 | 48,0000 |
| 141 | ТК-388-ул. Октябрьская, 31 | 50 | 32,0000 |
| 142 | ТК-389-ул. Октябрьская, 32 | 50 | 29,0000 |
| 143 | ТК-389-ТК-391 | 50 | 120,0000 |
| 144 | ТК-390-У-39 | 50 | 22,0000 |
| 145 | ТК-391-ТК-390 | 50 | 34,0000 |
| 146 | ТК-391-ул. Чкалова, 25 | 32 | 10,0000 |
| 147 | ТК-390-ул. Чкалова, 23 | 32 | 8,0000 |
| 148 | ТК-392-ТК-382 | 80 | 27,0000 |
| 149 | ТК-392-ТК-399 | 50 | 137,0000 |
| 150 | ТК-393-У-36 | 50 | 20,0000 |
| 151 | ТК-394-ТК-393 | 50 | 61,0000 |
| 152 | ТК-395-ТК-394 | 50 | 22,0000 |
| 153 | ТК-393-ул. Победы, 76 | 25 | 12,0000 |
| 154 | ТК-394-ул. Энгельса, 9 | 25 | 11,0000 |
| 155 | ТК-395-ул. Энгельса, 11 | 25 | 10,0000 |
| 156 | ТК-396-ТК-397 | 50 | 27,0000 |
| 157 | ТК-397-ТК-398 | 50 | 53,0000 |
| 158 | ТК-398-ул. Энгельса, 44 | 50 | 126,0000 |
| 159 | ТК-398-ул. Энгельса, 43 | 32 | 17,0000 |
| 160 | ТК-397-ул. Энгельса, 39 | 32 | 15,0000 |
| 161 | ТК-396-ул. Энгельса, 37 | 32 | 15,0000 |
| 162 | ТК-399-ТК-395 | 50 | 106,0000 |
| 163 | ТК-399-ТК-400 | 50 | 81,0000 |
| 164 | ТК-400-ул. Энгельса, 27 | 25 | 12,0000 |
| 165 | ТК-400-ТК-396 | 50 | 192,0000 |
| 166 | ТК-351-ТК-311 | 150 | 16,0000 |
| 167 | ТК-352-ТК-351 | 150 | 41,0000 |
| 168 | ТК-367-У-53 | 50 | 30,0000 |
| 169 | ТК-522-ТК-313 | 150 | 46,0000 |
| 170 | ТК-522-ТК-523 | 65 | 279,0000 |
| 171 | ТК-523-У-35 | 50 | 15,0000 |
| 172 | ТК-523-ТК-524 | 25 | 9,0000 |
| 173 | ТК-524-ул. Первомайска я, 4 | 25 | 5,0000 |
| 174 | ТК-524-У-34 | 50 | 26,0000 |
| 175 | ТК-352-ТК-526 | 80 | 89,0000 |
| 176 | ТК-526-У-40 | 80 | 36,0000 |
| 177 | ТК-526-СТО | 25 | 6,0000 |
| 178 | ТК-527-ТК-353 | 50 | 6,0000 |
| 179 | ТК-527-ТК-528 | 50 | 101,0000 |
| 180 | ТК-528-ул. Маслозаводс кая, 7 | 50 | 64,0000 |
| 181 | ТК-528-ул. Маслозаводс кая, 8 | 25 | 5,0000 |
| 182 | У-19-ул. Маслозаводс кая, 3 | 25 | 19,0000 |
| 183 | ТК-529-ТК-388 | 80 | 22,0000 |
| 184 | ТК-530-ТК-376 | 80 | 27,0000 |
| 185 | ТК-529-ул. Октябрьская, 31г | 50 | 71,0000 |
| 186 | ТК-530-ул. Октябрьская, 31д | 50 | 70,0000 |
| 187 | У-33-ул. Транспортна я, 1 | 32 | 14,0000 |
| 188 | У-34-ул. Первомайска я, 2 | 25 | 6,0000 |
| 189 | У-35-ул. Первомайска я, 6 | 25 | 6,0000 |
| 190 | У-36-ул. Победы, 74 | 25 | 10,0000 |
| 191 | У-37-ул. Октябрьская, 59 | 25 | 9,0000 |
| 192 | У-38-ул. Октябрьская, 23 | 32 | 16,0000 |
| 193 | У-39-ул. Чкалова, 21 | 32 | 9,0000 |
| 194 | У-40-Демин | 25 | 5,0000 |
| 195 | У-41-ул. Маяковского, 8 | 25 | 13,0000 |
| 196 | У-42-ул. Транспортна я, 36 | 32 | 15,0000 |
| 197 | У-43-ул. Транспортна я, 35 | 32 | 11,0000 |
| 198 | У-53-ул. Октябрьская, 48 | 25 | 7,0000 |
| Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а |  |  |  |
| 1 | Котельная Сельхозхими и-ТК-478 | 150 | 22,0000 |
| 2 | ТК-478-ТК-515 | 100 | 23,0000 |
| 3 | ТК-478-ТК-480 | 100 | 63,0000 |
| 4 | ТК-480-ТК-487 | 80 | 19,0000 |
| 5 | ТК-480-ТК-479 | 100 | 10,0000 |
| 6 | ТК-479-ТК-492 | 80 | 25,0000 |
| 7 | ТК-479-ТК-509 | 100 | 151,0000 |
| 8 | ТК-481-У-28 | 32 | 33,0000 |
| 9 | ТК-481-ТК-484 | 65 | 22,0000 |
| 10 | ТК-481-ТК-486 | 65 | 25,0000 |
| 11 | ТК-482-У-27 | 65 | 30,0000 |
| 12 | ТК-483-ТК-482 | 65 | 26,0000 |
| 13 | ТК-484-ТК-483 | 65 | 29,0000 |
| 14 | ТК-485-У-29 | 65 | 35,0000 |
| 15 | ТК-486-ТК-485 | 65 | 34,0000 |
| 16 | ТК-487-ТК-488 | 80 | 38,0000 |
| 17 | ТК-488-ТК-489 | 80 | 30,0000 |
| 18 | ТК-489-ТК-490 | 80 | 31,0000 |
| 19 | ТК-490-ТК-491 | 80 | 34,0000 |
| 20 | ТК-491-У-30 | 80 | 32,0000 |
| 21 | ТК-492-ТК-493 | 80 | 37,0000 |
| 22 | ТК-493-ТК-494 | 80 | 47,0000 |
| 23 | ТК-494-ТК-495 | 80 | 39,0000 |
| 24 | ТК-495-ТК-496 | 80 | 34,0000 |
| 25 | ТК-496-ТК-497 | 80 | 35,0000 |
| 26 | ТК-497-ТК-498 | 80 | 34,0000 |
| 27 | ТК-498-ТК-499 | 80 | 41,0000 |
| 28 | ТК-499-ТК-500 | 80 | 28,0000 |
| 29 | ТК-500-ТК-501 | 80 | 37,0000 |
| 30 | ТК-501-ТК-502 | 80 | 32,0000 |
| 31 | ТК-502-ТК-512 | 80 | 106,0000 |
| 32 | ТК-503-ТК-504 | 100 | 29,0000 |
| 33 | ТК-504-ТК-505 | 100 | 36,0000 |
| 34 | ТК-505-ул. Мира, 22 | 25 | 9,0000 |
| 35 | ТК-506-У-32 | 100 | 68,0000 |
| 36 | ТК-507-ТК-506 | 100 | 38,0000 |
| 37 | ТК-508-ТК-510 | 100 | 93,0000 |
| 38 | ТК-509-ТК-508 | 100 | 53,0000 |
| 39 | ТК-510-ТК-507 | 100 | 38,0000 |
| 40 | ТК-510-ТК-511 | 25 | 24,0000 |
| 41 | ТК-511-ул. Крупская, 7 | 25 | 10,0000 |
| 42 | ТК-511-ул. Крупская, 9 | 25 | 12,0000 |
| 43 | ТК-482-ул. Дорожников, 5 | 25 | 8,0000 |
| 44 | ТК-483-ул. Дорожников, 7 | 25 | 8,0000 |
| 45 | ТК-484-ул. Дорожников, 9 | 25 | 7,0000 |
| 46 | ТК-485-ул. Дорожников, 6 | 25 | 10,0000 |
| 47 | ТК-486-ул. Дорожников, 8 | 25 | 10,0000 |
| 48 | ТК-487-ул. Мира, 4 | 25 | 12,0000 |
| 49 | ТК-488-ул. Мира, 6 | 25 | 11,0000 |
| 50 | ТК-489-ул. Мира, 8 | 25 | 12,0000 |
| 51 | ТК-490-ул. Мира, 10 | 25 | 12,0000 |
| 52 | ТК-491-ул. Мира, 12 | 25 | 12,0000 |
| 53 | ТК-492-ул. Мира, 1а | 25 | 8,0000 |
| 54 | ТК-493-ул. Мира, 1 | 25 | 7,0000 |
| 55 | ТК-494-ул. Мира, 3 | 25 | 8,0000 |
| 56 | ТК-495-ул. Мира, 5 | 25 | 8,0000 |
| 57 | ТК-496-ул. Мира, 7 | 25 | 9,0000 |
| 58 | ТК-497-ул. Мира, 9 | 25 | 9,0000 |
| 59 | ТК-498-ул. Мира, 11 | 25 | 11,0000 |
| 60 | ТК-499-ул. Мира, 13 | 25 | 12,0000 |
| 61 | ТК-500-ул. Мира, 15 | 25 | 13,0000 |
| 62 | ТК-501-ул. Мира, 17 | 25 | 12,0000 |
| 63 | ТК-502-ул. Мира, 19 | 25 | 10,0000 |
| 64 | ТК-503-ул. Мира, 18 | 25 | 15,0000 |
| 65 | ТК-504-ул. Мира, 20 | 25 | 11,0000 |
| 66 | ТК-505-У-31 | 100 | 73,0000 |
| 67 | ТК-509-ул. Крупская, 2 | 25 | 7,0000 |
| 68 | ТК-508-ул. Крупская, 4 | 25 | 8,0000 |
| 69 | ТК-507-ул. Крупская, 10 | 25 | 7,0000 |
| 70 | ТК-506-ул. Крупская, 12 | 25 | 7,0000 |
| 71 | ТК-512-ТК-503 | 100 | 17,0000 |
| 72 | ТК-512-ул. Мира, 16а | 50 | 59,0000 |
| 73 | ТК-512-ТК-513 | 50 | 62,0000 |
| 74 | ТК-513-ТК-514 | 50 | 84,0000 |
| 75 | ТК-514-ул. Партизанская , 17 | 25 | 18,0000 |
| 76 | ТК-514-ул. Партизанская , 17а | 25 | 5,0000 |
| 77 | ТК-513-ул. Партизанская , 7 | 25 | 10,0000 |
| 78 | ТК-515-12кв. жилой дом | 100 | 72,0000 |
| 79 | ТК-515-ТК-481 | 100 | 341,0000 |
| 80 | У-27-ул. Дорожников, 3 | 25 | 9,0000 |
| 81 | У-28-ул. Дорожников, 13 | 25 | 7,0000 |
| 82 | У-29-ул. Дорожников, 4 | 25 | 8,0000 |
| 83 | У-30-ул. Мира, 14 | 25 | 12,0000 |
| 84 | У-31-ул. Мира, 24 | 25 | 8,0000 |
| 85 | У-32-ул. Крупская, 16 | 25 | 10,0000 |
| Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная |  |  |  |
| 1 | Котельная Вокзальная-ТК-188 | 150 | 96,0000 |
| 2 | ТК-170-ТК-190 | 100 | 72,0000 |
| 3 | ТК-170-ТК-191 | 100 | 24,0000 |
| 4 | Котельная Вокзальная-ТК-547 | 150 | 43,0000 |
| 5 | ТК-171-ТК-172 | 100 | 49,0000 |
| 6 | ТК-172-ТК-546 | 80 | 31,0000 |
| 7 | ТК-172-ТК-174 | 65 | 19,0000 |
| 8 | ТК-173-ул. Вокзальная, 14 | 25 | 83,0000 |
| 9 | ТК-174-У-81 | 50 | 17,0000 |
| 10 | ТК-173-ул. Вокзальная, 12 | 25 | 8,0000 |
| 11 | ТК-174-Кафе "Шантан" | 32 | 12,0000 |
| 12 | ТК-175-ТК-196 | 80 | 27,0000 |
| 13 | ТК-175-ул. Вокзальная, 2 | 25 | 113,0000 |
| 14 | ТК-176-ТК-544 | 80 | 11,0000 |
| 15 | ТК-177-ТК-176 | 80 | 14,0000 |
| 16 | ТК-178-ТК-177 | 80 | 14,0000 |
| 17 | ТК-179-ТК-178 | 80 | 16,0000 |
| 18 | ТК-180-ТК-618 | 80 | 13,0000 |
| 19 | ТК-176-ул. Вокзальная, 3 (кв.2) | 25 | 9,0000 |
| 20 | ТК-177-ул. Вокзальная, 5 | 25 | 9,0000 |
| 21 | ТК-178-ул. Вокзальная, 7 | 25 | 9,0000 |
| 22 | ТК-179-ул. Вокзальная, 9 | 25 | 9,0000 |
| 23 | ТК-180-ул. Вокзальная, 9а | 25 | 9,0000 |
| 24 | ТК-171-ул. Вокзальная, 20 | 50 | 68,0000 |
| 25 | ТК-181-ТК-197 | 150 | 17,0000 |
| 26 | ТК-181-ул. Комсомольск ая, 1 | 50 | 11,0000 |
| 27 | ТК-181-ул. Комсомольск ая, 3 | 50 | 10,0000 |
| 28 | ТК-171-ул. М. Горького, 8 | 25 | 41,0000 |
| 29 | ТК-182-ТК-623 | 150 | 23,0000 |
| 30 | ТК-183-У-84 | 50 | 34,0000 |
| 31 | ТК-184-ТК-183 | 65 | 69,0000 |
| 32 | ТК-185-ТК-184 | 65 | 71,0000 |
| 33 | ТК-186-ТК-185 | 100 | 92,0000 |
| 34 | ТК-186-ТК-187 | 25 | 26,0000 |
| 35 | ТК-185-ул. Советская, 47 | 50 | 13,0000 |
| 36 | ТК-187-ул. Советская, 45 | 25 | 6,0000 |
| 37 | ТК-187-ул. Декабристов, 4 | 25 | 54,0000 |
| 38 | ТК-188-ТК-170 | 100 | 22,0000 |
| 39 | ТК-188-ул. Советская, 38 | 32 | 58,0000 |
| 40 | ТК-189-ТК-186 | 100 | 34,0000 |
| 41 | ТК-190-ТК-189 | 100 | 27,0000 |
| 42 | ТК-191-У-83 | 50 | 56,0000 |
| 43 | ТК-189-ул. Декабристов, 1 | 32 | 30,0000 |
| 44 | ТК-190-ул. Советская, 43 | 32 | 40,0000 |
| 45 | ТК-191-ул. Советская, 41 | 32 | 5,0000 |
| 46 | ТК-170-ТК-193 | 50 | 31,0000 |
| 47 | ТК-192-У-82 | 50 | 31,0000 |
| 48 | ТК-193-ТК-192 | 50 | 56,0000 |
| 49 | ТК-193-ул. Совхозная, 1 | 32 | 6,0000 |
| 50 | ТК-192-ул. Совхозная, 3 | 32 | 6,0000 |
| 51 | ТК-184-ул. Советская, 44 | 50 | 26,0000 |
| 52 | ТК-183-ул. Советская, 48 | 32 | 8,0000 |
| 53 | ТК-194-Колобок | 25 | 33,0000 |
| 54 | ТК-194-ул. Советская, 10 | 25 | 28,0000 |
| 55 | ТК-195-ТК-545 | 50 | 14,0000 |
| 56 | ТК-196-ТК-195 | 80 | 29,0000 |
| 57 | ТК-195-ул. Советская, 8 | 25 | 20,0000 |
| 58 | ТК-197-ТК-621 | 150 | 111,0000 |
| 59 | ТК-197-Райтоп, Цивенко | 50 | 96,0000 |
| 60 | ТК-196-ул. Вокзальная, 1 | 25 | 10,0000 |
| 61 | ТК-544-ТК-175 | 80 | 11,0000 |
| 62 | ТК-544-ул. Вокзальная, 3 (кв.1) | 25 | 8,0000 |
| 63 | ТК-622-Омская дист гражд сооруж | 50 | 142,0000 |
| 64 | ТК-175-ул. Вокзальная, 4 | 32 | 138,0000 |
| 65 | ТК-195-ул. Советская, 6 (кв.1) | 25 | 12,0000 |
| 66 | ТК-545-ТК-194 | 50 | 20,0000 |
| 67 | ТК-545-ул. Советская, 6 (кв.2) | 25 | 15,0000 |
| 68 | У-81-Магазин "1000 мелочей" | 25 | 10,0000 |
| 69 | ТК-546-ТК-180 | 80 | 8,0000 |
| 70 | ТК-546-Магазин "Татьяна", гараж | 32 | 21,0000 |
| 71 | ТК-182-ул. Вокзальная, 39 | 25 | 48,0000 |
| 72 | ТК-547-ТК-182 | 150 | 35,0000 |
| 73 | ТК-547-ТК-548 | 32 | 44,0000 |
| 74 | ТК-548-ул. Вокзальная, 41 | 25 | 5,0000 |
| 75 | ТК-548-ТК-549 | 32 | 37,0000 |
| 76 | ТК-549-СТО Тукка | 25 | 16,0000 |
| 77 | ТК-549-ул. Вокзальная, 42 | 25 | 31,0000 |
| 78 | ТК-175-ул. Вокзальная, 6 | 25 | 18,0000 |
| 79 | ТК-175-ул. Вокзальная, 8 | 25 | 14,0000 |
| 80 | ТК-618-ТК-179 | 80 | 18,0000 |
| 81 | ТК-618-ТК-173 | 25 | 5,0000 |
| 82 | ТК-619-ТК-171 | 100 | 12,0000 |
| 83 | ТК-620-ТК-622 | 150 | 24,0000 |
| 84 | ТК-621-ТК-620 | 150 | 63,0000 |
| 85 | ТК-622-ТК-619 | 100 | 56,0000 |
| 86 | ТК-619-ул. Вокзальная, 22 | 50 | 13,0000 |
| 87 | ТК-620-ул. Вокзальная, 24 | 50 | 16,0000 |
| 88 | ТК-621-ул. Вокзальная, 26 | 50 | 16,0000 |
| 89 | У-82-ул. Совхозная, 5 | 32 | 6,0000 |
| 90 | У-83-ул. Совхозная, 4 | 32 | 6,0000 |
| 91 | У-84-ул. Советская, 46 | 32 | 8,0000 |
| 92 | ТК-623-ТК-181 | 150 | 48,0000 |
| 93 | ТК-623-ул. Комсомольск ая, 8 | 50 | 13,0000 |
| Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная-ТК-62 | 150 | 53,0000 |
| 2 | ТК-2-ТК-76 | 100 | 56,0000 |
| 3 | ТК-64-ТК-2 | 80 | 24,0000 |
| 4 | ТК-2-ТК-611 | 80 | 33,0000 |
| 5 | ТК-3-ТК-4 | 50 | 39,0000 |
| 6 | ТК-3-ТК-5 | 50 | 16,0000 |
| 7 | ТК-6-ТК-89 | 80 | 12,0000 |
| 8 | ТК-32-ул. Красноармей ская, 22 | 25 | 8,0000 |
| 9 | ТК-32-ул. Красноармей ская, 24 | 32 | 38,0000 |
| 10 | ТК-40-ТК-87 | 100 | 81,0000 |
| 11 | ТК-1-ТК-65 | 50 | 18,0000 |
| 12 | ТК-7-ТК-41 | 150 | 6,0000 |
| 13 | ТК-42-ТК-7 | 150 | 40,0000 |
| 14 | Котельная Центральная-ТК-8 | 200 | 74,0000 |
| 15 | ТК-8-ТК-72 | 80 | 16,0000 |
| 16 | ТК-8-ТК-71 | 80 | 12,0000 |
| 17 | ТК-9-ТК-91 | 32 | 13,0000 |
| 18 | ТК-9-ТК-75 | 50 | 13,0000 |
| 19 | ТК-11-ТК-19 | 50 | 107,0000 |
| 20 | ТК-11-ТК-539 | 80 | 17,0000 |
| 21 | Котельная Центральная-ТК-607 | 200 | 15,0000 |
| 22 | ТК-14-ТК-50 | 150 | 8,0000 |
| 23 | ТК-14-ТК-15 | 25 | 42,0000 |
| 24 | ТК-16-ТК-63 | 100 | 63,0000 |
| 25 | ТК-16-ТК-51 | 50 | 28,0000 |
| 26 | ТК-17-ТК-46 | 50 | 82,0000 |
| 27 | ТК-17-ТК-519 | 100 | 25,0000 |
| 28 | ТК-18-ТК-597 | 100 | 24,0000 |
| 29 | ТК-19-ул. Кирова, 34 | 32 | 9,0000 |
| 30 | ТК-19-У-62 | 50 | 30,0000 |
| 31 | ТК-12-ул. Кирова, 42 | 32 | 9,0000 |
| 32 | У-62-ул. Кирова, 32 | 32 | 10,0000 |
| 33 | ТК-20-ТК-21 | 50 | 14,0000 |
| 34 | ТК-21-ТК-636 | 50 | 42,0000 |
| 35 | ТК-21-ул. Комсомольск ая, 42 | 25 | 9,0000 |
| 36 | ТК-22-ул. Комсомольск ая, 38б | 32 | 11,0000 |
| 37 | ТК-20-ТК-23 | 50 | 29,0000 |
| 38 | ТК-23-У-66 | 50 | 28,0000 |
| 39 | ТК-23-ул. Комсомольск ая, 44 | 25 | 7,0000 |
| 40 | У-66-ул. Комсомольск ая, 46 | 25 | 7,0000 |
| 41 | ТК-30-У-5 | 100 | 9,0000 |
| 42 | У-1-ул. Красноармей ская, 9 (кв.1) | 32 | 12,0000 |
| 43 | У-1-ул. Красноармей ская, 9 (кв.2) | 32 | 15,0000 |
| 44 | ТК-24-У-1 | 50 | 58,0000 |
| 45 | ТК-24-ул. Красноармей ская, 7 | 25 | 14,0000 |
| 46 | ТК-25-ТК-24 | 50 | 8,0000 |
| 47 | ТК-25-ул. Красноармей ская, 5 | 32 | 13,0000 |
| 48 | У-2-ТК-25 | 50 | 51,0000 |
| 49 | У-2-ул. Красноармей ская, 3 | 25 | 14,0000 |
| 50 | ТК-26-ТК-30 | 100 | 7,0000 |
| 51 | ТК-26-ТК-29 | 80 | 43,0000 |
| 52 | У-3-ул. Красноармей ская, 12 | 32 | 42,0000 |
| 53 | У-3-ул. Красноармей ская, 10 | 25 | 5,0000 |
| 54 | У-4-У-3 | 50 | 21,0000 |
| 55 | ТК-27-У-4 | 50 | 25,0000 |
| 56 | ТК-27-ул. Красноармей ская, 6 | 25 | 8,0000 |
| 57 | ТК-28-ТК-27 | 50 | 20,0000 |
| 58 | ТК-28-ул. Красноармей ская, 4 | 25 | 7,0000 |
| 59 | ТК-29-ТК-28 | 80 | 14,0000 |
| 60 | У-5-У-11 | 100 | 11,0000 |
| 61 | ТК-31-ТК-32 | 32 | 10,0000 |
| 62 | ТК-31-ул. Красноармей ская, 20 | 50 | 32,0000 |
| 63 | ТК-4-У-16 | 50 | 28,0000 |
| 64 | У-16-ул. Красноармей ская, 23 | 32 | 9,0000 |
| 65 | ТК-4-ул. Красноармей ская, 25 | 32 | 11,0000 |
| 66 | ТК-3-ТК-92 | 80 | 13,0000 |
| 67 | ТК-615-ТК-58 | 80 | 17,0000 |
| 68 | ТК-34-ТК-616 | 65 | 15,0000 |
| 69 | ТК-34-ул. Красноармей ская, 36 | 32 | 11,0000 |
| 70 | ТК-5-У-15 | 50 | 52,0000 |
| 71 | ТК-5-ул. Ленина, 22 | 25 | 7,0000 |
| 72 | ТК-35-ТК-3 | 80 | 24,0000 |
| 73 | ТК-35-ул. Ленина, 24 | 25 | 15,0000 |
| 74 | ТК-36-ТК-35 | 80 | 35,0000 |
| 75 | ТК-36-ул. Ленина, 26 | 25 | 8,0000 |
| 76 | ТК-37-ТК-36 | 80 | 28,0000 |
| 77 | ТК-37-ул. Ленина, 28 | 32 | 12,0000 |
| 78 | ТК-630-ТК-37 | 80 | 23,0000 |
| 79 | ТК-630-ул. Ленина, 30 | 25 | 10,0000 |
| 80 | ТК-38-У-69 | 80 | 24,0000 |
| 81 | ТК-38-ул. Ленина, 43 | 25 | 9,0000 |
| 82 | ТК-39-ТК-38 | 80 | 62,0000 |
| 83 | ТК-39-ул. Учительская, 23 | 50 | 26,0000 |
| 84 | ТК-7-ТК-40 | 100 | 21,0000 |
| 85 | ТК-41-ТК-49 | 150 | 107,0000 |
| 86 | ТК-40-ул. Ленина, 36 | 25 | 15,0000 |
| 87 | ТК-41-ул. Ленина, 38 | 25 | 18,0000 |
| 88 | ТК-516-ТК-42 | 150 | 10,0000 |
| 89 | ТК-42-ул. Ленина, 47 | 32 | 6,0000 |
| 90 | ТК-43-ТК-45 | 150 | 57,0000 |
| 91 | ТК-44-У-7 | 100 | 107,0000 |
| 92 | ТК-45-ТК-44 | 150 | 129,0000 |
| 93 | ТК-43-Дом Культуры | 50 | 63,0000 |
| 94 | ТК-43-ул. М. Горького, 28 | 50 | 64,0000 |
| 95 | ТК-45-Дом Творчества | 100 | 52,0000 |
| 96 | ТК-44-Детсад №2 | 100 | 21,0000 |
| 97 | ТК-47-ТК-518 | 65 | 8,0000 |
| 98 | ТК-46-ОАО Ростелеком | 50 | 15,0000 |
| 99 | ТК-47-ФГУП Почта России | 50 | 11,0000 |
| 100 | ТК-13-ул. Ленина, 59 | 25 | 6,0000 |
| 101 | ТК-13-У-65 | 50 | 32,0000 |
| 102 | ТК-22-У-67 | 50 | 115,0000 |
| 103 | ТК-48-ТК-43 | 150 | 49,0000 |
| 104 | ТК-48-ул. М. Горького, 15 | 25 | 15,0000 |
| 105 | ТК-49-ТК-48 | 150 | 14,0000 |
| 106 | ТК-49-ул. М. Горького, 17 | 65 | 6,0000 |
| 107 | ТК-50-ТК-16 | 150 | 47,0000 |
| 108 | ТК-50-ул. М. Горького, 21 | 25 | 30,0000 |
| 109 | ТК-16-ул. М. Горького, 36 | 50 | 29,0000 |
| 110 | ТК-51-ТК-521 | 32 | 9,0000 |
| 111 | ТК-51-ул. М. Горького, 38 | 50 | 25,0000 |
| 112 | ТК-52-ТК-608 | 80 | 12,0000 |
| 113 | ТК-52-ТК-53 | 32 | 49,0000 |
| 114 | ТК-53-У-22 | 32 | 56,0000 |
| 115 | ТК-53-ул. М. Горького, 44 | 32 | 8,0000 |
| 116 | У-22-ул. М. Горького, 48 | 32 | 12,0000 |
| 117 | ТК-54-ТК-31 | 80 | 38,0000 |
| 118 | ТК-55-ТК-54 | 80 | 23,0000 |
| 119 | ТК-56-ТК-55 | 80 | 55,0000 |
| 120 | ТК-54-ул. Матросова, 23 | 25 | 7,0000 |
| 121 | ТК-55-ул. Матросова, 25 | 25 | 8,0000 |
| 122 | ТК-56-ул. Матросова, 31 | 25 | 7,0000 |
| 123 | ТК-6-ТК-57 | 65 | 44,0000 |
| 124 | ТК-57-У-70 | 65 | 52,0000 |
| 125 | ТК-57-ул. Матросова, 37 | 32 | 6,0000 |
| 126 | ТК-6-ТК-83 | 100 | 53,0000 |
| 127 | ТК-80-У-72 | 50 | 64,0000 |
| 128 | ТК-58-ТК-34 | 65 | 58,0000 |
| 129 | ТК-612-ул. Победы, 29 | 32 | 26,0000 |
| 130 | ТК-613-ул. Победы, 23 | 25 | 22,0000 |
| 131 | ТК-61-ул. Победы, 27 | 32 | 23,0000 |
| 132 | ТК-59-ТК-614 | 80 | 24,0000 |
| 133 | ТК-60-ТК-613 | 80 | 34,0000 |
| 134 | ТК-61-ТК-60 | 80 | 21,0000 |
| 135 | ТК-615-ул. Победы, 22 | 25 | 9,0000 |
| 136 | ТК-59-ул. Победы, 24 | 32 | 9,0000 |
| 137 | ТК-60-ул. Победы, 28 | 25 | 10,0000 |
| 138 | ТК-61-ул. Победы, 30 | 25 | 9,0000 |
| 139 | ТК-62-ТК-1 | 150 | 23,0000 |
| 140 | ТК-62-ул. Победы, 33 | 32 | 41,0000 |
| 141 | ТК-15-ул. Победы, 37 | 25 | 11,0000 |
| 142 | ТК-15-ул. Победы, 35 | 25 | 27,0000 |
| 143 | ТК-63-ТК-17 | 100 | 88,0000 |
| 144 | ТК-63-ул. Победы, 45 | 50 | 20,0000 |
| 145 | ТК-18-ул. Победы, 49 | 50 | 58,0000 |
| 146 | ТК-632-ул. Победы, 51 | 50 | 23,0000 |
| 147 | ТК-20-ТК-67 | 100 | 73,0000 |
| 148 | ТК-66-ТК-64 | 80 | 45,0000 |
| 149 | ТК-65-ТК-517 | 50 | 48,0000 |
| 150 | ТК-1-ТК-66 | 80 | 13,0000 |
| 151 | ТК-64-ул. Победы, 34 | 32 | 10,0000 |
| 152 | ТК-66-ул. Победы, 36 | 32 | 13,0000 |
| 153 | ТК-65-ул. Победы, 38 | 50 | 11,0000 |
| 154 | ТК-17-ул. Победы, 42 | 50 | 25,0000 |
| 155 | ТК-67-У-6 | 100 | 67,0000 |
| 156 | ТК-67-ул. Победы, 56 | 32 | 8,0000 |
| 157 | ТК-68-ТК-69 | 50 | 59,0000 |
| 158 | ТК-68-ул. Сиб. Гвардейцев, 59 | 32 | 29,0000 |
| 159 | ТК-69-ТК-12 | 50 | 31,0000 |
| 160 | ТК-69-ТК-70 | 50 | 21,0000 |
| 161 | ТК-70-пер. Лазарева, 6 | 32 | 7,0000 |
| 162 | ТК-70-пер. Лазарева, 4 | 32 | 9,0000 |
| 163 | ТК-75-У-13 | 50 | 64,0000 |
| 164 | ТК-71-ТК-9 | 80 | 50,0000 |
| 165 | ТК-72-ТК-73 | 80 | 25,0000 |
| 166 | ТК-73-ТК-11 | 80 | 25,0000 |
| 167 | ТК-74-ТК-68 | 80 | 146,0000 |
| 168 | ТК-71-ул. Сиб. Гвардейцев, 41 | 25 | 9,0000 |
| 169 | ТК-72-ул. Сиб. Гвардейцев, 43 | 25 | 9,0000 |
| 170 | ТК-73-ул. Сиб. Гвардейцев, 45 | 25 | 10,0000 |
| 171 | ТК-74-ул. Сиб. Гвардейцев, 53 | 50 | 10,0000 |
| 172 | ТК-75-ул. Учительская, 33 | 32 | 35,0000 |
| 173 | ТК-75-ТК-88 | 32 | 16,0000 |
| 174 | ТК-10-ул. Учительская, 34 | 32 | 17,0000 |
| 175 | ТК-10-ул. Учительская, 36 | 32 | 53,0000 |
| 176 | ТК-76-ТК-39 | 100 | 74,0000 |
| 177 | ТК-76-ул. Учительская, 20 | 50 | 19,0000 |
| 178 | ТК-77-ТК-78 | 50 | 18,0000 |
| 179 | ТК-78-У-63 | 50 | 97,0000 |
| 180 | ТК-77-ул. Сиб. Гвардейцев, 50 | 25 | 16,0000 |
| 181 | ТК-78-ул. Сиб. Гвардейцев, 52 | 25 | 18,0000 |
| 182 | ТК-79-ТК-26 | 100 | 88,0000 |
| 183 | ТК-79-ул. Учительская, 6 | 50 | 16,0000 |
| 184 | ТК-80-ТК-82 | 50 | 8,0000 |
| 185 | ТК-81-У-71 | 50 | 21,0000 |
| 186 | У-17-ТК-81 | 50 | 33,0000 |
| 187 | ТК-82-У-17 | 50 | 32,0000 |
| 188 | ТК-81-ул. Учительская, 11 | 25 | 8,0000 |
| 189 | У-17-ул. Учительская, 13 | 25 | 7,0000 |
| 190 | ТК-82-ул. Учительская, 15 | 25 | 4,0000 |
| 191 | ТК-83-ТК-79 | 100 | 34,0000 |
| 192 | ТК-83-ул. Учительская, 8 | 50 | 17,0000 |
| 193 | ТК-84-ТК-6 | 100 | 9,0000 |
| 194 | ТК-85-ТК-84 | 100 | 33,0000 |
| 195 | ТК-86-ТК-617 | 100 | 15,0000 |
| 196 | ТК-87-ТК-86 | 100 | 31,0000 |
| 197 | ТК-84-ул. Учительская, 10 | 25 | 11,0000 |
| 198 | ТК-85-ул. Учительская, 12 | 25 | 11,0000 |
| 199 | ТК-86-ул. Учительская, 14 | 25 | 11,0000 |
| 200 | ТК-87-ул. Учительская, 16 | 32 | 18,0000 |
| 201 | ТК-88-ул. Учительская, 39 | 32 | 68,0000 |
| 202 | ТК-88-ул. Учительская, 35 | 32 | 9,0000 |
| 203 | ТК-89-ТК-56 | 80 | 50,0000 |
| 204 | ТК-90-ул. Учительская, 17 | 50 | 25,0000 |
| 205 | ТК-90-ул. Учительская, 19 | 32 | 20,0000 |
| 206 | ТК-91-ТК-10 | 32 | 57,0000 |
| 207 | ТК-91-ул. Учительская, 30 | 32 | 18,0000 |
| 208 | ТК-89-ТК-80 | 50 | 14,0000 |
| 209 | ТК-92-ул. Красноармей ская, 29 | 25 | 24,0000 |
| 210 | ТК-92-У-52 | 32 | 94,0000 |
| 211 | У-10-ул. Учительская, 3 | 25 | 9,0000 |
| 212 | У-15-ул. Ленина, 18 | 32 | 7,0000 |
| 213 | У-6-У-14 | 80 | 87,0000 |
| 214 | У-14-ул. Сиб. Гвардейцев, 66 | 32 | 9,0000 |
| 215 | У-13-ул. Сиб. Гвардейцев, 35 | 25 | 8,0000 |
| 216 | У-5-У-10 | 50 | 42,0000 |
| 217 | У-11-У-2 | 100 | 44,0000 |
| 218 | У-11-ул. Учительская, 5 | 25 | 7,0000 |
| 219 | ТК-29-ул. Учительская, 7 | 50 | 29,0000 |
| 220 | ТК-1-ТК-516 | 150 | 78,0000 |
| 221 | ТК-516-Гаражи №1 | 32 | 10,0000 |
| 222 | ТК-517-Гаражи №2 | 32 | 21,0000 |
| 223 | ТК-517-ул. М. Горького, 19 | 20 | 21,0000 |
| 224 | У-7-У-68 | 50 | 30,0000 |
| 225 | ТК-46-ТК-47 | 65 | 19,0000 |
| 226 | ТК-518-ТК-520 | 65 | 37,0000 |
| 227 | ТК-518-ПЧ-50 | 50 | 7,0000 |
| 228 | ТК-519-ТК-18 | 100 | 26,0000 |
| 229 | ТК-519-ОВД адм. здание | 50 | 20,0000 |
| 230 | ТК-520-ТК-13 | 50 | 36,0000 |
| 231 | ТК-520-ОВД гараж | 32 | 25,0000 |
| 232 | ТК-521-ул. М. Горького, 40 | 32 | 25,0000 |
| 233 | ТК-521-У-12 | 32 | 53,0000 |
| 234 | У-12-ул. Сиб. Гвардейцев, 48 (кв 1) | 32 | 6,0000 |
| 235 | У-12-ул. Сиб. Гвардейцев, 48 (кв 2) | 32 | 17,0000 |
| 236 | У-4-ул. Красноармей ская, 8 | 25 | 6,0000 |
| 237 | ТК-539-ТК-596 | 80 | 10,0000 |
| 238 | ТК-539-ул. М. Горького, 31 | 50 | 106,0000 |
| 239 | ТК-12-У-64 | 50 | 51,0000 |
| 240 | ТК-594-ТК-595 | 200 | 13,0000 |
| 241 | ТК-595-ТК-14 | 200 | 16,0000 |
| 242 | ТК-594-ул. М. Горького, 25 | 32 | 62,0000 |
| 243 | ТК-594-ул. М. Горького, 23 | 50 | 32,0000 |
| 244 | ТК-595-ул. М. Горького, 23 | 25 | 20,0000 |
| 245 | ТК-596-ТК-52 | 80 | 30,0000 |
| 246 | ТК-596-ул. М. Горького, 27 | 32 | 9,0000 |
| 247 | ТК-597-ТК-631 | 100 | 26,0000 |
| 248 | ТК-598-ТК-632 | 100 | 7,0000 |
| 249 | ТК-599-ТК-20 | 100 | 26,0000 |
| 250 | ТК-597-Чекунов Радуга | 32 | 8,0000 |
| 251 | ТК-598-13кв. жилой дом | 50 | 17,0000 |
| 252 | ТК-599-14кв. жилой дом | 50 | 17,0000 |
| 253 | У-52-ул. Ленина, 27 | 25 | 6,0000 |
| 254 | ТК-607-ТК-594 | 200 | 4,0000 |
| 255 | ТК-607-ул. Сиб. Гвардейцев, 40 | 25 | 43,0000 |
| 256 | ТК-608-ТК-609 | 80 | 29,0000 |
| 257 | ТК-608-ул. М. Горького, 42 | 25 | 10,0000 |
| 258 | ТК-609-ТК-74 | 80 | 11,0000 |
| 259 | ТК-609-ТК-77 | 50 | 46,0000 |
| 260 | У-63-ул. Сиб. Гвардейцев, 54 | 25 | 14,0000 |
| 261 | У-64-ул. Кирова, 53 | 32 | 21,0000 |
| 262 | У-65-ул. Ленина, 61 | 25 | 7,0000 |
| 263 | У-67-ул. Ленина, 58 | 32 | 16,0000 |
| 264 | У-68-ул. Ленина, 52 | 32 | 5,0000 |
| 265 | ТК-610-ТК-61 | 80 | 31,0000 |
| 266 | ТК-610-ул. Учительская, 25 | 50 | 18,0000 |
| 267 | ТК-611-ТК-610 | 80 | 5,0000 |
| 268 | ТК-612-ул. Победы, 31 | 32 | 20,0000 |
| 269 | ТК-611-ТК-612 | 32 | 10,0000 |
| 270 | ТК-613-ТК-59 | 80 | 5,0000 |
| 271 | ТК-614-ТК-615 | 80 | 5,0000 |
| 272 | ТК-614-ул. Победы, 21 | 32 | 21,0000 |
| 273 | ТК-616-ул. Красноармей ская, 34 | 32 | 11,0000 |
| 274 | ТК-616-ул. Красноармей ская, 31 | 32 | 25,0000 |
| 275 | У-69-ул. Ленина, 41 | 25 | 9,0000 |
| 276 | ТК-39-ТК-629 | 80 | 39,0000 |
| 277 | ТК-617-ТК-85 | 100 | 8,0000 |
| 278 | ТК-617-ТК-90 | 50 | 12,0000 |
| 279 | У-70-ул. Матросова, 39 | 32 | 7,0000 |
| 280 | У-71-ул. Учительская, 9 | 25 | 9,0000 |
| 281 | У-72-ул. Матросова, 18 | 25 | 8,0000 |
| 282 | ТК-629-ул. Учительская, 21 | 50 | 29,0000 |
| 283 | ТК-629-ТК-630 | 80 | 32,0000 |
| 284 | ТК-35-Магазин Сибиряк | 25 | 22,0000 |
| 285 | ТК-631-ТК-598 | 100 | 30,0000 |
| 286 | ТК-632-ТК-599 | 100 | 31,0000 |
| 287 | ТК-599-ул. Победы, 53 | 50 | 21,0000 |
| 288 | ТК-631-ул. Победы, 49а | 25 | 25,0000 |
| 289 | ТК-31-ул. Красноармей ская, 19 | 50 | 34,0000 |
| 290 | ТК-637-ТК-22 | 50 | 19,0000 |
| 291 | ТК-636-ТК-637 | 50 | 21,0000 |
| 292 | ТК-637-ул. Комсомольск ая, 38а | 32 | 14,0000 |
| 293 | ТК-636-ул. Комсомольск ая, 38 | 32 | 15,0000 |
| Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а |  |  |  |
| 1 | ТК-572-У-8 | 25 | 8,0000 |
| 2 | У-8-ул. Советская, 31 | 25 | 7,0000 |
| 3 | У-8-ул. Советская, 29 | 25 | 41,0000 |
| 4 | Котельная Квартальная-ТК-93 | 200 | 21,0000 |
| 5 | ТК-93-ТК-571 | 80 | 9,0000 |
| 6 | ТК-94-ТК-101 | 65 | 31,0000 |
| 7 | ТК-93-ТК-95 | 150 | 21,0000 |
| 8 | ТК-95-ТК-160 | 100 | 13,0000 |
| 9 | ТК-96-ТК-119 | 50 | 27,0000 |
| 10 | ТК-96-ТК-122 | 100 | 24,0000 |
| 11 | ТК-95-ТК-147 | 100 | 13,0000 |
| 12 | ТК-97-ТК-148 | 100 | 9,0000 |
| 13 | ТК-97-ТК-162 | 100 | 12,0000 |
| 14 | ТК-149-ТК-137 | 80 | 12,0000 |
| 15 | ТК-149-ТК-154 | 50 | 7,0000 |
| 16 | ТК-98-ТК-583 | 80 | 9,0000 |
| 17 | ТК-99-ТК-100 | 80 | 17,0000 |
| 18 | ТК-100-ТК-94 | 80 | 10,0000 |
| 19 | ТК-101-ТК-102 | 65 | 32,0000 |
| 20 | ТК-102-ТК-589 | 65 | 19,0000 |
| 21 | ТК-103-ТК-104 | 65 | 26,0000 |
| 22 | ТК-104-ТК-590 | 65 | 5,0000 |
| 23 | ТК-105-ТК-106 | 65 | 28,0000 |
| 24 | ТК-106-ТК-146 | 65 | 37,0000 |
| 25 | ТК-107-ТК-108 | 100 | 54,0000 |
| 26 | ТК-108-ТК-109 | 100 | 105,0000 |
| 27 | ТК-109-ТК-110 | 100 | 18,0000 |
| 28 | ТК-110-ТК-111 | 100 | 32,0000 |
| 29 | ТК-111-ТК-112 | 100 | 20,0000 |
| 30 | ТК-112-ТК-113 | 100 | 30,0000 |
| 31 | ТК-113-ТК-114 | 100 | 42,0000 |
| 32 | ТК-114-ТК-115 | 100 | 31,0000 |
| 33 | ТК-115-ТК-116 | 100 | 22,0000 |
| 34 | ТК-116-ТК-117 | 100 | 21,0000 |
| 35 | ТК-117-ТК-118 | 100 | 11,0000 |
| 36 | ТК-119-ТК-120 | 50 | 25,0000 |
| 37 | ТК-120-ТК-121 | 50 | 19,0000 |
| 38 | ТК-121-У-80 | 50 | 25,0000 |
| 39 | ТК-122-ТК-123 | 100 | 33,0000 |
| 40 | ТК-123-ТК-579 | 100 | 46,0000 |
| 41 | ТК-124-ТК-96 | 100 | 10,0000 |
| 42 | ТК-125-ТК-124 | 100 | 38,0000 |
| 43 | ТК-126-ТК-125 | 100 | 38,0000 |
| 44 | ТК-127-ТК-126 | 100 | 21,0000 |
| 45 | ТК-95-ТК-127 | 100 | 34,0000 |
| 46 | ТК-128-ТК-129 | 100 | 28,0000 |
| 47 | ТК-129-ТК-130 | 100 | 19,0000 |
| 48 | ТК-130-ТК-131 | 100 | 30,0000 |
| 49 | ТК-131-ТК-97 | 100 | 16,0000 |
| 50 | ТК-132-ТК-133 | 80 | 22,0000 |
| 51 | ТК-133-ТК-134 | 80 | 41,0000 |
| 52 | ТК-134-ТК-135 | 80 | 37,0000 |
| 53 | ТК-135-У-26 | 25 | 31,0000 |
| 54 | ТК-136-ТК-149 | 80 | 13,0000 |
| 55 | ТК-137-ТК-138 | 80 | 24,0000 |
| 56 | ТК-138-ТК-139 | 80 | 38,0000 |
| 57 | ТК-139-ТК-140 | 50 | 49,0000 |
| 58 | ТК-140-ТК-141 | 50 | 23,0000 |
| 59 | ТК-141-ТК-142 | 50 | 26,0000 |
| 60 | ТК-142-ТК-167 | 50 | 31,0000 |
| 61 | ТК-143-ул. Макарова, 7 | 25 | 12,0000 |
| 62 | ТК-144-ТК-145 | 50 | 21,0000 |
| 63 | ТК-145-ТК-143 | 50 | 17,0000 |
| 64 | ТК-117-ул. Советская, 7 | 25 | 16,0000 |
| 65 | ТК-116-ул. Советская, 9 | 25 | 16,0000 |
| 66 | ТК-115-ул. Советская, 11 | 25 | 16,0000 |
| 67 | ТК-114-ул. Советская, 13 | 25 | 16,0000 |
| 68 | ТК-113-ул. Советская, 15 | 25 | 14,0000 |
| 69 | ТК-112-ул. Советская, 17 | 25 | 11,0000 |
| 70 | ТК-111-ул. Советская, 19 | 25 | 12,0000 |
| 71 | ТК-110-ул. Советская, 21 | 25 | 10,0000 |
| 72 | ТК-109-ул. Советская, 23 | 25 | 9,0000 |
| 73 | ТК-146-ТК-639 | 32 | 15,0000 |
| 74 | ТК-146-Агросоюз Чекунов | 50 | 70,0000 |
| 75 | ТК-121-ул. Садовая, 6 | 25 | 10,0000 |
| 76 | ТК-120-ул. Садовая, 8 | 25 | 10,0000 |
| 77 | ТК-119-ул. Садовая, 10 | 25 | 10,0000 |
| 78 | ТК-123-ул. Школьная, 5 | 32 | 21,0000 |
| 79 | ТК-122-ул. Школьная, 7 | 25 | 8,0000 |
| 80 | ТК-124-ул. Школьная, 9 | 20 | 7,0000 |
| 81 | ТК-125-ул. Школьная, 11 | 20 | 8,0000 |
| 82 | ТК-126-ул. Школьная, 13 | 20 | 9,0000 |
| 83 | ТК-127-ул. Школьная, 15 | 25 | 9,0000 |
| 84 | ТК-147-ТК-128 | 100 | 36,0000 |
| 85 | ТК-147-ул. Комсомольск ая, 17 | 25 | 8,0000 |
| 86 | ТК-98-ул. Школьная, 20 | 25 | 6,0000 |
| 87 | ТК-99-ул. Школьная, 22 | 25 | 6,0000 |
| 88 | ТК-100-ул. Совхозная, 7 | 25 | 7,0000 |
| 89 | ТК-101-ул. Школьная, 26 | 25 | 5,0000 |
| 90 | ТК-102-ул. Школьная, 28 | 25 | 6,0000 |
| 91 | ТК-103-ул. Школьная, 30 | 25 | 6,0000 |
| 92 | ТК-104-ул. Школьная, 32 | 25 | 8,0000 |
| 93 | ТК-105-ул. Школьная, 34 | 25 | 8,0000 |
| 94 | ТК-106-ул. Школьная, 36 | 25 | 8,0000 |
| 95 | ТК-128-ул. Комсомольск ая, 19 | 25 | 8,0000 |
| 96 | ТК-129-ул. Комсомольск ая, 21 | 25 | 8,0000 |
| 97 | ТК-130-ул. Комсомольск ая, 23 | 25 | 9,0000 |
| 98 | ТК-131-ул. Комсомольск ая, 25 | 25 | 10,0000 |
| 99 | ТК-148-ТК-591 | 100 | 5,0000 |
| 100 | ТК-148-ул. Комсомольск ая, 27 | 25 | 16,0000 |
| 101 | ТК-132-ул. Фрунзе, 2 | 25 | 14,0000 |
| 102 | ТК-133-ул. Фрунзе, 4 | 25 | 14,0000 |
| 103 | ТК-134-ул. Фрунзе, 6 | 25 | 15,0000 |
| 104 | ТК-135-ул. Фрунзе, 10 | 25 | 15,0000 |
| 105 | У-26-ул. Фрунзе, 12 | 25 | 14,0000 |
| 106 | ТК-136-ул. Совхозная, 21 | 32 | 20,0000 |
| 107 | ТК-137-ул. Совхозная, 23 | 25 | 12,0000 |
| 108 | ТК-138-ул. Совхозная, 25 | 25 | 12,0000 |
| 109 | ТК-139-ул. Ленина, 62 | 25 | 12,0000 |
| 110 | ТК-140-ул. Ленина, 64 | 25 | 15,0000 |
| 111 | ТК-141-ул. Ленина, 66 | 25 | 13,0000 |
| 112 | ТК-142-ул. Ленина, 68 | 25 | 13,0000 |
| 113 | ТК-144-ул. Макарова, 4 | 25 | 6,0000 |
| 114 | ТК-144-ул. Макарова, 3 | 25 | 11,0000 |
| 115 | ТК-145-ул. Макарова, 5 | 25 | 11,0000 |
| 116 | ТК-143-ул. Макарова, 8 | 25 | 13,0000 |
| 117 | ТК-118-ТК-150 | 25 | 24,0000 |
| 118 | ТК-150-ул. М. Горького, 16а | 25 | 34,0000 |
| 119 | ТК-150-ул. М. Горького, 16 | 25 | 9,0000 |
| 120 | ТК-151-ул. М. Горького, 18 | 50 | 35,0000 |
| 121 | ТК-151-ул. М. Горького, 20 | 50 | 21,0000 |
| 122 | ТК-579-ТК-578 | 100 | 21,0000 |
| 123 | ТК-152-ТК-638 | 100 | 32,0000 |
| 124 | ТК-152-Суд федерал. | 50 | 13,0000 |
| 125 | ТК-153-БСШ №2 | 80 | 31,0000 |
| 126 | ТК-153-ДЮСШ | 80 | 130,0000 |
| 127 | ТК-154-ТК-144 | 50 | 58,0000 |
| 128 | ТК-154-ТК-155 | 50 | 22,0000 |
| 129 | ТК-155-У-73 | 50 | 25,0000 |
| 130 | ТК-155-ул. Совхозная, 28 | 25 | 9,0000 |
| 131 | ТК-156-У-74 | 50 | 28,0000 |
| 132 | ТК-156-ул. Совхозная, 24 | 25 | 7,0000 |
| 133 | ТК-158-ТК-593 | 80 | 35,0000 |
| 134 | ТК-159-ТК-157 | 80 | 32,0000 |
| 135 | ТК-157-ТК-158 | 80 | 71,0000 |
| 136 | ТК-158-ул. Фрунзе, 11 | 25 | 10,0000 |
| 137 | ТК-157-ул. Фрунзе, 5 | 25 | 11,0000 |
| 138 | ТК-159-ул. Фрунзе, 3 | 25 | 11,0000 |
| 139 | ТК-160-ТК-107 | 100 | 16,0000 |
| 140 | ТК-160-ТК-161 | 32 | 37,0000 |
| 141 | ТК-107-ул. Комсомольск ая, 15 | 25 | 7,0000 |
| 142 | ТК-108-ул. Комсомольск ая, 11 | 25 | 6,0000 |
| 143 | ТК-161-ул. Школьная, 10 | 25 | 29,0000 |
| 144 | ТК-161-ул. Школьная, 12 | 25 | 10,0000 |
| 145 | ТК-162-ТК-132 | 80 | 14,0000 |
| 146 | ТК-162-ТК-164 | 65 | 51,0000 |
| 147 | ТК-163-У-78 | 32 | 28,0000 |
| 148 | ТК-164-ТК-163 | 65 | 29,0000 |
| 149 | ТК-163-ул. Комсомольск ая, 22 | 25 | 9,0000 |
| 150 | ТК-164-ул. Комсомольск ая, 24 | 25 | 9,0000 |
| 151 | ТК-165-ТК-105 | 65 | 11,0000 |
| 152 | ТК-165-ТК-166 | 50 | 12,0000 |
| 153 | ТК-166-ул. Декабристов, 10 | 25 | 19,0000 |
| 154 | ТК-166-У-79 | 50 | 52,0000 |
| 155 | ТК-167-ул. Ленина, 70 | 25 | 13,0000 |
| 156 | ТК-167-ТК-168 | 50 | 45,0000 |
| 157 | ТК-168-ул. Ленина, 83 | 25 | 14,0000 |
| 158 | ТК-168-ул. Ленина, 81 | 25 | 14,0000 |
| 159 | ТК-169-ТК-151 | 80 | 33,0000 |
| 160 | ТК-169-Библиотека | 25 | 50,0000 |
| 161 | ТК-571-ТК-580 | 80 | 33,0000 |
| 162 | ТК-571-ТК-576 | 32 | 55,0000 |
| 163 | ТК-576-ТК-573 | 32 | 30,0000 |
| 164 | ТК-575-Гараж | 25 | 5,0000 |
| 165 | ТК-575-У-25 | 50 | 47,0000 |
| 166 | У-25-Склад-гараж | 25 | 2,0000 |
| 167 | ТК-572-ул. Советская, 33 | 25 | 18,0000 |
| 168 | У-25-ТК-572 | 32 | 18,0000 |
| 169 | ТК-573-ТК-574 | 32 | 11,0000 |
| 170 | ТК-573-Водосеть- проходная | 25 | 16,0000 |
| 171 | ТК-576-Баня | 50 | 28,0000 |
| 172 | ТК-574-ТК-575 | 32 | 8,0000 |
| 173 | ТК-574-ТК-577 | 32 | 16,0000 |
| 174 | ТК-577-Администр. здание | 32 | 11,0000 |
| 175 | ТК-577-Гараж большой | 32 | 34,0000 |
| 176 | ТК-578-ТК-152 | 100 | 44,0000 |
| 177 | ТК-578-Арнольд | 80 | 9,0000 |
| 178 | ТК-579-ТК-169 | 80 | 22,0000 |
| 179 | ТК-580-ТК-581 | 80 | 17,0000 |
| 180 | ТК-581-ТК-582 | 80 | 31,0000 |
| 181 | ТК-582-ТК-98 | 80 | 13,0000 |
| 182 | ТК-583-ТК-99 | 80 | 9,0000 |
| 183 | ТК-580-ул. Школьная, 21 | 25 | 11,0000 |
| 184 | ТК-581-ул. Школьная, 23 | 25 | 11,0000 |
| 185 | ТК-582-ул. Школьная, 25 | 25 | 13,0000 |
| 186 | ТК-583-ул. Школьная, 27 | 25 | 14,0000 |
| 187 | ТК-94-ТК-587 | 50 | 17,0000 |
| 188 | ТК-584-ТК-588 | 50 | 6,0000 |
| 189 | ТК-585-У-75 | 50 | 22,0000 |
| 190 | ТК-586-ТК-585 | 50 | 32,0000 |
| 191 | ТК-587-ТК-584 | 50 | 4,0000 |
| 192 | ТК-587-ул. Совхозная, 10 | 25 | 10,0000 |
| 193 | ТК-584-ул. Совхозная, 9 (кв.1) | 25 | 7,0000 |
| 194 | ТК-586-ул. Совхозная, 12 | 25 | 13,0000 |
| 195 | ТК-585-ул. Совхозная, 15 | 32 | 10,0000 |
| 196 | ТК-588-ТК-586 | 50 | 42,0000 |
| 197 | ТК-588-ул. Совхозная, 9 (кв.2) | 25 | 6,0000 |
| 198 | ТК-589-ТК-103 | 65 | 6,0000 |
| 199 | ТК-590-ТК-165 | 65 | 20,0000 |
| 200 | ТК-589-ул. Школьная, 35 | 32 | 16,0000 |
| 201 | ТК-590-ул. Школьная, 37 | 25 | 17,0000 |
| 202 | ТК-591-У-77 | 50 | 23,0000 |
| 203 | ТК-591-ТК-592 | 100 | 12,0000 |
| 204 | ТК-592-ТК-159 | 80 | 41,0000 |
| 205 | ТК-592-У-76 | 50 | 41,0000 |
| 206 | ТК-593-ТК-136 | 80 | 27,0000 |
| 207 | ТК-593-ТК-156 | 50 | 7,0000 |
| 208 | ТК-136-ул. Совхозная, 26 | 25 | 16,0000 |
| 209 | У-73-ул. Совхозная, 30 | 25 | 10,0000 |
| 210 | У-74-ул. Совхозная, 22 | 25 | 7,0000 |
| 211 | У-75-ул. Совхозная, 18 | 32 | 14,0000 |
| 212 | У-76-ул. Комсомольск ая, 30 | 32 | 9,0000 |
| 213 | У-77-ул. Комсомольск ая, 29 | 32 | 11,0000 |
| 214 | У-78-ул. Комсомольск ая, 20 | 25 | 8,0000 |
| 215 | У-79-ул. Декабристов, 9 | 25 | 7,0000 |
| 216 | У-80-ул. Садовая, 4 | 25 | 10,0000 |
| 217 | ТК-153-ТК-624 | 50 | 119,0000 |
| 218 | ТК-624-ул. Матросова, 24 | 32 | 31,0000 |
| 219 | ТК-118-ТК-628 | 80 | 38,0000 |
| 220 | ТК-628-ТК-625 | 80 | 10,0000 |
| 221 | ТК-628-ТК-627 | 65 | 98,0000 |
| 222 | ТК-627-ТК-626 | 65 | 13,0000 |
| 223 | ТК-626-Гараж Бриштен | 32 | 35,0000 |
| 224 | ТК-626-УФС кадастра и регистр. | 32 | 23,0000 |
| 225 | ТК-627-Центр бух. учета | 32 | 9,0000 |
| 226 | ТК-628-ООО Луч | 25 | 5,0000 |
| 227 | ТК-625-Магазин Пирамида | 32 | 19,0000 |
| 228 | ТК-625-ИП Цыганова | 32 | 41,0000 |
| 229 | У-73-ул. Совхозная, 32 | 25 | 29,0000 |
| 230 | У-76-ул. Комсомольск ая, 32 | 32 | 35,0000 |
| 231 | ТК-638-ТК-153 | 100 | 36,0000 |
| 232 | ТК-638-ул. Школьная, 1 | 25 | 13,0000 |
| 233 | ТК-639-ул. Школьная, 42 | 32 | 34,0000 |
| 234 | ТК-639-ул. Школьная, 40 | 25 | 9,0000 |
| Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 200 | 108,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 200 | 21,0000 |
| 3 | Участок теплосети | 65 | 78,0000 |
| 4 | Участок теплосети | 200 | 15,0000 |
| 5 | Участок теплосети | 150 | 37,0000 |
| 6 | Участок теплосети | 200 | 12,0000 |
| 7 | Участок теплосети | 65 | 247,0000 |
| 8 | Участок теплосети | 80 | 33,0000 |
| 9 | Участок теплосети | 32 | 76,0000 |
| 10 | Участок теплосети | 100 | 167,0000 |
| 11 | Участок теплосети | 80 | 22,0000 |
| 12 | Участок теплосети | 50 | 12,0000 |
| 13 | Участок теплосети | 80 | 55,0000 |
| 14 | Участок теплосети | 50 | 20,0000 |
| 15 | Участок теплосети | 80 | 53,0000 |
| 16 | Участок теплосети | 50 | 29,0000 |
| 17 | Участок теплосети | 50 | 32,0000 |
| 18 | Участок теплосети | 50 | 32,0000 |
| 19 | Участок теплосети | 50 | 32,0000 |
| 20 | Участок теплосети | 50 | 30,0000 |
| 21 | Участок теплосети | 50 | 27,0000 |
| 22 | Участок теплосети | 50 | 35,0000 |
| 23 | Участок теплосети | 25 | 28,0000 |
| 24 | Участок теплосети | 65 | 22,0000 |
| 25 | Участок теплосети | 65 | 23,0000 |
| 26 | Участок теплосети | 65 | 35,0000 |
| 27 | Участок теплосети | 65 | 32,0000 |
| 28 | Участок теплосети | 65 | 35,0000 |
| 29 | Участок теплосети | 65 | 36,0000 |
| 30 | Участок теплосети | 65 | 30,0000 |
| 31 | Участок теплосети | 65 | 30,0000 |
| 32 | Участок теплосети | 65 | 13,0000 |
| 33 | Участок теплосети | 65 | 97,0000 |
| 34 | Участок теплосети | 65 | 27,0000 |
| 35 | Участок теплосети | 65 | 171,0000 |
| 36 | Участок теплосети | 65 | 18,0000 |
| 37 | Участок теплосети | 65 | 18,0000 |
| 38 | Участок теплосети | 65 | 29,0000 |
| 39 | Участок теплосети | 65 | 34,0000 |
| 40 | Участок теплосети | 65 | 25,0000 |
| 41 | Участок теплосети | 65 | 49,0000 |
| 42 | Участок теплосети | 65 | 37,0000 |
| 43 | Участок теплосети | 65 | 66,0000 |
| 44 | Участок теплосети | 65 | 36,0000 |
| 45 | Участок теплосети | 65 | 76,0000 |
| 46 | Участок теплосети | 65 | 171,0000 |
| 47 | Участок теплосети | 65 | 71,0000 |
| 48 | Участок теплосети | 50 | 22,0000 |
| 49 | Участок теплосети | 50 | 32,0000 |
| 50 | Участок теплосети | 50 | 36,0000 |
| 51 | Участок теплосети | 32 | 74,0000 |
| 52 | Участок теплосети | 80 | 114,0000 |
| 53 | Участок теплосети | 80 | 25,0000 |
| 54 | Участок теплосети | 80 | 33,0000 |
| 55 | Участок теплосети | 80 | 28,0000 |
| 56 | Участок теплосети | 80 | 37,0000 |
| 57 | Участок теплосети | 80 | 19,0000 |
| 58 | Участок теплосети | 80 | 25,0000 |
| 59 | Участок теплосети | 80 | 33,0000 |
| 60 | Участок теплосети | 80 | 42,0000 |
| 61 | Участок теплосети | 80 | 36,0000 |
| 62 | Участок теплосети | 65 | 34,0000 |
| 63 | Участок теплосети | 65 | 40,0000 |
| 64 | Участок теплосети | 65 | 33,0000 |
| 65 | Участок теплосети | 65 | 38,0000 |
| 66 | Участок теплосети | 80 | 7,0000 |
| 67 | Участок теплосети | 25 | 12,0000 |
| 68 | Участок теплосети | 80 | 44,0000 |
| 69 | Участок теплосети | 25 | 29,0000 |
| 70 | Участок теплосети | 25 | 10,0000 |
| 71 | Участок теплосети | 25 | 10,0000 |
| 72 | Участок теплосети | 25 | 9,0000 |
| 73 | Участок теплосети | 25 | 10,0000 |
| 74 | Участок теплосети | 25 | 9,0000 |
| 75 | Участок теплосети | 25 | 8,0000 |
| 76 | Участок теплосети | 25 | 9,0000 |
| 77 | Участок теплосети | 25 | 11,0000 |
| 78 | Участок теплосети | 25 | 10,0000 |
| 79 | Участок теплосети | 25 | 10,0000 |
| 80 | Участок теплосети | 25 | 10,0000 |
| 81 | Участок теплосети | 25 | 11,0000 |
| 82 | Участок теплосети | 25 | 10,0000 |
| 83 | Участок теплосети | 25 | 11,0000 |
| 84 | Участок теплосети | 25 | 11,0000 |
| 85 | Участок теплосети | 25 | 10,0000 |
| 86 | Участок теплосети | 50 | 14,0000 |
| 87 | Участок теплосети | 50 | 66,0000 |
| 88 | Участок теплосети | 25 | 11,0000 |
| 89 | Участок теплосети | 25 | 10,0000 |
| 90 | Участок теплосети | 65 | 11,0000 |
| 91 | Участок теплосети | 25 | 14,0000 |
| 92 | Участок теплосети | 25 | 13,0000 |
| 93 | Участок теплосети | 25 | 14,0000 |
| 94 | Участок теплосети | 25 | 16,0000 |
| 95 | Участок теплосети | 25 | 15,0000 |
| 96 | Участок теплосети | 25 | 16,0000 |
| 97 | Участок теплосети | 25 | 17,0000 |
| 98 | Участок теплосети | 25 | 16,0000 |
| 99 | Участок теплосети | 25 | 14,0000 |
| 100 | Участок теплосети | 25 | 13,0000 |
| 101 | Участок теплосети | 50 | 32,0000 |
| 102 | Участок теплосети | 25 | 11,0000 |
| 103 | Участок теплосети | 25 | 9,0000 |
| 104 | Участок теплосети | 25 | 8,0000 |
| 105 | Участок теплосети | 25 | 10,0000 |
| 106 | Участок теплосети | 50 | 27,0000 |
| 107 | Участок теплосети | 25 | 8,0000 |
| 108 | Участок теплосети | 50 | 17,0000 |
| 109 | Участок теплосети | 25 | 7,0000 |
| 110 | Участок теплосети | 25 | 9,0000 |
| 111 | Участок теплосети | 25 | 10,0000 |
| 112 | Участок теплосети | 25 | 11,0000 |
| 113 | Участок теплосети | 80 | 28,0000 |
| 114 | Участок теплосети | 80 | 48,0000 |
| 115 | Участок теплосети | 80 | 14,0000 |
| 116 | Участок теплосети | 65 | 10,0000 |
| 117 | Участок теплосети | 65 | 50,0000 |
| 118 | Участок теплосети | 25 | 12,0000 |
| 119 | Участок теплосети | 25 | 10,0000 |
| 120 | Участок теплосети | 25 | 9,0000 |
| 121 | Участок теплосети | 65 | 58,0000 |
| 122 | Участок теплосети | 25 | 10,0000 |
| 123 | Участок теплосети | 50 | 30,0000 |
| 124 | Участок теплосети | 50 | 30,0000 |
| 125 | Участок теплосети | 50 | 24,0000 |
| 126 | Участок теплосети | 25 | 10,0000 |
| 127 | Участок теплосети | 25 | 12,0000 |
| 128 | Участок теплосети | 25 | 10,0000 |
| 129 | Участок теплосети | 50 | 74,0000 |
| 130 | Участок теплосети | 25 | 23,0000 |
| 131 | Участок теплосети | 25 | 9,0000 |
| 132 | Участок теплосети | 50 | 35,0000 |
| 133 | Участок теплосети | 25 | 14,0000 |
| 134 | Участок теплосети | 25 | 14,0000 |
| 135 | Участок теплосети | 25 | 13,0000 |
| 136 | Участок теплосети | 25 | 13,0000 |
| 137 | Участок теплосети | 25 | 14,0000 |
| 138 | Участок теплосети | 25 | 13,0000 |
| 139 | Участок теплосети | 25 | 14,0000 |
| 140 | Участок теплосети | 25 | 8,0000 |
| 141 | Участок теплосети | 25 | 8,0000 |
| 142 | Участок теплосети | 25 | 9,0000 |
| 143 | Участок теплосети | 25 | 8,0000 |
| 144 | Участок теплосети | 25 | 8,0000 |
| 145 | Участок теплосети | 25 | 9,0000 |
| 146 | Участок теплосети | 25 | 9,0000 |
| 147 | Участок теплосети | 25 | 10,0000 |
| 148 | Участок теплосети | 25 | 8,0000 |
| 149 | Участок теплосети | 25 | 8,0000 |
| 150 | Участок теплосети | 25 | 12,0000 |
| 151 | Участок теплосети | 25 | 11,0000 |
| 152 | Участок теплосети | 32 | 8,0000 |
| 153 | Участок теплосети | 32 | 13,0000 |
| 154 | Участок теплосети | 32 | 15,0000 |
| 155 | Участок теплосети | 32 | 24,0000 |
| 156 | Участок теплосети | 80 | 11,0000 |
| 157 | Участок теплосети | 50 | 20,0000 |
| 158 | Участок теплосети | 50 | 41,0000 |
| 159 | Участок теплосети | 50 | 65,0000 |
| 160 | Участок теплосети | 50 | 42,0000 |
| 161 | Участок теплосети | 25 | 9,0000 |
| 162 | Участок теплосети | 25 | 7,0000 |
| 163 | Участок теплосети | 65 | 49,0000 |
| 164 | Участок теплосети | 65 | 31,0000 |
| 165 | Участок теплосети | 50 | 32,0000 |
| 166 | Участок теплосети | 50 | 22,0000 |
| 167 | Участок теплосети | 25 | 7,0000 |
| 168 | Участок теплосети | 25 | 8,0000 |
| 169 | Участок теплосети | 25 | 8,0000 |
| 170 | Участок теплосети | 25 | 19,0000 |
| 171 | Участок теплосети | 65 | 16,0000 |
| 172 | Участок теплосети | 80 | 21,0000 |
| 173 | Участок теплосети | 25 | 36,0000 |
| 174 | Участок теплосети | 80 | 7,0000 |
| 175 | Участок теплосети | 80 | 23,0000 |
| 176 | Участок теплосети | 25 | 10,0000 |
| 177 | Участок теплосети | 25 | 9,0000 |
| 178 | Участок теплосети | 25 | 8,0000 |
| 179 | Участок теплосети | 150 | 22,0000 |
| 180 | Участок теплосети | 50 | 67,0000 |
| 181 | Участок теплосети | 200 | 16,0000 |
| 182 | Участок теплосети | 25 | 23,0000 |
| 183 | Участок теплосети | 32 | 26,0000 |
| 184 | Участок теплосети | 50 | 49,0000 |
| 185 | Участок теплосети | 50 | 7,0000 |
| 186 | Участок теплосети | 50 | 65,0000 |
| 187 | Участок теплосети | 50 | 10,0000 |
| 188 | Участок теплосети | 50 | 19,0000 |
| 189 | Участок теплосети | 50 | 6,0000 |
| 190 | Участок теплосети | 32 | 39,0000 |
| 191 | Участок теплосети | 32 | 14,0000 |
| 192 | Участок теплосети | 200 | 4,0000 |
| 193 | Участок теплосети | 25 | 18,0000 |
| 194 | Участок теплосети | 200 | 38,0000 |
| 195 | Участок теплосети | 25 | 11,0000 |
| 196 | Участок теплосети | 25 | 9,0000 |
| 197 | Участок теплосети | 25 | 10,0000 |
| 198 | Участок теплосети | 25 | 23,0000 |
| 199 | Участок теплосети | 25 | 13,0000 |
| 200 | Участок теплосети | 25 | 9,0000 |
| 201 | Участок теплосети | 32 | 10,0000 |
| 202 | Участок теплосети | 32 | 8,0000 |
| 203 | Участок теплосети | 50 | 39,0000 |
| 204 | Участок теплосети | 25 | 10,0000 |
| 205 | Участок теплосети | 65 | 24,0000 |
| 206 | Участок теплосети | 25 | 13,0000 |
| 207 | Участок теплосети | 80 | 100,0000 |
| 208 | Участок теплосети | 50 | 18,0000 |
| 209 | Участок теплосети | 65 | 12,0000 |
| 210 | Участок теплосети | 25 | 11,0000 |
| 211 | Участок теплосети | 50 | 33,0000 |
| 212 | Участок теплосети | 32 | 22,0000 |
| 213 | Участок теплосети | 25 | 9,0000 |
| 214 | Участок теплосети | 32 | 9,0000 |
| 215 | Участок теплосети | 80 | 7,0000 |
| 216 | Участок теплосети | 80 | 14,0000 |
| 217 | Участок теплосети | 80 | 35,0000 |
| 218 | Участок теплосети | 25 | 13,0000 |

## Часть 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Строительство и реконструкции насосных станции не требуется.

## Часть 9. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

При актуализации на 2023 г., в части мероприятий по сетям произошли следующие основные изменения:

-Глава скорректирован в соответствии с требованиями Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

-Откорректированы мероприятия по датам и суммам.

## ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Часть 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНТСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ, НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Тепловой пункт (ТП) — один из главных элементов системы централизованного теплоснабжения зданий, выполняющий функции приема теплоносителя, преобразования (при необходимости) его параметров, распределения между потребителями тепловой энергии и учета ее расходования. В зависимости от предназначения, условий присоединения потребителей к тепловой сети, требований заказчика и др. ТП составляется из ряда отдельных функциональных узлов.

Предлагается для применения в схеме вновь проектируемых потребителей стандартные автоматизированные блочные тепловые пункты (БТП) полной заводской готовности, предназначенные для присоединения к тепловой сети различных систем теплопотребления и выполненные по типовым технологическим схемам с применением водоподогревателей на базе паяных или разборных пластинчатых теплообменников.

Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые схемы обусловлена следующими причинами:

- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий;

- существует, перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

- снижение расхода тепловой энергии на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, ликвидация «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

Перевод закрытых систем ГВС на закрытые системы должен проводиться в три этапа:

1) проектирование индивидуальных тепловых пунктов (ИТП);

2) приобретение оборудования;

3) строительство.

## Часть 2. ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ГРАФИКА ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ЕГО РАСХОДА В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного сезона внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 при отпуске тепла от источников тепловой энергии системы теплоснабжения применяется качественное регулирование (по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения) согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

## Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТАКИХ СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Для организации закрытой схемы горячего водоснабжения потребуется:

- выполнение гидравлического расчета тепловых сетей с учетом перехода на закрытую схему теплоснабжения с целью определения необходимости реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров и реконструкции ЦТП;

- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров;

- реконструкция ЦТП с установкой теплообменных аппаратов и перекладкой квартальных тепловых сетей и сетей водоснабжения;

- оснащение потребителей, подключенных непосредственно к тепловым сетям по открытой схеме, теплообменниками ГВС;

- замена стальных трубопроводов ГВС в зданиях на полимерные трубопроводы;

- реконструкция сетей водоснабжения с перераспределением расходов воды от источников на ИТП;

- реконструкция систем водоподготовки на источниках.

При переходе на закрытую схему теплоснабжения рекомендуется организовать отдельный учет тепловой энергии на горячее водоснабжение в каждом тепловом пункте.

Применительно к новому строительству, проектирование тепловых сетей и сетей водоснабжения должно учитывать условия независимых и закрытых схем.

## Часть 4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Суммарная стоимость установки АИТП у всех потребителей Баганский сельсовет с полным переходом на закрытую схему теплоснабжения на перспективу до 2039 года составит 0,000 млн.руб.

Кроме экономии на подпитке, снизится суммарный расход на сетевых насосах, что даст дополнительный положительный экономический эффект.

Отсутствие водоразбора из тепловой сети позволит прейти на стабильный постоянный гидравлический режим с качественным регулированием отпуска тепловой энергии, что сильно повысит качество теплоснабжения. У потребителей появится собственный инструмент регулирования качества и количества своего теплоснабжения, причем все регулировки внутри потребителя будут мало влиять на гидравлический режим работы всей тепловой сети, но при этом все искусственные «перетопы и недотопы» будут учитываться индивидуальными приборами учета.

## Часть 5. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Ключевыми критериями для перехода на закрытую систему присоединения ГВС будут являться:

1) Для источников и тепловых сетей:

-  увеличение срока службы водогрейных котлов;

-  увеличение срока службы магистральных и квартальных тепловых сетей;

-  снижение нагрузки на систему подпитки теплосети;

2) Для потребителей:

-  улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

- соответствие качества горячей воды санитарным нормам.

Переход на независимые схемы позволит широко применять автоматизацию процессов регулирования и повышать надежность теплоснабжения. При внедрении, совместно с «закрытием» системы ГВС независимых схем теплоснабжения городских объектов, отопительное оборудование потребителей гидравлически изолируется от сетей производителя тепла, что позволяет использовать более эффективные и безаварийные режимы работы насосного оборудования как в автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах (АИТП) потребителя, так и на магистральных и внутриквартальных сетях ресурсоснабжающих организаций (РСО).

Также следует отметить возможные эффекты для потребителей:

- снижение платежей за горячую воду при стоимости теплоносителя выше стоимости водопроводной воды;

- соблюдение температуры горячей воды;

- уменьшение сливов при отсутствии циркуляции;

- повышение достоверности и снижение стоимости приборного учета.

Возможны эффекты от перехода также и для теплоснабжающей организации:

- ликвидация убытков при тарифе на теплоноситель ниже реальных затрат;

- возможность получения дополнительных доходов от эксплуатации ИТП;

- улучшение режимов в тепловых сетях с возможностью подключения новых потребителей;

- повышение качества теплоносителя с уменьшением внутренней коррозии оборудования.

## Часть 6. РАСЧЕТ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Расчет ценовых последствий (тарифных) последствий представлены в главе 14.

## Часть 7. ОПИСАНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРЕОБОРУДОВАННЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ

Изменения отсутствуют.

## ГЛАВА 10.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

## Часть 1. РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Таблица 10.1.1 - Перспективное потребление основного топлива источниками тепловой энергии

| Показатель | Ед.изм | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 1772,80 | 1772,80 | 1772,80 | 1772,80 | 1772,80 | 1772,80 | 1772,80 | 1772,80 | 1772,80 | 1772,80 | 1772,80 | 1772,80 |
| Летний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 1772,80 | 1772,80 | 1772,80 | 1772,80 | 1772,80 | 1772,80 | 1772,80 | 1772,80 | 1772,80 | 1772,80 | 1772,80 | 1772,80 |
|  | т. | 2428,60 | 2428,60 | 2428,60 | 2428,60 | 2428,60 | 2428,60 | 2428,60 | 2428,60 | 2428,60 | 2428,60 | 2428,60 | 2428,60 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 356,92 | 356,92 | 356,92 | 356,92 | 356,92 | 356,92 | 356,92 | 356,92 | 356,92 | 356,92 | 356,92 | 356,92 |
| Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 1528,80 | 1528,80 | 1528,80 | 1528,80 | 1528,80 | 1528,80 | 1528,80 | 1528,80 | 1528,80 | 1528,80 | 1528,80 | 1528,80 |
| Летний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 1528,80 | 1528,80 | 1528,80 | 1528,80 | 1528,80 | 1528,80 | 1528,80 | 1528,80 | 1528,80 | 1528,80 | 1528,80 | 1528,80 |
|  | т. | 2094,31 | 2094,31 | 2094,31 | 2094,31 | 2094,31 | 2094,31 | 2094,31 | 2094,31 | 2094,31 | 2094,31 | 2094,31 | 2094,31 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 307,79 | 307,79 | 307,79 | 307,79 | 307,79 | 307,79 | 307,79 | 307,79 | 307,79 | 307,79 | 307,79 | 307,79 |
| Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 579,90 | 579,90 | 579,90 | 579,90 | 579,90 | 579,90 | 579,90 | 579,90 | 579,90 | 579,90 | 579,90 | 579,90 |
| Летний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 579,90 | 579,90 | 579,90 | 579,90 | 579,90 | 579,90 | 579,90 | 579,90 | 579,90 | 579,90 | 579,90 | 579,90 |
|  | т. | 794,48 | 794,48 | 794,48 | 794,48 | 794,48 | 794,48 | 794,48 | 794,48 | 794,48 | 794,48 | 794,48 | 794,48 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 116,75 | 116,75 | 116,75 | 116,75 | 116,75 | 116,75 | 116,75 | 116,75 | 116,75 | 116,75 | 116,75 | 116,75 |
| Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 1046,33 | 1046,33 | 1046,33 | 1046,33 | 1046,33 | 1046,33 | 1046,33 | 1046,33 | 1046,33 | 1046,33 | 1046,33 | 1046,33 |
| Летний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 1046,33 | 1046,33 | 1046,33 | 1046,33 | 1046,33 | 1046,33 | 1046,33 | 1046,33 | 1046,33 | 1046,33 | 1046,33 | 1046,33 |
|  | т. | 1433,33 | 1433,33 | 1433,33 | 1433,33 | 1433,33 | 1433,33 | 1433,33 | 1433,33 | 1433,33 | 1433,33 | 1433,33 | 1433,33 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 210,66 | 210,66 | 210,66 | 210,66 | 210,66 | 210,66 | 210,66 | 210,66 | 210,66 | 210,66 | 210,66 | 210,66 |
| Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 2381,60 | 2381,60 | 2381,60 | 2381,60 | 2381,60 | 2381,60 | 2381,60 | 2381,60 | 2381,60 | 2381,60 | 2381,60 | 2381,60 |
| Летний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 2381,60 | 2381,60 | 2381,60 | 2381,60 | 2381,60 | 2381,60 | 2381,60 | 2381,60 | 2381,60 | 2381,60 | 2381,60 | 2381,60 |
|  | т. | 3562,53 | 3562,53 | 3562,53 | 3562,53 | 3562,53 | 3562,53 | 3562,53 | 3562,53 | 3562,53 | 3562,53 | 3562,53 | 3562,53 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 479,49 | 479,49 | 479,49 | 479,49 | 479,49 | 479,49 | 479,49 | 479,49 | 479,49 | 479,49 | 479,49 | 479,49 |
| Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 1515,45 | 1515,45 | 1515,45 | 1515,45 | 1515,45 | 1515,45 | 1515,45 | 1515,45 | 1515,45 | 1515,45 | 1515,45 | 1515,45 |
| Летний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 1515,45 | 1515,45 | 1515,45 | 1515,45 | 1515,45 | 1515,45 | 1515,45 | 1515,45 | 1515,45 | 1515,45 | 1515,45 | 1515,45 |
|  | т. | 2075,97 | 2075,97 | 2075,97 | 2075,97 | 2075,97 | 2075,97 | 2075,97 | 2075,97 | 2075,97 | 2075,97 | 2075,97 | 2075,97 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 305,11 | 305,11 | 305,11 | 305,11 | 305,11 | 305,11 | 305,11 | 305,11 | 305,11 | 305,11 | 305,11 | 305,11 |
| Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 1423,64 | 1423,64 | 1423,64 | 1423,64 | 1423,64 | 1423,64 | 1423,64 | 1423,64 | 1423,64 | 1423,64 | 1423,64 | 1423,64 |
| Летний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 1423,64 | 1423,64 | 1423,64 | 1423,64 | 1423,64 | 1423,64 | 1423,64 | 1423,64 | 1423,64 | 1423,64 | 1423,64 | 1423,64 |
|  | т. | 1950,19 | 1950,19 | 1950,19 | 1950,19 | 1950,19 | 1950,19 | 1950,19 | 1950,19 | 1950,19 | 1950,19 | 1950,19 | 1950,19 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 286,62 | 286,62 | 286,62 | 286,62 | 286,62 | 286,62 | 286,62 | 286,62 | 286,62 | 286,62 | 286,62 | 286,62 |
| Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 609,30 | 609,30 | 609,30 | 609,30 | 609,30 | 609,30 | 609,30 | 609,30 | 609,30 | 609,30 | 609,30 | 609,30 |
| Летний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 609,30 | 609,30 | 609,30 | 609,30 | 609,30 | 609,30 | 609,30 | 609,30 | 609,30 | 609,30 | 609,30 | 609,30 |
|  | т. | 834,59 | 834,59 | 834,59 | 834,59 | 834,59 | 834,59 | 834,59 | 834,59 | 834,59 | 834,59 | 834,59 | 834,59 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 122,67 | 122,67 | 122,67 | 122,67 | 122,67 | 122,67 | 122,67 | 122,67 | 122,67 | 122,67 | 122,67 | 122,67 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Летний | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимально часовой расход | кг.у.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ЧАСТЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА

Норматив создания запасов топлива на котельных рассчитывается в соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)» утвержденным приказом Минэнерго России от 10.08.2012 г. № 377.

Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ) определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года. Для электростанций и котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу.

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

где Qmax - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сут.;

Hcp.m - расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал;

K - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется в зависимости от вида топлива и способа его доставки в соответствии с таблицей 10.2.1.

Таблица 10.2.1 – Количество суток на которые рассчитывается ННЗТ, в зависимости от вида топлива и его доставки

| Вид топлива | Способ доставки топлива | Объем запаса топлива, сут. |
| --- | --- | --- |
| твердое | железнодорожный транспорт | 14 |
|  | автотранспорт | 7 |
| жидкое | железнодорожный транспорт | 10 |
|  | автотранспорт | 5 |

В муниципальном образование на всех источниках тепловой энергии отсутствует резервное топливо.

## Часть 3. ВИД ТОПЛИВА ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА.

Таблица 10.3.1 - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива

| № | Наименование теплового источника | Вид топлива | Фактический расход за 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в т.у.т. | В натуральном выражении |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | Уголь | 1772,8000 | 2428,6000 |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | Уголь | 1528,8000 | 2094,3100 |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | Уголь | 579,9000 | 794,4800 |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | Уголь | 1046,3300 | 1433,3300 |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | Уголь | 2381,6000 | 3562,5300 |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | Уголь | 1515,4500 | 2075,9700 |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | Уголь | 1423,6400 | 1950,1900 |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | Уголь | 609,3000 | 834,5900 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | Уголь | 0,0000 | 0,0000 |

На территории муниципального образования возобновляемые источники тепловой энергии отсутствуют, ввод новых либо реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

## Часть 4. ВИД ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ГОСТ 25543-2013 "УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ"), ИХ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Для источников тепловой энергии расположенных на территории Баганский сельсовет основным топливом для котельных является бурый уголь.

## Часть 5. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСВУЮЩЕМ ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ.

В муниципальном образовании Баганский сельсовет преобладающим видом топлива является уголь.

## Часть 6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

Направлений по переводу котельных на другие виды топлива отсутствуют.

## Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТОПЛИВНЫХ БАЛАНСАХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСТРОЕННЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Описание изменений перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице ниже.

Таблица 10.7.1 - Изменения в перспективных топливных балансах

| № | Источник тепловой энергии | Вид топлива | Перспективное потребление топлива, т у.т. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации 2022 | Изменения |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | Уголь | 1772,8000 | 1772,8000 | 0 |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | Уголь | 1528,8000 | 1528,8000 | 0 |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | Уголь | 579,9000 | 579,9000 | 0 |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | Уголь | 1046,3300 | 1046,3300 | 0 |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | Уголь | 2381,6000 | 2381,6000 | 0 |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | Уголь | 1515,4500 | 1515,4500 | 0 |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | Уголь | 1423,6400 | 1423,6400 | 0 |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | Уголь | 609,3000 | 609,3000 | 0 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | Уголь | 0 | 0 | 0 |

## ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

## Часть 1. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ  СЕТЕЙ  (АВАРИЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ),  СРЕДНЕЙ  ЧАСТОТЫ  ОТКАЗОВ УЧАСТКОВ  ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ  (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ)  В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 1;

- тепловых сетей Кс= 1;

- потребителя теплоты Рпт= 1.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 1.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

## Часть 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯМ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Для анализа восстановлений применен количественный метод анализа.

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

Как показал статистический анализ инцидентов на тепловых сетях, за последние 5 лет аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице 11.2.1.

Таблица 11.2.1 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

В целом по МО время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

## Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ) И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ

Результаты расчетов вероятности безотказной работы тепломагистралей, выполненные при первичной разработке Схемы теплоснабжения, по результатам расчета надежности тепломагистралей рекомендуются следующие мероприятия (в зависимости от рассчитанных показателей надежности):

1) рекомендуется при условии соблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает:

- контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

2) рекомендуется при условии несоблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает:

- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

- реконструкцию ветхих участков тепловых сетей, определяемых по результатам экспертного обследования технического состояния трубопроводов.

## Часть 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

При условии реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей, прогнозные показатели готовности систем теплоснабжения к безотказным поставкам тепловой энергии будут превышать установленный в СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 норматив - 0,97.

Для снижения подачи тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения необходимо изменение следующих технологических факторов:

- снижение количества систем с централизованным приготовлением горячей воды до минимального технически и экономически оправданного уровня (в работе остаются ЦТП с потребителями, подключенными по независимой схеме, которые по соотношению материальной характеристики и подключенной нагрузки дают сходные параметры по удельному потреблению теплоносителей и тепловых потерь на ПХН, что и схемы, работающие через ИТП); - реализация эксплуатационных программ, предусматривающих переход на сжатый регламент обслуживания участка сетей, продолжительностью не более 2-х суток.

## Часть 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

## Часть 6. ПРИМЕНЕНИЕ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ С ДУБЛИРОВАННЫМИ СВЯЗЯМИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНУЮ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро-и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

## Часть 7. УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Установка резервного оборудования на расчетный срок не требуется и не предусматривается в связи с наличием резервов располагаемой мощности существующего оборудования.

## Часть 8. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, позволяющая в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты, на расчетный срок, не предусматривается.

## Часть 9. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Резервирование тепловых сетей со смежными муниципальными образованиями отсутствуют.

## Часть 10. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Установка резервных насосных станции не требуется.

## Часть 11. УСТАНОВКА БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Установка баков-аккумуляторов не требуется.

## Часть 12. ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАСЧЕТУ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Методика и показатели надежности

Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. № 310) указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные.

Методические указания предназначены для использования теплоснабжающими, теплосетевыми организациями, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления при проведении анализа показателей и оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на следующие категории:

- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии;

- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии;

- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии;

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек;

- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;

- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;

- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);

- показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

- показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

- показатель наличия основных материально-технических ресурсов;

- показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электроснабжения Кэ = 0,6;

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения Кэ = 0,6;

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (КТ) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива Кт =0,5;

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб)

- полная обеспеченность Кт = 1,0;

- не обеспечена в размере 10% и менее Кт = 0,8;

- не обеспечена в размере более 10% Кт = 0,5;

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии (Кр) и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

-от 90% –до 100% - Кр = 1,0;

- от 70% –до 90% - Кр = 0,7;

- от 50% – до 70% - Кр = 0,5;

- от 30% – до 50% - Кр = 0,3;

- менее 30% включительно - Кр = 0,2.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

Кс = (Sэкспл.- Sветх)/ Sэкспл,

где Sэкспл-протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации

Sветх- протяженность ветхих тепловых сетей находящихся в эксплуатации

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям:

Иотк = nотк/S[1/(км*год)],

где nотк - количество отказов за предыдущий год;

S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

- до 0,2 включительно – Котк тс = 1,0;

- от 0,2 - до 0,6 включительно - Котк = 0,8;

-от 0,8 - до 1,2 включительно - Котк = 0,6;

- свыше 1,2 - Котк = 0,5.

Показатель интенсивности отказов теплового источника (Котк ит), характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):

Иотк ит=nотк/S [1/(км*год)],

где nотк- количество отказов за предыдущий год

S-протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения.

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):

-до 0,2 включительно - Котк ит = 1,0;

-от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8;

-от 0,6 - 1,2 включительно - Котк ит = 0,6.

Показатель относительного недоотпуска тепловой энергии (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед = Qоткл/Qфакт*100 [%],

где Qоткл - аварийный недоотпуск тепловой энергии потребителям;

Qфакт - фактический отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

- до 0,1% включительно - Кнед = 1,0;

- от 0,1% -  до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;

- от 0,3% - до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;

- от 0,5% - до 1,0% включительно - Кнед = 0,5.

- свыше 1,0% - Кнед = 0,2.

Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения базируется на показателях:

-укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

-оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

-наличия основных материально-технических ресурсов;

-укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот=0,25*Кп+0,35*Км+0,3*Ктр+0,1*Кист

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

| Кгот | (Кп; Км); Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 -1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 -1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

Оценка надежности систем теплоснабжения.

а) оценка надежности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт, и Ки, источники тепловой энергии могут быть оценены как:

высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

надежные          - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

малонадежные    - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

ненадежные показателей Кэ, Кв, Кт.

б) оценка надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности, тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадежные       - более 0,9;

надежные                - 0,75 - 0,89;

малонадежные          - 0,5 - 0,74;

ненадежные             - менее 0,5

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.

Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения МО Баганский сельсовет представлена в таблице 11.12.1.

Таблица 11.12.1 - Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения МО

| № | Теплоисточник | Показатель надежности электроснабжения теплоисточника | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника | Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей | Показатель уровня резервирования теплоисточника и элементов тепловой сети | Показатель технического состояния тепловых сетей | Показатьель интенсивности отказов тепловых сетей | Показатель интенсивности отказов теплового источника | Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла | Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; | Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Показатель наличия основных материально-технических ресурсов | Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ | Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения | оценка надежности источников тепловой энергии | оценка надежности тепловых сетей | оценка надежности систем теплоснабжения в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kэ | Kв | Kт | (Кб) | Kр | Kс | Kотк.тс | (Котк ит) | Kнед | Kп | Kм | Kтр | Kист | Kгот |  |  |  |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | 1,0000 | 0,6000 | 0,5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | 1,0000 | 0,6000 | 0,5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | 1,0000 | 0,6000 | 0,5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | 1,0000 | 0,6000 | 0,5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | 1,0000 | 0,6000 | 0,5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | 1,0000 | 0,6000 | 0,5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | 1,0000 | 0,6000 | 0,5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | 1,0000 | 0,6000 | 0,5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | 0,6000 | 0,6000 | 0,5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Часть 13. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОКАЗАТЕЛЯХ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Уточнена динамика отказов на тепловых сетях за ретроспективный период.

## ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

## Часть 1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

В таблице 12.1.1 представлена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.

Таблица 12.1.1 - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Сумма освоения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство модульной котельной "Квартальная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство нового источника | БС | 0,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство модульной котельной "Строителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство нового источника | БС | 0,00 | 39000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство модульной котельной "РТП" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство нового источника | БС | 0,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство модульной котельной "Сельхозхимия" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство нового источника | БС | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство модульной котельной "Центральная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство нового источника | БС | 0,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 0,00 | 147000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по МО |  |  | 0,00 | 147000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

В таблице 12.1.2 представлена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них.

Таблица 12.1.2 - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Сумма освоения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация систем теплосетей по ул. Строителей с возможностью подключения дополнительных абонентов (Ртс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 111488,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 106964,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 44921,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 47218,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 128775,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 77954,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 93700,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 0,00 | 0,00 | 611022,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по МО |  |  | 0,00 | 0,00 | 611022,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

## Часть 2. ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетные и внебюджетные.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

## Часть 3. РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

## Часть 4. РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения рассмотрены в Главе 14.

## Часть 5. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБОСНОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ (ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ) В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ ФАКТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

## ГЛАВА 13.  ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Таблица 13.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «Тепло» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «Тепло» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | 244,9995 | 244,9995 | 244,9995 | 244,9995 | 244,9995 | 244,9995 | 244,9995 | 244,9995 | 244,9995 | 244,9995 | 244,9995 | 244,9995 | 244,9995 | 244,9995 | 244,9995 | 244,9995 | 244,9995 | 244,9995 |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | 280,3428 | 280,3428 | 280,3428 | 280,3428 | 280,3428 | 280,3428 | 280,3428 | 280,3428 | 280,3428 | 280,3428 | 280,3428 | 280,3428 | 280,3428 | 280,3428 | 280,3428 | 280,3428 | 280,3428 | 280,3428 |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | 182,8295 | 182,8295 | 182,8295 | 182,8295 | 182,8295 | 182,8295 | 182,8295 | 182,8295 | 182,8295 | 182,8295 | 182,8295 | 182,8295 | 182,8295 | 182,8295 | 182,8295 | 182,8295 | 182,8295 | 182,8295 |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | 188,2004 | 188,2004 | 188,2004 | 188,2004 | 188,2004 | 188,2004 | 188,2004 | 188,2004 | 188,2004 | 188,2004 | 188,2004 | 188,2004 | 188,2004 | 188,2004 | 188,2004 | 188,2004 | 188,2004 | 188,2004 |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | 242,1815 | 242,1815 | 242,1815 | 242,1815 | 242,1815 | 242,1815 | 242,1815 | 242,1815 | 242,1815 | 242,1815 | 242,1815 | 242,1815 | 242,1815 | 242,1815 | 242,1815 | 242,1815 | 242,1815 | 242,1815 |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | 258,7837 | 258,7837 | 258,7837 | 258,7837 | 258,7837 | 258,7837 | 258,7837 | 258,7837 | 258,7837 | 258,7837 | 258,7837 | 258,7837 | 258,7837 | 258,7837 | 258,7837 | 258,7837 | 258,7837 | 258,7837 |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | 229,7046 | 229,7046 | 229,7046 | 229,7046 | 229,7046 | 229,7046 | 229,7046 | 229,7046 | 229,7046 | 229,7046 | 229,7046 | 229,7046 | 229,7046 | 229,7046 | 229,7046 | 229,7046 | 229,7046 | 229,7046 |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | 274,8721 | 274,8721 | 274,8721 | 274,8721 | 274,8721 | 274,8721 | 274,8721 | 274,8721 | 274,8721 | 274,8721 | 274,8721 | 274,8721 | 274,8721 | 274,8721 | 274,8721 | 274,8721 | 274,8721 | 274,8721 |
| Итого по: МУП «Тепло» |  | 237,7393 | 237,7393 | 237,7393 | 237,7393 | 237,7393 | 237,7393 | 237,7393 | 237,7393 | 237,7393 | 237,7393 | 237,7393 | 237,7393 | 237,7393 | 237,7393 | 237,7393 | 237,7393 | 237,7393 | 237,7393 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальному образованию |  | 237,7393 | 237,7393 | 237,7393 | 237,7393 | 237,7393 | 237,7393 | 237,7393 | 237,7393 | 237,7393 | 237,7393 | 237,7393 | 237,7393 | 237,7393 | 237,7393 | 237,7393 | 237,7393 | 237,7393 | 237,7393 |
| г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | 5,4285 | 5,4285 | 5,4285 | 5,4285 | 5,4285 | 5,4285 | 5,4285 | 5,4285 | 5,4285 | 5,4285 | 5,4285 | 5,4285 | 5,4285 | 5,4285 | 5,4285 | 5,4285 | 5,4285 | 5,4285 |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | 4,6694 | 4,6694 | 4,6694 | 4,6694 | 4,6694 | 4,6694 | 4,6694 | 4,6694 | 4,6694 | 4,6694 | 4,6694 | 4,6694 | 4,6694 | 4,6694 | 4,6694 | 4,6694 | 4,6694 | 4,6694 |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | 9,8817 | 9,8817 | 9,8817 | 9,8817 | 9,8817 | 9,8817 | 9,8817 | 9,8817 | 9,8817 | 9,8817 | 9,8817 | 9,8817 | 9,8817 | 9,8817 | 9,8817 | 9,8817 | 9,8817 | 9,8817 |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | 14,8362 | 14,8362 | 14,8362 | 14,8362 | 14,8362 | 14,8362 | 14,8362 | 14,8362 | 14,8362 | 14,8362 | 14,8362 | 14,8362 | 14,8362 | 14,8362 | 14,8362 | 14,8362 | 14,8362 | 14,8362 |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | 6,3472 | 6,3472 | 6,3472 | 6,3472 | 6,3472 | 6,3472 | 6,3472 | 6,3472 | 6,3472 | 6,3472 | 6,3472 | 6,3472 | 6,3472 | 6,3472 | 6,3472 | 6,3472 | 6,3472 | 6,3472 |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | 5,0858 | 5,0858 | 5,0858 | 5,0858 | 5,0858 | 5,0858 | 5,0858 | 5,0858 | 5,0858 | 5,0858 | 5,0858 | 5,0858 | 5,0858 | 5,0858 | 5,0858 | 5,0858 | 5,0858 | 5,0858 |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | 8,1057 | 8,1057 | 8,1057 | 8,1057 | 8,1057 | 8,1057 | 8,1057 | 8,1057 | 8,1057 | 8,1057 | 8,1057 | 8,1057 | 8,1057 | 8,1057 | 8,1057 | 8,1057 | 8,1057 | 8,1057 |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: МУП «Тепло» |  | 7,7649 | 7,7649 | 7,7649 | 7,7649 | 7,7649 | 7,7649 | 7,7649 | 7,7649 | 7,7649 | 7,7649 | 7,7649 | 7,7649 | 7,7649 | 7,7649 | 7,7649 | 7,7649 | 7,7649 | 7,7649 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальному образованию |  | 7,7649 | 7,7649 | 7,7649 | 7,7649 | 7,7649 | 7,7649 | 7,7649 | 7,7649 | 7,7649 | 7,7649 | 7,7649 | 7,7649 | 7,7649 | 7,7649 | 7,7649 | 7,7649 | 7,7649 | 7,7649 |
| д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | 53,1579 | 53,1579 | 53,1579 | 53,1579 | 53,1579 | 53,1579 | 53,1579 | 53,1579 | 53,1579 | 53,1579 | 53,1579 | 53,1579 | 53,1579 | 53,1579 | 53,1579 | 53,1579 | 53,1579 | 53,1579 |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | 57,4705 | 57,4705 | 57,4705 | 57,4705 | 57,4705 | 57,4705 | 57,4705 | 57,4705 | 57,4705 | 57,4705 | 57,4705 | 57,4705 | 57,4705 | 57,4705 | 57,4705 | 57,4705 | 57,4705 | 57,4705 |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | 75,3571 | 75,3571 | 75,3571 | 75,3571 | 75,3571 | 75,3571 | 75,3571 | 75,3571 | 75,3571 | 75,3571 | 75,3571 | 75,3571 | 75,3571 | 75,3571 | 75,3571 | 75,3571 | 75,3571 | 75,3571 |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | 75,6250 | 75,6250 | 75,6250 | 75,6250 | 75,6250 | 75,6250 | 75,6250 | 75,6250 | 75,6250 | 75,6250 | 75,6250 | 75,6250 | 75,6250 | 75,6250 | 75,6250 | 75,6250 | 75,6250 | 75,6250 |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | 68,0345 | 68,0345 | 68,0345 | 68,0345 | 68,0345 | 68,0345 | 68,0345 | 68,0345 | 68,0345 | 68,0345 | 68,0345 | 68,0345 | 68,0345 | 68,0345 | 68,0345 | 68,0345 | 68,0345 | 68,0345 |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | 69,3415 | 69,3415 | 69,3415 | 69,3415 | 69,3415 | 69,3415 | 69,3415 | 69,3415 | 69,3415 | 69,3415 | 69,3415 | 69,3415 | 69,3415 | 69,3415 | 69,3415 | 69,3415 | 69,3415 | 69,3415 |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | 57,4951 | 57,4951 | 57,4951 | 57,4951 | 57,4951 | 57,4951 | 57,4951 | 57,4951 | 57,4951 | 57,4951 | 57,4951 | 57,4951 | 57,4951 | 57,4951 | 57,4951 | 57,4951 | 57,4951 | 57,4951 |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | 46,9298 | 46,9298 | 46,9298 | 46,9298 | 46,9298 | 46,9298 | 46,9298 | 46,9298 | 46,9298 | 46,9298 | 46,9298 | 46,9298 | 46,9298 | 46,9298 | 46,9298 | 46,9298 | 46,9298 | 46,9298 |
| Итого по: МУП «Тепло» |  | 62,9264 | 62,9264 | 62,9264 | 62,9264 | 62,9264 | 62,9264 | 62,9264 | 62,9264 | 62,9264 | 62,9264 | 62,9264 | 62,9264 | 62,9264 | 62,9264 | 62,9264 | 62,9264 | 62,9264 | 62,9264 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальному образованию |  | 62,9264 | 62,9264 | 62,9264 | 62,9264 | 62,9264 | 62,9264 | 62,9264 | 62,9264 | 62,9264 | 62,9264 | 62,9264 | 62,9264 | 62,9264 | 62,9264 | 62,9264 | 62,9264 | 62,9264 | 62,9264 |
| е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | 158,7186 | 158,7186 | 158,7186 | 158,7186 | 158,7186 | 158,7186 | 158,7186 | 158,7186 | 158,7186 | 158,7186 | 158,7186 | 158,7186 | 158,7186 | 158,7186 | 158,7186 | 158,7186 | 158,7186 | 158,7186 |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | 156,2033 | 156,2033 | 156,2033 | 156,2033 | 156,2033 | 156,2033 | 156,2033 | 156,2033 | 156,2033 | 156,2033 | 156,2033 | 156,2033 | 156,2033 | 156,2033 | 156,2033 | 156,2033 | 156,2033 | 156,2033 |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | 225,6581 | 225,6581 | 225,6581 | 225,6581 | 225,6581 | 225,6581 | 225,6581 | 225,6581 | 225,6581 | 225,6581 | 225,6581 | 225,6581 | 225,6581 | 225,6581 | 225,6581 | 225,6581 | 225,6581 | 225,6581 |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | 99,1813 | 99,1813 | 99,1813 | 99,1813 | 99,1813 | 99,1813 | 99,1813 | 99,1813 | 99,1813 | 99,1813 | 99,1813 | 99,1813 | 99,1813 | 99,1813 | 99,1813 | 99,1813 | 99,1813 | 99,1813 |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | 121,0769 | 121,0769 | 121,0769 | 121,0769 | 121,0769 | 121,0769 | 121,0769 | 121,0769 | 121,0769 | 121,0769 | 121,0769 | 121,0769 | 121,0769 | 121,0769 | 121,0769 | 121,0769 | 121,0769 | 121,0769 |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | 116,2150 | 116,2150 | 116,2150 | 116,2150 | 116,2150 | 116,2150 | 116,2150 | 116,2150 | 116,2150 | 116,2150 | 116,2150 | 116,2150 | 116,2150 | 116,2150 | 116,2150 | 116,2150 | 116,2150 | 116,2150 |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | 151,2820 | 151,2820 | 151,2820 | 151,2820 | 151,2820 | 151,2820 | 151,2820 | 151,2820 | 151,2820 | 151,2820 | 151,2820 | 151,2820 | 151,2820 | 151,2820 | 151,2820 | 151,2820 | 151,2820 | 151,2820 |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого по: МУП «Тепло» |  | 128,5419 | 128,5419 | 128,5419 | 128,5419 | 128,5419 | 128,5419 | 128,5419 | 128,5419 | 128,5419 | 128,5419 | 128,5419 | 128,5419 | 128,5419 | 128,5419 | 128,5419 | 128,5419 | 128,5419 | 128,5419 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальному образованию |  | 128,5419 | 128,5419 | 128,5419 | 128,5419 | 128,5419 | 128,5419 | 128,5419 | 128,5419 | 128,5419 | 128,5419 | 128,5419 | 128,5419 | 128,5419 | 128,5419 | 128,5419 | 128,5419 | 128,5419 | 128,5419 |
| ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | 35,8 | 36,8 | 37,8 | 38,8 | 39,8 | 40,8 | 41,8 | 42,8 | 43,8 | 44,8 | 45,8 | 46,8 | 47,8 | 48,8 | 49,8 | 50,8 | 51,8 | 52,8 |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | 35,9 | 36,9 | 37,9 | 38,9 | 39,9 | 40,9 | 41,9 | 42,9 | 43,9 | 44,9 | 45,9 | 46,9 | 47,9 | 48,9 | 49,9 | 50,9 | 51,9 | 52,9 |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: МУП «Тепло» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Часть 1. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава разработана впервые, в соответствии с требованиями ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. №276). Смысловая часть отражает основные целевые показатели развития систем централизованного теплоснабжения города.

## ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

## Часть 1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Физические и юридические лица за потребленную тепловую энергию рассчитываются в соответствии с утверждёнными нормами Департаментом по тарифам Новосибирской области.

## Часть 2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

При реализации проектов схемы теплоснабжения Андреевского сельсовета рост тарифов на тепловую энергию не превысит уровень инфляции.

## Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Данная глава откорректирована в соответствии с полученными данными.

## ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

## Часть 1. РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании Баганский сельсовет.

Таблица 15.1.1 - Реестр систем теплоснабжения

| № | Источник тепловой энергии | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | МУП «Тепло» |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а |  |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а |  |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная |  |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а |  |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а |  |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 |  |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 |  |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |

## Часть 2. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На территории муниципального образования статус единой теплоснабжающей организации не присвоен.

## Часть 3. ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории муниципального образования организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 установлены ПП РФ от 08.08.2012 № 808 могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Обоснование решений о присвоении статуса ЕТО на территории Баганский сельсовет:

## Часть 4. ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

## Часть 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций находятся в Баганский сельсовет.

## Часть 6. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОИЗОШЕДШИХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, И АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ В РЕЕСТРЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И РЕЕСТРЕ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ) С ОПИСАНИЕМ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

За период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций - не произошло.

## ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

## Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В таблице 16.1.1 приведен перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Таблица 16.1.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| № | Наименование источника | Наименование оборудования | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |
| Строительство источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство модульной котельной "Квартальная" с. Баган ул. Комсомольская, 14а | Установленная мощность 4,100 Гкал/ч | Строительство источника | 18000,00 | БС |
| 2 | Строительство модульной котельной "Строителей" с. Баган ул. Строителей, 5 | Установленная мощность 6,650 Гкал/ч | Строительство источника | 39000,00 | БС |
| 3 | Строительство модульной котельной "РТП" с. Баган ул. Октябрьская, 40а | Установленная мощность 5,930 Гкал/ч | Строительство источника | 35000,00 | БС |
| 4 | Строительство модульной котельной "Сельхозхимия" с. Баган ул. Мира, 2а | Установленная мощность 1,680 Гкал/ч | Строительство источника | 10000,00 | БС |
| 5 | Строительство модульной котельной "Центральная" с. Баган ул. Победы, 31а | Установленная мощность 7,530 Гкал/ч | Строительство источника | 45000,00 | БС |
| Итого |  |  |  | 147000,00 |  |
| Всего по МО |  |  |  | 147000,00 |  |

*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

## Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

В таблице 16.2.1 приведен перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.

Таблица 16.2.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| № | Наименование источника | Наименование мероприятия/описание мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |
| Рекомендуемые мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | Замена тепловой сети ТК-355-ТК-356, D=50 мм, L=13 м | 187,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-356-ТК-364, D=32 мм, L=73 м | 948,14 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-356-ТК-361, D=50 мм, L=40 м | 577,25 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-362-ТК-355, D=80 мм, L=73 м | 1300,60 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-357-ТК-366, D=50 мм, L=14 м | 202,04 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-357-ТК-358, D=50 мм, L=91 м | 1313,25 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-358-ул. Маслозаводс кая, 38, D=50 мм, L=138 м | 1991,52 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-359-У-20, D=50 мм, L=39 м | 562,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-360-ТК-359, D=50 мм, L=20 м | 288,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-531-ТК-360, D=50 мм, L=7 м | 101,02 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-361-ул. Маяковского, 43, D=32 мм, L=46 м | 597,46 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-363-ТК-362, D=80 мм, L=70 м | 1247,15 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-357-ТК-363, D=80 мм, L=12 м | 213,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-364-ул. Маяковского, 51, D=32 мм, L=45 м | 584,47 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-20-ул. Маяковского, 33, D=32 мм, L=14 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-359-ул. Маяковского, 35, D=32 мм, L=13 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-360-ул. Маяковского, 37, D=32 мм, L=13 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-362-ул. Маяковского, 41, D=32 мм, L=12 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-363-ул. Маслозаводс кая, 28, D=50 мм, L=53 м | 764,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-361-ул. Маяковского, 45, D=32 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-364-ул. Маяковского, 49, D=32 мм, L=15 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-358-ул. Маслозаводс кая, 37, D=32 мм, L=15 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-365-У-56, D=50 мм, L=24 м | 346,35 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-366-ТК-365, D=50 мм, L=22 м | 317,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-365-ул. Маслозаводс кая, 29, D=32 мм, L=7 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-366-ул. Маслозаводс кая, 31, D=32 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Котельная Строителей-ТК-401, D=150 мм, L=107 м | 2386,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-401-ТК-407, D=100 мм, L=122 м | 2257,84 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-401-ТК-408, D=100 мм, L=19 м | 351,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-402-ТК-412, D=100 мм, L=32 м | 592,22 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-402-ТК-422, D=65 мм, L=12 м | 192,42 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-422-У-23, D=65 мм, L=16 м | 256,56 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-422-ТК-421, D=65 мм, L=11 м | 176,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-475-ТК-451, D=50 мм, L=26 м | 375,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-475-ТК-476, D=100 мм, L=8 м | 148,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-476-ТК-466, D=100 мм, L=7 м | 129,55 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-476-ТК-467, D=100 мм, L=58 м | 1073,40 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Котельная Строителей-ТК-543, D=100 мм, L=71 м | 1313,99 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-403-ТК-441, D=100 мм, L=21 м | 388,64 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-403-ТК-440, D=100 мм, L=20 м | 370,14 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-404-У-9, D=80 мм, L=179 м | 3189,15 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Котельная Строителей-ТК-475, D=100 мм, L=195 м | 3608,84 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-405-ТК-425, D=65 мм, L=23 м | 368,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-406-ТК-405, D=65 мм, L=52 м | 833,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-407-ТК-532, D=100 мм, L=19 м | 351,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-408-ТК-409, D=100 мм, L=31 м | 573,71 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-409-ТК-410, D=100 мм, L=115 м | 2128,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-410-ТК-411, D=100 мм, L=87 м | 1610,10 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-411-ТК-402, D=100 мм, L=34 м | 629,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-412-ТК-413, D=100 мм, L=46 м | 851,32 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-413-ТК-414, D=100 мм, L=24 м | 444,17 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-414-ТК-424, D=100 мм, L=11 м | 203,58 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-415-ТК-416, D=100 мм, L=23 м | 425,66 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-416-У-54, D=65 мм, L=63 м | 1010,19 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-417-У-55, D=65 мм, L=57 м | 913,98 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-418-ТК-417, D=65 мм, L=21 м | 336,73 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-419-ТК-418, D=65 мм, L=20 м | 320,70 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-420-ТК-423, D=65 мм, L=30 м | 481,04 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-421-ТК-420, D=65 мм, L=31 м | 497,08 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-407-ул. Куйбышева, 34, D=50 мм, L=19 м | 274,20 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-406-ул. Куйбышева, 32, D=50 мм, L=17 м | 245,33 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-405-ул. Куйбышева, 29, D=50 мм, L=30 м | 432,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-408-Агрохимлабо ратория, D=32 мм, L=7 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-409-ГНУ СИБ НИИ кормов, D=50 мм, L=11 м | 158,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-410-Детсад №3, D=80 мм, L=27 м | 481,04 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-411-ул. Строителей, 11, D=32 мм, L=18 м | 233,79 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-402-ул. Строителей, 13, D=32 мм, L=18 м | 233,79 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-412-ул. Строителей, 15, D=32 мм, L=15 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-413-ул. Строителей, 19, D=32 мм, L=16 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-414-ул. Строителей, 21, D=32 мм, L=16 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-415-ул. Строителей, 23, D=32 мм, L=16 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-416-ул. Строителей, 25, D=32 мм, L=15 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-417-ул. Строителей, 44, D=32 мм, L=15 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-418-ул. Строителей, 42, D=32 мм, L=16 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-419-ул. Строителей, 40, D=32 мм, L=16 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-420-ул. Строителей, 36, D=32 мм, L=17 м | 220,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-421-ул. Строителей, 34, D=32 мм, L=17 м | 220,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-423-ТК-419, D=65 мм, L=31 м | 497,08 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-423-ул. Строителей, 38, D=32 мм, L=17 м | 220,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-424-ТК-415, D=100 мм, L=11 м | 203,58 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-424-ул. Куйбышева, 17, D=50 мм, L=103 м | 1486,43 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-425-ул. Куйбышева, 30, D=50 мм, L=11 м | 158,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-425-ул. Куйбышева, 28, D=50 мм, L=64 м | 923,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-426-ул. Молодежная, 4, D=25 мм, L=28 м | 363,67 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-427-ТК-426, D=100 мм, L=23 м | 425,66 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-428-ТК-427, D=100 мм, L=26 м | 481,18 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-429-ТК-428, D=100 мм, L=30 м | 555,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-430-ТК-429, D=100 мм, L=28 м | 518,19 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-431-ТК-430, D=100 мм, L=33 м | 610,73 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-432-ТК-431, D=100 мм, L=33 м | 610,73 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-404-ТК-540, D=100 мм, L=54 м | 999,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-433-ул. Целинная, 4, D=50 мм, L=85 м | 1226,66 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-434-ТК-404, D=100 мм, L=90 м | 1665,62 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-435-ТК-434, D=100 мм, L=54 м | 999,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-436-ТК-435, D=100 мм, L=27 м | 499,69 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-437-ТК-436, D=100 мм, L=60 м | 1110,41 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-438-ТК-437, D=100 мм, L=87 м | 1610,10 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-439-ТК-438, D=100 мм, L=50 м | 925,34 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-440-ТК-439, D=100 мм, L=38 м | 703,26 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-441-ТК-442, D=100 мм, L=36 м | 666,25 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-442-ТК-446, D=100 мм, L=25 м | 462,67 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-443-ул. Строителей, 2, D=50 мм, L=88 м | 1269,96 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-444-ТК-443, D=50 мм, L=54 м | 779,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-445-ТК-444, D=80 мм, L=54 м | 962,09 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-446-ТК-445, D=80 мм, L=55 м | 979,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-447-ТК-403, D=100 мм, L=34 м | 629,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-448-ТК-432, D=100 мм, L=80 м | 1480,55 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-448-ТК-542, D=65 мм, L=20 м | 320,70 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-449-ТК-450, D=50 мм, L=23 м | 331,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-450-пер. Индустриаль ный, 11, D=50 мм, L=36 м | 519,53 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-427-ул. Молодежная, 6, D=25 мм, L=26 м | 337,69 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-428-ул. Молодежная, 8, D=25 мм, L=23 м | 298,73 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-429-ул. Молодежная, 10, D=25 мм, L=20 м | 259,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-430-ул. Молодежная, 12, D=25 мм, L=17 м | 220,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-431-ул. Молодежная, 14, D=25 мм, L=13 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-432-ул. Молодежная, 16, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-426-ул. Молодежная, 3, D=32 мм, L=63 м | 818,26 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-450-пер. Индустриаль ный, 9, D=32 мм, L=16 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-449-Бондаренко, D=50 мм, L=23 м | 331,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-434-ул. Строителей, 28, D=50 мм, L=18 м | 259,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-435-ул. Строителей, 26, D=50 мм, L=15 м | 216,47 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-436-ул. Строителей, 24, D=50 мм, L=27 м | 389,65 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-437-ул. Строителей, 22, D=50 мм, L=24 м | 346,35 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-438-Дом ветеранов, D=50 мм, L=19 м | 274,20 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-439-ул. Строителей, 18, D=50 мм, L=9 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-440-ул. Строителей, 16, D=50 мм, L=9 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-441-ул. Строителей, 14, D=50 мм, L=11 м | 158,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-442-ул. Строителей, 12, D=50 мм, L=11 м | 158,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-446-ул. Строителей, 10, D=50 мм, L=24 м | 346,35 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-445-ул. Строителей, 8, D=50 мм, L=25 м | 360,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-444-ул. Строителей, 6, D=50 мм, L=27 м | 389,65 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-443-ул. Строителей, 4, D=50 мм, L=30 м | 432,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-447-Сбербанк, D=32 мм, L=17 м | 220,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-433-ул. Зеленая, 3, D=50 мм, L=6 м | 86,59 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-451-ТК-452, D=50 мм, L=33 м | 476,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-452-ТК-453, D=50 мм, L=32 м | 461,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-453-ТК-454, D=50 мм, L=34 м | 490,67 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-454-ТК-455, D=50 мм, L=176 м | 2539,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-455-У-57, D=50 мм, L=101 м | 1457,57 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-456-У-58, D=80 мм, L=79 м | 1407,50 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-457-ТК-456, D=100 мм, L=121 м | 2239,33 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-458-ТК-457, D=100 мм, L=32 м | 592,22 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-459-ТК-458, D=100 мм, L=27 м | 499,69 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-460-ТК-459, D=100 мм, L=21 м | 388,64 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-461-ТК-462, D=100 мм, L=17 м | 314,62 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-462-ТК-460, D=100 мм, L=19 м | 351,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-463-ТК-461, D=100 мм, L=23 м | 425,66 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-464-ТК-463, D=100 мм, L=34 м | 629,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-465-ТК-464, D=100 мм, L=28 м | 518,19 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-466-ТК-465, D=100 мм, L=34 м | 629,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-467-ТК-468, D=100 мм, L=40 м | 740,28 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-468-ТК-469, D=100 мм, L=34 м | 629,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-469-ТК-470, D=100 мм, L=20 м | 370,14 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-470-ТК-477, D=80 мм, L=18 м | 320,70 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-475-ТК-474, D=100 мм, L=13 м | 240,59 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-471-ул. Молодежная, 22, D=25 мм, L=52 м | 675,39 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-472-ТК-471, D=100 мм, L=44 м | 814,30 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-473-ТК-472, D=100 мм, L=81 м | 1499,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-474-ТК-473, D=100 мм, L=20 м | 370,14 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-451-ул. Молодежная, 32, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-452-ул. Молодежная, 34, D=25 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-453-ул. Молодежная, 36, D=32 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-454-ул. Молодежная, 38, D=32 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-455-ул. Молодежная, 48, D=32 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-456-ул. Молодежная, 51, D=32 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-457-ул. Молодежная, 43, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-458-ул. Молодежная, 41, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-459-ул. Молодежная, 39, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-460-ул. Молодежная, 37, D=25 мм, L=7 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-462-ул. Молодежная, 37а, D=25 мм, L=28 м | 363,67 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-461-ул. Молодежная, 35, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-463-ул. Молодежная, 33, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-464-ул. Молодежная, 31, D=25 мм, L=7 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-465-ул. Молодежная, 29, D=25 мм, L=6 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-466-ул. Молодежная, 27, D=25 мм, L=7 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-474-ул. Молодежная, 30, D=25 мм, L=13 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-473-ул. Молодежная, 28, D=25 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-467-ул. Молодежная, 23, D=25 мм, L=5 м | 64,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-468-ул. Молодежная, 21, D=25 мм, L=7 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-472-ул. Молодежная, 26, D=25 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-469-ул. Молодежная, 19, D=25 мм, L=7 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-470-ул. Молодежная, 17а, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-471-ул. Молодежная, 24, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-477-ул. Молодежная, 15, D=25 мм, L=36 м | 467,58 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-477-ул. Молодежная, 17, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-9-ТК-433, D=65 мм, L=92 м | 1475,20 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-355-ТК-531, D=50 мм, L=40 м | 577,25 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-531-Пасечник, D=32 мм, L=38 м | 493,55 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-532-ТК-406, D=100 мм, L=14 м | 259,10 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-532-ТК-357, D=80 мм, L=116 м | 2066,71 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-23-ул. Строителей, 32, D=32 мм, L=16 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-540-ТК-541, D=100 мм, L=32 м | 592,22 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-541-ТК-448, D=100 мм, L=9 м | 166,56 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-540-пер. Индустриаль ный, 5, D=50 мм, L=12 м | 173,18 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-541-Шатырина, Денисова, D=50 мм, L=11 м | 158,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-542-ТК-449, D=65 мм, L=38 м | 609,32 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-542-пер. Индустриаль ный, 7, D=50 мм, L=11 м | 158,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-447-Бондаренко, D=32 мм, L=40 м | 519,53 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-543-ТК-447, D=100 мм, L=35 м | 647,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-543-ТК-640, D=50 мм, L=54 м | 779,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-23-У-51, D=65 мм, L=44 м | 705,53 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-51-пер. Индустриаль ный, 3, D=32 мм, L=14 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-51-пер. Индустриаль ный, 1, D=25 мм, L=2 м | 25,98 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-54-ул. Строителей, 31, D=32 мм, L=12 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-55-ул. Строителей, 48, D=32 мм, L=15 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-56-ул. Маслозаводс кая, 27, D=32 мм, L=6 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-57-ул. Молодежная, 52, D=32 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-58-ул. Молодежная, 55, D=32 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-640-Чекунов Гараж, D=50 мм, L=20 м | 288,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-640-ИП Ивлев, D=32 мм, L=15 м | 194,82 | БС, ВБ |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | Замена тепловой сети Котельная РТП-ТК-308, D=150 мм, L=165 м | 3680,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-308-ТК-352, D=150 мм, L=73 м | 1628,40 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-309-ТК-326, D=100 мм, L=18 м | 333,12 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-309-ТК-343, D=100 мм, L=28 м | 518,19 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-309-ТК-315, D=100 мм, L=63 м | 1165,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-310-ТК-342, D=100 мм, L=28 м | 518,19 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-310-ТК-339, D=100 мм, L=27 м | 499,69 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-311-ТК-346, D=150 мм, L=119 м | 2654,51 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-311-ТК-349, D=50 мм, L=11 м | 158,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-308-ТК-527, D=50 мм, L=24 м | 346,35 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Котельная РТП-ТК-522, D=150 мм, L=91 м | 2029,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-313-ТК-371, D=100 мм, L=18 м | 333,12 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-313-ТК-314, D=150 мм, L=11 м | 245,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-314-ТК-381, D=80 мм, L=20 м | 356,33 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-314-ТК-392, D=80 мм, L=14 м | 249,43 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-313-ТК-370, D=50 мм, L=9 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-315-ТК-316, D=100 мм, L=40 м | 740,28 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-316-ТК-317, D=100 мм, L=34 м | 629,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-317-ТК-318, D=100 мм, L=33 м | 610,73 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-318-ТК-319, D=100 мм, L=32 м | 592,22 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-319-ТК-320, D=100 мм, L=42 м | 777,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-320-ТК-321, D=80 мм, L=33 м | 587,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-321-ТК-322, D=80 мм, L=32 м | 570,13 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-322-ТК-323, D=80 мм, L=32 м | 570,13 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-323-ТК-324, D=80 мм, L=34 м | 605,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-324-ТК-325, D=80 мм, L=36 м | 641,39 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-325-У-43, D=80 мм, L=62 м | 1104,62 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-326-ТК-327, D=100 мм, L=34 м | 629,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-327-ТК-328, D=100 мм, L=39 м | 721,77 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-328-ТК-329, D=100 мм, L=57 м | 1054,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-329-ТК-330, D=100 мм, L=35 м | 647,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-330-ТК-331, D=100 мм, L=36 м | 666,25 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-331-ТК-332, D=80 мм, L=32 м | 570,13 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-332-ТК-333, D=80 мм, L=37 м | 659,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-333-ТК-334, D=80 мм, L=35 м | 623,58 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-334-ТК-335, D=80 мм, L=41 м | 730,48 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-335-У-42, D=80 мм, L=79 м | 1407,50 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-336-У-33, D=100 мм, L=25 м | 462,67 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-337-ТК-336, D=100 мм, L=24 м | 444,17 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-338-ТК-337, D=100 мм, L=24 м | 444,17 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-339-ТК-338, D=100 мм, L=31 м | 573,71 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-340-У-24, D=100 мм, L=86 м | 1591,59 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-341-ТК-340, D=100 мм, L=36 м | 666,25 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-342-ТК-341, D=100 мм, L=34 м | 629,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-343-ТК-310, D=100 мм, L=14 м | 259,10 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-24-ул. Транспортна я, 2, D=32 мм, L=17 м | 220,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-336-ул. Транспортна я, 3, D=32 мм, L=14 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-337-ул. Транспортна я, 5, D=25 мм, L=14 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-338-ул. Транспортна я, 7, D=25 мм, L=14 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-339-ул. Транспортна я, 9, D=25 мм, L=15 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-340-ул. Транспортна я, 8, D=25 мм, L=13 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-341-ул. Транспортна я, 10, D=25 мм, L=12 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-342-ул. Транспортна я, 12, D=25 мм, L=13 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-343-ул. Маяковского, 2а, D=25 мм, L=12 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-326-ул. Транспортна я, 14, D=25 мм, L=14 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-327-ул. Транспортна я, 16, D=25 мм, L=17 м | 220,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-328-ул. Транспортна я, 18, D=25 мм, L=18 м | 233,79 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-329-ул. Транспортна я, 20, D=25 мм, L=19 м | 246,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-330-ул. Транспортна я, 22, D=25 мм, L=19 м | 246,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-331-ул. Транспортна я, 24, D=25 мм, L=19 м | 246,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-332-ул. Транспортна я, 26, D=25 мм, L=17 м | 220,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-333-ул. Транспортна я, 28, D=25 мм, L=17 м | 220,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-334-ул. Транспортна я, 30, D=25 мм, L=16 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-335-ул. Транспортна я, 32, D=25 мм, L=16 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-325-ул. Транспортна я, 31, D=32 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-324-ул. Транспортна я, 29, D=32 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-323-ул. Транспортна я, 27, D=25 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-322-ул. Транспортна я, 25, D=25 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-321-ул. Транспортна я, 23, D=25 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-320-ул. Транспортна я, 21, D=25 мм, L=12 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-319-ул. Транспортна я, 19, D=25 мм, L=12 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-318-ул. Транспортна я, 17, D=25 мм, L=12 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-317-ул. Транспортна я, 15, D=25 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-316-ул. Транспортна я, 13, D=25 мм, L=12 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-315-ул. Транспортна я, 11, D=25 мм, L=12 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-344-ТК-309, D=150 мм, L=102 м | 2275,30 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-344-ул. Первомайска я, 21, D=32 мм, L=30 м | 389,65 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-345-ТК-344, D=150 мм, L=54 м | 1204,57 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-346-ТК-345, D=150 мм, L=28 м | 624,59 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-347-ТК-312, D=50 мм, L=36 м | 519,53 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-348-ТК-347, D=50 мм, L=5 м | 72,16 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-349-ТК-348, D=50 мм, L=48 м | 692,70 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-350-У-41, D=50 мм, L=65 м | 938,04 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-351-ТК-350, D=50 мм, L=45 м | 649,41 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-353-ТК-354, D=50 мм, L=17 м | 245,33 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-354-У-18, D=50 мм, L=18 м | 259,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-345-Метелица, D=32 мм, L=43 м | 558,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-346-ул. Маяковского, 7, D=32 мм, L=23 м | 298,73 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-350-ул. Матвиенко, 5, D=25 мм, L=16 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-351-ул. Матвиенко, 6, D=25 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-349-ул. Маяковского, 11, D=25 мм, L=15 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-347-ул. Матвиенко, 10, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-312-ул. Матвиенко, 12, D=25 мм, L=12 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-348-ул. Матвиенко, 11, D=25 мм, L=19 м | 246,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-353-ул. Маяковского, 21, D=25 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-354-ул. Маяковского, 23, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-18-ул. Маяковского, 25, D=25 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-312-У-19, D=50 мм, L=77 м | 1111,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-368-ТК-367, D=50 мм, L=40 м | 577,25 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-369-ТК-368, D=50 мм, L=60 м | 865,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-370-ТК-369, D=50 мм, L=107 м | 1544,15 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-371-ТК-372, D=100 мм, L=190 м | 3516,31 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-372-ТК-373, D=100 мм, L=40 м | 740,28 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-373-ТК-389, D=100 мм, L=23 м | 425,66 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-374-У-38, D=80 мм, L=75 м | 1336,24 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-375-ТК-374, D=80 мм, L=26 м | 463,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-376-ТК-529, D=80 мм, L=10 м | 178,16 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-377-ТК-530, D=80 мм, L=71 м | 1264,97 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-378-ТК-377, D=80 мм, L=34 м | 605,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-379-ТК-378, D=80 мм, L=29 м | 516,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-380-ТК-379, D=80 мм, L=26 м | 463,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-381-ТК-380, D=80 мм, L=30 м | 534,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-382-ТК-383, D=80 мм, L=28 м | 498,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-383-ТК-384, D=80 мм, L=29 м | 516,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-384-ТК-385, D=80 мм, L=29 м | 516,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-385-ТК-386, D=80 мм, L=28 м | 498,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-386-ТК-387, D=80 мм, L=22 м | 391,96 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-387-У-37, D=80 мм, L=20 м | 356,33 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-367-ул. Октябрьская, 46, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-368-ул. Октябрьская, 44, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-369-ул. Октябрьская, 42, D=50 мм, L=9 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-370-РТП, D=50 мм, L=10 м | 144,31 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-371-Домшинская, D=50 мм, L=15 м | 216,47 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-372-8кв. жилой дом, D=32 мм, L=15 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-373-ул. Октябрьская, 34, D=32 мм, L=13 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-374-ул. Октябрьская, 27, D=32 мм, L=12 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-375-ул. Октябрьская, 29, D=32 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-376-ул. Октябрьская, 33, D=32 мм, L=17 м | 220,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-377-24кв. жилой дом, D=25 мм, L=17 м | 220,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-378-ул. Октябрьская, 39, D=25 мм, L=16 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-379-ул. Октябрьская, 41, D=25 мм, L=17 м | 220,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-380-ул. Октябрьская, 43, D=25 мм, L=16 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-381-ул. Октябрьская, 45, D=25 мм, L=16 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-382-ул. Октябрьская, 47, D=25 мм, L=16 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-383-ул. Октябрьская, 49, D=25 мм, L=15 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-384-ул. Октябрьская, 51, D=25 мм, L=14 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-385-ул. Октябрьская, 53, D=25 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-386-ул. Октябрьская, 55, D=25 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-387-ул. Октябрьская, 57, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-388-ТК-375, D=80 мм, L=48 м | 855,19 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-388-ул. Октябрьская, 31, D=50 мм, L=32 м | 461,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-389-ул. Октябрьская, 32, D=50 мм, L=29 м | 418,51 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-389-ТК-391, D=50 мм, L=120 м | 1731,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-390-У-39, D=50 мм, L=22 м | 317,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-391-ТК-390, D=50 мм, L=34 м | 490,67 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-391-ул. Чкалова, 25, D=32 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-390-ул. Чкалова, 23, D=32 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-392-ТК-382, D=80 мм, L=27 м | 481,04 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-392-ТК-399, D=50 мм, L=137 м | 1977,09 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-393-У-36, D=50 мм, L=20 м | 288,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-394-ТК-393, D=50 мм, L=61 м | 880,31 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-395-ТК-394, D=50 мм, L=22 м | 317,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-393-ул. Победы, 76, D=25 мм, L=12 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-394-ул. Энгельса, 9, D=25 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-395-ул. Энгельса, 11, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-396-ТК-397, D=50 мм, L=27 м | 389,65 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-397-ТК-398, D=50 мм, L=53 м | 764,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-398-ул. Энгельса, 44, D=50 мм, L=126 м | 1818,35 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-398-ул. Энгельса, 43, D=32 мм, L=17 м | 220,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-397-ул. Энгельса, 39, D=32 мм, L=15 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-396-ул. Энгельса, 37, D=32 мм, L=15 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-399-ТК-395, D=50 мм, L=106 м | 1529,72 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-399-ТК-400, D=50 мм, L=81 м | 1168,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-400-ул. Энгельса, 27, D=25 мм, L=12 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-400-ТК-396, D=50 мм, L=192 м | 2770,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-351-ТК-311, D=150 мм, L=16 м | 356,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-352-ТК-351, D=150 мм, L=41 м | 914,58 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-367-У-53, D=50 мм, L=30 м | 432,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-522-ТК-313, D=150 мм, L=46 м | 1026,11 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-522-ТК-523, D=65 мм, L=279 м | 4473,71 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-523-У-35, D=50 мм, L=15 м | 216,47 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-523-ТК-524, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-524-ул. Первомайска я, 4, D=25 мм, L=5 м | 64,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-524-У-34, D=50 мм, L=26 м | 375,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-352-ТК-526, D=80 мм, L=89 м | 1585,67 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-526-У-40, D=80 мм, L=36 м | 641,39 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-526-СТО, D=25 мм, L=6 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-527-ТК-353, D=50 мм, L=6 м | 86,59 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-527-ТК-528, D=50 мм, L=101 м | 1457,57 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-528-ул. Маслозаводс кая, 7, D=50 мм, L=64 м | 923,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-528-ул. Маслозаводс кая, 8, D=25 мм, L=5 м | 64,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-19-ул. Маслозаводс кая, 3, D=25 мм, L=19 м | 246,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-529-ТК-388, D=80 мм, L=22 м | 391,96 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-530-ТК-376, D=80 мм, L=27 м | 481,04 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-529-ул. Октябрьская, 31г, D=50 мм, L=71 м | 1024,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-530-ул. Октябрьская, 31д, D=50 мм, L=70 м | 1010,19 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-33-ул. Транспортна я, 1, D=32 мм, L=14 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-34-ул. Первомайска я, 2, D=25 мм, L=6 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-35-ул. Первомайска я, 6, D=25 мм, L=6 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-36-ул. Победы, 74, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-37-ул. Октябрьская, 59, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-38-ул. Октябрьская, 23, D=32 мм, L=16 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-39-ул. Чкалова, 21, D=32 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-40-Демин, D=25 мм, L=5 м | 64,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-41-ул. Маяковского, 8, D=25 мм, L=13 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-42-ул. Транспортна я, 36, D=32 мм, L=15 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-43-ул. Транспортна я, 35, D=32 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-53-ул. Октябрьская, 48, D=25 мм, L=7 м | 90,92 | БС, ВБ |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | Замена тепловой сети Котельная Сельхозхими и-ТК-478, D=150 мм, L=22 м | 490,75 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-478-ТК-515, D=100 мм, L=23 м | 425,66 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-478-ТК-480, D=100 мм, L=63 м | 1165,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-480-ТК-487, D=80 мм, L=19 м | 338,51 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-480-ТК-479, D=100 мм, L=10 м | 185,07 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-479-ТК-492, D=80 мм, L=25 м | 445,41 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-479-ТК-509, D=100 мм, L=151 м | 2794,54 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-481-У-28, D=32 мм, L=33 м | 428,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-481-ТК-484, D=65 мм, L=22 м | 352,77 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-481-ТК-486, D=65 мм, L=25 м | 400,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-482-У-27, D=65 мм, L=30 м | 481,04 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-483-ТК-482, D=65 мм, L=26 м | 416,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-484-ТК-483, D=65 мм, L=29 м | 465,01 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-485-У-29, D=65 мм, L=35 м | 561,22 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-486-ТК-485, D=65 мм, L=34 м | 545,18 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-487-ТК-488, D=80 мм, L=38 м | 677,03 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-488-ТК-489, D=80 мм, L=30 м | 534,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-489-ТК-490, D=80 мм, L=31 м | 552,31 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-490-ТК-491, D=80 мм, L=34 м | 605,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-491-У-30, D=80 мм, L=32 м | 570,13 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-492-ТК-493, D=80 мм, L=37 м | 659,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-493-ТК-494, D=80 мм, L=47 м | 837,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-494-ТК-495, D=80 мм, L=39 м | 694,84 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-495-ТК-496, D=80 мм, L=34 м | 605,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-496-ТК-497, D=80 мм, L=35 м | 623,58 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-497-ТК-498, D=80 мм, L=34 м | 605,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-498-ТК-499, D=80 мм, L=41 м | 730,48 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-499-ТК-500, D=80 мм, L=28 м | 498,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-500-ТК-501, D=80 мм, L=37 м | 659,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-501-ТК-502, D=80 мм, L=32 м | 570,13 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-502-ТК-512, D=80 мм, L=106 м | 1888,55 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-503-ТК-504, D=100 мм, L=29 м | 536,70 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-504-ТК-505, D=100 мм, L=36 м | 666,25 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-505-ул. Мира, 22, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-506-У-32, D=100 мм, L=68 м | 1258,47 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-507-ТК-506, D=100 мм, L=38 м | 703,26 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-508-ТК-510, D=100 мм, L=93 м | 1721,14 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-509-ТК-508, D=100 мм, L=53 м | 980,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-510-ТК-507, D=100 мм, L=38 м | 703,26 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-510-ТК-511, D=25 мм, L=24 м | 311,72 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-511-ул. Крупская, 7, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-511-ул. Крупская, 9, D=25 мм, L=12 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-482-ул. Дорожников, 5, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-483-ул. Дорожников, 7, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-484-ул. Дорожников, 9, D=25 мм, L=7 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-485-ул. Дорожников, 6, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-486-ул. Дорожников, 8, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-487-ул. Мира, 4, D=25 мм, L=12 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-488-ул. Мира, 6, D=25 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-489-ул. Мира, 8, D=25 мм, L=12 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-490-ул. Мира, 10, D=25 мм, L=12 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-491-ул. Мира, 12, D=25 мм, L=12 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-492-ул. Мира, 1а, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-493-ул. Мира, 1, D=25 мм, L=7 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-494-ул. Мира, 3, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-495-ул. Мира, 5, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-496-ул. Мира, 7, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-497-ул. Мира, 9, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-498-ул. Мира, 11, D=25 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-499-ул. Мира, 13, D=25 мм, L=12 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-500-ул. Мира, 15, D=25 мм, L=13 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-501-ул. Мира, 17, D=25 мм, L=12 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-502-ул. Мира, 19, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-503-ул. Мира, 18, D=25 мм, L=15 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-504-ул. Мира, 20, D=25 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-505-У-31, D=100 мм, L=73 м | 1351,00 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-509-ул. Крупская, 2, D=25 мм, L=7 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-508-ул. Крупская, 4, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-507-ул. Крупская, 10, D=25 мм, L=7 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-506-ул. Крупская, 12, D=25 мм, L=7 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-512-ТК-503, D=100 мм, L=17 м | 314,62 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-512-ул. Мира, 16а, D=50 мм, L=59 м | 851,45 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-512-ТК-513, D=50 мм, L=62 м | 894,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-513-ТК-514, D=50 мм, L=84 м | 1212,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-514-ул. Партизанская , 17, D=25 мм, L=18 м | 233,79 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-514-ул. Партизанская , 17а, D=25 мм, L=5 м | 64,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-513-ул. Партизанская , 7, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-515-12кв. жилой дом, D=100 мм, L=72 м | 1332,50 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-515-ТК-481, D=100 мм, L=341 м | 6310,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-27-ул. Дорожников, 3, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-28-ул. Дорожников, 13, D=25 мм, L=7 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-29-ул. Дорожников, 4, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-30-ул. Мира, 14, D=25 мм, L=12 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-31-ул. Мира, 24, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-32-ул. Крупская, 16, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | Замена тепловой сети Котельная Вокзальная-ТК-188, D=150 мм, L=96 м | 2141,45 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-170-ТК-190, D=100 мм, L=72 м | 1332,50 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-170-ТК-191, D=100 мм, L=24 м | 444,17 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Котельная Вокзальная-ТК-547, D=150 мм, L=43 м | 959,19 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-171-ТК-172, D=100 мм, L=49 м | 906,84 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-172-ТК-546, D=80 мм, L=31 м | 552,31 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-172-ТК-174, D=65 мм, L=19 м | 304,66 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-173-ул. Вокзальная, 14, D=25 мм, L=83 м | 1078,02 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-174-У-81, D=50 мм, L=17 м | 245,33 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-173-ул. Вокзальная, 12, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-174-Кафе "Шантан", D=32 мм, L=12 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-175-ТК-196, D=80 мм, L=27 м | 481,04 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-175-ул. Вокзальная, 2, D=25 мм, L=113 м | 1467,67 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-176-ТК-544, D=80 мм, L=11 м | 195,98 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-177-ТК-176, D=80 мм, L=14 м | 249,43 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-178-ТК-177, D=80 мм, L=14 м | 249,43 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-179-ТК-178, D=80 мм, L=16 м | 285,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-180-ТК-618, D=80 мм, L=13 м | 231,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-176-ул. Вокзальная, 3 (кв.2), D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-177-ул. Вокзальная, 5, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-178-ул. Вокзальная, 7, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-179-ул. Вокзальная, 9, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-180-ул. Вокзальная, 9а, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-171-ул. Вокзальная, 20, D=50 мм, L=68 м | 981,33 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-181-ТК-197, D=150 мм, L=17 м | 379,22 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-181-ул. Комсомольск ая, 1, D=50 мм, L=11 м | 158,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-181-ул. Комсомольск ая, 3, D=50 мм, L=10 м | 144,31 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-171-ул. М. Горького, 8, D=25 мм, L=41 м | 532,52 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-182-ТК-623, D=150 мм, L=23 м | 513,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-183-У-84, D=50 мм, L=34 м | 490,67 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-184-ТК-183, D=65 мм, L=69 м | 1106,40 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-185-ТК-184, D=65 мм, L=71 м | 1138,47 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-186-ТК-185, D=100 мм, L=92 м | 1702,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-186-ТК-187, D=25 мм, L=26 м | 337,69 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-185-ул. Советская, 47, D=50 мм, L=13 м | 187,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-187-ул. Советская, 45, D=25 мм, L=6 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-187-ул. Декабристов, 4, D=25 мм, L=54 м | 701,36 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-188-ТК-170, D=100 мм, L=22 м | 407,15 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-188-ул. Советская, 38, D=32 мм, L=58 м | 753,32 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-189-ТК-186, D=100 мм, L=34 м | 629,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-190-ТК-189, D=100 мм, L=27 м | 499,69 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-191-У-83, D=50 мм, L=56 м | 808,16 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-189-ул. Декабристов, 1, D=32 мм, L=30 м | 389,65 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-190-ул. Советская, 43, D=32 мм, L=40 м | 519,53 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-191-ул. Советская, 41, D=32 мм, L=5 м | 64,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-170-ТК-193, D=50 мм, L=31 м | 447,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-192-У-82, D=50 мм, L=31 м | 447,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-193-ТК-192, D=50 мм, L=56 м | 808,16 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-193-ул. Совхозная, 1, D=32 мм, L=6 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-192-ул. Совхозная, 3, D=32 мм, L=6 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-184-ул. Советская, 44, D=50 мм, L=26 м | 375,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-183-ул. Советская, 48, D=32 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-194-Колобок, D=25 мм, L=33 м | 428,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-194-ул. Советская, 10, D=25 мм, L=28 м | 363,67 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-195-ТК-545, D=50 мм, L=14 м | 202,04 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-196-ТК-195, D=80 мм, L=29 м | 516,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-195-ул. Советская, 8, D=25 мм, L=20 м | 259,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-197-ТК-621, D=150 мм, L=111 м | 2476,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-197-Райтоп, Цивенко, D=50 мм, L=96 м | 1385,41 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-196-ул. Вокзальная, 1, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-544-ТК-175, D=80 мм, L=11 м | 195,98 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-544-ул. Вокзальная, 3 (кв.1), D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-622-Омская дист гражд сооруж, D=50 мм, L=142 м | 2049,25 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-175-ул. Вокзальная, 4, D=32 мм, L=138 м | 1792,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-195-ул. Советская, 6 (кв.1), D=25 мм, L=12 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-545-ТК-194, D=50 мм, L=20 м | 288,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-545-ул. Советская, 6 (кв.2), D=25 мм, L=15 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-81-Магазин "1000 мелочей", D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-546-ТК-180, D=80 мм, L=8 м | 142,53 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-546-Магазин "Татьяна", гараж, D=32 мм, L=21 м | 272,75 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-182-ул. Вокзальная, 39, D=25 мм, L=48 м | 623,43 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-547-ТК-182, D=150 мм, L=35 м | 780,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-547-ТК-548, D=32 мм, L=44 м | 571,48 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-548-ул. Вокзальная, 41, D=25 мм, L=5 м | 64,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-548-ТК-549, D=32 мм, L=37 м | 480,56 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-549-СТО Тукка, D=25 мм, L=16 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-549-ул. Вокзальная, 42, D=25 мм, L=31 м | 402,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-175-ул. Вокзальная, 6, D=25 мм, L=18 м | 233,79 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-175-ул. Вокзальная, 8, D=25 мм, L=14 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-618-ТК-179, D=80 мм, L=18 м | 320,70 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-618-ТК-173, D=25 мм, L=5 м | 64,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-619-ТК-171, D=100 мм, L=12 м | 222,08 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-620-ТК-622, D=150 мм, L=24 м | 535,36 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-621-ТК-620, D=150 мм, L=63 м | 1405,33 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-622-ТК-619, D=100 мм, L=56 м | 1036,39 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-619-ул. Вокзальная, 22, D=50 мм, L=13 м | 187,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-620-ул. Вокзальная, 24, D=50 мм, L=16 м | 230,90 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-621-ул. Вокзальная, 26, D=50 мм, L=16 м | 230,90 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-82-ул. Совхозная, 5, D=32 мм, L=6 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-83-ул. Совхозная, 4, D=32 мм, L=6 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-84-ул. Советская, 46, D=32 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-623-ТК-181, D=150 мм, L=48 м | 1070,73 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-623-ул. Комсомольск ая, 8, D=50 мм, L=13 м | 187,61 | БС, ВБ |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | Замена тепловой сети Котельная Центральная-ТК-62, D=150 мм, L=53 м | 1182,26 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-2-ТК-76, D=100 мм, L=56 м | 1036,39 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-64-ТК-2, D=80 мм, L=24 м | 427,60 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-2-ТК-611, D=80 мм, L=33 м | 587,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-3-ТК-4, D=50 мм, L=39 м | 562,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-3-ТК-5, D=50 мм, L=16 м | 230,90 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-6-ТК-89, D=80 мм, L=12 м | 213,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-32-ул. Красноармей ская, 22, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-32-ул. Красноармей ская, 24, D=32 мм, L=38 м | 493,55 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-40-ТК-87, D=100 мм, L=81 м | 1499,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-1-ТК-65, D=50 мм, L=18 м | 259,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-7-ТК-41, D=150 мм, L=6 м | 133,84 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-42-ТК-7, D=150 мм, L=40 м | 892,27 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Котельная Центральная-ТК-8, D=200 мм, L=74 м | 2168,45 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-8-ТК-72, D=80 мм, L=16 м | 285,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-8-ТК-71, D=80 мм, L=12 м | 213,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-9-ТК-91, D=32 мм, L=13 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-9-ТК-75, D=50 мм, L=13 м | 187,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-11-ТК-19, D=50 мм, L=107 м | 1544,15 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-11-ТК-539, D=80 мм, L=17 м | 302,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Котельная Центральная-ТК-607, D=200 мм, L=15 м | 439,55 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-14-ТК-50, D=150 мм, L=8 м | 178,45 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-14-ТК-15, D=25 мм, L=42 м | 545,50 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-16-ТК-63, D=100 мм, L=63 м | 1165,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-16-ТК-51, D=50 мм, L=28 м | 404,08 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-17-ТК-46, D=50 мм, L=82 м | 1183,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-17-ТК-519, D=100 мм, L=25 м | 462,67 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-18-ТК-597, D=100 мм, L=24 м | 444,17 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-19-ул. Кирова, 34, D=32 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-19-У-62, D=50 мм, L=30 м | 432,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-12-ул. Кирова, 42, D=32 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-62-ул. Кирова, 32, D=32 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-20-ТК-21, D=50 мм, L=14 м | 202,04 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-21-ТК-636, D=50 мм, L=42 м | 606,12 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-21-ул. Комсомольск ая, 42, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-22-ул. Комсомольск ая, 38б, D=32 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-20-ТК-23, D=50 мм, L=29 м | 418,51 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-23-У-66, D=50 мм, L=28 м | 404,08 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-23-ул. Комсомольск ая, 44, D=25 мм, L=7 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-66-ул. Комсомольск ая, 46, D=25 мм, L=7 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-30-У-5, D=100 мм, L=9 м | 166,56 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-1-ул. Красноармей ская, 9 (кв.1), D=32 мм, L=12 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-1-ул. Красноармей ская, 9 (кв.2), D=32 мм, L=15 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-24-У-1, D=50 мм, L=58 м | 837,02 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-24-ул. Красноармей ская, 7, D=25 мм, L=14 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-25-ТК-24, D=50 мм, L=8 м | 115,45 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-25-ул. Красноармей ская, 5, D=32 мм, L=13 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-2-ТК-25, D=50 мм, L=51 м | 736,00 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-2-ул. Красноармей ская, 3, D=25 мм, L=14 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-26-ТК-30, D=100 мм, L=7 м | 129,55 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-26-ТК-29, D=80 мм, L=43 м | 766,11 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-3-ул. Красноармей ская, 12, D=32 мм, L=42 м | 545,50 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-3-ул. Красноармей ская, 10, D=25 мм, L=5 м | 64,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-4-У-3, D=50 мм, L=21 м | 303,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-27-У-4, D=50 мм, L=25 м | 360,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-27-ул. Красноармей ская, 6, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-28-ТК-27, D=50 мм, L=20 м | 288,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-28-ул. Красноармей ская, 4, D=25 мм, L=7 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-29-ТК-28, D=80 мм, L=14 м | 249,43 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-5-У-11, D=100 мм, L=11 м | 203,58 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-31-ТК-32, D=32 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-31-ул. Красноармей ская, 20, D=50 мм, L=32 м | 461,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-4-У-16, D=50 мм, L=28 м | 404,08 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-16-ул. Красноармей ская, 23, D=32 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-4-ул. Красноармей ская, 25, D=32 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-3-ТК-92, D=80 мм, L=13 м | 231,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-615-ТК-58, D=80 мм, L=17 м | 302,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-34-ТК-616, D=65 мм, L=15 м | 240,52 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-34-ул. Красноармей ская, 36, D=32 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-5-У-15, D=50 мм, L=52 м | 750,43 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-5-ул. Ленина, 22, D=25 мм, L=7 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-35-ТК-3, D=80 мм, L=24 м | 427,60 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-35-ул. Ленина, 24, D=25 мм, L=15 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-36-ТК-35, D=80 мм, L=35 м | 623,58 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-36-ул. Ленина, 26, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-37-ТК-36, D=80 мм, L=28 м | 498,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-37-ул. Ленина, 28, D=32 мм, L=12 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-630-ТК-37, D=80 мм, L=23 м | 409,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-630-ул. Ленина, 30, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-38-У-69, D=80 мм, L=24 м | 427,60 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-38-ул. Ленина, 43, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-39-ТК-38, D=80 мм, L=62 м | 1104,62 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-39-ул. Учительская, 23, D=50 мм, L=26 м | 375,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-7-ТК-40, D=100 мм, L=21 м | 388,64 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-41-ТК-49, D=150 мм, L=107 м | 2386,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-40-ул. Ленина, 36, D=25 мм, L=15 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-41-ул. Ленина, 38, D=25 мм, L=18 м | 233,79 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-516-ТК-42, D=150 мм, L=10 м | 223,07 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-42-ул. Ленина, 47, D=32 мм, L=6 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-43-ТК-45, D=150 мм, L=57 м | 1271,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-44-У-7, D=100 мм, L=107 м | 1980,24 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-45-ТК-44, D=150 мм, L=129 м | 2877,58 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-43-Дом Культуры, D=50 мм, L=63 м | 909,17 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-43-ул. М. Горького, 28, D=50 мм, L=64 м | 923,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-45-Дом Творчества, D=100 мм, L=52 м | 962,36 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-44-Детсад №2, D=100 мм, L=21 м | 388,64 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-47-ТК-518, D=65 мм, L=8 м | 128,28 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-46-ОАО Ростелеком, D=50 мм, L=15 м | 216,47 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-47-ФГУП Почта России, D=50 мм, L=11 м | 158,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-13-ул. Ленина, 59, D=25 мм, L=6 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-13-У-65, D=50 мм, L=32 м | 461,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-22-У-67, D=50 мм, L=115 м | 1659,60 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-48-ТК-43, D=150 мм, L=49 м | 1093,03 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-48-ул. М. Горького, 15, D=25 мм, L=15 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-49-ТК-48, D=150 мм, L=14 м | 312,30 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-49-ул. М. Горького, 17, D=65 мм, L=6 м | 96,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-50-ТК-16, D=150 мм, L=47 м | 1048,42 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-50-ул. М. Горького, 21, D=25 мм, L=30 м | 389,65 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-16-ул. М. Горького, 36, D=50 мм, L=29 м | 418,51 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-51-ТК-521, D=32 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-51-ул. М. Горького, 38, D=50 мм, L=25 м | 360,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-52-ТК-608, D=80 мм, L=12 м | 213,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-52-ТК-53, D=32 мм, L=49 м | 636,42 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-53-У-22, D=32 мм, L=56 м | 727,34 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-53-ул. М. Горького, 44, D=32 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-22-ул. М. Горького, 48, D=32 мм, L=12 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-54-ТК-31, D=80 мм, L=38 м | 677,03 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-55-ТК-54, D=80 мм, L=23 м | 409,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-56-ТК-55, D=80 мм, L=55 м | 979,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-54-ул. Матросова, 23, D=25 мм, L=7 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-55-ул. Матросова, 25, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-56-ул. Матросова, 31, D=25 мм, L=7 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-6-ТК-57, D=65 мм, L=44 м | 705,53 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-57-У-70, D=65 мм, L=52 м | 833,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-57-ул. Матросова, 37, D=32 мм, L=6 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-6-ТК-83, D=100 мм, L=53 м | 980,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-80-У-72, D=50 мм, L=64 м | 923,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-58-ТК-34, D=65 мм, L=58 м | 930,02 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-612-ул. Победы, 29, D=32 мм, L=26 м | 337,69 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-613-ул. Победы, 23, D=25 мм, L=22 м | 285,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-61-ул. Победы, 27, D=32 мм, L=23 м | 298,73 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-59-ТК-614, D=80 мм, L=24 м | 427,60 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-60-ТК-613, D=80 мм, L=34 м | 605,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-61-ТК-60, D=80 мм, L=21 м | 374,15 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-615-ул. Победы, 22, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-59-ул. Победы, 24, D=32 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-60-ул. Победы, 28, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-61-ул. Победы, 30, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-62-ТК-1, D=150 мм, L=23 м | 513,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-62-ул. Победы, 33, D=32 мм, L=41 м | 532,52 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-15-ул. Победы, 37, D=25 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-15-ул. Победы, 35, D=25 мм, L=27 м | 350,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-63-ТК-17, D=100 мм, L=88 м | 1628,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-63-ул. Победы, 45, D=50 мм, L=20 м | 288,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-18-ул. Победы, 49, D=50 мм, L=58 м | 837,02 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-632-ул. Победы, 51, D=50 мм, L=23 м | 331,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-20-ТК-67, D=100 мм, L=73 м | 1351,00 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-66-ТК-64, D=80 мм, L=45 м | 801,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-65-ТК-517, D=50 мм, L=48 м | 692,70 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-1-ТК-66, D=80 мм, L=13 м | 231,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-64-ул. Победы, 34, D=32 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-66-ул. Победы, 36, D=32 мм, L=13 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-65-ул. Победы, 38, D=50 мм, L=11 м | 158,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-17-ул. Победы, 42, D=50 мм, L=25 м | 360,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-67-У-6, D=100 мм, L=67 м | 1239,96 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-67-ул. Победы, 56, D=32 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-68-ТК-69, D=50 мм, L=59 м | 851,45 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-68-ул. Сиб. Гвардейцев, 59, D=32 мм, L=29 м | 376,66 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-69-ТК-12, D=50 мм, L=31 м | 447,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-69-ТК-70, D=50 мм, L=21 м | 303,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-70-пер. Лазарева, 6, D=32 мм, L=7 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-70-пер. Лазарева, 4, D=32 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-75-У-13, D=50 мм, L=64 м | 923,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-71-ТК-9, D=80 мм, L=50 м | 890,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-72-ТК-73, D=80 мм, L=25 м | 445,41 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-73-ТК-11, D=80 мм, L=25 м | 445,41 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-74-ТК-68, D=80 мм, L=146 м | 2601,20 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-71-ул. Сиб. Гвардейцев, 41, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-72-ул. Сиб. Гвардейцев, 43, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-73-ул. Сиб. Гвардейцев, 45, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-74-ул. Сиб. Гвардейцев, 53, D=50 мм, L=10 м | 144,31 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-75-ул. Учительская, 33, D=32 мм, L=35 м | 454,59 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-75-ТК-88, D=32 мм, L=16 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-10-ул. Учительская, 34, D=32 мм, L=17 м | 220,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-10-ул. Учительская, 36, D=32 мм, L=53 м | 688,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-76-ТК-39, D=100 мм, L=74 м | 1369,51 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-76-ул. Учительская, 20, D=50 мм, L=19 м | 274,20 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-77-ТК-78, D=50 мм, L=18 м | 259,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-78-У-63, D=50 мм, L=97 м | 1399,84 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-77-ул. Сиб. Гвардейцев, 50, D=25 мм, L=16 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-78-ул. Сиб. Гвардейцев, 52, D=25 мм, L=18 м | 233,79 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-79-ТК-26, D=100 мм, L=88 м | 1628,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-79-ул. Учительская, 6, D=50 мм, L=16 м | 230,90 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-80-ТК-82, D=50 мм, L=8 м | 115,45 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-81-У-71, D=50 мм, L=21 м | 303,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-17-ТК-81, D=50 мм, L=33 м | 476,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-82-У-17, D=50 мм, L=32 м | 461,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-81-ул. Учительская, 11, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-17-ул. Учительская, 13, D=25 мм, L=7 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-82-ул. Учительская, 15, D=25 мм, L=4 м | 51,95 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-83-ТК-79, D=100 мм, L=34 м | 629,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-83-ул. Учительская, 8, D=50 мм, L=17 м | 245,33 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-84-ТК-6, D=100 мм, L=9 м | 166,56 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-85-ТК-84, D=100 мм, L=33 м | 610,73 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-86-ТК-617, D=100 мм, L=15 м | 277,60 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-87-ТК-86, D=100 мм, L=31 м | 573,71 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-84-ул. Учительская, 10, D=25 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-85-ул. Учительская, 12, D=25 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-86-ул. Учительская, 14, D=25 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-87-ул. Учительская, 16, D=32 мм, L=18 м | 233,79 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-88-ул. Учительская, 39, D=32 мм, L=68 м | 883,20 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-88-ул. Учительская, 35, D=32 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-89-ТК-56, D=80 мм, L=50 м | 890,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-90-ул. Учительская, 17, D=50 мм, L=25 м | 360,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-90-ул. Учительская, 19, D=32 мм, L=20 м | 259,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-91-ТК-10, D=32 мм, L=57 м | 740,33 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-91-ул. Учительская, 30, D=32 мм, L=18 м | 233,79 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-89-ТК-80, D=50 мм, L=14 м | 202,04 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-92-ул. Красноармей ская, 29, D=25 мм, L=24 м | 311,72 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-92-У-52, D=32 мм, L=94 м | 1220,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-10-ул. Учительская, 3, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-15-ул. Ленина, 18, D=32 мм, L=7 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-6-У-14, D=80 мм, L=87 м | 1550,03 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-14-ул. Сиб. Гвардейцев, 66, D=32 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-13-ул. Сиб. Гвардейцев, 35, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-5-У-10, D=50 мм, L=42 м | 606,12 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-11-У-2, D=100 мм, L=44 м | 814,30 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-11-ул. Учительская, 5, D=25 мм, L=7 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-29-ул. Учительская, 7, D=50 мм, L=29 м | 418,51 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-1-ТК-516, D=150 мм, L=78 м | 1739,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-516-Гаражи №1, D=32 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-517-Гаражи №2, D=32 мм, L=21 м | 272,75 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-517-ул. М. Горького, 19, D=20 мм, L=21 м | 272,75 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-7-У-68, D=50 мм, L=30 м | 432,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-46-ТК-47, D=65 мм, L=19 м | 304,66 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-518-ТК-520, D=65 мм, L=37 м | 593,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-518-ПЧ-50, D=50 мм, L=7 м | 101,02 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-519-ТК-18, D=100 мм, L=26 м | 481,18 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-519-ОВД адм. здание, D=50 мм, L=20 м | 288,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-520-ТК-13, D=50 мм, L=36 м | 519,53 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-520-ОВД гараж, D=32 мм, L=25 м | 324,71 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-521-ул. М. Горького, 40, D=32 мм, L=25 м | 324,71 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-521-У-12, D=32 мм, L=53 м | 688,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-12-ул. Сиб. Гвардейцев, 48 (кв 1), D=32 мм, L=6 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-12-ул. Сиб. Гвардейцев, 48 (кв 2), D=32 мм, L=17 м | 220,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-4-ул. Красноармей ская, 8, D=25 мм, L=6 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-539-ТК-596, D=80 мм, L=10 м | 178,16 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-539-ул. М. Горького, 31, D=50 мм, L=106 м | 1529,72 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-12-У-64, D=50 мм, L=51 м | 736,00 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-594-ТК-595, D=200 мм, L=13 м | 380,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-595-ТК-14, D=200 мм, L=16 м | 468,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-594-ул. М. Горького, 25, D=32 мм, L=62 м | 805,27 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-594-ул. М. Горького, 23, D=50 мм, L=32 м | 461,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-595-ул. М. Горького, 23, D=25 мм, L=20 м | 259,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-596-ТК-52, D=80 мм, L=30 м | 534,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-596-ул. М. Горького, 27, D=32 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-597-ТК-631, D=100 мм, L=26 м | 481,18 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-598-ТК-632, D=100 мм, L=7 м | 129,55 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-599-ТК-20, D=100 мм, L=26 м | 481,18 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-597-Чекунов Радуга, D=32 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-598-13кв. жилой дом, D=50 мм, L=17 м | 245,33 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-599-14кв. жилой дом, D=50 мм, L=17 м | 245,33 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-52-ул. Ленина, 27, D=25 мм, L=6 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-607-ТК-594, D=200 мм, L=4 м | 117,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-607-ул. Сиб. Гвардейцев, 40, D=25 мм, L=43 м | 558,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-608-ТК-609, D=80 мм, L=29 м | 516,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-608-ул. М. Горького, 42, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-609-ТК-74, D=80 мм, L=11 м | 195,98 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-609-ТК-77, D=50 мм, L=46 м | 663,84 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-63-ул. Сиб. Гвардейцев, 54, D=25 мм, L=14 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-64-ул. Кирова, 53, D=32 мм, L=21 м | 272,75 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-65-ул. Ленина, 61, D=25 мм, L=7 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-67-ул. Ленина, 58, D=32 мм, L=16 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-68-ул. Ленина, 52, D=32 мм, L=5 м | 64,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-610-ТК-61, D=80 мм, L=31 м | 552,31 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-610-ул. Учительская, 25, D=50 мм, L=18 м | 259,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-611-ТК-610, D=80 мм, L=5 м | 89,08 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-612-ул. Победы, 31, D=32 мм, L=20 м | 259,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-611-ТК-612, D=32 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-613-ТК-59, D=80 мм, L=5 м | 89,08 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-614-ТК-615, D=80 мм, L=5 м | 89,08 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-614-ул. Победы, 21, D=32 мм, L=21 м | 272,75 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-616-ул. Красноармей ская, 34, D=32 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-616-ул. Красноармей ская, 31, D=32 мм, L=25 м | 324,71 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-69-ул. Ленина, 41, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-39-ТК-629, D=80 мм, L=39 м | 694,84 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-617-ТК-85, D=100 мм, L=8 м | 148,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-617-ТК-90, D=50 мм, L=12 м | 173,18 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-70-ул. Матросова, 39, D=32 мм, L=7 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-71-ул. Учительская, 9, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-72-ул. Матросова, 18, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-629-ул. Учительская, 21, D=50 мм, L=29 м | 418,51 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-629-ТК-630, D=80 мм, L=32 м | 570,13 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-35-Магазин Сибиряк, D=25 мм, L=22 м | 285,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-631-ТК-598, D=100 мм, L=30 м | 555,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-632-ТК-599, D=100 мм, L=31 м | 573,71 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-599-ул. Победы, 53, D=50 мм, L=21 м | 303,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-631-ул. Победы, 49а, D=25 мм, L=25 м | 324,71 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-31-ул. Красноармей ская, 19, D=50 мм, L=34 м | 490,67 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-637-ТК-22, D=50 мм, L=19 м | 274,20 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-636-ТК-637, D=50 мм, L=21 м | 303,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-637-ул. Комсомольск ая, 38а, D=32 мм, L=14 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-636-ул. Комсомольск ая, 38, D=32 мм, L=15 м | 194,82 | БС, ВБ |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | Замена тепловой сети ТК-572-У-8, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-8-ул. Советская, 31, D=25 мм, L=7 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-8-ул. Советская, 29, D=25 мм, L=41 м | 532,52 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Котельная Квартальная-ТК-93, D=200 мм, L=21 м | 615,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-93-ТК-571, D=80 мм, L=9 м | 160,35 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-94-ТК-101, D=65 мм, L=31 м | 497,08 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-93-ТК-95, D=150 мм, L=21 м | 468,44 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-95-ТК-160, D=100 мм, L=13 м | 240,59 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-96-ТК-119, D=50 мм, L=27 м | 389,65 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-96-ТК-122, D=100 мм, L=24 м | 444,17 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-95-ТК-147, D=100 мм, L=13 м | 240,59 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-97-ТК-148, D=100 мм, L=9 м | 166,56 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-97-ТК-162, D=100 мм, L=12 м | 222,08 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-149-ТК-137, D=80 мм, L=12 м | 213,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-149-ТК-154, D=50 мм, L=7 м | 101,02 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-98-ТК-583, D=80 мм, L=9 м | 160,35 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-99-ТК-100, D=80 мм, L=17 м | 302,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-100-ТК-94, D=80 мм, L=10 м | 178,16 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-101-ТК-102, D=65 мм, L=32 м | 513,11 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-102-ТК-589, D=65 мм, L=19 м | 304,66 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-103-ТК-104, D=65 мм, L=26 м | 416,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-104-ТК-590, D=65 мм, L=5 м | 80,17 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-105-ТК-106, D=65 мм, L=28 м | 448,97 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-106-ТК-146, D=65 мм, L=37 м | 593,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-107-ТК-108, D=100 мм, L=54 м | 999,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-108-ТК-109, D=100 мм, L=105 м | 1943,22 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-109-ТК-110, D=100 мм, L=18 м | 333,12 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-110-ТК-111, D=100 мм, L=32 м | 592,22 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-111-ТК-112, D=100 мм, L=20 м | 370,14 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-112-ТК-113, D=100 мм, L=30 м | 555,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-113-ТК-114, D=100 мм, L=42 м | 777,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-114-ТК-115, D=100 мм, L=31 м | 573,71 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-115-ТК-116, D=100 мм, L=22 м | 407,15 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-116-ТК-117, D=100 мм, L=21 м | 388,64 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-117-ТК-118, D=100 мм, L=11 м | 203,58 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-119-ТК-120, D=50 мм, L=25 м | 360,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-120-ТК-121, D=50 мм, L=19 м | 274,20 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-121-У-80, D=50 мм, L=25 м | 360,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-122-ТК-123, D=100 мм, L=33 м | 610,73 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-123-ТК-579, D=100 мм, L=46 м | 851,32 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-124-ТК-96, D=100 мм, L=10 м | 185,07 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-125-ТК-124, D=100 мм, L=38 м | 703,26 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-126-ТК-125, D=100 мм, L=38 м | 703,26 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-127-ТК-126, D=100 мм, L=21 м | 388,64 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-95-ТК-127, D=100 мм, L=34 м | 629,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-128-ТК-129, D=100 мм, L=28 м | 518,19 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-129-ТК-130, D=100 мм, L=19 м | 351,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-130-ТК-131, D=100 мм, L=30 м | 555,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-131-ТК-97, D=100 мм, L=16 м | 296,11 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-132-ТК-133, D=80 мм, L=22 м | 391,96 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-133-ТК-134, D=80 мм, L=41 м | 730,48 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-134-ТК-135, D=80 мм, L=37 м | 659,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-135-У-26, D=25 мм, L=31 м | 402,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-136-ТК-149, D=80 мм, L=13 м | 231,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-137-ТК-138, D=80 мм, L=24 м | 427,60 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-138-ТК-139, D=80 мм, L=38 м | 677,03 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-139-ТК-140, D=50 мм, L=49 м | 707,14 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-140-ТК-141, D=50 мм, L=23 м | 331,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-141-ТК-142, D=50 мм, L=26 м | 375,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-142-ТК-167, D=50 мм, L=31 м | 447,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-143-ул. Макарова, 7, D=25 мм, L=12 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-144-ТК-145, D=50 мм, L=21 м | 303,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-145-ТК-143, D=50 мм, L=17 м | 245,33 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-117-ул. Советская, 7, D=25 мм, L=16 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-116-ул. Советская, 9, D=25 мм, L=16 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-115-ул. Советская, 11, D=25 мм, L=16 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-114-ул. Советская, 13, D=25 мм, L=16 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-113-ул. Советская, 15, D=25 мм, L=14 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-112-ул. Советская, 17, D=25 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-111-ул. Советская, 19, D=25 мм, L=12 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-110-ул. Советская, 21, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-109-ул. Советская, 23, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-146-ТК-639, D=32 мм, L=15 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-146-Агросоюз Чекунов, D=50 мм, L=70 м | 1010,19 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-121-ул. Садовая, 6, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-120-ул. Садовая, 8, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-119-ул. Садовая, 10, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-123-ул. Школьная, 5, D=32 мм, L=21 м | 272,75 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-122-ул. Школьная, 7, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-124-ул. Школьная, 9, D=20 мм, L=7 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-125-ул. Школьная, 11, D=20 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-126-ул. Школьная, 13, D=20 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-127-ул. Школьная, 15, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-147-ТК-128, D=100 мм, L=36 м | 666,25 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-147-ул. Комсомольск ая, 17, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-98-ул. Школьная, 20, D=25 мм, L=6 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-99-ул. Школьная, 22, D=25 мм, L=6 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-100-ул. Совхозная, 7, D=25 мм, L=7 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-101-ул. Школьная, 26, D=25 мм, L=5 м | 64,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-102-ул. Школьная, 28, D=25 мм, L=6 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-103-ул. Школьная, 30, D=25 мм, L=6 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-104-ул. Школьная, 32, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-105-ул. Школьная, 34, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-106-ул. Школьная, 36, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-128-ул. Комсомольск ая, 19, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-129-ул. Комсомольск ая, 21, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-130-ул. Комсомольск ая, 23, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-131-ул. Комсомольск ая, 25, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-148-ТК-591, D=100 мм, L=5 м | 92,53 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-148-ул. Комсомольск ая, 27, D=25 мм, L=16 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-132-ул. Фрунзе, 2, D=25 мм, L=14 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-133-ул. Фрунзе, 4, D=25 мм, L=14 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-134-ул. Фрунзе, 6, D=25 мм, L=15 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-135-ул. Фрунзе, 10, D=25 мм, L=15 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-26-ул. Фрунзе, 12, D=25 мм, L=14 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-136-ул. Совхозная, 21, D=32 мм, L=20 м | 259,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-137-ул. Совхозная, 23, D=25 мм, L=12 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-138-ул. Совхозная, 25, D=25 мм, L=12 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-139-ул. Ленина, 62, D=25 мм, L=12 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-140-ул. Ленина, 64, D=25 мм, L=15 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-141-ул. Ленина, 66, D=25 мм, L=13 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-142-ул. Ленина, 68, D=25 мм, L=13 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-144-ул. Макарова, 4, D=25 мм, L=6 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-144-ул. Макарова, 3, D=25 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-145-ул. Макарова, 5, D=25 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-143-ул. Макарова, 8, D=25 мм, L=13 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-118-ТК-150, D=25 мм, L=24 м | 311,72 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-150-ул. М. Горького, 16а, D=25 мм, L=34 м | 441,60 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-150-ул. М. Горького, 16, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-151-ул. М. Горького, 18, D=50 мм, L=35 м | 505,10 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-151-ул. М. Горького, 20, D=50 мм, L=21 м | 303,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-579-ТК-578, D=100 мм, L=21 м | 388,64 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-152-ТК-638, D=100 мм, L=32 м | 592,22 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-152-Суд федерал., D=50 мм, L=13 м | 187,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-153-БСШ №2, D=80 мм, L=31 м | 552,31 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-153-ДЮСШ, D=80 мм, L=130 м | 2316,14 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-154-ТК-144, D=50 мм, L=58 м | 837,02 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-154-ТК-155, D=50 мм, L=22 м | 317,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-155-У-73, D=50 мм, L=25 м | 360,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-155-ул. Совхозная, 28, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-156-У-74, D=50 мм, L=28 м | 404,08 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-156-ул. Совхозная, 24, D=25 мм, L=7 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-158-ТК-593, D=80 мм, L=35 м | 623,58 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-159-ТК-157, D=80 мм, L=32 м | 570,13 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-157-ТК-158, D=80 мм, L=71 м | 1264,97 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-158-ул. Фрунзе, 11, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-157-ул. Фрунзе, 5, D=25 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-159-ул. Фрунзе, 3, D=25 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-160-ТК-107, D=100 мм, L=16 м | 296,11 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-160-ТК-161, D=32 мм, L=37 м | 480,56 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-107-ул. Комсомольск ая, 15, D=25 мм, L=7 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-108-ул. Комсомольск ая, 11, D=25 мм, L=6 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-161-ул. Школьная, 10, D=25 мм, L=29 м | 376,66 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-161-ул. Школьная, 12, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-162-ТК-132, D=80 мм, L=14 м | 249,43 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-162-ТК-164, D=65 мм, L=51 м | 817,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-163-У-78, D=32 мм, L=28 м | 363,67 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-164-ТК-163, D=65 мм, L=29 м | 465,01 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-163-ул. Комсомольск ая, 22, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-164-ул. Комсомольск ая, 24, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-165-ТК-105, D=65 мм, L=11 м | 176,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-165-ТК-166, D=50 мм, L=12 м | 173,18 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-166-ул. Декабристов, 10, D=25 мм, L=19 м | 246,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-166-У-79, D=50 мм, L=52 м | 750,43 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-167-ул. Ленина, 70, D=25 мм, L=13 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-167-ТК-168, D=50 мм, L=45 м | 649,41 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-168-ул. Ленина, 83, D=25 мм, L=14 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-168-ул. Ленина, 81, D=25 мм, L=14 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-169-ТК-151, D=80 мм, L=33 м | 587,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-169-Библиотека, D=25 мм, L=50 м | 649,41 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-571-ТК-580, D=80 мм, L=33 м | 587,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-571-ТК-576, D=32 мм, L=55 м | 714,35 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-576-ТК-573, D=32 мм, L=30 м | 389,65 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-575-Гараж, D=25 мм, L=5 м | 64,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-575-У-25, D=50 мм, L=47 м | 678,27 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-25-Склад-гараж, D=25 мм, L=2 м | 25,98 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-572-ул. Советская, 33, D=25 мм, L=18 м | 233,79 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-25-ТК-572, D=32 мм, L=18 м | 233,79 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-573-ТК-574, D=32 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-573-Водосеть- проходная, D=25 мм, L=16 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-576-Баня, D=50 мм, L=28 м | 404,08 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-574-ТК-575, D=32 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-574-ТК-577, D=32 мм, L=16 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-577-Администр. здание, D=32 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-577-Гараж большой, D=32 мм, L=34 м | 441,60 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-578-ТК-152, D=100 мм, L=44 м | 814,30 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-578-Арнольд, D=80 мм, L=9 м | 160,35 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-579-ТК-169, D=80 мм, L=22 м | 391,96 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-580-ТК-581, D=80 мм, L=17 м | 302,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-581-ТК-582, D=80 мм, L=31 м | 552,31 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-582-ТК-98, D=80 мм, L=13 м | 231,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-583-ТК-99, D=80 мм, L=9 м | 160,35 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-580-ул. Школьная, 21, D=25 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-581-ул. Школьная, 23, D=25 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-582-ул. Школьная, 25, D=25 мм, L=13 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-583-ул. Школьная, 27, D=25 мм, L=14 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-94-ТК-587, D=50 мм, L=17 м | 245,33 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-584-ТК-588, D=50 мм, L=6 м | 86,59 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-585-У-75, D=50 мм, L=22 м | 317,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-586-ТК-585, D=50 мм, L=32 м | 461,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-587-ТК-584, D=50 мм, L=4 м | 57,73 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-587-ул. Совхозная, 10, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-584-ул. Совхозная, 9 (кв.1), D=25 мм, L=7 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-586-ул. Совхозная, 12, D=25 мм, L=13 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-585-ул. Совхозная, 15, D=32 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-588-ТК-586, D=50 мм, L=42 м | 606,12 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-588-ул. Совхозная, 9 (кв.2), D=25 мм, L=6 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-589-ТК-103, D=65 мм, L=6 м | 96,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-590-ТК-165, D=65 мм, L=20 м | 320,70 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-589-ул. Школьная, 35, D=32 мм, L=16 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-590-ул. Школьная, 37, D=25 мм, L=17 м | 220,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-591-У-77, D=50 мм, L=23 м | 331,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-591-ТК-592, D=100 мм, L=12 м | 222,08 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-592-ТК-159, D=80 мм, L=41 м | 730,48 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-592-У-76, D=50 мм, L=41 м | 591,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-593-ТК-136, D=80 мм, L=27 м | 481,04 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-593-ТК-156, D=50 мм, L=7 м | 101,02 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-136-ул. Совхозная, 26, D=25 мм, L=16 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-73-ул. Совхозная, 30, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-74-ул. Совхозная, 22, D=25 мм, L=7 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-75-ул. Совхозная, 18, D=32 мм, L=14 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-76-ул. Комсомольск ая, 30, D=32 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-77-ул. Комсомольск ая, 29, D=32 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-78-ул. Комсомольск ая, 20, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-79-ул. Декабристов, 9, D=25 мм, L=7 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-80-ул. Садовая, 4, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-153-ТК-624, D=50 мм, L=119 м | 1717,33 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-624-ул. Матросова, 24, D=32 мм, L=31 м | 402,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-118-ТК-628, D=80 мм, L=38 м | 677,03 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-628-ТК-625, D=80 мм, L=10 м | 178,16 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-628-ТК-627, D=65 мм, L=98 м | 1571,41 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-627-ТК-626, D=65 мм, L=13 м | 208,45 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-626-Гараж Бриштен, D=32 мм, L=35 м | 454,59 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-626-УФС кадастра и регистр., D=32 мм, L=23 м | 298,73 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-627-Центр бух. учета, D=32 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-628-ООО Луч, D=25 мм, L=5 м | 64,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-625-Магазин Пирамида, D=32 мм, L=19 м | 246,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-625-ИП Цыганова, D=32 мм, L=41 м | 532,52 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-73-ул. Совхозная, 32, D=25 мм, L=29 м | 376,66 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-76-ул. Комсомольск ая, 32, D=32 мм, L=35 м | 454,59 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-638-ТК-153, D=100 мм, L=36 м | 666,25 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-638-ул. Школьная, 1, D=25 мм, L=13 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-639-ул. Школьная, 42, D=32 мм, L=34 м | 441,60 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-639-ул. Школьная, 40, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | Замена тепловой сети, D=200 мм, L=108 м | 3164,77 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=200 мм, L=21 м | 615,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=78 м | 1250,72 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=200 мм, L=15 м | 439,55 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=150 мм, L=37 м | 825,35 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=200 мм, L=12 м | 351,64 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=247 м | 3960,60 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=33 м | 587,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=76 м | 987,10 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=100 мм, L=167 м | 3090,65 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=22 м | 391,96 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=12 м | 173,18 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=55 м | 979,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=20 м | 288,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=53 м | 944,27 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=29 м | 418,51 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=32 м | 461,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=32 м | 461,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=32 м | 461,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=30 м | 432,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=27 м | 389,65 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=35 м | 505,10 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=28 м | 363,67 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=22 м | 352,77 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=23 м | 368,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=35 м | 561,22 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=32 м | 513,11 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=35 м | 561,22 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=36 м | 577,25 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=30 м | 481,04 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=30 м | 481,04 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=13 м | 208,45 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=97 м | 1555,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=27 м | 432,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=171 м | 2741,95 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=18 м | 288,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=18 м | 288,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=29 м | 465,01 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=34 м | 545,18 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=25 м | 400,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=49 м | 785,71 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=37 м | 593,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=66 м | 1058,30 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=36 м | 577,25 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=76 м | 1218,65 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=171 м | 2741,95 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=71 м | 1138,47 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=22 м | 317,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=32 м | 461,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=36 м | 519,53 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=74 м | 961,13 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=114 м | 2031,08 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=25 м | 445,41 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=33 м | 587,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=28 м | 498,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=37 м | 659,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=19 м | 338,51 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=25 м | 445,41 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=33 м | 587,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=42 м | 748,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=36 м | 641,39 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=34 м | 545,18 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=40 м | 641,39 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=33 м | 529,15 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=38 м | 609,32 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=7 м | 124,72 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=12 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=44 м | 783,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=29 м | 376,66 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=14 м | 202,04 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=66 м | 952,47 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=11 м | 176,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=14 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=13 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=14 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=16 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=15 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=16 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=17 м | 220,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=16 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=14 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=13 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=32 м | 461,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=27 м | 389,65 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=17 м | 245,33 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=7 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=28 м | 498,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=48 м | 855,19 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=14 м | 249,43 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=10 м | 160,35 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=50 м | 801,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=12 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=58 м | 930,02 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=30 м | 432,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=30 м | 432,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=24 м | 346,35 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=12 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=74 м | 1067,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=23 м | 298,73 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=35 м | 505,10 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=14 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=14 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=13 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=13 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=14 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=13 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=14 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=12 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=13 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=15 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=24 м | 311,72 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=11 м | 195,98 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=20 м | 288,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=41 м | 591,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=65 м | 938,04 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=42 м | 606,12 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=7 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=49 м | 785,71 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=31 м | 497,08 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=32 м | 461,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=22 м | 317,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=7 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=19 м | 246,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=16 м | 256,56 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=21 м | 374,15 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=36 м | 467,58 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=7 м | 124,72 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=23 м | 409,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=150 мм, L=22 м | 490,75 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=67 м | 966,90 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=200 мм, L=16 м | 468,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=23 м | 298,73 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=26 м | 337,69 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=49 м | 707,14 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=7 м | 101,02 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=65 м | 938,04 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=10 м | 144,31 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=19 м | 274,20 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=6 м | 86,59 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=39 м | 506,54 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=14 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=200 мм, L=4 м | 117,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=18 м | 233,79 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=200 мм, L=38 м | 1113,53 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=23 м | 298,73 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=13 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=8 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=39 м | 562,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=10 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=24 м | 384,84 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=13 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=100 м | 1781,65 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=18 м | 259,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=12 м | 192,42 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=11 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=33 м | 476,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=22 м | 285,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=9 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=7 м | 124,72 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=14 м | 249,43 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=35 м | 623,58 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=13 м | 168,85 | БС, ВБ |
| Итого |  |  | 611022,47 |  |
| Всего по МО |  |  | 611022,47 |  |

*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

## Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В таблице 16.1.1 приведены мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

## ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень замечаний и предложений были направлены в формате предоставленных исходных данных.

## ГЛАВА 18.  СВОДНЫЙ  ТОМ  ИЗМЕНЕНИЙ,  ВЫПОЛНЕННЫХ  В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень изменений, внесенных в доработанную и актуализированную схему теплоснабжения представлен ниже.

В ходе проведения актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования Баганский сельсовет с подведомственной территорией были внесены изменения в следующие разделы:

Было откорректировано согласно постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" и предоставленным данным ресурсоснабжающих организаций и администрации МО Баганский сельсовет.

Утверждаемая часть

Утверждаемая часть полностью переделано в соответствии с постановлением Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154
"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"  с изменениями от 16 марта 2019 года

Внесены изменения в структуры теплоснабжения муниципального образования, «ушли» две котельные.

Изменились перспективные приросты тепловой энергии

Внесены изменения в мероприятия часть мероприятий выполнена, часть мероприятий удалили за неактуальностью

Обновлены показатели финансово-хозяйственной деятельности

Обновлены данные по тарифам

Внесены корректные данные по тепловой энергии и тепловой мощности

Откорректированы потребители

Обосновывающие материалы

Утверждаемая часть переделано в соответствии с постановлением Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"  с изменениями от 16 марта 2019 года