Приложений 1 к Главе 1 часть 2 Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне действия ЕТО

Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне действия ЕТО-1 МУП «Тепло»

Таблица 1.1 - Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельных | лет | 13,5000 | 14,5000 | 8,0000 | 9,0000 | 10,0000 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 30,5710 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельной | 1/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 14,0000 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,5306 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  |  |  |  |  |  |
| Расход резервного топлива | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

«н/д» - невозможно рассчитать показатель в связи с отсутствием данных

Таблица 1.2 - Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельных | лет | 26,2500 | 27,2500 | 28,2500 | 29,2500 | 26,5000 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 16,9631 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельной | 1/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  |  |  |  |  |  |
| Расход резервного топлива | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

«н/д» - невозможно рассчитать показатель в связи с отсутствием данных

Таблица 1.3 - Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельных | лет | 27,0000 | 28,0000 | 29,0000 | 30,0000 | 31,0000 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 30,9892 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельной | 1/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  |  |  |  |  |  |
| Расход резервного топлива | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

«н/д» - невозможно рассчитать показатель в связи с отсутствием данных

Таблица 1.4 - Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельных | лет | 16,3333 | 17,3333 | 18,3333 | 19,3333 | 20,3333 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 29,3660 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельной | 1/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  |  |  |  |  |  |
| Расход резервного топлива | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

«н/д» - невозможно рассчитать показатель в связи с отсутствием данных

Таблица 1.5 - Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельных | лет | 10,2000 | 11,2000 | 12,2000 | 13,2000 | 8,2000 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 24,8445 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельной | 1/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  |  |  |  |  |  |
| Расход резервного топлива | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

«н/д» - невозможно рассчитать показатель в связи с отсутствием данных

Таблица 1.6 - Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельных | лет | 13,0000 | 14,0000 | 15,0000 | 16,0000 | 17,0000 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 20,1772 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельной | 1/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  |  |  |  |  |  |
| Расход резервного топлива | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

«н/д» - невозможно рассчитать показатель в связи с отсутствием данных

Таблица 1.7 - Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельных | лет | 7,3333 | 8,3333 | 4,3333 | 5,3333 | 6,3333 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 22,5189 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельной | 1/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  |  |  |  |  |  |
| Расход резервного топлива | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

«н/д» - невозможно рассчитать показатель в связи с отсутствием данных

Таблица 1.8 - Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельных | лет | 8,0000 | 9,0000 | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 10,3290 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельной | 1/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  |  |  |  |  |  |
| Расход резервного топлива | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

«н/д» - невозможно рассчитать показатель в связи с отсутствием данных

Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне действия ЕТО-2 РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган

Таблица 1.9 - Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-2 РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельных | лет | 8,0000 | 9,0000 | 10,0000 | 11,0000 | 4,5000 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 267,3600 |
| Собственные нужды | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,5006 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 267,3600 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 24,6324 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельной | 1/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  |  |  |  |  |  |
| Расход резервного топлива | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

«н/д» - невозможно рассчитать показатель в связи с отсутствием данных

Приложений 2 Характеристика сетей теплоснабжения в муниципальном образовании

Зона деятельности МУП «Тепло»

Таблица 2.1 - Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | - | отопление | ТК-355-ТК-356 | 50 | 50 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1983 |  | 1,300 |
|  | - | отопление | ТК-356-ТК-364 | 32 | 32 | 73,00 | 73,00 | 146,00 | Надземная | 1983 |  | 4,672 |
|  | - | отопление | ТК-356-ТК-361 | 50 | 50 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | Надземная | 1983 |  | 4,000 |
|  | - | отопление | ТК-362-ТК-355 | 80 | 80 | 73,00 | 73,00 | 146,00 | Надземная | 1983 |  | 11,680 |
|  | - | отопление | ТК-357-ТК-366 | 50 | 50 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1983 |  | 1,400 |
|  | - | отопление | ТК-357-ТК-358 | 50 | 50 | 91,00 | 91,00 | 182,00 | Надземная | 1983 |  | 9,100 |
|  | - | отопление | ТК-358-ул. Маслозаводс кая, 38 | 50 | 50 | 138,00 | 138,00 | 276,00 | Надземная | 1983 |  | 13,800 |
|  | - | отопление | ТК-359-У-20 | 50 | 50 | 39,00 | 39,00 | 78,00 | Надземная | 1983 |  | 3,900 |
|  | - | отопление | ТК-360-ТК-359 | 50 | 50 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Надземная | 1983 |  | 2,000 |
|  | - | отопление | ТК-531-ТК-360 | 50 | 50 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1983 |  | 0,700 |
|  | - | отопление | ТК-361-ул. Маяковского, 43 | 32 | 32 | 46,00 | 46,00 | 92,00 | Надземная | 1983 |  | 2,944 |
|  | - | отопление | ТК-363-ТК-362 | 80 | 80 | 70,00 | 70,00 | 140,00 | Надземная | 1983 |  | 11,200 |
|  | - | отопление | ТК-357-ТК-363 | 80 | 80 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1983 |  | 1,920 |
|  | - | отопление | ТК-364-ул. Маяковского, 51 | 32 | 32 | 45,00 | 45,00 | 90,00 | Надземная | 1983 |  | 2,880 |
|  | - | отопление | У-20-ул. Маяковского, 33 | 32 | 32 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1983 |  | 0,896 |
|  | - | отопление | ТК-359-ул. Маяковского, 35 | 32 | 32 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1983 |  | 0,832 |
|  | - | отопление | ТК-360-ул. Маяковского, 37 | 32 | 32 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1983 |  | 0,832 |
|  | - | отопление | ТК-362-ул. Маяковского, 41 | 32 | 32 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1983 |  | 0,768 |
|  | - | отопление | ТК-363-ул. Маслозаводс кая, 28 | 50 | 50 | 53,00 | 53,00 | 106,00 | Надземная | 1983 |  | 5,300 |
|  | - | отопление | ТК-361-ул. Маяковского, 45 | 32 | 32 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1983 |  | 0,704 |
|  | - | отопление | ТК-364-ул. Маяковского, 49 | 32 | 32 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Надземная | 1983 |  | 0,960 |
|  | - | отопление | ТК-358-ул. Маслозаводс кая, 37 | 32 | 32 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Надземная | 1983 |  | 0,960 |
|  | - | отопление | ТК-365-У-56 | 50 | 50 | 24,00 | 24,00 | 48,00 | Надземная | 1983 |  | 2,400 |
|  | - | отопление | ТК-366-ТК-365 | 50 | 50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | Надземная | 1983 |  | 2,200 |
|  | - | отопление | ТК-365-ул. Маслозаводс кая, 29 | 32 | 32 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1983 |  | 0,448 |
|  | - | отопление | ТК-366-ул. Маслозаводс кая, 31 | 32 | 32 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1983 |  | 0,512 |
|  | - | отопление | Котельная Строителей-ТК-401 | 150 | 150 | 107,00 | 107,00 | 214,00 | Надземная | 1983 |  | 32,100 |
|  | - | отопление | ТК-401-ТК-407 | 100 | 100 | 122,00 | 122,00 | 244,00 | Надземная | 1983 |  | 24,400 |
|  | - | отопление | ТК-401-ТК-408 | 100 | 100 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | Надземная | 1983 |  | 3,800 |
|  | - | отопление | ТК-402-ТК-412 | 100 | 100 | 32,00 | 32,00 | 64,00 | Надземная | 1984 |  | 6,400 |
|  | - | отопление | ТК-402-ТК-422 | 65 | 65 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1984 |  | 1,560 |
|  | - | отопление | ТК-422-У-23 | 65 | 65 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1984 |  | 2,080 |
|  | - | отопление | ТК-422-ТК-421 | 65 | 65 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1984 |  | 1,430 |
|  | - | отопление | ТК-475-ТК-451 | 50 | 50 | 26,00 | 26,00 | 52,00 | Надземная | 1984 |  | 2,600 |
|  | - | отопление | ТК-475-ТК-476 | 100 | 100 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1984 |  | 1,600 |
|  | - | отопление | ТК-476-ТК-466 | 100 | 100 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1984 |  | 1,400 |
|  | - | отопление | ТК-476-ТК-467 | 100 | 100 | 58,00 | 58,00 | 116,00 | Надземная | 1984 |  | 11,600 |
|  | - | отопление | Котельная Строителей-ТК-543 | 100 | 100 | 71,00 | 71,00 | 142,00 | Надземная | 1984 |  | 14,200 |
|  | - | отопление | ТК-403-ТК-441 | 100 | 100 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | Надземная | 1984 |  | 4,200 |
|  | - | отопление | ТК-403-ТК-440 | 100 | 100 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Надземная | 1984 |  | 4,000 |
|  | - | отопление | ТК-404-У-9 | 80 | 80 | 179,00 | 179,00 | 358,00 | Надземная | 1984 |  | 28,640 |
|  | - | отопление | Котельная Строителей-ТК-475 | 100 | 100 | 195,00 | 195,00 | 390,00 | Надземная | 1984 |  | 39,000 |
|  | - | отопление | ТК-405-ТК-425 | 65 | 65 | 23,00 | 23,00 | 46,00 | Надземная | 1984 |  | 2,990 |
|  | - | отопление | ТК-406-ТК-405 | 65 | 65 | 52,00 | 52,00 | 104,00 | Надземная | 1984 |  | 6,760 |
|  | - | отопление | ТК-407-ТК-532 | 100 | 100 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | Надземная | 1984 |  | 3,800 |
|  | - | отопление | ТК-408-ТК-409 | 100 | 100 | 31,00 | 31,00 | 62,00 | Надземная | 1984 |  | 6,200 |
|  | - | отопление | ТК-409-ТК-410 | 100 | 100 | 115,00 | 115,00 | 230,00 | Надземная | 1984 |  | 23,000 |
|  | - | отопление | ТК-410-ТК-411 | 100 | 100 | 87,00 | 87,00 | 174,00 | Надземная | 1984 |  | 17,400 |
|  | - | отопление | ТК-411-ТК-402 | 100 | 100 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | Надземная | 1984 |  | 6,800 |
|  | - | отопление | ТК-412-ТК-413 | 100 | 100 | 46,00 | 46,00 | 92,00 | Надземная | 1984 |  | 9,200 |
|  | - | отопление | ТК-413-ТК-414 | 100 | 100 | 24,00 | 24,00 | 48,00 | Надземная | 1984 |  | 4,800 |
|  | - | отопление | ТК-414-ТК-424 | 100 | 100 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1984 |  | 2,200 |
|  | - | отопление | ТК-415-ТК-416 | 100 | 100 | 23,00 | 23,00 | 46,00 | Надземная | 1984 |  | 4,600 |
|  | - | отопление | ТК-416-У-54 | 65 | 65 | 63,00 | 63,00 | 126,00 | Надземная | 1984 |  | 8,190 |
|  | - | отопление | ТК-417-У-55 | 65 | 65 | 57,00 | 57,00 | 114,00 | Надземная | 1984 |  | 7,410 |
|  | - | отопление | ТК-418-ТК-417 | 65 | 65 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | Надземная | 1984 |  | 2,730 |
|  | - | отопление | ТК-419-ТК-418 | 65 | 65 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Надземная | 1984 |  | 2,600 |
|  | - | отопление | ТК-420-ТК-423 | 65 | 65 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | Надземная | 1984 |  | 3,900 |
|  | - | отопление | ТК-421-ТК-420 | 65 | 65 | 31,00 | 31,00 | 62,00 | Надземная | 1984 |  | 4,030 |
|  | - | отопление | ТК-407-ул. Куйбышева, 34 | 50 | 50 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | Надземная | 1984 |  | 1,900 |
|  | - | отопление | ТК-406-ул. Куйбышева, 32 | 50 | 50 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Надземная | 1985 |  | 1,700 |
|  | - | отопление | ТК-405-ул. Куйбышева, 29 | 50 | 50 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | Надземная | 1985 |  | 3,000 |
|  | - | отопление | ТК-408-Агрохимлабо ратория | 32 | 32 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1985 |  | 0,448 |
|  | - | отопление | ТК-409-ГНУ СИБ НИИ кормов | 50 | 50 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1985 |  | 1,100 |
|  | - | отопление | ТК-410-Детсад №3 | 80 | 80 | 27,00 | 27,00 | 54,00 | Надземная | 1985 |  | 4,320 |
|  | - | отопление | ТК-411-ул. Строителей, 11 | 32 | 32 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | Надземная | 1985 |  | 1,152 |
|  | - | отопление | ТК-402-ул. Строителей, 13 | 32 | 32 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | Надземная | 1985 |  | 1,152 |
|  | - | отопление | ТК-412-ул. Строителей, 15 | 32 | 32 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Надземная | 1985 |  | 0,960 |
|  | - | отопление | ТК-413-ул. Строителей, 19 | 32 | 32 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1985 |  | 1,024 |
|  | - | отопление | ТК-414-ул. Строителей, 21 | 32 | 32 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1985 |  | 1,024 |
|  | - | отопление | ТК-415-ул. Строителей, 23 | 32 | 32 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1985 |  | 1,024 |
|  | - | отопление | ТК-416-ул. Строителей, 25 | 32 | 32 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Надземная | 1985 |  | 0,960 |
|  | - | отопление | ТК-417-ул. Строителей, 44 | 32 | 32 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Надземная | 1985 |  | 0,960 |
|  | - | отопление | ТК-418-ул. Строителей, 42 | 32 | 32 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1985 |  | 1,024 |
|  | - | отопление | ТК-419-ул. Строителей, 40 | 32 | 32 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1985 |  | 1,024 |
|  | - | отопление | ТК-420-ул. Строителей, 36 | 32 | 32 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Надземная | 1985 |  | 1,088 |
|  | - | отопление | ТК-421-ул. Строителей, 34 | 32 | 32 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Надземная | 1985 |  | 1,088 |
|  | - | отопление | ТК-423-ТК-419 | 65 | 65 | 31,00 | 31,00 | 62,00 | Надземная | 1985 |  | 4,030 |
|  | - | отопление | ТК-423-ул. Строителей, 38 | 32 | 32 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Надземная | 1985 |  | 1,088 |
|  | - | отопление | ТК-424-ТК-415 | 100 | 100 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1985 |  | 2,200 |
|  | - | отопление | ТК-424-ул. Куйбышева, 17 | 50 | 50 | 103,00 | 103,00 | 206,00 | Надземная | 1985 |  | 10,300 |
|  | - | отопление | ТК-425-ул. Куйбышева, 30 | 50 | 50 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1985 |  | 1,100 |
|  | - | отопление | ТК-425-ул. Куйбышева, 28 | 50 | 50 | 64,00 | 64,00 | 128,00 | Надземная | 1985 |  | 6,400 |
|  | - | отопление | ТК-426-ул. Молодежная, 4 | 25 | 25 | 28,00 | 28,00 | 56,00 | Надземная | 1985 |  | 1,400 |
|  | - | отопление | ТК-427-ТК-426 | 100 | 100 | 23,00 | 23,00 | 46,00 | Надземная | 1985 |  | 4,600 |
|  | - | отопление | ТК-428-ТК-427 | 100 | 100 | 26,00 | 26,00 | 52,00 | Надземная | 1985 |  | 5,200 |
|  | - | отопление | ТК-429-ТК-428 | 100 | 100 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | Надземная | 1985 |  | 6,000 |
|  | - | отопление | ТК-430-ТК-429 | 100 | 100 | 28,00 | 28,00 | 56,00 | Надземная | 1985 |  | 5,600 |
|  | - | отопление | ТК-431-ТК-430 | 100 | 100 | 33,00 | 33,00 | 66,00 | Надземная | 1985 |  | 6,600 |
|  | - | отопление | ТК-432-ТК-431 | 100 | 100 | 33,00 | 33,00 | 66,00 | Надземная | 1986 |  | 6,600 |
|  | - | отопление | ТК-404-ТК-540 | 100 | 100 | 54,00 | 54,00 | 108,00 | Надземная | 1986 |  | 10,800 |
|  | - | отопление | ТК-433-ул. Целинная, 4 | 50 | 50 | 85,00 | 85,00 | 170,00 | Надземная | 1986 |  | 8,500 |
|  | - | отопление | ТК-434-ТК-404 | 100 | 100 | 90,00 | 90,00 | 180,00 | Надземная | 1986 |  | 18,000 |
|  | - | отопление | ТК-435-ТК-434 | 100 | 100 | 54,00 | 54,00 | 108,00 | Надземная | 1986 |  | 10,800 |
|  | - | отопление | ТК-436-ТК-435 | 100 | 100 | 27,00 | 27,00 | 54,00 | Надземная | 1986 |  | 5,400 |
|  | - | отопление | ТК-437-ТК-436 | 100 | 100 | 60,00 | 60,00 | 120,00 | Надземная | 1986 |  | 12,000 |
|  | - | отопление | ТК-438-ТК-437 | 100 | 100 | 87,00 | 87,00 | 174,00 | Надземная | 1986 |  | 17,400 |
|  | - | отопление | ТК-439-ТК-438 | 100 | 100 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | Надземная | 1986 |  | 10,000 |
|  | - | отопление | ТК-440-ТК-439 | 100 | 100 | 38,00 | 38,00 | 76,00 | Надземная | 1986 |  | 7,600 |
|  | - | отопление | ТК-441-ТК-442 | 100 | 100 | 36,00 | 36,00 | 72,00 | Надземная | 1986 |  | 7,200 |
|  | - | отопление | ТК-442-ТК-446 | 100 | 100 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Надземная | 1986 |  | 5,000 |
|  | - | отопление | ТК-443-ул. Строителей, 2 | 50 | 50 | 88,00 | 88,00 | 176,00 | Надземная | 1986 |  | 8,800 |
|  | - | отопление | ТК-444-ТК-443 | 50 | 50 | 54,00 | 54,00 | 108,00 | Надземная | 1986 |  | 5,400 |
|  | - | отопление | ТК-445-ТК-444 | 80 | 80 | 54,00 | 54,00 | 108,00 | Надземная | 1986 |  | 8,640 |
|  | - | отопление | ТК-446-ТК-445 | 80 | 80 | 55,00 | 55,00 | 110,00 | Надземная | 1986 |  | 8,800 |
|  | - | отопление | ТК-447-ТК-403 | 100 | 100 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | Надземная | 1986 |  | 6,800 |
|  | - | отопление | ТК-448-ТК-432 | 100 | 100 | 80,00 | 80,00 | 160,00 | Надземная | 1986 |  | 16,000 |
|  | - | отопление | ТК-448-ТК-542 | 65 | 65 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Надземная | 1986 |  | 2,600 |
|  | - | отопление | ТК-449-ТК-450 | 50 | 50 | 23,00 | 23,00 | 46,00 | Надземная | 1986 |  | 2,300 |
|  | - | отопление | ТК-450-пер. Индустриаль ный, 11 | 50 | 50 | 36,00 | 36,00 | 72,00 | Надземная | 1986 |  | 3,600 |
|  | - | отопление | ТК-427-ул. Молодежная, 6 | 25 | 25 | 26,00 | 26,00 | 52,00 | Надземная | 1986 |  | 1,300 |
|  | - | отопление | ТК-428-ул. Молодежная, 8 | 25 | 25 | 23,00 | 23,00 | 46,00 | Надземная | 1986 |  | 1,150 |
|  | - | отопление | ТК-429-ул. Молодежная, 10 | 25 | 25 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Надземная | 1986 |  | 1,000 |
|  | - | отопление | ТК-430-ул. Молодежная, 12 | 25 | 25 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Надземная | 1986 |  | 0,850 |
|  | - | отопление | ТК-431-ул. Молодежная, 14 | 25 | 25 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1986 |  | 0,650 |
|  | - | отопление | ТК-432-ул. Молодежная, 16 | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1986 |  | 0,500 |
|  | - | отопление | ТК-426-ул. Молодежная, 3 | 32 | 32 | 63,00 | 63,00 | 126,00 | Надземная | 1986 |  | 4,032 |
|  | - | отопление | ТК-450-пер. Индустриаль ный, 9 | 32 | 32 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1986 |  | 1,024 |
|  | - | отопление | ТК-449-Бондаренко | 50 | 50 | 23,00 | 23,00 | 46,00 | Надземная | 1986 |  | 2,300 |
|  | - | отопление | ТК-434-ул. Строителей, 28 | 50 | 50 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | Надземная | 1987 |  | 1,800 |
|  | - | отопление | ТК-435-ул. Строителей, 26 | 50 | 50 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Надземная | 1987 |  | 1,500 |
|  | - | отопление | ТК-436-ул. Строителей, 24 | 50 | 50 | 27,00 | 27,00 | 54,00 | Надземная | 1987 |  | 2,700 |
|  | - | отопление | ТК-437-ул. Строителей, 22 | 50 | 50 | 24,00 | 24,00 | 48,00 | Надземная | 1987 |  | 2,400 |
|  | - | отопление | ТК-438-Дом ветеранов | 50 | 50 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | Надземная | 1987 |  | 1,900 |
|  | - | отопление | ТК-439-ул. Строителей, 18 | 50 | 50 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1987 |  | 0,900 |
|  | - | отопление | ТК-440-ул. Строителей, 16 | 50 | 50 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1987 |  | 0,900 |
|  | - | отопление | ТК-441-ул. Строителей, 14 | 50 | 50 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1987 |  | 1,100 |
|  | - | отопление | ТК-442-ул. Строителей, 12 | 50 | 50 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1987 |  | 1,100 |
|  | - | отопление | ТК-446-ул. Строителей, 10 | 50 | 50 | 24,00 | 24,00 | 48,00 | Надземная | 1987 |  | 2,400 |
|  | - | отопление | ТК-445-ул. Строителей, 8 | 50 | 50 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Надземная | 1987 |  | 2,500 |
|  | - | отопление | ТК-444-ул. Строителей, 6 | 50 | 50 | 27,00 | 27,00 | 54,00 | Надземная | 1987 |  | 2,700 |
|  | - | отопление | ТК-443-ул. Строителей, 4 | 50 | 50 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | Надземная | 1987 |  | 3,000 |
|  | - | отопление | ТК-447-Сбербанк | 32 | 32 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Надземная | 1987 |  | 1,088 |
|  | - | отопление | ТК-433-ул. Зеленая, 3 | 50 | 50 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Надземная | 1987 |  | 0,600 |
|  | - | отопление | ТК-451-ТК-452 | 50 | 50 | 33,00 | 33,00 | 66,00 | Надземная | 1987 |  | 3,300 |
|  | - | отопление | ТК-452-ТК-453 | 50 | 50 | 32,00 | 32,00 | 64,00 | Надземная | 1987 |  | 3,200 |
|  | - | отопление | ТК-453-ТК-454 | 50 | 50 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | Надземная | 1987 |  | 3,400 |
|  | - | отопление | ТК-454-ТК-455 | 50 | 50 | 176,00 | 176,00 | 352,00 | Надземная | 1987 |  | 17,600 |
|  | - | отопление | ТК-455-У-57 | 50 | 50 | 101,00 | 101,00 | 202,00 | Надземная | 1987 |  | 10,100 |
|  | - | отопление | ТК-456-У-58 | 80 | 80 | 79,00 | 79,00 | 158,00 | Надземная | 1987 |  | 12,640 |
|  | - | отопление | ТК-457-ТК-456 | 100 | 100 | 121,00 | 121,00 | 242,00 | Надземная | 1987 |  | 24,200 |
|  | - | отопление | ТК-458-ТК-457 | 100 | 100 | 32,00 | 32,00 | 64,00 | Надземная | 1987 |  | 6,400 |
|  | - | отопление | ТК-459-ТК-458 | 100 | 100 | 27,00 | 27,00 | 54,00 | Надземная | 1987 |  | 5,400 |
|  | - | отопление | ТК-460-ТК-459 | 100 | 100 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | Надземная | 1987 |  | 4,200 |
|  | - | отопление | ТК-461-ТК-462 | 100 | 100 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Надземная | 1987 |  | 3,400 |
|  | - | отопление | ТК-462-ТК-460 | 100 | 100 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | Надземная | 1987 |  | 3,800 |
|  | - | отопление | ТК-463-ТК-461 | 100 | 100 | 23,00 | 23,00 | 46,00 | Надземная | 1987 |  | 4,600 |
|  | - | отопление | ТК-464-ТК-463 | 100 | 100 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | Надземная | 1987 |  | 6,800 |
|  | - | отопление | ТК-465-ТК-464 | 100 | 100 | 28,00 | 28,00 | 56,00 | Надземная | 1987 |  | 5,600 |
|  | - | отопление | ТК-466-ТК-465 | 100 | 100 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | Надземная | 1987 |  | 6,800 |
|  | - | отопление | ТК-467-ТК-468 | 100 | 100 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | Надземная | 1988 |  | 8,000 |
|  | - | отопление | ТК-468-ТК-469 | 100 | 100 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | Надземная | 1988 |  | 6,800 |
|  | - | отопление | ТК-469-ТК-470 | 100 | 100 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Надземная | 1988 |  | 4,000 |
|  | - | отопление | ТК-470-ТК-477 | 80 | 80 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | Надземная | 1988 |  | 2,880 |
|  | - | отопление | ТК-475-ТК-474 | 100 | 100 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1988 |  | 2,600 |
|  | - | отопление | ТК-471-ул. Молодежная, 22 | 25 | 25 | 52,00 | 52,00 | 104,00 | Надземная | 1988 |  | 2,600 |
|  | - | отопление | ТК-472-ТК-471 | 100 | 100 | 44,00 | 44,00 | 88,00 | Надземная | 1988 |  | 8,800 |
|  | - | отопление | ТК-473-ТК-472 | 100 | 100 | 81,00 | 81,00 | 162,00 | Надземная | 1988 |  | 16,200 |
|  | - | отопление | ТК-474-ТК-473 | 100 | 100 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Надземная | 1988 |  | 4,000 |
|  | - | отопление | ТК-451-ул. Молодежная, 32 | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1988 |  | 0,500 |
|  | - | отопление | ТК-452-ул. Молодежная, 34 | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1988 |  | 0,550 |
|  | - | отопление | ТК-453-ул. Молодежная, 36 | 32 | 32 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1988 |  | 0,704 |
|  | - | отопление | ТК-454-ул. Молодежная, 38 | 32 | 32 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1988 |  | 0,704 |
|  | - | отопление | ТК-455-ул. Молодежная, 48 | 32 | 32 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1988 |  | 0,640 |
|  | - | отопление | ТК-456-ул. Молодежная, 51 | 32 | 32 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1988 |  | 0,576 |
|  | - | отопление | ТК-457-ул. Молодежная, 43 | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1988 |  | 0,400 |
|  | - | отопление | ТК-458-ул. Молодежная, 41 | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1988 |  | 0,450 |
|  | - | отопление | ТК-459-ул. Молодежная, 39 | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1988 |  | 0,450 |
|  | - | отопление | ТК-460-ул. Молодежная, 37 | 25 | 25 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1988 |  | 0,350 |
|  | - | отопление | ТК-462-ул. Молодежная, 37а | 25 | 25 | 28,00 | 28,00 | 56,00 | Надземная | 1988 |  | 1,400 |
|  | - | отопление | ТК-461-ул. Молодежная, 35 | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1988 |  | 0,400 |
|  | - | отопление | ТК-463-ул. Молодежная, 33 | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1988 |  | 0,450 |
|  | - | отопление | ТК-464-ул. Молодежная, 31 | 25 | 25 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1988 |  | 0,350 |
|  | - | отопление | ТК-465-ул. Молодежная, 29 | 25 | 25 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Надземная | 1988 |  | 0,300 |
|  | - | отопление | ТК-466-ул. Молодежная, 27 | 25 | 25 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1988 |  | 0,350 |
|  | - | отопление | ТК-474-ул. Молодежная, 30 | 25 | 25 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1988 |  | 0,650 |
|  | - | отопление | ТК-473-ул. Молодежная, 28 | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1988 |  | 0,550 |
|  | - | отопление | ТК-467-ул. Молодежная, 23 | 25 | 25 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | Надземная | 1988 |  | 0,250 |
|  | - | отопление | ТК-468-ул. Молодежная, 21 | 25 | 25 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1988 |  | 0,350 |
|  | - | отопление | ТК-472-ул. Молодежная, 26 | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1988 |  | 0,550 |
|  | - | отопление | ТК-469-ул. Молодежная, 19 | 25 | 25 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1989 |  | 0,350 |
|  | - | отопление | ТК-470-ул. Молодежная, 17а | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1989 |  | 0,500 |
|  | - | отопление | ТК-471-ул. Молодежная, 24 | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1989 |  | 0,450 |
|  | - | отопление | ТК-477-ул. Молодежная, 15 | 25 | 25 | 36,00 | 36,00 | 72,00 | Надземная | 1989 |  | 1,800 |
|  | - | отопление | ТК-477-ул. Молодежная, 17 | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1989 |  | 0,500 |
|  | - | отопление | У-9-ТК-433 | 65 | 65 | 92,00 | 92,00 | 184,00 | Надземная | 1989 |  | 11,960 |
|  | - | отопление | ТК-355-ТК-531 | 50 | 50 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | Надземная | 1989 |  | 4,000 |
|  | - | отопление | ТК-531-Пасечник | 32 | 32 | 38,00 | 38,00 | 76,00 | Надземная | 1989 |  | 2,432 |
|  | - | отопление | ТК-532-ТК-406 | 100 | 100 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1989 |  | 2,800 |
|  | - | отопление | ТК-532-ТК-357 | 80 | 80 | 116,00 | 116,00 | 232,00 | Надземная | 1989 |  | 18,560 |
|  | - | отопление | У-23-ул. Строителей, 32 | 32 | 32 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1989 |  | 1,024 |
|  | - | отопление | ТК-540-ТК-541 | 100 | 100 | 32,00 | 32,00 | 64,00 | Надземная | 1989 |  | 6,400 |
|  | - | отопление | ТК-541-ТК-448 | 100 | 100 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1989 |  | 1,800 |
|  | - | отопление | ТК-540-пер. Индустриаль ный, 5 | 50 | 50 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1989 |  | 1,200 |
|  | - | отопление | ТК-541-Шатырина, Денисова | 50 | 50 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1989 |  | 1,100 |
|  | - | отопление | ТК-542-ТК-449 | 65 | 65 | 38,00 | 38,00 | 76,00 | Надземная | 1989 |  | 4,940 |
|  | - | отопление | ТК-542-пер. Индустриаль ный, 7 | 50 | 50 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1989 |  | 1,100 |
|  | - | отопление | ТК-447-Бондаренко | 32 | 32 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | Надземная | 1989 |  | 2,560 |
|  | - | отопление | ТК-543-ТК-447 | 100 | 100 | 35,00 | 35,00 | 70,00 | Надземная | 1989 |  | 7,000 |
|  | - | отопление | ТК-543-ТК-640 | 50 | 50 | 54,00 | 54,00 | 108,00 | Надземная | 1989 |  | 5,400 |
|  | - | отопление | У-23-У-51 | 65 | 65 | 44,00 | 44,00 | 88,00 | Надземная | 1989 |  | 5,720 |
|  | - | отопление | У-51-пер. Индустриаль ный, 3 | 32 | 32 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1989 |  | 0,896 |
|  | - | отопление | У-51-пер. Индустриаль ный, 1 | 25 | 25 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | Надземная | 1989 |  | 0,100 |
|  | - | отопление | У-54-ул. Строителей, 31 | 32 | 32 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1989 |  | 0,768 |
|  | - | отопление | У-55-ул. Строителей, 48 | 32 | 32 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Надземная | 1989 |  | 0,960 |
|  | - | отопление | У-56-ул. Маслозаводс кая, 27 | 32 | 32 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Надземная | 1989 |  | 0,384 |
|  | - | отопление | У-57-ул. Молодежная, 52 | 32 | 32 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1989 |  | 0,640 |
|  | - | отопление | У-58-ул. Молодежная, 55 | 32 | 32 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1989 |  | 0,576 |
|  | - | отопление | ТК-640-Чекунов Гараж | 50 | 50 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Надземная | 1989 |  | 2,000 |
|  | - | отопление | ТК-640-ИП Ивлев | 32 | 32 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Надземная | 1989 |  | 0,960 |
| Итого |  |  |  |  |  | 6873,00 | 6873,00 | 13746,00 |  |  |  | 962,152 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 2.2 - Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | - | отопление | Котельная РТП-ТК-308 | 150 | 150 | 165,00 | 165,00 | 330,00 | Надземная | 1983 |  | 49,500 |
|  | - | отопление | ТК-308-ТК-352 | 150 | 150 | 73,00 | 73,00 | 146,00 | Надземная | 1983 |  | 21,900 |
|  | - | отопление | ТК-309-ТК-326 | 100 | 100 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | Надземная | 1983 |  | 3,600 |
|  | - | отопление | ТК-309-ТК-343 | 100 | 100 | 28,00 | 28,00 | 56,00 | Надземная | 1983 |  | 5,600 |
|  | - | отопление | ТК-309-ТК-315 | 100 | 100 | 63,00 | 63,00 | 126,00 | Надземная | 1983 |  | 12,600 |
|  | - | отопление | ТК-310-ТК-342 | 100 | 100 | 28,00 | 28,00 | 56,00 | Надземная | 1983 |  | 5,600 |
|  | - | отопление | ТК-310-ТК-339 | 100 | 100 | 27,00 | 27,00 | 54,00 | Надземная | 1983 |  | 5,400 |
|  | - | отопление | ТК-311-ТК-346 | 150 | 150 | 119,00 | 119,00 | 238,00 | Надземная | 1983 |  | 35,700 |
|  | - | отопление | ТК-311-ТК-349 | 50 | 50 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1983 |  | 1,100 |
|  | - | отопление | ТК-308-ТК-527 | 50 | 50 | 24,00 | 24,00 | 48,00 | Надземная | 1983 |  | 2,400 |
|  | - | отопление | Котельная РТП-ТК-522 | 150 | 150 | 91,00 | 91,00 | 182,00 | Надземная | 1983 |  | 27,300 |
|  | - | отопление | ТК-313-ТК-371 | 100 | 100 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | Надземная | 1983 |  | 3,600 |
|  | - | отопление | ТК-313-ТК-314 | 150 | 150 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1983 |  | 3,300 |
|  | - | отопление | ТК-314-ТК-381 | 80 | 80 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Надземная | 1983 |  | 3,200 |
|  | - | отопление | ТК-314-ТК-392 | 80 | 80 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1983 |  | 2,240 |
|  | - | отопление | ТК-313-ТК-370 | 50 | 50 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1983 |  | 0,900 |
|  | - | отопление | ТК-315-ТК-316 | 100 | 100 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | Надземная | 1983 |  | 8,000 |
|  | - | отопление | ТК-316-ТК-317 | 100 | 100 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | Надземная | 1983 |  | 6,800 |
|  | - | отопление | ТК-317-ТК-318 | 100 | 100 | 33,00 | 33,00 | 66,00 | Надземная | 1983 |  | 6,600 |
|  | - | отопление | ТК-318-ТК-319 | 100 | 100 | 32,00 | 32,00 | 64,00 | Надземная | 1983 |  | 6,400 |
|  | - | отопление | ТК-319-ТК-320 | 100 | 100 | 42,00 | 42,00 | 84,00 | Надземная | 1983 |  | 8,400 |
|  | - | отопление | ТК-320-ТК-321 | 80 | 80 | 33,00 | 33,00 | 66,00 | Надземная | 1983 |  | 5,280 |
|  | - | отопление | ТК-321-ТК-322 | 80 | 80 | 32,00 | 32,00 | 64,00 | Надземная | 1983 |  | 5,120 |
|  | - | отопление | ТК-322-ТК-323 | 80 | 80 | 32,00 | 32,00 | 64,00 | Надземная | 1983 |  | 5,120 |
|  | - | отопление | ТК-323-ТК-324 | 80 | 80 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | Надземная | 1983 |  | 5,440 |
|  | - | отопление | ТК-324-ТК-325 | 80 | 80 | 36,00 | 36,00 | 72,00 | Надземная | 1983 |  | 5,760 |
|  | - | отопление | ТК-325-У-43 | 80 | 80 | 62,00 | 62,00 | 124,00 | Надземная | 1983 |  | 9,920 |
|  | - | отопление | ТК-326-ТК-327 | 100 | 100 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | Надземная | 1983 |  | 6,800 |
|  | - | отопление | ТК-327-ТК-328 | 100 | 100 | 39,00 | 39,00 | 78,00 | Надземная | 1983 |  | 7,800 |
|  | - | отопление | ТК-328-ТК-329 | 100 | 100 | 57,00 | 57,00 | 114,00 | Надземная | 1983 |  | 11,400 |
|  | - | отопление | ТК-329-ТК-330 | 100 | 100 | 35,00 | 35,00 | 70,00 | Надземная | 1984 |  | 7,000 |
|  | - | отопление | ТК-330-ТК-331 | 100 | 100 | 36,00 | 36,00 | 72,00 | Надземная | 1984 |  | 7,200 |
|  | - | отопление | ТК-331-ТК-332 | 80 | 80 | 32,00 | 32,00 | 64,00 | Надземная | 1984 |  | 5,120 |
|  | - | отопление | ТК-332-ТК-333 | 80 | 80 | 37,00 | 37,00 | 74,00 | Надземная | 1984 |  | 5,920 |
|  | - | отопление | ТК-333-ТК-334 | 80 | 80 | 35,00 | 35,00 | 70,00 | Надземная | 1984 |  | 5,600 |
|  | - | отопление | ТК-334-ТК-335 | 80 | 80 | 41,00 | 41,00 | 82,00 | Надземная | 1984 |  | 6,560 |
|  | - | отопление | ТК-335-У-42 | 80 | 80 | 79,00 | 79,00 | 158,00 | Надземная | 1984 |  | 12,640 |
|  | - | отопление | ТК-336-У-33 | 100 | 100 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Надземная | 1984 |  | 5,000 |
|  | - | отопление | ТК-337-ТК-336 | 100 | 100 | 24,00 | 24,00 | 48,00 | Надземная | 1984 |  | 4,800 |
|  | - | отопление | ТК-338-ТК-337 | 100 | 100 | 24,00 | 24,00 | 48,00 | Надземная | 1984 |  | 4,800 |
|  | - | отопление | ТК-339-ТК-338 | 100 | 100 | 31,00 | 31,00 | 62,00 | Надземная | 1984 |  | 6,200 |
|  | - | отопление | ТК-340-У-24 | 100 | 100 | 86,00 | 86,00 | 172,00 | Надземная | 1984 |  | 17,200 |
|  | - | отопление | ТК-341-ТК-340 | 100 | 100 | 36,00 | 36,00 | 72,00 | Надземная | 1984 |  | 7,200 |
|  | - | отопление | ТК-342-ТК-341 | 100 | 100 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | Надземная | 1984 |  | 6,800 |
|  | - | отопление | ТК-343-ТК-310 | 100 | 100 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1984 |  | 2,800 |
|  | - | отопление | У-24-ул. Транспортна я, 2 | 32 | 32 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Надземная | 1984 |  | 1,088 |
|  | - | отопление | ТК-336-ул. Транспортна я, 3 | 32 | 32 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1984 |  | 0,896 |
|  | - | отопление | ТК-337-ул. Транспортна я, 5 | 25 | 25 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1984 |  | 0,700 |
|  | - | отопление | ТК-338-ул. Транспортна я, 7 | 25 | 25 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1984 |  | 0,700 |
|  | - | отопление | ТК-339-ул. Транспортна я, 9 | 25 | 25 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Надземная | 1984 |  | 0,750 |
|  | - | отопление | ТК-340-ул. Транспортна я, 8 | 25 | 25 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1984 |  | 0,650 |
|  | - | отопление | ТК-341-ул. Транспортна я, 10 | 25 | 25 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1984 |  | 0,600 |
|  | - | отопление | ТК-342-ул. Транспортна я, 12 | 25 | 25 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1984 |  | 0,650 |
|  | - | отопление | ТК-343-ул. Маяковского, 2а | 25 | 25 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1984 |  | 0,600 |
|  | - | отопление | ТК-326-ул. Транспортна я, 14 | 25 | 25 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1984 |  | 0,700 |
|  | - | отопление | ТК-327-ул. Транспортна я, 16 | 25 | 25 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Надземная | 1984 |  | 0,850 |
|  | - | отопление | ТК-328-ул. Транспортна я, 18 | 25 | 25 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | Надземная | 1984 |  | 0,900 |
|  | - | отопление | ТК-329-ул. Транспортна я, 20 | 25 | 25 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | Надземная | 1984 |  | 0,950 |
|  | - | отопление | ТК-330-ул. Транспортна я, 22 | 25 | 25 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | Надземная | 1984 |  | 0,950 |
|  | - | отопление | ТК-331-ул. Транспортна я, 24 | 25 | 25 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | Надземная | 1985 |  | 0,950 |
|  | - | отопление | ТК-332-ул. Транспортна я, 26 | 25 | 25 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Надземная | 1985 |  | 0,850 |
|  | - | отопление | ТК-333-ул. Транспортна я, 28 | 25 | 25 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Надземная | 1985 |  | 0,850 |
|  | - | отопление | ТК-334-ул. Транспортна я, 30 | 25 | 25 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1985 |  | 0,800 |
|  | - | отопление | ТК-335-ул. Транспортна я, 32 | 25 | 25 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1985 |  | 0,800 |
|  | - | отопление | ТК-325-ул. Транспортна я, 31 | 32 | 32 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1985 |  | 0,704 |
|  | - | отопление | ТК-324-ул. Транспортна я, 29 | 32 | 32 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1985 |  | 0,704 |
|  | - | отопление | ТК-323-ул. Транспортна я, 27 | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1985 |  | 0,550 |
|  | - | отопление | ТК-322-ул. Транспортна я, 25 | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1985 |  | 0,550 |
|  | - | отопление | ТК-321-ул. Транспортна я, 23 | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1985 |  | 0,550 |
|  | - | отопление | ТК-320-ул. Транспортна я, 21 | 25 | 25 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1985 |  | 0,600 |
|  | - | отопление | ТК-319-ул. Транспортна я, 19 | 25 | 25 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1985 |  | 0,600 |
|  | - | отопление | ТК-318-ул. Транспортна я, 17 | 25 | 25 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1985 |  | 0,600 |
|  | - | отопление | ТК-317-ул. Транспортна я, 15 | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1985 |  | 0,550 |
|  | - | отопление | ТК-316-ул. Транспортна я, 13 | 25 | 25 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1985 |  | 0,600 |
|  | - | отопление | ТК-315-ул. Транспортна я, 11 | 25 | 25 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1985 |  | 0,600 |
|  | - | отопление | ТК-344-ТК-309 | 150 | 150 | 102,00 | 102,00 | 204,00 | Надземная | 1985 |  | 30,600 |
|  | - | отопление | ТК-344-ул. Первомайска я, 21 | 32 | 32 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | Надземная | 1985 |  | 1,920 |
|  | - | отопление | ТК-345-ТК-344 | 150 | 150 | 54,00 | 54,00 | 108,00 | Надземная | 1985 |  | 16,200 |
|  | - | отопление | ТК-346-ТК-345 | 150 | 150 | 28,00 | 28,00 | 56,00 | Надземная | 1985 |  | 8,400 |
|  | - | отопление | ТК-347-ТК-312 | 50 | 50 | 36,00 | 36,00 | 72,00 | Надземная | 1985 |  | 3,600 |
|  | - | отопление | ТК-348-ТК-347 | 50 | 50 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | Надземная | 1985 |  | 0,500 |
|  | - | отопление | ТК-349-ТК-348 | 50 | 50 | 48,00 | 48,00 | 96,00 | Надземная | 1985 |  | 4,800 |
|  | - | отопление | ТК-350-У-41 | 50 | 50 | 65,00 | 65,00 | 130,00 | Надземная | 1985 |  | 6,500 |
|  | - | отопление | ТК-351-ТК-350 | 50 | 50 | 45,00 | 45,00 | 90,00 | Надземная | 1985 |  | 4,500 |
|  | - | отопление | ТК-353-ТК-354 | 50 | 50 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Надземная | 1985 |  | 1,700 |
|  | - | отопление | ТК-354-У-18 | 50 | 50 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | Надземная | 1985 |  | 1,800 |
|  | - | отопление | ТК-345-Метелица | 32 | 32 | 43,00 | 43,00 | 86,00 | Надземная | 1985 |  | 2,752 |
|  | - | отопление | ТК-346-ул. Маяковского, 7 | 32 | 32 | 23,00 | 23,00 | 46,00 | Надземная | 1985 |  | 1,472 |
|  | - | отопление | ТК-350-ул. Матвиенко, 5 | 25 | 25 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1986 |  | 0,800 |
|  | - | отопление | ТК-351-ул. Матвиенко, 6 | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1986 |  | 0,550 |
|  | - | отопление | ТК-349-ул. Маяковского, 11 | 25 | 25 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Надземная | 1986 |  | 0,750 |
|  | - | отопление | ТК-347-ул. Матвиенко, 10 | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1986 |  | 0,500 |
|  | - | отопление | ТК-312-ул. Матвиенко, 12 | 25 | 25 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1986 |  | 0,600 |
|  | - | отопление | ТК-348-ул. Матвиенко, 11 | 25 | 25 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | Надземная | 1986 |  | 0,950 |
|  | - | отопление | ТК-353-ул. Маяковского, 21 | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1986 |  | 0,550 |
|  | - | отопление | ТК-354-ул. Маяковского, 23 | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1986 |  | 0,500 |
|  | - | отопление | У-18-ул. Маяковского, 25 | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1986 |  | 0,550 |
|  | - | отопление | ТК-312-У-19 | 50 | 50 | 77,00 | 77,00 | 154,00 | Надземная | 1986 |  | 7,700 |
|  | - | отопление | ТК-368-ТК-367 | 50 | 50 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | Надземная | 1986 |  | 4,000 |
|  | - | отопление | ТК-369-ТК-368 | 50 | 50 | 60,00 | 60,00 | 120,00 | Надземная | 1986 |  | 6,000 |
|  | - | отопление | ТК-370-ТК-369 | 50 | 50 | 107,00 | 107,00 | 214,00 | Надземная | 1986 |  | 10,700 |
|  | - | отопление | ТК-371-ТК-372 | 100 | 100 | 190,00 | 190,00 | 380,00 | Надземная | 1986 |  | 38,000 |
|  | - | отопление | ТК-372-ТК-373 | 100 | 100 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | Надземная | 1986 |  | 8,000 |
|  | - | отопление | ТК-373-ТК-389 | 100 | 100 | 23,00 | 23,00 | 46,00 | Надземная | 1986 |  | 4,600 |
|  | - | отопление | ТК-374-У-38 | 80 | 80 | 75,00 | 75,00 | 150,00 | Надземная | 1986 |  | 12,000 |
|  | - | отопление | ТК-375-ТК-374 | 80 | 80 | 26,00 | 26,00 | 52,00 | Надземная | 1986 |  | 4,160 |
|  | - | отопление | ТК-376-ТК-529 | 80 | 80 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1986 |  | 1,600 |
|  | - | отопление | ТК-377-ТК-530 | 80 | 80 | 71,00 | 71,00 | 142,00 | Надземная | 1986 |  | 11,360 |
|  | - | отопление | ТК-378-ТК-377 | 80 | 80 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | Надземная | 1986 |  | 5,440 |
|  | - | отопление | ТК-379-ТК-378 | 80 | 80 | 29,00 | 29,00 | 58,00 | Надземная | 1986 |  | 4,640 |
|  | - | отопление | ТК-380-ТК-379 | 80 | 80 | 26,00 | 26,00 | 52,00 | Надземная | 1986 |  | 4,160 |
|  | - | отопление | ТК-381-ТК-380 | 80 | 80 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | Надземная | 1986 |  | 4,800 |
|  | - | отопление | ТК-382-ТК-383 | 80 | 80 | 28,00 | 28,00 | 56,00 | Надземная | 1987 |  | 4,480 |
|  | - | отопление | ТК-383-ТК-384 | 80 | 80 | 29,00 | 29,00 | 58,00 | Надземная | 1987 |  | 4,640 |
|  | - | отопление | ТК-384-ТК-385 | 80 | 80 | 29,00 | 29,00 | 58,00 | Надземная | 1987 |  | 4,640 |
|  | - | отопление | ТК-385-ТК-386 | 80 | 80 | 28,00 | 28,00 | 56,00 | Надземная | 1987 |  | 4,480 |
|  | - | отопление | ТК-386-ТК-387 | 80 | 80 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | Надземная | 1987 |  | 3,520 |
|  | - | отопление | ТК-387-У-37 | 80 | 80 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Надземная | 1987 |  | 3,200 |
|  | - | отопление | ТК-367-ул. Октябрьская, 46 | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1987 |  | 0,400 |
|  | - | отопление | ТК-368-ул. Октябрьская, 44 | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1987 |  | 0,450 |
|  | - | отопление | ТК-369-ул. Октябрьская, 42 | 50 | 50 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1987 |  | 0,900 |
|  | - | отопление | ТК-370-РТП | 50 | 50 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1987 |  | 1,000 |
|  | - | отопление | ТК-371-Домшинская | 50 | 50 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Надземная | 1987 |  | 1,500 |
|  | - | отопление | ТК-372-8кв. жилой дом | 32 | 32 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Надземная | 1987 |  | 0,960 |
|  | - | отопление | ТК-373-ул. Октябрьская, 34 | 32 | 32 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1987 |  | 0,832 |
|  | - | отопление | ТК-374-ул. Октябрьская, 27 | 32 | 32 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1987 |  | 0,768 |
|  | - | отопление | ТК-375-ул. Октябрьская, 29 | 32 | 32 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1987 |  | 0,704 |
|  | - | отопление | ТК-376-ул. Октябрьская, 33 | 32 | 32 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Надземная | 1987 |  | 1,088 |
|  | - | отопление | ТК-377-24кв. жилой дом | 25 | 25 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Надземная | 1987 |  | 0,850 |
|  | - | отопление | ТК-378-ул. Октябрьская, 39 | 25 | 25 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1987 |  | 0,800 |
|  | - | отопление | ТК-379-ул. Октябрьская, 41 | 25 | 25 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Надземная | 1987 |  | 0,850 |
|  | - | отопление | ТК-380-ул. Октябрьская, 43 | 25 | 25 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1987 |  | 0,800 |
|  | - | отопление | ТК-381-ул. Октябрьская, 45 | 25 | 25 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1987 |  | 0,800 |
|  | - | отопление | ТК-382-ул. Октябрьская, 47 | 25 | 25 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1987 |  | 0,800 |
|  | - | отопление | ТК-383-ул. Октябрьская, 49 | 25 | 25 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Надземная | 1987 |  | 0,750 |
|  | - | отопление | ТК-384-ул. Октябрьская, 51 | 25 | 25 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1987 |  | 0,700 |
|  | - | отопление | ТК-385-ул. Октябрьская, 53 | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1987 |  | 0,550 |
|  | - | отопление | ТК-386-ул. Октябрьская, 55 | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1987 |  | 0,550 |
|  | - | отопление | ТК-387-ул. Октябрьская, 57 | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1988 |  | 0,450 |
|  | - | отопление | ТК-388-ТК-375 | 80 | 80 | 48,00 | 48,00 | 96,00 | Надземная | 1988 |  | 7,680 |
|  | - | отопление | ТК-388-ул. Октябрьская, 31 | 50 | 50 | 32,00 | 32,00 | 64,00 | Надземная | 1988 |  | 3,200 |
|  | - | отопление | ТК-389-ул. Октябрьская, 32 | 50 | 50 | 29,00 | 29,00 | 58,00 | Надземная | 1988 |  | 2,900 |
|  | - | отопление | ТК-389-ТК-391 | 50 | 50 | 120,00 | 120,00 | 240,00 | Надземная | 1988 |  | 12,000 |
|  | - | отопление | ТК-390-У-39 | 50 | 50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | Надземная | 1988 |  | 2,200 |
|  | - | отопление | ТК-391-ТК-390 | 50 | 50 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | Надземная | 1988 |  | 3,400 |
|  | - | отопление | ТК-391-ул. Чкалова, 25 | 32 | 32 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1988 |  | 0,640 |
|  | - | отопление | ТК-390-ул. Чкалова, 23 | 32 | 32 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1988 |  | 0,512 |
|  | - | отопление | ТК-392-ТК-382 | 80 | 80 | 27,00 | 27,00 | 54,00 | Надземная | 1988 |  | 4,320 |
|  | - | отопление | ТК-392-ТК-399 | 50 | 50 | 137,00 | 137,00 | 274,00 | Надземная | 1988 |  | 13,700 |
|  | - | отопление | ТК-393-У-36 | 50 | 50 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Надземная | 1988 |  | 2,000 |
|  | - | отопление | ТК-394-ТК-393 | 50 | 50 | 61,00 | 61,00 | 122,00 | Надземная | 1988 |  | 6,100 |
|  | - | отопление | ТК-395-ТК-394 | 50 | 50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | Надземная | 1988 |  | 2,200 |
|  | - | отопление | ТК-393-ул. Победы, 76 | 25 | 25 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1988 |  | 0,600 |
|  | - | отопление | ТК-394-ул. Энгельса, 9 | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1988 |  | 0,550 |
|  | - | отопление | ТК-395-ул. Энгельса, 11 | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1988 |  | 0,500 |
|  | - | отопление | ТК-396-ТК-397 | 50 | 50 | 27,00 | 27,00 | 54,00 | Надземная | 1988 |  | 2,700 |
|  | - | отопление | ТК-397-ТК-398 | 50 | 50 | 53,00 | 53,00 | 106,00 | Надземная | 1988 |  | 5,300 |
|  | - | отопление | ТК-398-ул. Энгельса, 44 | 50 | 50 | 126,00 | 126,00 | 252,00 | Надземная | 1988 |  | 12,600 |
|  | - | отопление | ТК-398-ул. Энгельса, 43 | 32 | 32 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Надземная | 1988 |  | 1,088 |
|  | - | отопление | ТК-397-ул. Энгельса, 39 | 32 | 32 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Надземная | 1988 |  | 0,960 |
|  | - | отопление | ТК-396-ул. Энгельса, 37 | 32 | 32 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Надземная | 1988 |  | 0,960 |
|  | - | отопление | ТК-399-ТК-395 | 50 | 50 | 106,00 | 106,00 | 212,00 | Надземная | 1988 |  | 10,600 |
|  | - | отопление | ТК-399-ТК-400 | 50 | 50 | 81,00 | 81,00 | 162,00 | Надземная | 1988 |  | 8,100 |
|  | - | отопление | ТК-400-ул. Энгельса, 27 | 25 | 25 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1988 |  | 0,600 |
|  | - | отопление | ТК-400-ТК-396 | 50 | 50 | 192,00 | 192,00 | 384,00 | Надземная | 1988 |  | 19,200 |
|  | - | отопление | ТК-351-ТК-311 | 150 | 150 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1988 |  | 4,800 |
|  | - | отопление | ТК-352-ТК-351 | 150 | 150 | 41,00 | 41,00 | 82,00 | Надземная | 1989 |  | 12,300 |
|  | - | отопление | ТК-367-У-53 | 50 | 50 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | Надземная | 1989 |  | 3,000 |
|  | - | отопление | ТК-522-ТК-313 | 150 | 150 | 46,00 | 46,00 | 92,00 | Надземная | 1989 |  | 13,800 |
|  | - | отопление | ТК-522-ТК-523 | 65 | 65 | 279,00 | 279,00 | 558,00 | Надземная | 1989 |  | 36,270 |
|  | - | отопление | ТК-523-У-35 | 50 | 50 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Надземная | 1989 |  | 1,500 |
|  | - | отопление | ТК-523-ТК-524 | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1989 |  | 0,450 |
|  | - | отопление | ТК-524-ул. Первомайска я, 4 | 25 | 25 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | Надземная | 1989 |  | 0,250 |
|  | - | отопление | ТК-524-У-34 | 50 | 50 | 26,00 | 26,00 | 52,00 | Надземная | 1989 |  | 2,600 |
|  | - | отопление | ТК-352-ТК-526 | 80 | 80 | 89,00 | 89,00 | 178,00 | Надземная | 1989 |  | 14,240 |
|  | - | отопление | ТК-526-У-40 | 80 | 80 | 36,00 | 36,00 | 72,00 | Надземная | 1989 |  | 5,760 |
|  | - | отопление | ТК-526-СТО | 25 | 25 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Надземная | 1989 |  | 0,300 |
|  | - | отопление | ТК-527-ТК-353 | 50 | 50 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Надземная | 1989 |  | 0,600 |
|  | - | отопление | ТК-527-ТК-528 | 50 | 50 | 101,00 | 101,00 | 202,00 | Надземная | 1989 |  | 10,100 |
|  | - | отопление | ТК-528-ул. Маслозаводс кая, 7 | 50 | 50 | 64,00 | 64,00 | 128,00 | Надземная | 1989 |  | 6,400 |
|  | - | отопление | ТК-528-ул. Маслозаводс кая, 8 | 25 | 25 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | Надземная | 1989 |  | 0,250 |
|  | - | отопление | У-19-ул. Маслозаводс кая, 3 | 25 | 25 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | Надземная | 1989 |  | 0,950 |
|  | - | отопление | ТК-529-ТК-388 | 80 | 80 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | Надземная | 1989 |  | 3,520 |
|  | - | отопление | ТК-530-ТК-376 | 80 | 80 | 27,00 | 27,00 | 54,00 | Надземная | 1989 |  | 4,320 |
|  | - | отопление | ТК-529-ул. Октябрьская, 31г | 50 | 50 | 71,00 | 71,00 | 142,00 | Надземная | 1989 |  | 7,100 |
|  | - | отопление | ТК-530-ул. Октябрьская, 31д | 50 | 50 | 70,00 | 70,00 | 140,00 | Надземная | 1989 |  | 7,000 |
|  | - | отопление | У-33-ул. Транспортна я, 1 | 32 | 32 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1989 |  | 0,896 |
|  | - | отопление | У-34-ул. Первомайска я, 2 | 25 | 25 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Надземная | 1989 |  | 0,300 |
|  | - | отопление | У-35-ул. Первомайска я, 6 | 25 | 25 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Надземная | 1989 |  | 0,300 |
|  | - | отопление | У-36-ул. Победы, 74 | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1989 |  | 0,500 |
|  | - | отопление | У-37-ул. Октябрьская, 59 | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1989 |  | 0,450 |
|  | - | отопление | У-38-ул. Октябрьская, 23 | 32 | 32 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1989 |  | 1,024 |
|  | - | отопление | У-39-ул. Чкалова, 21 | 32 | 32 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1989 |  | 0,576 |
|  | - | отопление | У-40-Демин | 25 | 25 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | Надземная | 1989 |  | 0,250 |
|  | - | отопление | У-41-ул. Маяковского, 8 | 25 | 25 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1989 |  | 0,650 |
|  | - | отопление | У-42-ул. Транспортна я, 36 | 32 | 32 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Надземная | 1989 |  | 0,960 |
|  | - | отопление | У-43-ул. Транспортна я, 35 | 32 | 32 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1989 |  | 0,704 |
|  | - | отопление | У-53-ул. Октябрьская, 48 | 25 | 25 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1989 |  | 0,350 |
| Итого |  |  |  |  |  | 6501,00 | 6501,00 | 13002,00 |  |  |  | 935,658 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 2.3 - Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | - | отопление | Котельная Сельхозхими и-ТК-478 | 150 | 150 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | Надземная | 1983 |  | 6,600 |
|  | - | отопление | ТК-478-ТК-515 | 100 | 100 | 23,00 | 23,00 | 46,00 | Надземная | 1983 |  | 4,600 |
|  | - | отопление | ТК-478-ТК-480 | 100 | 100 | 63,00 | 63,00 | 126,00 | Надземная | 1983 |  | 12,600 |
|  | - | отопление | ТК-480-ТК-487 | 80 | 80 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | Надземная | 1983 |  | 3,040 |
|  | - | отопление | ТК-480-ТК-479 | 100 | 100 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1983 |  | 2,000 |
|  | - | отопление | ТК-479-ТК-492 | 80 | 80 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Надземная | 1983 |  | 4,000 |
|  | - | отопление | ТК-479-ТК-509 | 100 | 100 | 151,00 | 151,00 | 302,00 | Надземная | 1983 |  | 30,200 |
|  | - | отопление | ТК-481-У-28 | 32 | 32 | 33,00 | 33,00 | 66,00 | Надземная | 1983 |  | 2,112 |
|  | - | отопление | ТК-481-ТК-484 | 65 | 65 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | Надземная | 1983 |  | 2,860 |
|  | - | отопление | ТК-481-ТК-486 | 65 | 65 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Надземная | 1983 |  | 3,250 |
|  | - | отопление | ТК-482-У-27 | 65 | 65 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | Надземная | 1983 |  | 3,900 |
|  | - | отопление | ТК-483-ТК-482 | 65 | 65 | 26,00 | 26,00 | 52,00 | Надземная | 1983 |  | 3,380 |
|  | - | отопление | ТК-484-ТК-483 | 65 | 65 | 29,00 | 29,00 | 58,00 | Надземная | 1983 |  | 3,770 |
|  | - | отопление | ТК-485-У-29 | 65 | 65 | 35,00 | 35,00 | 70,00 | Надземная | 1983 |  | 4,550 |
|  | - | отопление | ТК-486-ТК-485 | 65 | 65 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | Надземная | 1983 |  | 4,420 |
|  | - | отопление | ТК-487-ТК-488 | 80 | 80 | 38,00 | 38,00 | 76,00 | Надземная | 1983 |  | 6,080 |
|  | - | отопление | ТК-488-ТК-489 | 80 | 80 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | Надземная | 1983 |  | 4,800 |
|  | - | отопление | ТК-489-ТК-490 | 80 | 80 | 31,00 | 31,00 | 62,00 | Надземная | 1983 |  | 4,960 |
|  | - | отопление | ТК-490-ТК-491 | 80 | 80 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | Надземная | 1983 |  | 5,440 |
|  | - | отопление | ТК-491-У-30 | 80 | 80 | 32,00 | 32,00 | 64,00 | Надземная | 1983 |  | 5,120 |
|  | - | отопление | ТК-492-ТК-493 | 80 | 80 | 37,00 | 37,00 | 74,00 | Надземная | 1983 |  | 5,920 |
|  | - | отопление | ТК-493-ТК-494 | 80 | 80 | 47,00 | 47,00 | 94,00 | Надземная | 1983 |  | 7,520 |
|  | - | отопление | ТК-494-ТК-495 | 80 | 80 | 39,00 | 39,00 | 78,00 | Надземная | 1983 |  | 6,240 |
|  | - | отопление | ТК-495-ТК-496 | 80 | 80 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | Надземная | 1983 |  | 5,440 |
|  | - | отопление | ТК-496-ТК-497 | 80 | 80 | 35,00 | 35,00 | 70,00 | Надземная | 1983 |  | 5,600 |
|  | - | отопление | ТК-497-ТК-498 | 80 | 80 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | Надземная | 1983 |  | 5,440 |
|  | - | отопление | ТК-498-ТК-499 | 80 | 80 | 41,00 | 41,00 | 82,00 | Надземная | 1983 |  | 6,560 |
|  | - | отопление | ТК-499-ТК-500 | 80 | 80 | 28,00 | 28,00 | 56,00 | Надземная | 1983 |  | 4,480 |
|  | - | отопление | ТК-500-ТК-501 | 80 | 80 | 37,00 | 37,00 | 74,00 | Надземная | 1983 |  | 5,920 |
|  | - | отопление | ТК-501-ТК-502 | 80 | 80 | 32,00 | 32,00 | 64,00 | Надземная | 1983 |  | 5,120 |
|  | - | отопление | ТК-502-ТК-512 | 80 | 80 | 106,00 | 106,00 | 212,00 | Надземная | 1983 |  | 16,960 |
|  | - | отопление | ТК-503-ТК-504 | 100 | 100 | 29,00 | 29,00 | 58,00 | Надземная | 1983 |  | 5,800 |
|  | - | отопление | ТК-504-ТК-505 | 100 | 100 | 36,00 | 36,00 | 72,00 | Надземная | 1983 |  | 7,200 |
|  | - | отопление | ТК-505-ул. Мира, 22 | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1983 |  | 0,450 |
|  | - | отопление | ТК-506-У-32 | 100 | 100 | 68,00 | 68,00 | 136,00 | Надземная | 1983 |  | 13,600 |
|  | - | отопление | ТК-507-ТК-506 | 100 | 100 | 38,00 | 38,00 | 76,00 | Надземная | 1983 |  | 7,600 |
|  | - | отопление | ТК-508-ТК-510 | 100 | 100 | 93,00 | 93,00 | 186,00 | Надземная | 1983 |  | 18,600 |
|  | - | отопление | ТК-509-ТК-508 | 100 | 100 | 53,00 | 53,00 | 106,00 | Надземная | 1983 |  | 10,600 |
|  | - | отопление | ТК-510-ТК-507 | 100 | 100 | 38,00 | 38,00 | 76,00 | Надземная | 1983 |  | 7,600 |
|  | - | отопление | ТК-510-ТК-511 | 25 | 25 | 24,00 | 24,00 | 48,00 | Надземная | 1983 |  | 1,200 |
|  | - | отопление | ТК-511-ул. Крупская, 7 | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1983 |  | 0,500 |
|  | - | отопление | ТК-511-ул. Крупская, 9 | 25 | 25 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1983 |  | 0,600 |
|  | - | отопление | ТК-482-ул. Дорожников, 5 | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1983 |  | 0,400 |
|  | - | отопление | ТК-483-ул. Дорожников, 7 | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1984 |  | 0,400 |
|  | - | отопление | ТК-484-ул. Дорожников, 9 | 25 | 25 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1984 |  | 0,350 |
|  | - | отопление | ТК-485-ул. Дорожников, 6 | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1984 |  | 0,500 |
|  | - | отопление | ТК-486-ул. Дорожников, 8 | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1984 |  | 0,500 |
|  | - | отопление | ТК-487-ул. Мира, 4 | 25 | 25 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1984 |  | 0,600 |
|  | - | отопление | ТК-488-ул. Мира, 6 | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1984 |  | 0,550 |
|  | - | отопление | ТК-489-ул. Мира, 8 | 25 | 25 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1984 |  | 0,600 |
|  | - | отопление | ТК-490-ул. Мира, 10 | 25 | 25 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1984 |  | 0,600 |
|  | - | отопление | ТК-491-ул. Мира, 12 | 25 | 25 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1984 |  | 0,600 |
|  | - | отопление | ТК-492-ул. Мира, 1а | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1984 |  | 0,400 |
|  | - | отопление | ТК-493-ул. Мира, 1 | 25 | 25 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1984 |  | 0,350 |
|  | - | отопление | ТК-494-ул. Мира, 3 | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1984 |  | 0,400 |
|  | - | отопление | ТК-495-ул. Мира, 5 | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1984 |  | 0,400 |
|  | - | отопление | ТК-496-ул. Мира, 7 | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1984 |  | 0,450 |
|  | - | отопление | ТК-497-ул. Мира, 9 | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1984 |  | 0,450 |
|  | - | отопление | ТК-498-ул. Мира, 11 | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1984 |  | 0,550 |
|  | - | отопление | ТК-499-ул. Мира, 13 | 25 | 25 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1984 |  | 0,600 |
|  | - | отопление | ТК-500-ул. Мира, 15 | 25 | 25 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1984 |  | 0,650 |
|  | - | отопление | ТК-501-ул. Мира, 17 | 25 | 25 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1984 |  | 0,600 |
|  | - | отопление | ТК-502-ул. Мира, 19 | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1984 |  | 0,500 |
|  | - | отопление | ТК-503-ул. Мира, 18 | 25 | 25 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Надземная | 1984 |  | 0,750 |
|  | - | отопление | ТК-504-ул. Мира, 20 | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1984 |  | 0,550 |
|  | - | отопление | ТК-505-У-31 | 100 | 100 | 73,00 | 73,00 | 146,00 | Надземная | 1984 |  | 14,600 |
|  | - | отопление | ТК-509-ул. Крупская, 2 | 25 | 25 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1984 |  | 0,350 |
|  | - | отопление | ТК-508-ул. Крупская, 4 | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1984 |  | 0,400 |
|  | - | отопление | ТК-507-ул. Крупская, 10 | 25 | 25 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1984 |  | 0,350 |
|  | - | отопление | ТК-506-ул. Крупская, 12 | 25 | 25 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1984 |  | 0,350 |
|  | - | отопление | ТК-512-ТК-503 | 100 | 100 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Надземная | 1984 |  | 3,400 |
|  | - | отопление | ТК-512-ул. Мира, 16а | 50 | 50 | 59,00 | 59,00 | 118,00 | Надземная | 1984 |  | 5,900 |
|  | - | отопление | ТК-512-ТК-513 | 50 | 50 | 62,00 | 62,00 | 124,00 | Надземная | 1984 |  | 6,200 |
|  | - | отопление | ТК-513-ТК-514 | 50 | 50 | 84,00 | 84,00 | 168,00 | Надземная | 1984 |  | 8,400 |
|  | - | отопление | ТК-514-ул. Партизанская , 17 | 25 | 25 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | Надземная | 1984 |  | 0,900 |
|  | - | отопление | ТК-514-ул. Партизанская , 17а | 25 | 25 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | Надземная | 1984 |  | 0,250 |
|  | - | отопление | ТК-513-ул. Партизанская , 7 | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1984 |  | 0,500 |
|  | - | отопление | ТК-515-12кв. жилой дом | 100 | 100 | 72,00 | 72,00 | 144,00 | Надземная | 1984 |  | 14,400 |
|  | - | отопление | ТК-515-ТК-481 | 100 | 100 | 341,00 | 341,00 | 682,00 | Надземная | 1984 |  | 68,200 |
|  | - | отопление | У-27-ул. Дорожников, 3 | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1984 |  | 0,450 |
|  | - | отопление | У-28-ул. Дорожников, 13 | 25 | 25 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1984 |  | 0,350 |
|  | - | отопление | У-29-ул. Дорожников, 4 | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1984 |  | 0,400 |
|  | - | отопление | У-30-ул. Мира, 14 | 25 | 25 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1984 |  | 0,600 |
|  | - | отопление | У-31-ул. Мира, 24 | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1984 |  | 0,400 |
|  | - | отопление | У-32-ул. Крупская, 16 | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1984 |  | 0,500 |
| Итого |  |  |  |  |  | 2651,00 | 2651,00 | 5302,00 |  |  |  | 405,282 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 2.4 - Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | - | отопление | Котельная Вокзальная-ТК-188 | 150 | 150 | 96,00 | 96,00 | 192,00 | Надземная | 1983 |  | 28,800 |
|  | - | отопление | ТК-170-ТК-190 | 100 | 100 | 72,00 | 72,00 | 144,00 | Надземная | 1983 |  | 14,400 |
|  | - | отопление | ТК-170-ТК-191 | 100 | 100 | 24,00 | 24,00 | 48,00 | Надземная | 1983 |  | 4,800 |
|  | - | отопление | Котельная Вокзальная-ТК-547 | 150 | 150 | 43,00 | 43,00 | 86,00 | Надземная | 1983 |  | 12,900 |
|  | - | отопление | ТК-171-ТК-172 | 100 | 100 | 49,00 | 49,00 | 98,00 | Надземная | 1983 |  | 9,800 |
|  | - | отопление | ТК-172-ТК-546 | 80 | 80 | 31,00 | 31,00 | 62,00 | Надземная | 1983 |  | 4,960 |
|  | - | отопление | ТК-172-ТК-174 | 65 | 65 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | Надземная | 1983 |  | 2,470 |
|  | - | отопление | ТК-173-ул. Вокзальная, 14 | 25 | 25 | 83,00 | 83,00 | 166,00 | Надземная | 1983 |  | 4,150 |
|  | - | отопление | ТК-174-У-81 | 50 | 50 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Надземная | 1983 |  | 1,700 |
|  | - | отопление | ТК-173-ул. Вокзальная, 12 | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1983 |  | 0,400 |
|  | - | отопление | ТК-174-Кафе "Шантан" | 32 | 32 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1983 |  | 0,768 |
|  | - | отопление | ТК-175-ТК-196 | 80 | 80 | 27,00 | 27,00 | 54,00 | Надземная | 1983 |  | 4,320 |
|  | - | отопление | ТК-175-ул. Вокзальная, 2 | 25 | 25 | 113,00 | 113,00 | 226,00 | Надземная | 1983 |  | 5,650 |
|  | - | отопление | ТК-176-ТК-544 | 80 | 80 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1984 |  | 1,760 |
|  | - | отопление | ТК-177-ТК-176 | 80 | 80 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1984 |  | 2,240 |
|  | - | отопление | ТК-178-ТК-177 | 80 | 80 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1984 |  | 2,240 |
|  | - | отопление | ТК-179-ТК-178 | 80 | 80 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1984 |  | 2,560 |
|  | - | отопление | ТК-180-ТК-618 | 80 | 80 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1984 |  | 2,080 |
|  | - | отопление | ТК-176-ул. Вокзальная, 3 (кв.2) | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1984 |  | 0,450 |
|  | - | отопление | ТК-177-ул. Вокзальная, 5 | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1984 |  | 0,450 |
|  | - | отопление | ТК-178-ул. Вокзальная, 7 | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1984 |  | 0,450 |
|  | - | отопление | ТК-179-ул. Вокзальная, 9 | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1984 |  | 0,450 |
|  | - | отопление | ТК-180-ул. Вокзальная, 9а | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1984 |  | 0,450 |
|  | - | отопление | ТК-171-ул. Вокзальная, 20 | 50 | 50 | 68,00 | 68,00 | 136,00 | Надземная | 1984 |  | 6,800 |
|  | - | отопление | ТК-181-ТК-197 | 150 | 150 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Надземная | 1985 |  | 5,100 |
|  | - | отопление | ТК-181-ул. Комсомольск ая, 1 | 50 | 50 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1985 |  | 1,100 |
|  | - | отопление | ТК-181-ул. Комсомольск ая, 3 | 50 | 50 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1985 |  | 1,000 |
|  | - | отопление | ТК-171-ул. М. Горького, 8 | 25 | 25 | 41,00 | 41,00 | 82,00 | Надземная | 1985 |  | 2,050 |
|  | - | отопление | ТК-182-ТК-623 | 150 | 150 | 23,00 | 23,00 | 46,00 | Надземная | 1985 |  | 6,900 |
|  | - | отопление | ТК-183-У-84 | 50 | 50 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | Надземная | 1985 |  | 3,400 |
|  | - | отопление | ТК-184-ТК-183 | 65 | 65 | 69,00 | 69,00 | 138,00 | Надземная | 1985 |  | 8,970 |
|  | - | отопление | ТК-185-ТК-184 | 65 | 65 | 71,00 | 71,00 | 142,00 | Надземная | 1985 |  | 9,230 |
|  | - | отопление | ТК-186-ТК-185 | 100 | 100 | 92,00 | 92,00 | 184,00 | Надземная | 1985 |  | 18,400 |
|  | - | отопление | ТК-186-ТК-187 | 25 | 25 | 26,00 | 26,00 | 52,00 | Надземная | 1985 |  | 1,300 |
|  | - | отопление | ТК-185-ул. Советская, 47 | 50 | 50 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1985 |  | 1,300 |
|  | - | отопление | ТК-187-ул. Советская, 45 | 25 | 25 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Надземная | 1985 |  | 0,300 |
|  | - | отопление | ТК-187-ул. Декабристов, 4 | 25 | 25 | 54,00 | 54,00 | 108,00 | Надземная | 1985 |  | 2,700 |
|  | - | отопление | ТК-188-ТК-170 | 100 | 100 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | Надземная | 1985 |  | 4,400 |
|  | - | отопление | ТК-188-ул. Советская, 38 | 32 | 32 | 58,00 | 58,00 | 116,00 | Надземная | 1985 |  | 3,712 |
|  | - | отопление | ТК-189-ТК-186 | 100 | 100 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | Надземная | 1986 |  | 6,800 |
|  | - | отопление | ТК-190-ТК-189 | 100 | 100 | 27,00 | 27,00 | 54,00 | Надземная | 1986 |  | 5,400 |
|  | - | отопление | ТК-191-У-83 | 50 | 50 | 56,00 | 56,00 | 112,00 | Надземная | 1986 |  | 5,600 |
|  | - | отопление | ТК-189-ул. Декабристов, 1 | 32 | 32 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | Надземная | 1986 |  | 1,920 |
|  | - | отопление | ТК-190-ул. Советская, 43 | 32 | 32 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | Надземная | 1986 |  | 2,560 |
|  | - | отопление | ТК-191-ул. Советская, 41 | 32 | 32 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | Надземная | 1986 |  | 0,320 |
|  | - | отопление | ТК-170-ТК-193 | 50 | 50 | 31,00 | 31,00 | 62,00 | Надземная | 1986 |  | 3,100 |
|  | - | отопление | ТК-192-У-82 | 50 | 50 | 31,00 | 31,00 | 62,00 | Надземная | 1986 |  | 3,100 |
|  | - | отопление | ТК-193-ТК-192 | 50 | 50 | 56,00 | 56,00 | 112,00 | Надземная | 1986 |  | 5,600 |
|  | - | отопление | ТК-193-ул. Совхозная, 1 | 32 | 32 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Надземная | 1986 |  | 0,384 |
|  | - | отопление | ТК-192-ул. Совхозная, 3 | 32 | 32 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Надземная | 1986 |  | 0,384 |
|  | - | отопление | ТК-184-ул. Советская, 44 | 50 | 50 | 26,00 | 26,00 | 52,00 | Надземная | 1986 |  | 2,600 |
|  | - | отопление | ТК-183-ул. Советская, 48 | 32 | 32 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1986 |  | 0,512 |
|  | - | отопление | ТК-194-Колобок | 25 | 25 | 33,00 | 33,00 | 66,00 | Надземная | 1986 |  | 1,650 |
|  | - | отопление | ТК-194-ул. Советская, 10 | 25 | 25 | 28,00 | 28,00 | 56,00 | Надземная | 1986 |  | 1,400 |
|  | - | отопление | ТК-195-ТК-545 | 50 | 50 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1987 |  | 1,400 |
|  | - | отопление | ТК-196-ТК-195 | 80 | 80 | 29,00 | 29,00 | 58,00 | Надземная | 1987 |  | 4,640 |
|  | - | отопление | ТК-195-ул. Советская, 8 | 25 | 25 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Надземная | 1987 |  | 1,000 |
|  | - | отопление | ТК-197-ТК-621 | 150 | 150 | 111,00 | 111,00 | 222,00 | Надземная | 1987 |  | 33,300 |
|  | - | отопление | ТК-197-Райтоп, Цивенко | 50 | 50 | 96,00 | 96,00 | 192,00 | Надземная | 1987 |  | 9,600 |
|  | - | отопление | ТК-196-ул. Вокзальная, 1 | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1987 |  | 0,500 |
|  | - | отопление | ТК-544-ТК-175 | 80 | 80 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1987 |  | 1,760 |
|  | - | отопление | ТК-544-ул. Вокзальная, 3 (кв.1) | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1987 |  | 0,400 |
|  | - | отопление | ТК-622-Омская дист гражд сооруж | 50 | 50 | 142,00 | 142,00 | 284,00 | Надземная | 1987 |  | 14,200 |
|  | - | отопление | ТК-175-ул. Вокзальная, 4 | 32 | 32 | 138,00 | 138,00 | 276,00 | Надземная | 1987 |  | 8,832 |
|  | - | отопление | ТК-195-ул. Советская, 6 (кв.1) | 25 | 25 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1987 |  | 0,600 |
|  | - | отопление | ТК-545-ТК-194 | 50 | 50 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Надземная | 1987 |  | 2,000 |
|  | - | отопление | ТК-545-ул. Советская, 6 (кв.2) | 25 | 25 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Надземная | 1987 |  | 0,750 |
|  | - | отопление | У-81-Магазин "1000 мелочей" | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1987 |  | 0,500 |
|  | - | отопление | ТК-546-ТК-180 | 80 | 80 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1987 |  | 1,280 |
|  | - | отопление | ТК-546-Магазин "Татьяна", гараж | 32 | 32 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | Надземная | 1988 |  | 1,344 |
|  | - | отопление | ТК-182-ул. Вокзальная, 39 | 25 | 25 | 48,00 | 48,00 | 96,00 | Надземная | 1988 |  | 2,400 |
|  | - | отопление | ТК-547-ТК-182 | 150 | 150 | 35,00 | 35,00 | 70,00 | Надземная | 1988 |  | 10,500 |
|  | - | отопление | ТК-547-ТК-548 | 32 | 32 | 44,00 | 44,00 | 88,00 | Надземная | 1988 |  | 2,816 |
|  | - | отопление | ТК-548-ул. Вокзальная, 41 | 25 | 25 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | Надземная | 1988 |  | 0,250 |
|  | - | отопление | ТК-548-ТК-549 | 32 | 32 | 37,00 | 37,00 | 74,00 | Надземная | 1988 |  | 2,368 |
|  | - | отопление | ТК-549-СТО Тукка | 25 | 25 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1988 |  | 0,800 |
|  | - | отопление | ТК-549-ул. Вокзальная, 42 | 25 | 25 | 31,00 | 31,00 | 62,00 | Надземная | 1988 |  | 1,550 |
|  | - | отопление | ТК-175-ул. Вокзальная, 6 | 25 | 25 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | Надземная | 1988 |  | 0,900 |
|  | - | отопление | ТК-175-ул. Вокзальная, 8 | 25 | 25 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1988 |  | 0,700 |
|  | - | отопление | ТК-618-ТК-179 | 80 | 80 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | Надземная | 1988 |  | 2,880 |
|  | - | отопление | ТК-618-ТК-173 | 25 | 25 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | Надземная | 1988 |  | 0,250 |
|  | - | отопление | ТК-619-ТК-171 | 100 | 100 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1988 |  | 2,400 |
|  | - | отопление | ТК-620-ТК-622 | 150 | 150 | 24,00 | 24,00 | 48,00 | Надземная | 1988 |  | 7,200 |
|  | - | отопление | ТК-621-ТК-620 | 150 | 150 | 63,00 | 63,00 | 126,00 | Надземная | 1988 |  | 18,900 |
|  | - | отопление | ТК-622-ТК-619 | 100 | 100 | 56,00 | 56,00 | 112,00 | Надземная | 1989 |  | 11,200 |
|  | - | отопление | ТК-619-ул. Вокзальная, 22 | 50 | 50 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1989 |  | 1,300 |
|  | - | отопление | ТК-620-ул. Вокзальная, 24 | 50 | 50 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1989 |  | 1,600 |
|  | - | отопление | ТК-621-ул. Вокзальная, 26 | 50 | 50 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1989 |  | 1,600 |
|  | - | отопление | У-82-ул. Совхозная, 5 | 32 | 32 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Надземная | 1989 |  | 0,384 |
|  | - | отопление | У-83-ул. Совхозная, 4 | 32 | 32 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Надземная | 1989 |  | 0,384 |
|  | - | отопление | У-84-ул. Советская, 46 | 32 | 32 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1989 |  | 0,512 |
|  | - | отопление | ТК-623-ТК-181 | 150 | 150 | 48,00 | 48,00 | 96,00 | Надземная | 1989 |  | 14,400 |
|  | - | отопление | ТК-623-ул. Комсомольск ая, 8 | 50 | 50 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1989 |  | 1,300 |
| Итого |  |  |  |  |  | 2956,00 | 2956,00 | 5912,00 |  |  |  | 394,940 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 2.5 - Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | - | отопление | Котельная Центральная-ТК-62 | 150 | 150 | 53,00 | 53,00 | 106,00 | Надземная | 1983 |  | 15,900 |
|  | - | отопление | ТК-2-ТК-76 | 100 | 100 | 56,00 | 56,00 | 112,00 | Надземная | 1983 |  | 11,200 |
|  | - | отопление | ТК-64-ТК-2 | 80 | 80 | 24,00 | 24,00 | 48,00 | Надземная | 1983 |  | 3,840 |
|  | - | отопление | ТК-2-ТК-611 | 80 | 80 | 33,00 | 33,00 | 66,00 | Надземная | 1983 |  | 5,280 |
|  | - | отопление | ТК-3-ТК-4 | 50 | 50 | 39,00 | 39,00 | 78,00 | Надземная | 1983 |  | 3,900 |
|  | - | отопление | ТК-3-ТК-5 | 50 | 50 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1983 |  | 1,600 |
|  | - | отопление | ТК-6-ТК-89 | 80 | 80 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1983 |  | 1,920 |
|  | - | отопление | ТК-32-ул. Красноармей ская, 22 | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1983 |  | 0,400 |
|  | - | отопление | ТК-32-ул. Красноармей ская, 24 | 32 | 32 | 38,00 | 38,00 | 76,00 | Надземная | 1983 |  | 2,432 |
|  | - | отопление | ТК-40-ТК-87 | 100 | 100 | 81,00 | 81,00 | 162,00 | Надземная | 1983 |  | 16,200 |
|  | - | отопление | ТК-1-ТК-65 | 50 | 50 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | Надземная | 1983 |  | 1,800 |
|  | - | отопление | ТК-7-ТК-41 | 150 | 150 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Надземная | 1983 |  | 1,800 |
|  | - | отопление | ТК-42-ТК-7 | 150 | 150 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | Надземная | 1983 |  | 12,000 |
|  | - | отопление | Котельная Центральная-ТК-8 | 200 | 200 | 74,00 | 74,00 | 148,00 | Надземная | 1983 |  | 29,600 |
|  | - | отопление | ТК-8-ТК-72 | 80 | 80 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1983 |  | 2,560 |
|  | - | отопление | ТК-8-ТК-71 | 80 | 80 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1983 |  | 1,920 |
|  | - | отопление | ТК-9-ТК-91 | 32 | 32 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1983 |  | 0,832 |
|  | - | отопление | ТК-9-ТК-75 | 50 | 50 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1983 |  | 1,300 |
|  | - | отопление | ТК-11-ТК-19 | 50 | 50 | 107,00 | 107,00 | 214,00 | Надземная | 1983 |  | 10,700 |
|  | - | отопление | ТК-11-ТК-539 | 80 | 80 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Надземная | 1983 |  | 2,720 |
|  | - | отопление | Котельная Центральная-ТК-607 | 200 | 200 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Надземная | 1983 |  | 6,000 |
|  | - | отопление | ТК-14-ТК-50 | 150 | 150 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1983 |  | 2,400 |
|  | - | отопление | ТК-14-ТК-15 | 25 | 25 | 42,00 | 42,00 | 84,00 | Надземная | 1983 |  | 2,100 |
|  | - | отопление | ТК-16-ТК-63 | 100 | 100 | 63,00 | 63,00 | 126,00 | Надземная | 1983 |  | 12,600 |
|  | - | отопление | ТК-16-ТК-51 | 50 | 50 | 28,00 | 28,00 | 56,00 | Надземная | 1983 |  | 2,800 |
|  | - | отопление | ТК-17-ТК-46 | 50 | 50 | 82,00 | 82,00 | 164,00 | Надземная | 1983 |  | 8,200 |
|  | - | отопление | ТК-17-ТК-519 | 100 | 100 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Надземная | 1983 |  | 5,000 |
|  | - | отопление | ТК-18-ТК-597 | 100 | 100 | 24,00 | 24,00 | 48,00 | Надземная | 1983 |  | 4,800 |
|  | - | отопление | ТК-19-ул. Кирова, 34 | 32 | 32 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1983 |  | 0,576 |
|  | - | отопление | ТК-19-У-62 | 50 | 50 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | Надземная | 1983 |  | 3,000 |
|  | - | отопление | ТК-12-ул. Кирова, 42 | 32 | 32 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1983 |  | 0,576 |
|  | - | отопление | У-62-ул. Кирова, 32 | 32 | 32 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1983 |  | 0,640 |
|  | - | отопление | ТК-20-ТК-21 | 50 | 50 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1983 |  | 1,400 |
|  | - | отопление | ТК-21-ТК-636 | 50 | 50 | 42,00 | 42,00 | 84,00 | Надземная | 1983 |  | 4,200 |
|  | - | отопление | ТК-21-ул. Комсомольск ая, 42 | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1983 |  | 0,450 |
|  | - | отопление | ТК-22-ул. Комсомольск ая, 38б | 32 | 32 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1983 |  | 0,704 |
|  | - | отопление | ТК-20-ТК-23 | 50 | 50 | 29,00 | 29,00 | 58,00 | Надземная | 1983 |  | 2,900 |
|  | - | отопление | ТК-23-У-66 | 50 | 50 | 28,00 | 28,00 | 56,00 | Надземная | 1983 |  | 2,800 |
|  | - | отопление | ТК-23-ул. Комсомольск ая, 44 | 25 | 25 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1983 |  | 0,350 |
|  | - | отопление | У-66-ул. Комсомольск ая, 46 | 25 | 25 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1984 |  | 0,350 |
|  | - | отопление | ТК-30-У-5 | 100 | 100 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1984 |  | 1,800 |
|  | - | отопление | У-1-ул. Красноармей ская, 9 (кв.1) | 32 | 32 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1984 |  | 0,768 |
|  | - | отопление | У-1-ул. Красноармей ская, 9 (кв.2) | 32 | 32 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Надземная | 1984 |  | 0,960 |
|  | - | отопление | ТК-24-У-1 | 50 | 50 | 58,00 | 58,00 | 116,00 | Надземная | 1984 |  | 5,800 |
|  | - | отопление | ТК-24-ул. Красноармей ская, 7 | 25 | 25 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1984 |  | 0,700 |
|  | - | отопление | ТК-25-ТК-24 | 50 | 50 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1984 |  | 0,800 |
|  | - | отопление | ТК-25-ул. Красноармей ская, 5 | 32 | 32 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1984 |  | 0,832 |
|  | - | отопление | У-2-ТК-25 | 50 | 50 | 51,00 | 51,00 | 102,00 | Надземная | 1984 |  | 5,100 |
|  | - | отопление | У-2-ул. Красноармей ская, 3 | 25 | 25 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1984 |  | 0,700 |
|  | - | отопление | ТК-26-ТК-30 | 100 | 100 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1984 |  | 1,400 |
|  | - | отопление | ТК-26-ТК-29 | 80 | 80 | 43,00 | 43,00 | 86,00 | Надземная | 1984 |  | 6,880 |
|  | - | отопление | У-3-ул. Красноармей ская, 12 | 32 | 32 | 42,00 | 42,00 | 84,00 | Надземная | 1984 |  | 2,688 |
|  | - | отопление | У-3-ул. Красноармей ская, 10 | 25 | 25 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | Надземная | 1984 |  | 0,250 |
|  | - | отопление | У-4-У-3 | 50 | 50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | Надземная | 1984 |  | 2,100 |
|  | - | отопление | ТК-27-У-4 | 50 | 50 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Надземная | 1984 |  | 2,500 |
|  | - | отопление | ТК-27-ул. Красноармей ская, 6 | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1984 |  | 0,400 |
|  | - | отопление | ТК-28-ТК-27 | 50 | 50 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Надземная | 1984 |  | 2,000 |
|  | - | отопление | ТК-28-ул. Красноармей ская, 4 | 25 | 25 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1984 |  | 0,350 |
|  | - | отопление | ТК-29-ТК-28 | 80 | 80 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1984 |  | 2,240 |
|  | - | отопление | У-5-У-11 | 100 | 100 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1984 |  | 2,200 |
|  | - | отопление | ТК-31-ТК-32 | 32 | 32 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1984 |  | 0,640 |
|  | - | отопление | ТК-31-ул. Красноармей ская, 20 | 50 | 50 | 32,00 | 32,00 | 64,00 | Надземная | 1984 |  | 3,200 |
|  | - | отопление | ТК-4-У-16 | 50 | 50 | 28,00 | 28,00 | 56,00 | Надземная | 1984 |  | 2,800 |
|  | - | отопление | У-16-ул. Красноармей ская, 23 | 32 | 32 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1984 |  | 0,576 |
|  | - | отопление | ТК-4-ул. Красноармей ская, 25 | 32 | 32 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1984 |  | 0,704 |
|  | - | отопление | ТК-3-ТК-92 | 80 | 80 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1984 |  | 2,080 |
|  | - | отопление | ТК-615-ТК-58 | 80 | 80 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Надземная | 1984 |  | 2,720 |
|  | - | отопление | ТК-34-ТК-616 | 65 | 65 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Надземная | 1984 |  | 1,950 |
|  | - | отопление | ТК-34-ул. Красноармей ская, 36 | 32 | 32 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1984 |  | 0,704 |
|  | - | отопление | ТК-5-У-15 | 50 | 50 | 52,00 | 52,00 | 104,00 | Надземная | 1984 |  | 5,200 |
|  | - | отопление | ТК-5-ул. Ленина, 22 | 25 | 25 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1984 |  | 0,350 |
|  | - | отопление | ТК-35-ТК-3 | 80 | 80 | 24,00 | 24,00 | 48,00 | Надземная | 1984 |  | 3,840 |
|  | - | отопление | ТК-35-ул. Ленина, 24 | 25 | 25 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Надземная | 1984 |  | 0,750 |
|  | - | отопление | ТК-36-ТК-35 | 80 | 80 | 35,00 | 35,00 | 70,00 | Надземная | 1984 |  | 5,600 |
|  | - | отопление | ТК-36-ул. Ленина, 26 | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1984 |  | 0,400 |
|  | - | отопление | ТК-37-ТК-36 | 80 | 80 | 28,00 | 28,00 | 56,00 | Надземная | 1984 |  | 4,480 |
|  | - | отопление | ТК-37-ул. Ленина, 28 | 32 | 32 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1984 |  | 0,768 |
|  | - | отопление | ТК-630-ТК-37 | 80 | 80 | 23,00 | 23,00 | 46,00 | Надземная | 1985 |  | 3,680 |
|  | - | отопление | ТК-630-ул. Ленина, 30 | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1985 |  | 0,500 |
|  | - | отопление | ТК-38-У-69 | 80 | 80 | 24,00 | 24,00 | 48,00 | Надземная | 1985 |  | 3,840 |
|  | - | отопление | ТК-38-ул. Ленина, 43 | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1985 |  | 0,450 |
|  | - | отопление | ТК-39-ТК-38 | 80 | 80 | 62,00 | 62,00 | 124,00 | Надземная | 1985 |  | 9,920 |
|  | - | отопление | ТК-39-ул. Учительская, 23 | 50 | 50 | 26,00 | 26,00 | 52,00 | Надземная | 1985 |  | 2,600 |
|  | - | отопление | ТК-7-ТК-40 | 100 | 100 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | Надземная | 1985 |  | 4,200 |
|  | - | отопление | ТК-41-ТК-49 | 150 | 150 | 107,00 | 107,00 | 214,00 | Надземная | 1985 |  | 32,100 |
|  | - | отопление | ТК-40-ул. Ленина, 36 | 25 | 25 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Надземная | 1985 |  | 0,750 |
|  | - | отопление | ТК-41-ул. Ленина, 38 | 25 | 25 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | Надземная | 1985 |  | 0,900 |
|  | - | отопление | ТК-516-ТК-42 | 150 | 150 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1985 |  | 3,000 |
|  | - | отопление | ТК-42-ул. Ленина, 47 | 32 | 32 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Надземная | 1985 |  | 0,384 |
|  | - | отопление | ТК-43-ТК-45 | 150 | 150 | 57,00 | 57,00 | 114,00 | Надземная | 1985 |  | 17,100 |
|  | - | отопление | ТК-44-У-7 | 100 | 100 | 107,00 | 107,00 | 214,00 | Надземная | 1985 |  | 21,400 |
|  | - | отопление | ТК-45-ТК-44 | 150 | 150 | 129,00 | 129,00 | 258,00 | Надземная | 1985 |  | 38,700 |
|  | - | отопление | ТК-43-Дом Культуры | 50 | 50 | 63,00 | 63,00 | 126,00 | Надземная | 1985 |  | 6,300 |
|  | - | отопление | ТК-43-ул. М. Горького, 28 | 50 | 50 | 64,00 | 64,00 | 128,00 | Надземная | 1985 |  | 6,400 |
|  | - | отопление | ТК-45-Дом Творчества | 100 | 100 | 52,00 | 52,00 | 104,00 | Надземная | 1985 |  | 10,400 |
|  | - | отопление | ТК-44-Детсад №2 | 100 | 100 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | Надземная | 1985 |  | 4,200 |
|  | - | отопление | ТК-47-ТК-518 | 65 | 65 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1985 |  | 1,040 |
|  | - | отопление | ТК-46-ОАО Ростелеком | 50 | 50 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Надземная | 1985 |  | 1,500 |
|  | - | отопление | ТК-47-ФГУП Почта России | 50 | 50 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1985 |  | 1,100 |
|  | - | отопление | ТК-13-ул. Ленина, 59 | 25 | 25 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Надземная | 1985 |  | 0,300 |
|  | - | отопление | ТК-13-У-65 | 50 | 50 | 32,00 | 32,00 | 64,00 | Надземная | 1985 |  | 3,200 |
|  | - | отопление | ТК-22-У-67 | 50 | 50 | 115,00 | 115,00 | 230,00 | Надземная | 1985 |  | 11,500 |
|  | - | отопление | ТК-48-ТК-43 | 150 | 150 | 49,00 | 49,00 | 98,00 | Надземная | 1985 |  | 14,700 |
|  | - | отопление | ТК-48-ул. М. Горького, 15 | 25 | 25 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Надземная | 1985 |  | 0,750 |
|  | - | отопление | ТК-49-ТК-48 | 150 | 150 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1985 |  | 4,200 |
|  | - | отопление | ТК-49-ул. М. Горького, 17 | 65 | 65 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Надземная | 1985 |  | 0,780 |
|  | - | отопление | ТК-50-ТК-16 | 150 | 150 | 47,00 | 47,00 | 94,00 | Надземная | 1985 |  | 14,100 |
|  | - | отопление | ТК-50-ул. М. Горького, 21 | 25 | 25 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | Надземная | 1985 |  | 1,500 |
|  | - | отопление | ТК-16-ул. М. Горького, 36 | 50 | 50 | 29,00 | 29,00 | 58,00 | Надземная | 1985 |  | 2,900 |
|  | - | отопление | ТК-51-ТК-521 | 32 | 32 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1985 |  | 0,576 |
|  | - | отопление | ТК-51-ул. М. Горького, 38 | 50 | 50 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Надземная | 1985 |  | 2,500 |
|  | - | отопление | ТК-52-ТК-608 | 80 | 80 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1985 |  | 1,920 |
|  | - | отопление | ТК-52-ТК-53 | 32 | 32 | 49,00 | 49,00 | 98,00 | Надземная | 1985 |  | 3,136 |
|  | - | отопление | ТК-53-У-22 | 32 | 32 | 56,00 | 56,00 | 112,00 | Надземная | 1985 |  | 3,584 |
|  | - | отопление | ТК-53-ул. М. Горького, 44 | 32 | 32 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1985 |  | 0,512 |
|  | - | отопление | У-22-ул. М. Горького, 48 | 32 | 32 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1985 |  | 0,768 |
|  | - | отопление | ТК-54-ТК-31 | 80 | 80 | 38,00 | 38,00 | 76,00 | Надземная | 1985 |  | 6,080 |
|  | - | отопление | ТК-55-ТК-54 | 80 | 80 | 23,00 | 23,00 | 46,00 | Надземная | 1985 |  | 3,680 |
|  | - | отопление | ТК-56-ТК-55 | 80 | 80 | 55,00 | 55,00 | 110,00 | Надземная | 1985 |  | 8,800 |
|  | - | отопление | ТК-54-ул. Матросова, 23 | 25 | 25 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1985 |  | 0,350 |
|  | - | отопление | ТК-55-ул. Матросова, 25 | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1985 |  | 0,400 |
|  | - | отопление | ТК-56-ул. Матросова, 31 | 25 | 25 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1985 |  | 0,350 |
|  | - | отопление | ТК-6-ТК-57 | 65 | 65 | 44,00 | 44,00 | 88,00 | Надземная | 1985 |  | 5,720 |
|  | - | отопление | ТК-57-У-70 | 65 | 65 | 52,00 | 52,00 | 104,00 | Надземная | 1985 |  | 6,760 |
|  | - | отопление | ТК-57-ул. Матросова, 37 | 32 | 32 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Надземная | 1985 |  | 0,384 |
|  | - | отопление | ТК-6-ТК-83 | 100 | 100 | 53,00 | 53,00 | 106,00 | Надземная | 1985 |  | 10,600 |
|  | - | отопление | ТК-80-У-72 | 50 | 50 | 64,00 | 64,00 | 128,00 | Надземная | 1985 |  | 6,400 |
|  | - | отопление | ТК-58-ТК-34 | 65 | 65 | 58,00 | 58,00 | 116,00 | Надземная | 1985 |  | 7,540 |
|  | - | отопление | ТК-612-ул. Победы, 29 | 32 | 32 | 26,00 | 26,00 | 52,00 | Надземная | 1985 |  | 1,664 |
|  | - | отопление | ТК-613-ул. Победы, 23 | 25 | 25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | Надземная | 1985 |  | 1,100 |
|  | - | отопление | ТК-61-ул. Победы, 27 | 32 | 32 | 23,00 | 23,00 | 46,00 | Надземная | 1985 |  | 1,472 |
|  | - | отопление | ТК-59-ТК-614 | 80 | 80 | 24,00 | 24,00 | 48,00 | Надземная | 1985 |  | 3,840 |
|  | - | отопление | ТК-60-ТК-613 | 80 | 80 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | Надземная | 1986 |  | 5,440 |
|  | - | отопление | ТК-61-ТК-60 | 80 | 80 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | Надземная | 1986 |  | 3,360 |
|  | - | отопление | ТК-615-ул. Победы, 22 | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1986 |  | 0,450 |
|  | - | отопление | ТК-59-ул. Победы, 24 | 32 | 32 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1986 |  | 0,576 |
|  | - | отопление | ТК-60-ул. Победы, 28 | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1986 |  | 0,500 |
|  | - | отопление | ТК-61-ул. Победы, 30 | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1986 |  | 0,450 |
|  | - | отопление | ТК-62-ТК-1 | 150 | 150 | 23,00 | 23,00 | 46,00 | Надземная | 1986 |  | 6,900 |
|  | - | отопление | ТК-62-ул. Победы, 33 | 32 | 32 | 41,00 | 41,00 | 82,00 | Надземная | 1986 |  | 2,624 |
|  | - | отопление | ТК-15-ул. Победы, 37 | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1986 |  | 0,550 |
|  | - | отопление | ТК-15-ул. Победы, 35 | 25 | 25 | 27,00 | 27,00 | 54,00 | Надземная | 1986 |  | 1,350 |
|  | - | отопление | ТК-63-ТК-17 | 100 | 100 | 88,00 | 88,00 | 176,00 | Надземная | 1986 |  | 17,600 |
|  | - | отопление | ТК-63-ул. Победы, 45 | 50 | 50 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Надземная | 1986 |  | 2,000 |
|  | - | отопление | ТК-18-ул. Победы, 49 | 50 | 50 | 58,00 | 58,00 | 116,00 | Надземная | 1986 |  | 5,800 |
|  | - | отопление | ТК-632-ул. Победы, 51 | 50 | 50 | 23,00 | 23,00 | 46,00 | Надземная | 1986 |  | 2,300 |
|  | - | отопление | ТК-20-ТК-67 | 100 | 100 | 73,00 | 73,00 | 146,00 | Надземная | 1986 |  | 14,600 |
|  | - | отопление | ТК-66-ТК-64 | 80 | 80 | 45,00 | 45,00 | 90,00 | Надземная | 1986 |  | 7,200 |
|  | - | отопление | ТК-65-ТК-517 | 50 | 50 | 48,00 | 48,00 | 96,00 | Надземная | 1986 |  | 4,800 |
|  | - | отопление | ТК-1-ТК-66 | 80 | 80 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1986 |  | 2,080 |
|  | - | отопление | ТК-64-ул. Победы, 34 | 32 | 32 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1986 |  | 0,640 |
|  | - | отопление | ТК-66-ул. Победы, 36 | 32 | 32 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1986 |  | 0,832 |
|  | - | отопление | ТК-65-ул. Победы, 38 | 50 | 50 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1986 |  | 1,100 |
|  | - | отопление | ТК-17-ул. Победы, 42 | 50 | 50 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Надземная | 1986 |  | 2,500 |
|  | - | отопление | ТК-67-У-6 | 100 | 100 | 67,00 | 67,00 | 134,00 | Надземная | 1986 |  | 13,400 |
|  | - | отопление | ТК-67-ул. Победы, 56 | 32 | 32 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1986 |  | 0,512 |
|  | - | отопление | ТК-68-ТК-69 | 50 | 50 | 59,00 | 59,00 | 118,00 | Надземная | 1986 |  | 5,900 |
|  | - | отопление | ТК-68-ул. Сиб. Гвардейцев, 59 | 32 | 32 | 29,00 | 29,00 | 58,00 | Надземная | 1986 |  | 1,856 |
|  | - | отопление | ТК-69-ТК-12 | 50 | 50 | 31,00 | 31,00 | 62,00 | Надземная | 1986 |  | 3,100 |
|  | - | отопление | ТК-69-ТК-70 | 50 | 50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | Надземная | 1986 |  | 2,100 |
|  | - | отопление | ТК-70-пер. Лазарева, 6 | 32 | 32 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1986 |  | 0,448 |
|  | - | отопление | ТК-70-пер. Лазарева, 4 | 32 | 32 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1986 |  | 0,576 |
|  | - | отопление | ТК-75-У-13 | 50 | 50 | 64,00 | 64,00 | 128,00 | Надземная | 1986 |  | 6,400 |
|  | - | отопление | ТК-71-ТК-9 | 80 | 80 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | Надземная | 1986 |  | 8,000 |
|  | - | отопление | ТК-72-ТК-73 | 80 | 80 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Надземная | 1986 |  | 4,000 |
|  | - | отопление | ТК-73-ТК-11 | 80 | 80 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Надземная | 1986 |  | 4,000 |
|  | - | отопление | ТК-74-ТК-68 | 80 | 80 | 146,00 | 146,00 | 292,00 | Надземная | 1986 |  | 23,360 |
|  | - | отопление | ТК-71-ул. Сиб. Гвардейцев, 41 | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1987 |  | 0,450 |
|  | - | отопление | ТК-72-ул. Сиб. Гвардейцев, 43 | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1987 |  | 0,450 |
|  | - | отопление | ТК-73-ул. Сиб. Гвардейцев, 45 | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1987 |  | 0,500 |
|  | - | отопление | ТК-74-ул. Сиб. Гвардейцев, 53 | 50 | 50 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1987 |  | 1,000 |
|  | - | отопление | ТК-75-ул. Учительская, 33 | 32 | 32 | 35,00 | 35,00 | 70,00 | Надземная | 1987 |  | 2,240 |
|  | - | отопление | ТК-75-ТК-88 | 32 | 32 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1987 |  | 1,024 |
|  | - | отопление | ТК-10-ул. Учительская, 34 | 32 | 32 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Надземная | 1987 |  | 1,088 |
|  | - | отопление | ТК-10-ул. Учительская, 36 | 32 | 32 | 53,00 | 53,00 | 106,00 | Надземная | 1987 |  | 3,392 |
|  | - | отопление | ТК-76-ТК-39 | 100 | 100 | 74,00 | 74,00 | 148,00 | Надземная | 1987 |  | 14,800 |
|  | - | отопление | ТК-76-ул. Учительская, 20 | 50 | 50 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | Надземная | 1987 |  | 1,900 |
|  | - | отопление | ТК-77-ТК-78 | 50 | 50 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | Надземная | 1987 |  | 1,800 |
|  | - | отопление | ТК-78-У-63 | 50 | 50 | 97,00 | 97,00 | 194,00 | Надземная | 1987 |  | 9,700 |
|  | - | отопление | ТК-77-ул. Сиб. Гвардейцев, 50 | 25 | 25 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1987 |  | 0,800 |
|  | - | отопление | ТК-78-ул. Сиб. Гвардейцев, 52 | 25 | 25 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | Надземная | 1987 |  | 0,900 |
|  | - | отопление | ТК-79-ТК-26 | 100 | 100 | 88,00 | 88,00 | 176,00 | Надземная | 1987 |  | 17,600 |
|  | - | отопление | ТК-79-ул. Учительская, 6 | 50 | 50 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1987 |  | 1,600 |
|  | - | отопление | ТК-80-ТК-82 | 50 | 50 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1987 |  | 0,800 |
|  | - | отопление | ТК-81-У-71 | 50 | 50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | Надземная | 1987 |  | 2,100 |
|  | - | отопление | У-17-ТК-81 | 50 | 50 | 33,00 | 33,00 | 66,00 | Надземная | 1987 |  | 3,300 |
|  | - | отопление | ТК-82-У-17 | 50 | 50 | 32,00 | 32,00 | 64,00 | Надземная | 1987 |  | 3,200 |
|  | - | отопление | ТК-81-ул. Учительская, 11 | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1987 |  | 0,400 |
|  | - | отопление | У-17-ул. Учительская, 13 | 25 | 25 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1987 |  | 0,350 |
|  | - | отопление | ТК-82-ул. Учительская, 15 | 25 | 25 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | Надземная | 1987 |  | 0,200 |
|  | - | отопление | ТК-83-ТК-79 | 100 | 100 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | Надземная | 1987 |  | 6,800 |
|  | - | отопление | ТК-83-ул. Учительская, 8 | 50 | 50 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Надземная | 1987 |  | 1,700 |
|  | - | отопление | ТК-84-ТК-6 | 100 | 100 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1987 |  | 1,800 |
|  | - | отопление | ТК-85-ТК-84 | 100 | 100 | 33,00 | 33,00 | 66,00 | Надземная | 1987 |  | 6,600 |
|  | - | отопление | ТК-86-ТК-617 | 100 | 100 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Надземная | 1987 |  | 3,000 |
|  | - | отопление | ТК-87-ТК-86 | 100 | 100 | 31,00 | 31,00 | 62,00 | Надземная | 1987 |  | 6,200 |
|  | - | отопление | ТК-84-ул. Учительская, 10 | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1987 |  | 0,550 |
|  | - | отопление | ТК-85-ул. Учительская, 12 | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1987 |  | 0,550 |
|  | - | отопление | ТК-86-ул. Учительская, 14 | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1987 |  | 0,550 |
|  | - | отопление | ТК-87-ул. Учительская, 16 | 32 | 32 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | Надземная | 1987 |  | 1,152 |
|  | - | отопление | ТК-88-ул. Учительская, 39 | 32 | 32 | 68,00 | 68,00 | 136,00 | Надземная | 1987 |  | 4,352 |
|  | - | отопление | ТК-88-ул. Учительская, 35 | 32 | 32 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1987 |  | 0,576 |
|  | - | отопление | ТК-89-ТК-56 | 80 | 80 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | Надземная | 1987 |  | 8,000 |
|  | - | отопление | ТК-90-ул. Учительская, 17 | 50 | 50 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Надземная | 1987 |  | 2,500 |
|  | - | отопление | ТК-90-ул. Учительская, 19 | 32 | 32 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Надземная | 1987 |  | 1,280 |
|  | - | отопление | ТК-91-ТК-10 | 32 | 32 | 57,00 | 57,00 | 114,00 | Надземная | 1987 |  | 3,648 |
|  | - | отопление | ТК-91-ул. Учительская, 30 | 32 | 32 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | Надземная | 1987 |  | 1,152 |
|  | - | отопление | ТК-89-ТК-80 | 50 | 50 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1987 |  | 1,400 |
|  | - | отопление | ТК-92-ул. Красноармей ская, 29 | 25 | 25 | 24,00 | 24,00 | 48,00 | Надземная | 1987 |  | 1,200 |
|  | - | отопление | ТК-92-У-52 | 32 | 32 | 94,00 | 94,00 | 188,00 | Надземная | 1987 |  | 6,016 |
|  | - | отопление | У-10-ул. Учительская, 3 | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1987 |  | 0,450 |
|  | - | отопление | У-15-ул. Ленина, 18 | 32 | 32 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1987 |  | 0,448 |
|  | - | отопление | У-6-У-14 | 80 | 80 | 87,00 | 87,00 | 174,00 | Надземная | 1987 |  | 13,920 |
|  | - | отопление | У-14-ул. Сиб. Гвардейцев, 66 | 32 | 32 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1987 |  | 0,576 |
|  | - | отопление | У-13-ул. Сиб. Гвардейцев, 35 | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1987 |  | 0,400 |
|  | - | отопление | У-5-У-10 | 50 | 50 | 42,00 | 42,00 | 84,00 | Надземная | 1987 |  | 4,200 |
|  | - | отопление | У-11-У-2 | 100 | 100 | 44,00 | 44,00 | 88,00 | Надземная | 1987 |  | 8,800 |
|  | - | отопление | У-11-ул. Учительская, 5 | 25 | 25 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1987 |  | 0,350 |
|  | - | отопление | ТК-29-ул. Учительская, 7 | 50 | 50 | 29,00 | 29,00 | 58,00 | Надземная | 1988 |  | 2,900 |
|  | - | отопление | ТК-1-ТК-516 | 150 | 150 | 78,00 | 78,00 | 156,00 | Надземная | 1988 |  | 23,400 |
|  | - | отопление | ТК-516-Гаражи №1 | 32 | 32 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1988 |  | 0,640 |
|  | - | отопление | ТК-517-Гаражи №2 | 32 | 32 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | Надземная | 1988 |  | 1,344 |
|  | - | отопление | ТК-517-ул. М. Горького, 19 | 20 | 20 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | Надземная | 1988 |  | 0,840 |
|  | - | отопление | У-7-У-68 | 50 | 50 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | Надземная | 1988 |  | 3,000 |
|  | - | отопление | ТК-46-ТК-47 | 65 | 65 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | Надземная | 1988 |  | 2,470 |
|  | - | отопление | ТК-518-ТК-520 | 65 | 65 | 37,00 | 37,00 | 74,00 | Надземная | 1988 |  | 4,810 |
|  | - | отопление | ТК-518-ПЧ-50 | 50 | 50 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1988 |  | 0,700 |
|  | - | отопление | ТК-519-ТК-18 | 100 | 100 | 26,00 | 26,00 | 52,00 | Надземная | 1988 |  | 5,200 |
|  | - | отопление | ТК-519-ОВД адм. здание | 50 | 50 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Надземная | 1988 |  | 2,000 |
|  | - | отопление | ТК-520-ТК-13 | 50 | 50 | 36,00 | 36,00 | 72,00 | Надземная | 1988 |  | 3,600 |
|  | - | отопление | ТК-520-ОВД гараж | 32 | 32 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Надземная | 1988 |  | 1,600 |
|  | - | отопление | ТК-521-ул. М. Горького, 40 | 32 | 32 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Надземная | 1988 |  | 1,600 |
|  | - | отопление | ТК-521-У-12 | 32 | 32 | 53,00 | 53,00 | 106,00 | Надземная | 1988 |  | 3,392 |
|  | - | отопление | У-12-ул. Сиб. Гвардейцев, 48 (кв 1) | 32 | 32 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Надземная | 1988 |  | 0,384 |
|  | - | отопление | У-12-ул. Сиб. Гвардейцев, 48 (кв 2) | 32 | 32 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Надземная | 1988 |  | 1,088 |
|  | - | отопление | У-4-ул. Красноармей ская, 8 | 25 | 25 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Надземная | 1988 |  | 0,300 |
|  | - | отопление | ТК-539-ТК-596 | 80 | 80 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1988 |  | 1,600 |
|  | - | отопление | ТК-539-ул. М. Горького, 31 | 50 | 50 | 106,00 | 106,00 | 212,00 | Надземная | 1988 |  | 10,600 |
|  | - | отопление | ТК-12-У-64 | 50 | 50 | 51,00 | 51,00 | 102,00 | Надземная | 1988 |  | 5,100 |
|  | - | отопление | ТК-594-ТК-595 | 200 | 200 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1988 |  | 5,200 |
|  | - | отопление | ТК-595-ТК-14 | 200 | 200 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1988 |  | 6,400 |
|  | - | отопление | ТК-594-ул. М. Горького, 25 | 32 | 32 | 62,00 | 62,00 | 124,00 | Надземная | 1988 |  | 3,968 |
|  | - | отопление | ТК-594-ул. М. Горького, 23 | 50 | 50 | 32,00 | 32,00 | 64,00 | Надземная | 1988 |  | 3,200 |
|  | - | отопление | ТК-595-ул. М. Горького, 23 | 25 | 25 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Надземная | 1988 |  | 1,000 |
|  | - | отопление | ТК-596-ТК-52 | 80 | 80 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | Надземная | 1988 |  | 4,800 |
|  | - | отопление | ТК-596-ул. М. Горького, 27 | 32 | 32 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1988 |  | 0,576 |
|  | - | отопление | ТК-597-ТК-631 | 100 | 100 | 26,00 | 26,00 | 52,00 | Надземная | 1988 |  | 5,200 |
|  | - | отопление | ТК-598-ТК-632 | 100 | 100 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1988 |  | 1,400 |
|  | - | отопление | ТК-599-ТК-20 | 100 | 100 | 26,00 | 26,00 | 52,00 | Надземная | 1988 |  | 5,200 |
|  | - | отопление | ТК-597-Чекунов Радуга | 32 | 32 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1988 |  | 0,512 |
|  | - | отопление | ТК-598-13кв. жилой дом | 50 | 50 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Надземная | 1988 |  | 1,700 |
|  | - | отопление | ТК-599-14кв. жилой дом | 50 | 50 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Надземная | 1988 |  | 1,700 |
|  | - | отопление | У-52-ул. Ленина, 27 | 25 | 25 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Надземная | 1988 |  | 0,300 |
|  | - | отопление | ТК-607-ТК-594 | 200 | 200 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | Надземная | 1988 |  | 1,600 |
|  | - | отопление | ТК-607-ул. Сиб. Гвардейцев, 40 | 25 | 25 | 43,00 | 43,00 | 86,00 | Надземная | 1989 |  | 2,150 |
|  | - | отопление | ТК-608-ТК-609 | 80 | 80 | 29,00 | 29,00 | 58,00 | Надземная | 1989 |  | 4,640 |
|  | - | отопление | ТК-608-ул. М. Горького, 42 | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1989 |  | 0,500 |
|  | - | отопление | ТК-609-ТК-74 | 80 | 80 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1989 |  | 1,760 |
|  | - | отопление | ТК-609-ТК-77 | 50 | 50 | 46,00 | 46,00 | 92,00 | Надземная | 1989 |  | 4,600 |
|  | - | отопление | У-63-ул. Сиб. Гвардейцев, 54 | 25 | 25 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1989 |  | 0,700 |
|  | - | отопление | У-64-ул. Кирова, 53 | 32 | 32 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | Надземная | 1989 |  | 1,344 |
|  | - | отопление | У-65-ул. Ленина, 61 | 25 | 25 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1989 |  | 0,350 |
|  | - | отопление | У-67-ул. Ленина, 58 | 32 | 32 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1989 |  | 1,024 |
|  | - | отопление | У-68-ул. Ленина, 52 | 32 | 32 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | Надземная | 1989 |  | 0,320 |
|  | - | отопление | ТК-610-ТК-61 | 80 | 80 | 31,00 | 31,00 | 62,00 | Надземная | 1989 |  | 4,960 |
|  | - | отопление | ТК-610-ул. Учительская, 25 | 50 | 50 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | Надземная | 1989 |  | 1,800 |
|  | - | отопление | ТК-611-ТК-610 | 80 | 80 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | Надземная | 1989 |  | 0,800 |
|  | - | отопление | ТК-612-ул. Победы, 31 | 32 | 32 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Надземная | 1989 |  | 1,280 |
|  | - | отопление | ТК-611-ТК-612 | 32 | 32 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1989 |  | 0,640 |
|  | - | отопление | ТК-613-ТК-59 | 80 | 80 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | Надземная | 1989 |  | 0,800 |
|  | - | отопление | ТК-614-ТК-615 | 80 | 80 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | Надземная | 1989 |  | 0,800 |
|  | - | отопление | ТК-614-ул. Победы, 21 | 32 | 32 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | Надземная | 1989 |  | 1,344 |
|  | - | отопление | ТК-616-ул. Красноармей ская, 34 | 32 | 32 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1989 |  | 0,704 |
|  | - | отопление | ТК-616-ул. Красноармей ская, 31 | 32 | 32 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Надземная | 1989 |  | 1,600 |
|  | - | отопление | У-69-ул. Ленина, 41 | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1989 |  | 0,450 |
|  | - | отопление | ТК-39-ТК-629 | 80 | 80 | 39,00 | 39,00 | 78,00 | Надземная | 1989 |  | 6,240 |
|  | - | отопление | ТК-617-ТК-85 | 100 | 100 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1989 |  | 1,600 |
|  | - | отопление | ТК-617-ТК-90 | 50 | 50 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1989 |  | 1,200 |
|  | - | отопление | У-70-ул. Матросова, 39 | 32 | 32 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1989 |  | 0,448 |
|  | - | отопление | У-71-ул. Учительская, 9 | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1989 |  | 0,450 |
|  | - | отопление | У-72-ул. Матросова, 18 | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1989 |  | 0,400 |
|  | - | отопление | ТК-629-ул. Учительская, 21 | 50 | 50 | 29,00 | 29,00 | 58,00 | Надземная | 1989 |  | 2,900 |
|  | - | отопление | ТК-629-ТК-630 | 80 | 80 | 32,00 | 32,00 | 64,00 | Надземная | 1989 |  | 5,120 |
|  | - | отопление | ТК-35-Магазин Сибиряк | 25 | 25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | Надземная | 1989 |  | 1,100 |
|  | - | отопление | ТК-631-ТК-598 | 100 | 100 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | Надземная | 1989 |  | 6,000 |
|  | - | отопление | ТК-632-ТК-599 | 100 | 100 | 31,00 | 31,00 | 62,00 | Надземная | 1989 |  | 6,200 |
|  | - | отопление | ТК-599-ул. Победы, 53 | 50 | 50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | Надземная | 1989 |  | 2,100 |
|  | - | отопление | ТК-631-ул. Победы, 49а | 25 | 25 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Надземная | 1989 |  | 1,250 |
|  | - | отопление | ТК-31-ул. Красноармей ская, 19 | 50 | 50 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | Надземная | 1989 |  | 3,400 |
|  | - | отопление | ТК-637-ТК-22 | 50 | 50 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | Надземная | 1989 |  | 1,900 |
|  | - | отопление | ТК-636-ТК-637 | 50 | 50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | Надземная | 1989 |  | 2,100 |
|  | - | отопление | ТК-637-ул. Комсомольск ая, 38а | 32 | 32 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1989 |  | 0,896 |
|  | - | отопление | ТК-636-ул. Комсомольск ая, 38 | 32 | 32 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Надземная | 1989 |  | 0,960 |
| Итого |  |  |  |  |  | 8000,00 | 8000,00 | 16000,00 |  |  |  | 1080,732 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 2.6 - Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | - | отопление | ТК-572-У-8 | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1983 |  | 0,400 |
|  | - | отопление | У-8-ул. Советская, 31 | 25 | 25 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1983 |  | 0,350 |
|  | - | отопление | У-8-ул. Советская, 29 | 25 | 25 | 41,00 | 41,00 | 82,00 | Надземная | 1983 |  | 2,050 |
|  | - | отопление | Котельная Квартальная-ТК-93 | 200 | 200 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | Надземная | 1983 |  | 8,400 |
|  | - | отопление | ТК-93-ТК-571 | 80 | 80 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1983 |  | 1,440 |
|  | - | отопление | ТК-94-ТК-101 | 65 | 65 | 31,00 | 31,00 | 62,00 | Надземная | 1983 |  | 4,030 |
|  | - | отопление | ТК-93-ТК-95 | 150 | 150 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | Надземная | 1983 |  | 6,300 |
|  | - | отопление | ТК-95-ТК-160 | 100 | 100 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1983 |  | 2,600 |
|  | - | отопление | ТК-96-ТК-119 | 50 | 50 | 27,00 | 27,00 | 54,00 | Надземная | 1983 |  | 2,700 |
|  | - | отопление | ТК-96-ТК-122 | 100 | 100 | 24,00 | 24,00 | 48,00 | Надземная | 1983 |  | 4,800 |
|  | - | отопление | ТК-95-ТК-147 | 100 | 100 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1983 |  | 2,600 |
|  | - | отопление | ТК-97-ТК-148 | 100 | 100 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1983 |  | 1,800 |
|  | - | отопление | ТК-97-ТК-162 | 100 | 100 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1983 |  | 2,400 |
|  | - | отопление | ТК-149-ТК-137 | 80 | 80 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1983 |  | 1,920 |
|  | - | отопление | ТК-149-ТК-154 | 50 | 50 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1983 |  | 0,700 |
|  | - | отопление | ТК-98-ТК-583 | 80 | 80 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1983 |  | 1,440 |
|  | - | отопление | ТК-99-ТК-100 | 80 | 80 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Надземная | 1984 |  | 2,720 |
|  | - | отопление | ТК-100-ТК-94 | 80 | 80 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1984 |  | 1,600 |
|  | - | отопление | ТК-101-ТК-102 | 65 | 65 | 32,00 | 32,00 | 64,00 | Надземная | 1984 |  | 4,160 |
|  | - | отопление | ТК-102-ТК-589 | 65 | 65 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | Надземная | 1984 |  | 2,470 |
|  | - | отопление | ТК-103-ТК-104 | 65 | 65 | 26,00 | 26,00 | 52,00 | Надземная | 1984 |  | 3,380 |
|  | - | отопление | ТК-104-ТК-590 | 65 | 65 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | Надземная | 1984 |  | 0,650 |
|  | - | отопление | ТК-105-ТК-106 | 65 | 65 | 28,00 | 28,00 | 56,00 | Надземная | 1984 |  | 3,640 |
|  | - | отопление | ТК-106-ТК-146 | 65 | 65 | 37,00 | 37,00 | 74,00 | Надземная | 1984 |  | 4,810 |
|  | - | отопление | ТК-107-ТК-108 | 100 | 100 | 54,00 | 54,00 | 108,00 | Надземная | 1984 |  | 10,800 |
|  | - | отопление | ТК-108-ТК-109 | 100 | 100 | 105,00 | 105,00 | 210,00 | Надземная | 1984 |  | 21,000 |
|  | - | отопление | ТК-109-ТК-110 | 100 | 100 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | Надземная | 1984 |  | 3,600 |
|  | - | отопление | ТК-110-ТК-111 | 100 | 100 | 32,00 | 32,00 | 64,00 | Надземная | 1984 |  | 6,400 |
|  | - | отопление | ТК-111-ТК-112 | 100 | 100 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Надземная | 1984 |  | 4,000 |
|  | - | отопление | ТК-112-ТК-113 | 100 | 100 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | Надземная | 1984 |  | 6,000 |
|  | - | отопление | ТК-113-ТК-114 | 100 | 100 | 42,00 | 42,00 | 84,00 | Надземная | 1984 |  | 8,400 |
|  | - | отопление | ТК-114-ТК-115 | 100 | 100 | 31,00 | 31,00 | 62,00 | Надземная | 1984 |  | 6,200 |
|  | - | отопление | ТК-115-ТК-116 | 100 | 100 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | Надземная | 1984 |  | 4,400 |
|  | - | отопление | ТК-116-ТК-117 | 100 | 100 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | Надземная | 1984 |  | 4,200 |
|  | - | отопление | ТК-117-ТК-118 | 100 | 100 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1984 |  | 2,200 |
|  | - | отопление | ТК-119-ТК-120 | 50 | 50 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Надземная | 1984 |  | 2,500 |
|  | - | отопление | ТК-120-ТК-121 | 50 | 50 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | Надземная | 1984 |  | 1,900 |
|  | - | отопление | ТК-121-У-80 | 50 | 50 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Надземная | 1984 |  | 2,500 |
|  | - | отопление | ТК-122-ТК-123 | 100 | 100 | 33,00 | 33,00 | 66,00 | Надземная | 1984 |  | 6,600 |
|  | - | отопление | ТК-123-ТК-579 | 100 | 100 | 46,00 | 46,00 | 92,00 | Надземная | 1984 |  | 9,200 |
|  | - | отопление | ТК-124-ТК-96 | 100 | 100 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1984 |  | 2,000 |
|  | - | отопление | ТК-125-ТК-124 | 100 | 100 | 38,00 | 38,00 | 76,00 | Надземная | 1984 |  | 7,600 |
|  | - | отопление | ТК-126-ТК-125 | 100 | 100 | 38,00 | 38,00 | 76,00 | Надземная | 1984 |  | 7,600 |
|  | - | отопление | ТК-127-ТК-126 | 100 | 100 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | Надземная | 1984 |  | 4,200 |
|  | - | отопление | ТК-95-ТК-127 | 100 | 100 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | Надземная | 1984 |  | 6,800 |
|  | - | отопление | ТК-128-ТК-129 | 100 | 100 | 28,00 | 28,00 | 56,00 | Надземная | 1984 |  | 5,600 |
|  | - | отопление | ТК-129-ТК-130 | 100 | 100 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | Надземная | 1984 |  | 3,800 |
|  | - | отопление | ТК-130-ТК-131 | 100 | 100 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | Надземная | 1984 |  | 6,000 |
|  | - | отопление | ТК-131-ТК-97 | 100 | 100 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1984 |  | 3,200 |
|  | - | отопление | ТК-132-ТК-133 | 80 | 80 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | Надземная | 1984 |  | 3,520 |
|  | - | отопление | ТК-133-ТК-134 | 80 | 80 | 41,00 | 41,00 | 82,00 | Надземная | 1984 |  | 6,560 |
|  | - | отопление | ТК-134-ТК-135 | 80 | 80 | 37,00 | 37,00 | 74,00 | Надземная | 1984 |  | 5,920 |
|  | - | отопление | ТК-135-У-26 | 25 | 25 | 31,00 | 31,00 | 62,00 | Надземная | 1984 |  | 1,550 |
|  | - | отопление | ТК-136-ТК-149 | 80 | 80 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1984 |  | 2,080 |
|  | - | отопление | ТК-137-ТК-138 | 80 | 80 | 24,00 | 24,00 | 48,00 | Надземная | 1984 |  | 3,840 |
|  | - | отопление | ТК-138-ТК-139 | 80 | 80 | 38,00 | 38,00 | 76,00 | Надземная | 1984 |  | 6,080 |
|  | - | отопление | ТК-139-ТК-140 | 50 | 50 | 49,00 | 49,00 | 98,00 | Надземная | 1984 |  | 4,900 |
|  | - | отопление | ТК-140-ТК-141 | 50 | 50 | 23,00 | 23,00 | 46,00 | Надземная | 1984 |  | 2,300 |
|  | - | отопление | ТК-141-ТК-142 | 50 | 50 | 26,00 | 26,00 | 52,00 | Надземная | 1984 |  | 2,600 |
|  | - | отопление | ТК-142-ТК-167 | 50 | 50 | 31,00 | 31,00 | 62,00 | Надземная | 1984 |  | 3,100 |
|  | - | отопление | ТК-143-ул. Макарова, 7 | 25 | 25 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1984 |  | 0,600 |
|  | - | отопление | ТК-144-ТК-145 | 50 | 50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | Надземная | 1984 |  | 2,100 |
|  | - | отопление | ТК-145-ТК-143 | 50 | 50 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Надземная | 1984 |  | 1,700 |
|  | - | отопление | ТК-117-ул. Советская, 7 | 25 | 25 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1984 |  | 0,800 |
|  | - | отопление | ТК-116-ул. Советская, 9 | 25 | 25 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1984 |  | 0,800 |
|  | - | отопление | ТК-115-ул. Советская, 11 | 25 | 25 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1984 |  | 0,800 |
|  | - | отопление | ТК-114-ул. Советская, 13 | 25 | 25 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1984 |  | 0,800 |
|  | - | отопление | ТК-113-ул. Советская, 15 | 25 | 25 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1985 |  | 0,700 |
|  | - | отопление | ТК-112-ул. Советская, 17 | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1985 |  | 0,550 |
|  | - | отопление | ТК-111-ул. Советская, 19 | 25 | 25 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1985 |  | 0,600 |
|  | - | отопление | ТК-110-ул. Советская, 21 | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1985 |  | 0,500 |
|  | - | отопление | ТК-109-ул. Советская, 23 | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1985 |  | 0,450 |
|  | - | отопление | ТК-146-ТК-639 | 32 | 32 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Надземная | 1985 |  | 0,960 |
|  | - | отопление | ТК-146-Агросоюз Чекунов | 50 | 50 | 70,00 | 70,00 | 140,00 | Надземная | 1985 |  | 7,000 |
|  | - | отопление | ТК-121-ул. Садовая, 6 | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1985 |  | 0,500 |
|  | - | отопление | ТК-120-ул. Садовая, 8 | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1985 |  | 0,500 |
|  | - | отопление | ТК-119-ул. Садовая, 10 | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1985 |  | 0,500 |
|  | - | отопление | ТК-123-ул. Школьная, 5 | 32 | 32 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | Надземная | 1985 |  | 1,344 |
|  | - | отопление | ТК-122-ул. Школьная, 7 | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1985 |  | 0,400 |
|  | - | отопление | ТК-124-ул. Школьная, 9 | 20 | 20 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1985 |  | 0,280 |
|  | - | отопление | ТК-125-ул. Школьная, 11 | 20 | 20 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1985 |  | 0,320 |
|  | - | отопление | ТК-126-ул. Школьная, 13 | 20 | 20 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1985 |  | 0,360 |
|  | - | отопление | ТК-127-ул. Школьная, 15 | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1985 |  | 0,450 |
|  | - | отопление | ТК-147-ТК-128 | 100 | 100 | 36,00 | 36,00 | 72,00 | Надземная | 1985 |  | 7,200 |
|  | - | отопление | ТК-147-ул. Комсомольск ая, 17 | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1985 |  | 0,400 |
|  | - | отопление | ТК-98-ул. Школьная, 20 | 25 | 25 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Надземная | 1985 |  | 0,300 |
|  | - | отопление | ТК-99-ул. Школьная, 22 | 25 | 25 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Надземная | 1985 |  | 0,300 |
|  | - | отопление | ТК-100-ул. Совхозная, 7 | 25 | 25 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1985 |  | 0,350 |
|  | - | отопление | ТК-101-ул. Школьная, 26 | 25 | 25 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | Надземная | 1985 |  | 0,250 |
|  | - | отопление | ТК-102-ул. Школьная, 28 | 25 | 25 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Надземная | 1985 |  | 0,300 |
|  | - | отопление | ТК-103-ул. Школьная, 30 | 25 | 25 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Надземная | 1985 |  | 0,300 |
|  | - | отопление | ТК-104-ул. Школьная, 32 | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1985 |  | 0,400 |
|  | - | отопление | ТК-105-ул. Школьная, 34 | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1985 |  | 0,400 |
|  | - | отопление | ТК-106-ул. Школьная, 36 | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1985 |  | 0,400 |
|  | - | отопление | ТК-128-ул. Комсомольск ая, 19 | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1985 |  | 0,400 |
|  | - | отопление | ТК-129-ул. Комсомольск ая, 21 | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1985 |  | 0,400 |
|  | - | отопление | ТК-130-ул. Комсомольск ая, 23 | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1985 |  | 0,450 |
|  | - | отопление | ТК-131-ул. Комсомольск ая, 25 | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1985 |  | 0,500 |
|  | - | отопление | ТК-148-ТК-591 | 100 | 100 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | Надземная | 1985 |  | 1,000 |
|  | - | отопление | ТК-148-ул. Комсомольск ая, 27 | 25 | 25 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1986 |  | 0,800 |
|  | - | отопление | ТК-132-ул. Фрунзе, 2 | 25 | 25 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1986 |  | 0,700 |
|  | - | отопление | ТК-133-ул. Фрунзе, 4 | 25 | 25 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1986 |  | 0,700 |
|  | - | отопление | ТК-134-ул. Фрунзе, 6 | 25 | 25 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Надземная | 1986 |  | 0,750 |
|  | - | отопление | ТК-135-ул. Фрунзе, 10 | 25 | 25 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Надземная | 1986 |  | 0,750 |
|  | - | отопление | У-26-ул. Фрунзе, 12 | 25 | 25 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1986 |  | 0,700 |
|  | - | отопление | ТК-136-ул. Совхозная, 21 | 32 | 32 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Надземная | 1986 |  | 1,280 |
|  | - | отопление | ТК-137-ул. Совхозная, 23 | 25 | 25 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1986 |  | 0,600 |
|  | - | отопление | ТК-138-ул. Совхозная, 25 | 25 | 25 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1986 |  | 0,600 |
|  | - | отопление | ТК-139-ул. Ленина, 62 | 25 | 25 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1986 |  | 0,600 |
|  | - | отопление | ТК-140-ул. Ленина, 64 | 25 | 25 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Надземная | 1986 |  | 0,750 |
|  | - | отопление | ТК-141-ул. Ленина, 66 | 25 | 25 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1986 |  | 0,650 |
|  | - | отопление | ТК-142-ул. Ленина, 68 | 25 | 25 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1986 |  | 0,650 |
|  | - | отопление | ТК-144-ул. Макарова, 4 | 25 | 25 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Надземная | 1986 |  | 0,300 |
|  | - | отопление | ТК-144-ул. Макарова, 3 | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1986 |  | 0,550 |
|  | - | отопление | ТК-145-ул. Макарова, 5 | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1986 |  | 0,550 |
|  | - | отопление | ТК-143-ул. Макарова, 8 | 25 | 25 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1986 |  | 0,650 |
|  | - | отопление | ТК-118-ТК-150 | 25 | 25 | 24,00 | 24,00 | 48,00 | Надземная | 1986 |  | 1,200 |
|  | - | отопление | ТК-150-ул. М. Горького, 16а | 25 | 25 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | Надземная | 1986 |  | 1,700 |
|  | - | отопление | ТК-150-ул. М. Горького, 16 | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1986 |  | 0,450 |
|  | - | отопление | ТК-151-ул. М. Горького, 18 | 50 | 50 | 35,00 | 35,00 | 70,00 | Надземная | 1986 |  | 3,500 |
|  | - | отопление | ТК-151-ул. М. Горького, 20 | 50 | 50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | Надземная | 1986 |  | 2,100 |
|  | - | отопление | ТК-579-ТК-578 | 100 | 100 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | Надземная | 1986 |  | 4,200 |
|  | - | отопление | ТК-152-ТК-638 | 100 | 100 | 32,00 | 32,00 | 64,00 | Надземная | 1986 |  | 6,400 |
|  | - | отопление | ТК-152-Суд федерал. | 50 | 50 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1986 |  | 1,300 |
|  | - | отопление | ТК-153-БСШ №2 | 80 | 80 | 31,00 | 31,00 | 62,00 | Надземная | 1987 |  | 4,960 |
|  | - | отопление | ТК-153-ДЮСШ | 80 | 80 | 130,00 | 130,00 | 260,00 | Надземная | 1987 |  | 20,800 |
|  | - | отопление | ТК-154-ТК-144 | 50 | 50 | 58,00 | 58,00 | 116,00 | Надземная | 1987 |  | 5,800 |
|  | - | отопление | ТК-154-ТК-155 | 50 | 50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | Надземная | 1987 |  | 2,200 |
|  | - | отопление | ТК-155-У-73 | 50 | 50 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Надземная | 1987 |  | 2,500 |
|  | - | отопление | ТК-155-ул. Совхозная, 28 | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1987 |  | 0,450 |
|  | - | отопление | ТК-156-У-74 | 50 | 50 | 28,00 | 28,00 | 56,00 | Надземная | 1987 |  | 2,800 |
|  | - | отопление | ТК-156-ул. Совхозная, 24 | 25 | 25 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1987 |  | 0,350 |
|  | - | отопление | ТК-158-ТК-593 | 80 | 80 | 35,00 | 35,00 | 70,00 | Надземная | 1987 |  | 5,600 |
|  | - | отопление | ТК-159-ТК-157 | 80 | 80 | 32,00 | 32,00 | 64,00 | Надземная | 1987 |  | 5,120 |
|  | - | отопление | ТК-157-ТК-158 | 80 | 80 | 71,00 | 71,00 | 142,00 | Надземная | 1987 |  | 11,360 |
|  | - | отопление | ТК-158-ул. Фрунзе, 11 | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1987 |  | 0,500 |
|  | - | отопление | ТК-157-ул. Фрунзе, 5 | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1987 |  | 0,550 |
|  | - | отопление | ТК-159-ул. Фрунзе, 3 | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1987 |  | 0,550 |
|  | - | отопление | ТК-160-ТК-107 | 100 | 100 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1987 |  | 3,200 |
|  | - | отопление | ТК-160-ТК-161 | 32 | 32 | 37,00 | 37,00 | 74,00 | Надземная | 1987 |  | 2,368 |
|  | - | отопление | ТК-107-ул. Комсомольск ая, 15 | 25 | 25 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1987 |  | 0,350 |
|  | - | отопление | ТК-108-ул. Комсомольск ая, 11 | 25 | 25 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Надземная | 1987 |  | 0,300 |
|  | - | отопление | ТК-161-ул. Школьная, 10 | 25 | 25 | 29,00 | 29,00 | 58,00 | Надземная | 1987 |  | 1,450 |
|  | - | отопление | ТК-161-ул. Школьная, 12 | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1987 |  | 0,500 |
|  | - | отопление | ТК-162-ТК-132 | 80 | 80 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1987 |  | 2,240 |
|  | - | отопление | ТК-162-ТК-164 | 65 | 65 | 51,00 | 51,00 | 102,00 | Надземная | 1987 |  | 6,630 |
|  | - | отопление | ТК-163-У-78 | 32 | 32 | 28,00 | 28,00 | 56,00 | Надземная | 1987 |  | 1,792 |
|  | - | отопление | ТК-164-ТК-163 | 65 | 65 | 29,00 | 29,00 | 58,00 | Надземная | 1987 |  | 3,770 |
|  | - | отопление | ТК-163-ул. Комсомольск ая, 22 | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1987 |  | 0,450 |
|  | - | отопление | ТК-164-ул. Комсомольск ая, 24 | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1987 |  | 0,450 |
|  | - | отопление | ТК-165-ТК-105 | 65 | 65 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1987 |  | 1,430 |
|  | - | отопление | ТК-165-ТК-166 | 50 | 50 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1987 |  | 1,200 |
|  | - | отопление | ТК-166-ул. Декабристов, 10 | 25 | 25 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | Надземная | 1987 |  | 0,950 |
|  | - | отопление | ТК-166-У-79 | 50 | 50 | 52,00 | 52,00 | 104,00 | Надземная | 1987 |  | 5,200 |
|  | - | отопление | ТК-167-ул. Ленина, 70 | 25 | 25 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1988 |  | 0,650 |
|  | - | отопление | ТК-167-ТК-168 | 50 | 50 | 45,00 | 45,00 | 90,00 | Надземная | 1988 |  | 4,500 |
|  | - | отопление | ТК-168-ул. Ленина, 83 | 25 | 25 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1988 |  | 0,700 |
|  | - | отопление | ТК-168-ул. Ленина, 81 | 25 | 25 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1988 |  | 0,700 |
|  | - | отопление | ТК-169-ТК-151 | 80 | 80 | 33,00 | 33,00 | 66,00 | Надземная | 1988 |  | 5,280 |
|  | - | отопление | ТК-169-Библиотека | 25 | 25 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | Надземная | 1988 |  | 2,500 |
|  | - | отопление | ТК-571-ТК-580 | 80 | 80 | 33,00 | 33,00 | 66,00 | Надземная | 1988 |  | 5,280 |
|  | - | отопление | ТК-571-ТК-576 | 32 | 32 | 55,00 | 55,00 | 110,00 | Надземная | 1988 |  | 3,520 |
|  | - | отопление | ТК-576-ТК-573 | 32 | 32 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | Надземная | 1988 |  | 1,920 |
|  | - | отопление | ТК-575-Гараж | 25 | 25 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | Надземная | 1988 |  | 0,250 |
|  | - | отопление | ТК-575-У-25 | 50 | 50 | 47,00 | 47,00 | 94,00 | Надземная | 1988 |  | 4,700 |
|  | - | отопление | У-25-Склад-гараж | 25 | 25 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | Надземная | 1988 |  | 0,100 |
|  | - | отопление | ТК-572-ул. Советская, 33 | 25 | 25 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | Надземная | 1988 |  | 0,900 |
|  | - | отопление | У-25-ТК-572 | 32 | 32 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | Надземная | 1988 |  | 1,152 |
|  | - | отопление | ТК-573-ТК-574 | 32 | 32 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1988 |  | 0,704 |
|  | - | отопление | ТК-573-Водосеть- проходная | 25 | 25 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1988 |  | 0,800 |
|  | - | отопление | ТК-576-Баня | 50 | 50 | 28,00 | 28,00 | 56,00 | Надземная | 1988 |  | 2,800 |
|  | - | отопление | ТК-574-ТК-575 | 32 | 32 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1988 |  | 0,512 |
|  | - | отопление | ТК-574-ТК-577 | 32 | 32 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1988 |  | 1,024 |
|  | - | отопление | ТК-577-Администр. здание | 32 | 32 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1988 |  | 0,704 |
|  | - | отопление | ТК-577-Гараж большой | 32 | 32 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | Надземная | 1988 |  | 2,176 |
|  | - | отопление | ТК-578-ТК-152 | 100 | 100 | 44,00 | 44,00 | 88,00 | Надземная | 1988 |  | 8,800 |
|  | - | отопление | ТК-578-Арнольд | 80 | 80 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1988 |  | 1,440 |
|  | - | отопление | ТК-579-ТК-169 | 80 | 80 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | Надземная | 1988 |  | 3,520 |
|  | - | отопление | ТК-580-ТК-581 | 80 | 80 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Надземная | 1988 |  | 2,720 |
|  | - | отопление | ТК-581-ТК-582 | 80 | 80 | 31,00 | 31,00 | 62,00 | Надземная | 1988 |  | 4,960 |
|  | - | отопление | ТК-582-ТК-98 | 80 | 80 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1988 |  | 2,080 |
|  | - | отопление | ТК-583-ТК-99 | 80 | 80 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1988 |  | 1,440 |
|  | - | отопление | ТК-580-ул. Школьная, 21 | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1988 |  | 0,550 |
|  | - | отопление | ТК-581-ул. Школьная, 23 | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1988 |  | 0,550 |
|  | - | отопление | ТК-582-ул. Школьная, 25 | 25 | 25 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1988 |  | 0,650 |
|  | - | отопление | ТК-583-ул. Школьная, 27 | 25 | 25 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1988 |  | 0,700 |
|  | - | отопление | ТК-94-ТК-587 | 50 | 50 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Надземная | 1988 |  | 1,700 |
|  | - | отопление | ТК-584-ТК-588 | 50 | 50 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Надземная | 1988 |  | 0,600 |
|  | - | отопление | ТК-585-У-75 | 50 | 50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | Надземная | 1988 |  | 2,200 |
|  | - | отопление | ТК-586-ТК-585 | 50 | 50 | 32,00 | 32,00 | 64,00 | Надземная | 1988 |  | 3,200 |
|  | - | отопление | ТК-587-ТК-584 | 50 | 50 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | Надземная | 1988 |  | 0,400 |
|  | - | отопление | ТК-587-ул. Совхозная, 10 | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1988 |  | 0,500 |
|  | - | отопление | ТК-584-ул. Совхозная, 9 (кв.1) | 25 | 25 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1988 |  | 0,350 |
|  | - | отопление | ТК-586-ул. Совхозная, 12 | 25 | 25 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1988 |  | 0,650 |
|  | - | отопление | ТК-585-ул. Совхозная, 15 | 32 | 32 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1988 |  | 0,640 |
|  | - | отопление | ТК-588-ТК-586 | 50 | 50 | 42,00 | 42,00 | 84,00 | Надземная | 1988 |  | 4,200 |
|  | - | отопление | ТК-588-ул. Совхозная, 9 (кв.2) | 25 | 25 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Надземная | 1988 |  | 0,300 |
|  | - | отопление | ТК-589-ТК-103 | 65 | 65 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Надземная | 1988 |  | 0,780 |
|  | - | отопление | ТК-590-ТК-165 | 65 | 65 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Надземная | 1988 |  | 2,600 |
|  | - | отопление | ТК-589-ул. Школьная, 35 | 32 | 32 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1988 |  | 1,024 |
|  | - | отопление | ТК-590-ул. Школьная, 37 | 25 | 25 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Надземная | 1988 |  | 0,850 |
|  | - | отопление | ТК-591-У-77 | 50 | 50 | 23,00 | 23,00 | 46,00 | Надземная | 1988 |  | 2,300 |
|  | - | отопление | ТК-591-ТК-592 | 100 | 100 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1989 |  | 2,400 |
|  | - | отопление | ТК-592-ТК-159 | 80 | 80 | 41,00 | 41,00 | 82,00 | Надземная | 1989 |  | 6,560 |
|  | - | отопление | ТК-592-У-76 | 50 | 50 | 41,00 | 41,00 | 82,00 | Надземная | 1989 |  | 4,100 |
|  | - | отопление | ТК-593-ТК-136 | 80 | 80 | 27,00 | 27,00 | 54,00 | Надземная | 1989 |  | 4,320 |
|  | - | отопление | ТК-593-ТК-156 | 50 | 50 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1989 |  | 0,700 |
|  | - | отопление | ТК-136-ул. Совхозная, 26 | 25 | 25 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1989 |  | 0,800 |
|  | - | отопление | У-73-ул. Совхозная, 30 | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1989 |  | 0,500 |
|  | - | отопление | У-74-ул. Совхозная, 22 | 25 | 25 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1989 |  | 0,350 |
|  | - | отопление | У-75-ул. Совхозная, 18 | 32 | 32 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1989 |  | 0,896 |
|  | - | отопление | У-76-ул. Комсомольск ая, 30 | 32 | 32 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1989 |  | 0,576 |
|  | - | отопление | У-77-ул. Комсомольск ая, 29 | 32 | 32 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1989 |  | 0,704 |
|  | - | отопление | У-78-ул. Комсомольск ая, 20 | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1989 |  | 0,400 |
|  | - | отопление | У-79-ул. Декабристов, 9 | 25 | 25 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1989 |  | 0,350 |
|  | - | отопление | У-80-ул. Садовая, 4 | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1989 |  | 0,500 |
|  | - | отопление | ТК-153-ТК-624 | 50 | 50 | 119,00 | 119,00 | 238,00 | Надземная | 1989 |  | 11,900 |
|  | - | отопление | ТК-624-ул. Матросова, 24 | 32 | 32 | 31,00 | 31,00 | 62,00 | Надземная | 1989 |  | 1,984 |
|  | - | отопление | ТК-118-ТК-628 | 80 | 80 | 38,00 | 38,00 | 76,00 | Надземная | 1989 |  | 6,080 |
|  | - | отопление | ТК-628-ТК-625 | 80 | 80 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1989 |  | 1,600 |
|  | - | отопление | ТК-628-ТК-627 | 65 | 65 | 98,00 | 98,00 | 196,00 | Надземная | 1989 |  | 12,740 |
|  | - | отопление | ТК-627-ТК-626 | 65 | 65 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1989 |  | 1,690 |
|  | - | отопление | ТК-626-Гараж Бриштен | 32 | 32 | 35,00 | 35,00 | 70,00 | Надземная | 1989 |  | 2,240 |
|  | - | отопление | ТК-626-УФС кадастра и регистр. | 32 | 32 | 23,00 | 23,00 | 46,00 | Надземная | 1989 |  | 1,472 |
|  | - | отопление | ТК-627-Центр бух. учета | 32 | 32 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1989 |  | 0,576 |
|  | - | отопление | ТК-628-ООО Луч | 25 | 25 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | Надземная | 1989 |  | 0,250 |
|  | - | отопление | ТК-625-Магазин Пирамида | 32 | 32 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | Надземная | 1989 |  | 1,216 |
|  | - | отопление | ТК-625-ИП Цыганова | 32 | 32 | 41,00 | 41,00 | 82,00 | Надземная | 1989 |  | 2,624 |
|  | - | отопление | У-73-ул. Совхозная, 32 | 25 | 25 | 29,00 | 29,00 | 58,00 | Надземная | 1989 |  | 1,450 |
|  | - | отопление | У-76-ул. Комсомольск ая, 32 | 32 | 32 | 35,00 | 35,00 | 70,00 | Надземная | 1989 |  | 2,240 |
|  | - | отопление | ТК-638-ТК-153 | 100 | 100 | 36,00 | 36,00 | 72,00 | Надземная | 1989 |  | 7,200 |
|  | - | отопление | ТК-638-ул. Школьная, 1 | 25 | 25 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1989 |  | 0,650 |
|  | - | отопление | ТК-639-ул. Школьная, 42 | 32 | 32 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | Надземная | 1989 |  | 2,176 |
|  | - | отопление | ТК-639-ул. Школьная, 40 | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1989 |  | 0,450 |
|  | - | отопление |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1989 |  | 0,000 |
| Итого |  |  |  |  |  | 5029,00 | 5029,00 | 10058,00 |  |  |  | 593,394 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 2.7 - Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | - | отопление |  | 200 | 200 | 108,00 | 108,00 | 216,00 | Надземная | 1983 |  | 43,200 |
|  | - | отопление |  | 200 | 200 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | Надземная | 1983 |  | 8,400 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 78,00 | 78,00 | 156,00 | Надземная | 1983 |  | 10,140 |
|  | - | отопление |  | 200 | 200 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Надземная | 1983 |  | 6,000 |
|  | - | отопление |  | 150 | 150 | 37,00 | 37,00 | 74,00 | Надземная | 1983 |  | 11,100 |
|  | - | отопление |  | 200 | 200 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1983 |  | 4,800 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 247,00 | 247,00 | 494,00 | Надземная | 1983 |  | 32,110 |
|  | - | отопление |  | 80 | 80 | 33,00 | 33,00 | 66,00 | Надземная | 1983 |  | 5,280 |
|  | - | отопление |  | 32 | 32 | 76,00 | 76,00 | 152,00 | Надземная | 1983 |  | 4,864 |
|  | - | отопление |  | 100 | 100 | 167,00 | 167,00 | 334,00 | Надземная | 1983 |  | 33,400 |
|  | - | отопление |  | 80 | 80 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | Надземная | 1983 |  | 3,520 |
|  | - | отопление |  | 50 | 50 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1983 |  | 1,200 |
|  | - | отопление |  | 80 | 80 | 55,00 | 55,00 | 110,00 | Надземная | 1983 |  | 8,800 |
|  | - | отопление |  | 50 | 50 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Надземная | 1983 |  | 2,000 |
|  | - | отопление |  | 80 | 80 | 53,00 | 53,00 | 106,00 | Надземная | 1983 |  | 8,480 |
|  | - | отопление |  | 50 | 50 | 29,00 | 29,00 | 58,00 | Надземная | 1983 |  | 2,900 |
|  | - | отопление |  | 50 | 50 | 32,00 | 32,00 | 64,00 | Надземная | 1983 |  | 3,200 |
|  | - | отопление |  | 50 | 50 | 32,00 | 32,00 | 64,00 | Надземная | 1983 |  | 3,200 |
|  | - | отопление |  | 50 | 50 | 32,00 | 32,00 | 64,00 | Надземная | 1983 |  | 3,200 |
|  | - | отопление |  | 50 | 50 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | Надземная | 1983 |  | 3,000 |
|  | - | отопление |  | 50 | 50 | 27,00 | 27,00 | 54,00 | Надземная | 1983 |  | 2,700 |
|  | - | отопление |  | 50 | 50 | 35,00 | 35,00 | 70,00 | Надземная | 1983 |  | 3,500 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 28,00 | 28,00 | 56,00 | Надземная | 1983 |  | 1,400 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | Надземная | 1983 |  | 2,860 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 23,00 | 23,00 | 46,00 | Надземная | 1983 |  | 2,990 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 35,00 | 35,00 | 70,00 | Надземная | 1983 |  | 4,550 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 32,00 | 32,00 | 64,00 | Надземная | 1983 |  | 4,160 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 35,00 | 35,00 | 70,00 | Надземная | 1983 |  | 4,550 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 36,00 | 36,00 | 72,00 | Надземная | 1983 |  | 4,680 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | Надземная | 1983 |  | 3,900 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | Надземная | 1983 |  | 3,900 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1983 |  | 1,690 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 97,00 | 97,00 | 194,00 | Надземная | 1983 |  | 12,610 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 27,00 | 27,00 | 54,00 | Надземная | 1983 |  | 3,510 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 171,00 | 171,00 | 342,00 | Надземная | 1983 |  | 22,230 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | Надземная | 1984 |  | 2,340 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | Надземная | 1984 |  | 2,340 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 29,00 | 29,00 | 58,00 | Надземная | 1984 |  | 3,770 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | Надземная | 1984 |  | 4,420 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Надземная | 1984 |  | 3,250 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 49,00 | 49,00 | 98,00 | Надземная | 1984 |  | 6,370 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 37,00 | 37,00 | 74,00 | Надземная | 1984 |  | 4,810 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 66,00 | 66,00 | 132,00 | Надземная | 1984 |  | 8,580 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 36,00 | 36,00 | 72,00 | Надземная | 1984 |  | 4,680 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 76,00 | 76,00 | 152,00 | Надземная | 1984 |  | 9,880 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 171,00 | 171,00 | 342,00 | Надземная | 1984 |  | 22,230 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 71,00 | 71,00 | 142,00 | Надземная | 1984 |  | 9,230 |
|  | - | отопление |  | 50 | 50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | Надземная | 1984 |  | 2,200 |
|  | - | отопление |  | 50 | 50 | 32,00 | 32,00 | 64,00 | Надземная | 1984 |  | 3,200 |
|  | - | отопление |  | 50 | 50 | 36,00 | 36,00 | 72,00 | Надземная | 1984 |  | 3,600 |
|  | - | отопление |  | 32 | 32 | 74,00 | 74,00 | 148,00 | Надземная | 1984 |  | 4,736 |
|  | - | отопление |  | 80 | 80 | 114,00 | 114,00 | 228,00 | Надземная | 1984 |  | 18,240 |
|  | - | отопление |  | 80 | 80 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Надземная | 1984 |  | 4,000 |
|  | - | отопление |  | 80 | 80 | 33,00 | 33,00 | 66,00 | Надземная | 1984 |  | 5,280 |
|  | - | отопление |  | 80 | 80 | 28,00 | 28,00 | 56,00 | Надземная | 1984 |  | 4,480 |
|  | - | отопление |  | 80 | 80 | 37,00 | 37,00 | 74,00 | Надземная | 1984 |  | 5,920 |
|  | - | отопление |  | 80 | 80 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | Надземная | 1984 |  | 3,040 |
|  | - | отопление |  | 80 | 80 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Надземная | 1984 |  | 4,000 |
|  | - | отопление |  | 80 | 80 | 33,00 | 33,00 | 66,00 | Надземная | 1984 |  | 5,280 |
|  | - | отопление |  | 80 | 80 | 42,00 | 42,00 | 84,00 | Надземная | 1984 |  | 6,720 |
|  | - | отопление |  | 80 | 80 | 36,00 | 36,00 | 72,00 | Надземная | 1984 |  | 5,760 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | Надземная | 1984 |  | 4,420 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | Надземная | 1984 |  | 5,200 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 33,00 | 33,00 | 66,00 | Надземная | 1985 |  | 4,290 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 38,00 | 38,00 | 76,00 | Надземная | 1985 |  | 4,940 |
|  | - | отопление |  | 80 | 80 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1985 |  | 1,120 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1985 |  | 0,600 |
|  | - | отопление |  | 80 | 80 | 44,00 | 44,00 | 88,00 | Надземная | 1985 |  | 7,040 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 29,00 | 29,00 | 58,00 | Надземная | 1985 |  | 1,450 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1985 |  | 0,500 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1985 |  | 0,500 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1985 |  | 0,450 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1985 |  | 0,500 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1985 |  | 0,450 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1985 |  | 0,400 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1985 |  | 0,450 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1985 |  | 0,550 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1985 |  | 0,500 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1985 |  | 0,500 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1985 |  | 0,500 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1985 |  | 0,550 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1985 |  | 0,500 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1985 |  | 0,550 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1985 |  | 0,550 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1985 |  | 0,500 |
|  | - | отопление |  | 50 | 50 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1985 |  | 1,400 |
|  | - | отопление |  | 50 | 50 | 66,00 | 66,00 | 132,00 | Надземная | 1985 |  | 6,600 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1985 |  | 0,550 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1986 |  | 0,500 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1986 |  | 1,430 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1986 |  | 0,700 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1986 |  | 0,650 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1986 |  | 0,700 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1986 |  | 0,800 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Надземная | 1986 |  | 0,750 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1986 |  | 0,800 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Надземная | 1986 |  | 0,850 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1986 |  | 0,800 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1986 |  | 0,700 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1986 |  | 0,650 |
|  | - | отопление |  | 50 | 50 | 32,00 | 32,00 | 64,00 | Надземная | 1986 |  | 3,200 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1986 |  | 0,550 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1986 |  | 0,450 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1986 |  | 0,400 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1986 |  | 0,500 |
|  | - | отопление |  | 50 | 50 | 27,00 | 27,00 | 54,00 | Надземная | 1986 |  | 2,700 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1986 |  | 0,400 |
|  | - | отопление |  | 50 | 50 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Надземная | 1986 |  | 1,700 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1986 |  | 0,350 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1986 |  | 0,450 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1986 |  | 0,500 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1986 |  | 0,550 |
|  | - | отопление |  | 80 | 80 | 28,00 | 28,00 | 56,00 | Надземная | 1986 |  | 4,480 |
|  | - | отопление |  | 80 | 80 | 48,00 | 48,00 | 96,00 | Надземная | 1986 |  | 7,680 |
|  | - | отопление |  | 80 | 80 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1987 |  | 2,240 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1987 |  | 1,300 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | Надземная | 1987 |  | 6,500 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1987 |  | 0,600 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1987 |  | 0,500 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1987 |  | 0,450 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 58,00 | 58,00 | 116,00 | Надземная | 1987 |  | 7,540 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1987 |  | 0,500 |
|  | - | отопление |  | 50 | 50 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | Надземная | 1987 |  | 3,000 |
|  | - | отопление |  | 50 | 50 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | Надземная | 1987 |  | 3,000 |
|  | - | отопление |  | 50 | 50 | 24,00 | 24,00 | 48,00 | Надземная | 1987 |  | 2,400 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1987 |  | 0,500 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1987 |  | 0,600 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1987 |  | 0,500 |
|  | - | отопление |  | 50 | 50 | 74,00 | 74,00 | 148,00 | Надземная | 1987 |  | 7,400 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 23,00 | 23,00 | 46,00 | Надземная | 1987 |  | 1,150 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1987 |  | 0,450 |
|  | - | отопление |  | 50 | 50 | 35,00 | 35,00 | 70,00 | Надземная | 1987 |  | 3,500 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1987 |  | 0,700 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1987 |  | 0,700 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1987 |  | 0,650 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1987 |  | 0,650 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1987 |  | 0,700 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1987 |  | 0,650 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1987 |  | 0,700 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1987 |  | 0,400 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1988 |  | 0,400 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1988 |  | 0,450 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1988 |  | 0,400 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1988 |  | 0,400 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1988 |  | 0,450 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1988 |  | 0,450 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1988 |  | 0,500 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1988 |  | 0,400 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1988 |  | 0,400 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1988 |  | 0,600 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1988 |  | 0,550 |
|  | - | отопление |  | 32 | 32 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1988 |  | 0,512 |
|  | - | отопление |  | 32 | 32 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1988 |  | 0,832 |
|  | - | отопление |  | 32 | 32 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Надземная | 1988 |  | 0,960 |
|  | - | отопление |  | 32 | 32 | 24,00 | 24,00 | 48,00 | Надземная | 1988 |  | 1,536 |
|  | - | отопление |  | 80 | 80 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1988 |  | 1,760 |
|  | - | отопление |  | 50 | 50 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Надземная | 1988 |  | 2,000 |
|  | - | отопление |  | 50 | 50 | 41,00 | 41,00 | 82,00 | Надземная | 1988 |  | 4,100 |
|  | - | отопление |  | 50 | 50 | 65,00 | 65,00 | 130,00 | Надземная | 1988 |  | 6,500 |
|  | - | отопление |  | 50 | 50 | 42,00 | 42,00 | 84,00 | Надземная | 1988 |  | 4,200 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1988 |  | 0,450 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1988 |  | 0,350 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 49,00 | 49,00 | 98,00 | Надземная | 1988 |  | 6,370 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 31,00 | 31,00 | 62,00 | Надземная | 1988 |  | 4,030 |
|  | - | отопление |  | 50 | 50 | 32,00 | 32,00 | 64,00 | Надземная | 1988 |  | 3,200 |
|  | - | отопление |  | 50 | 50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | Надземная | 1988 |  | 2,200 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1988 |  | 0,350 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1988 |  | 0,400 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1988 |  | 0,400 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | Надземная | 1988 |  | 0,950 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1988 |  | 2,080 |
|  | - | отопление |  | 80 | 80 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | Надземная | 1988 |  | 3,360 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 36,00 | 36,00 | 72,00 | Надземная | 1988 |  | 1,800 |
|  | - | отопление |  | 80 | 80 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1988 |  | 1,120 |
|  | - | отопление |  | 80 | 80 | 23,00 | 23,00 | 46,00 | Надземная | 1988 |  | 3,680 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1988 |  | 0,500 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1988 |  | 0,450 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1988 |  | 0,400 |
|  | - | отопление |  | 150 | 150 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | Надземная | 1988 |  | 6,600 |
|  | - | отопление |  | 50 | 50 | 67,00 | 67,00 | 134,00 | Надземная | 1988 |  | 6,700 |
|  | - | отопление |  | 200 | 200 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Надземная | 1988 |  | 6,400 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 23,00 | 23,00 | 46,00 | Надземная | 1988 |  | 1,150 |
|  | - | отопление |  | 32 | 32 | 26,00 | 26,00 | 52,00 | Надземная | 1988 |  | 1,664 |
|  | - | отопление |  | 50 | 50 | 49,00 | 49,00 | 98,00 | Надземная | 1988 |  | 4,900 |
|  | - | отопление |  | 50 | 50 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1988 |  | 0,700 |
|  | - | отопление |  | 50 | 50 | 65,00 | 65,00 | 130,00 | Надземная | 1988 |  | 6,500 |
|  | - | отопление |  | 50 | 50 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1988 |  | 1,000 |
|  | - | отопление |  | 50 | 50 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | Надземная | 1988 |  | 1,900 |
|  | - | отопление |  | 50 | 50 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Надземная | 1989 |  | 0,600 |
|  | - | отопление |  | 32 | 32 | 39,00 | 39,00 | 78,00 | Надземная | 1989 |  | 2,496 |
|  | - | отопление |  | 32 | 32 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1989 |  | 0,896 |
|  | - | отопление |  | 200 | 200 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | Надземная | 1989 |  | 1,600 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | Надземная | 1989 |  | 0,900 |
|  | - | отопление |  | 200 | 200 | 38,00 | 38,00 | 76,00 | Надземная | 1989 |  | 15,200 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1989 |  | 0,550 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1989 |  | 0,450 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1989 |  | 0,500 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 23,00 | 23,00 | 46,00 | Надземная | 1989 |  | 1,150 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1989 |  | 0,650 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1989 |  | 0,450 |
|  | - | отопление |  | 32 | 32 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1989 |  | 0,640 |
|  | - | отопление |  | 32 | 32 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Надземная | 1989 |  | 0,512 |
|  | - | отопление |  | 50 | 50 | 39,00 | 39,00 | 78,00 | Надземная | 1989 |  | 3,900 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Надземная | 1989 |  | 0,500 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 24,00 | 24,00 | 48,00 | Надземная | 1989 |  | 3,120 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1989 |  | 0,650 |
|  | - | отопление |  | 80 | 80 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | Надземная | 1989 |  | 16,000 |
|  | - | отопление |  | 50 | 50 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | Надземная | 1989 |  | 1,800 |
|  | - | отопление |  | 65 | 65 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Надземная | 1989 |  | 1,560 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Надземная | 1989 |  | 0,550 |
|  | - | отопление |  | 50 | 50 | 33,00 | 33,00 | 66,00 | Надземная | 1989 |  | 3,300 |
|  | - | отопление |  | 32 | 32 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | Надземная | 1989 |  | 1,408 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1989 |  | 0,450 |
|  | - | отопление |  | 32 | 32 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Надземная | 1989 |  | 0,576 |
|  | - | отопление |  | 80 | 80 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Надземная | 1989 |  | 1,120 |
|  | - | отопление |  | 80 | 80 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Надземная | 1989 |  | 2,240 |
|  | - | отопление |  | 80 | 80 | 35,00 | 35,00 | 70,00 | Надземная | 1989 |  | 5,600 |
|  | - | отопление |  | 25 | 25 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Надземная | 1989 |  | 0,650 |
| Итого |  |  |  |  |  | 5908,00 | 5908,00 | 11816,00 |  |  |  | 729,482 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 2.8 - Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | Магистральные | отопление | - | 0 | 0 | 3500,00 | 3500,00 | 7000,00 | - | н/д* | - | 0,000 |
| Итого |  |  |  |  |  | 3500,00 | 3500,00 | 7000,00 |  |  |  | 0,000 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Зона деятельности РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган

Таблица 2.9 - Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Распределительные | отопление | Котельная ТК0 | 108 | 108 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | Надземная | 1977 | Маты минераловатные | 1,080 |
|  | Распределительные | отопление | ТК0-ТК1 | 108 | 108 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | Подземная бесканальная | 1977 | Маты минераловатные | 6,480 |
|  | Распределительные | отопление | ТК1-Тех.здание | 76 | 76 | 70,00 | 70,00 | 140,00 | Надземная | 1977 | Маты минераловатные | 10,640 |
|  | Распределительные | отопление | ТК1-МКД 72 | 108 | 108 | 45,00 | 45,00 | 90,00 | Надземная | 1977 | Маты минераловатные | 9,720 |
|  | Распределительные | отопление | ТК1-МКД 70 | 100 | 100 | 80,00 | 80,00 | 160,00 | Надземная | 1977 | Маты минераловатные | 16,000 |
| Итого |  |  |  |  |  | 230,00 | 230,00 | 460,00 |  |  |  | 43,920 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены