УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

от_______________г. №_______

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования

Баганского сельсовета Баганского района

Новосибирской области

на период до 2040 года

(актуализация по состоянию на 2025г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ТОМ 2

Исполнитель:

ООО «СибЭнергоСбережение 2030»

Директор______________/А.А. Веретенников/

г. Красноярск – 2024 г.

Оглавление

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	11

Часть 1.	ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	11

Часть 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ФОНДОВ, СГРУПИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	14

Часть 3. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	15

Часть 4. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	19

Часть 5. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	25

Часть	6. ПРОГНОЗЫ  ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ  ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ  И ПО ВОДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	25

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	25

Часть	8. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	26

Часть	9. АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ ОТНОСИТЕЛЬНО УКАЗАННОГО В УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОГНОЗА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ	26

Часть 10. РАСЧЕТНАЯ ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	26

Часть 11. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ И ЛЕТНИЙ ПЕРИОДЫ	27

ГЛАВА 3.  ЭЛЕКТРОННАЯ  МОДЕЛЬ  СИСТЕМЫ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	28

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ	И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	29

Часть 1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИН РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	29

Часть 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	39

Часть 3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	40

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН  РАЗВИТИЯ  СИСТЕМ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	43

Часть 1. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАНЕЕ ПРИНЯТОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)	43

Часть 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	43

Часть 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	44

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МАСТЕР-ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	44

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	45

Часть 1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	45

Часть 2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	45

Часть 3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ	46

Часть 4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	47

Часть 5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	49

Часть 6. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ, ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	52

Часть 7. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСЧЕТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ ВСЕХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	52

Часть 8. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ, ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	53

ГЛАВА 7.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	57

Часть 1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ	57

Часть 2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	57

Часть 3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	57

Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	57

Часть 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	57

Часть 6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	58

Часть 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	58

Часть 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	58

Часть 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	58

Часть 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	58

Часть 11. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ	58

Часть 12. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	59

Часть 13. АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА	59

Часть 14.  ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	59

Часть 15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	59

Часть 16. ПОКРЫТИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, НЕ ОБЕСПЕЧЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ	61

Часть 17. МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ ПРИРОСТА ТЕПЛОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НА КОЛЛЕКТОРАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	62

Часть 18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ ЗАГРУЗКИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ	62

Часть 19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА	62

Часть 20. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ, РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ И ПРОШЕДШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	62

ГЛАВА 8.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	62

Часть 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)	62

Часть 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	62

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	63

Часть 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ	63

Часть 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	63

Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	63

Часть 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА	63

Часть 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ	98

Часть 9. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	98

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	99

Часть 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНТСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ, НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	99

Часть 2. ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ГРАФИКА ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ЕГО РАСХОДА В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)	99

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТАКИХ СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ	99

Часть 4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	99

Часть 5. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	99

Часть 6. РАСЧЕТ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	100

Часть 7. ОПИСАНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРЕОБОРУДОВАННЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ	100

ГЛАВА 10.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	101

Часть 1. РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	101

Часть 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА	108

Часть 3. ВИД ТОПЛИВА, ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА	108

Часть 4. ВИД ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ГОСТ 25543-2013 "УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ"), ИХ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	109

Часть 5. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСВУЮЩЕМ ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ	112

Часть 6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	112

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТОПЛИВНЫХ БАЛАНСАХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСТРОЕННЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	113

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	114

Часть 1. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ  СЕТЕЙ  (АВАРИЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ),  СРЕДНЕЙ  ЧАСТОТЫ  ОТКАЗОВ УЧАСТКОВ  ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ  (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ)  В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	114

Часть 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯМ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	115

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ) И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ	116

Часть 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	117

Часть 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	117

Часть 6. ПРИМЕНЕНИЕ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ С ДУБЛИРОВАННЫМИ СВЯЗЯМИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНУЮ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	117

Часть 7. УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	117

Часть 8. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ	118

Часть 9. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	118

Часть 10. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ	118

Часть 11. УСТАНОВКА БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ	118

Часть 12. ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАСЧЕТУ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	118

Часть 13. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОКАЗАТЕЛЯХ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	124

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	125

Часть 1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	125

Часть 2. ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	129

Часть 3. РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ	129

Часть 4. РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	129

Часть 5. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБОСНОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ (ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ) В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ ФАКТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	129

ГЛАВА 13.  ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	130

Часть 1. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	145

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	145

Часть 1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	145

Часть 2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	145

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ	145

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	149

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	149

Часть 1. РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	149

Часть 2. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	150

Часть 3. ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИСВОЕН СТАТУС ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	153

Часть 4. ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	158

Часть 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	158

Часть 6. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОИЗОШЕДШИХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, И АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ В РЕЕСТРЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И РЕЕСТРЕ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ) С ОПИСАНИЕМ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	159

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	160

Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	160

Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	162

Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	227

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	227

ГЛАВА 18.  СВОДНЫЙ  ТОМ  ИЗМЕНЕНИЙ,  ВЫПОЛНЕННЫХ  В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	227

ГЛАВА 19.  СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СХЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	228

6.1 Отказ элементов тепловых сетей	231

6.2 Аварийные режимы работы систем теплоснабжения, связанные с прекращением (или ограничением) подачи тепловой энергии на источниках тепловой энергии	232

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1.	ДАННЫЕ	БАЗОВОГО	УРОВНЯ	ПОТРЕБЛЕНИЯ	ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Объем потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 - Объем потребления тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Выработка ТЭ, Гкал | Собственные нужды, Гкал | Отпуск в сеть, Гкал | Потери в сетях, Гкал | Полезный отпуск, Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Население | Бюджет | Производства | Прочие | Всего |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | 11433,5100 | 73,5100 | 11360,0000 | 7102,7570 | 3410,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1210,0000 | 4620,0000 |
| Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | 5616,3300 | 56,3300 | 5560,0000 | 2667,1280 | 2040,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1230,0000 | 3270,0000 |
| Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | 2911,9800 | 41,9800 | 2870,0000 | 1753,6900 | 1160,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 1170,0000 |
| Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | 5521,4500 | 61,4500 | 5460,0000 | 3182,3850 | 1980,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 660,0000 | 2640,0000 |
| Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | 10104,9800 | -255,0200 | 10360,0000 | 3747,6910 | 2750,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3650,0000 | 6400,0000 |
| Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | 4665,6000 | 115,6000 | 4550,0000 | 164,9080 | 1820,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2540,0000 | 4360,0000 |
| Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | 6518,7800 | 68,7800 | 6450,0000 | 3205,2210 | 2410,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 820,0000 | 3230,0000 |
| Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | 1635,6100 | 15,6100 | 1620,0000 | 20,2550 | 440,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 830,0000 | 1270,0000 |
| Итого: | 48408,2400 | 178,2400 | 48230,0000 | 21844,0350 | 16010,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10950,0000 | 26960,0000 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | 824,4200 | 28,8600 | 795,5600 | 92,1200 | 0,0000 | 0,0000 | 448,0600 | 255,3800 | 703,4400 |
| Итого: | 824,4200 | 28,8600 | 795,5600 | 92,1200 | 0,0000 | 0,0000 | 448,0600 | 255,3800 | 703,4400 |
| Итого по МО: | 49232,6600 | 207,1000 | 49025,5600 | 21936,1550 | 16010,0000 | 0,0000 | 448,0600 | 11205,3800 | 27663,4400 |

Часть 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ФОНДОВ, СГРУПИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Таблица 2.1.2 – планируемые приросты потребителей

| адрес потребителя | наименование потребителя | тип потребителя (население / бюджетные / прочие) | Расчетная тепловой нагрузки |  |  |  | год ввода в эксплуатацию | источник подключения потребителя | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление, Гкал/ч | вентиляция, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | пар, Гкал/ч |  |  |  |
| с. Баган, ул. Октябрьская | МКД | Население | 0,058 | - | - | - | 2026 | Центральная теплосеть | 450 |
| с. Баган, ул. Маяковского, 18 | МКД | Население | 0,058 | - | - | - | 2025 | Центральная теплосеть | 450 |
| с. Баган, ул. Маяковского | МКД | Население | 0,058 | - | - | - | 2027 | Центральная теплосеть | 450 |
| с. Баган, ул. Дорожников | МКД | Население | 0,058 | - | - | - | 2028 | Центральная теплосеть | 450 |
| с. Баган, ул. Ленина, 44 | МКОУ ДО Баганский Дом детского творчества | Бюджет | - | - | - | - | 2026-2027 | Центральная теплосеть | 1500 |
| с. Баган, ул. Кирова | Спортивный зал, арочного типа | Бюджет | - | - | - | - | - | Центральная теплосеть | 499 |
| с. Баган, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 55б | Плавательный бассейн | Бюджет | - | - | - | - | 2024 | Центральная теплосеть | 1869,7 |

Часть 3. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Таблица 2.3.1 - Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых домов: одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, многоквартирных и массового индустриального изготовления, кДж/(м2. оС. сутки)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 119 | - | - | - |
| 100 | 106 | 115 | - | - |
| 150 | 93.5 | 102 | 110.5 | - |
| 250 | 85 | 89 | 93.5 | 98 |
| 400 | - | 76.5 | 81 | 85 |
| 600 | - | 68 | 72 | 76.5 |
| 1000 и более | - | 59.5 | 64 | 68 |

Таблица 2.3.2 - Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, кДж/(м2. оС. сутки) или [кДж/(м3. оС. сутки)]

| № | Тип зданий и помещений | Этажность зданий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые, гостиницы, общежития | По таблице 2.4 | 72 [26,5] для 4- этажных одноквартирных и блокированных домов – по таблице №3 | 68 [24,5] | 65 [23,5] | 61 [22] | 59,5 [21,5] |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в позиции 3,4 и 5 настоящей таблицы | [37,5], [32,5], [30,5] соответственно нарастанию этажности | [27] | [26,5] | [25] | [24] | - |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома- интернаты | [29], [28], [27] соответственно нарастанию этажности | [26,5] | [26,5] | [24,5] | [24] | - |
| 4 | Дошкольные учреждения | [38] | - | - | - | - | - |
| 5 | Сервисного обслуживания | [19,5], [18,5],[18] соответственно нарастанию этажности | [17] | [17] | - | - | - |
| 6 | Административного назначения (офисы) | [30,5], [29], [28] соответственно нарастанию этажности | [23] | [20,5] | [18,5] | 17] | [17] |

Примечание: для регионов, имеющих значение Dd = 8000 оC и более, нормируемые показатели следует снизить на 5%.

Таблица 2.3.3 - Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых домов: одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, многоквартирных и массового индустриального изготовления, , кДж/(м2. оС. сутки)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 98 | - | - | - |
| 100 | 87,5 | 94,5 | - | - |
| 150 | 77 | 84 | 91 | - |
| 250 | 70 | 73,5 | 77 | 80,5 |
| 400 | - | 63 | 73,5 | 70 |
| 600 | - | 56 | 59,5 | 63 |
| 1000 и более | - | 49 | 52,5 | 56 |

Таблица 2.3.4 - Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, кДж/(м2. оС. сутки) или [кДж/(м3. оС.сутки)]

| № п.п. | Типы зданий и помещений | Этажность зданий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые, гостиницы, общежития | По таблице 2.6 | 59,5 [21,5] для 4-этажных одноквартирных и блокированных домов – по таблице №5 | 56 [20,5] | 53 [19,5] | 50,5 [18] | 49 [17,5] |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в позиции 3,4 и 5 настоящей таблицы | [29,5], [26,5], [25] соответственно нарастанию этажности | [22,5] | [21,5] | [20,5] | [19,5] | - |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома- интернаты | [24], [23], [22,5] соответственно нарастанию этажности | [21,5] | [21] | [20,5] | [19,5] | - |
| 4 | Дошкольные учреждения | [31,5] | - | - | - | - | - |
| 5 | Сервисного обслуживания | [16], [15,5], [14,5] соответственно нарастанию этажности | [14] | [14] | - | - | - |
| 6 | Административного назначения (офисы) | [19], [24], [23] соответственно нарастанию этажности | [19] | [17] | [15,5] | [14] | [14] |

Примечание: для регионов, имеющих значение Dd = 8000 оC и более, нормируемые показатели следует снизить на 5%.

Таблица 2.3.5 - Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых домов: одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, многоквартирных и массового индустриального изготовления, , кДж/(м2. оС. сутки)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 84 | - | - | - |
| 100 | 75 | 81 | - | - |
| 150 | 66 | 72 | 78 | - |
| 250 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| 400 | - | 54 | 57 | 60 |
| 600 | - | 48 | 51 | 54 |
| 1000 и более | - | 42 | 45 | 48 |

Таблица 2.3.6 - Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий кДж/(м2. оС. сутки) или [кДж/(м3. оС.сутки)]

| № п.п. | Типы зданий и помещений | Этажность зданий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые, гостиницы, общежития | По таблице 2.8 | 51 [18,5] для 4-этажных одноквартирных и блокированных домов – по таблице №7 | 48 [17,5] | 45,5 [16,5] | 43 [15,5] | 42 [15] |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в позиции 3,4 и 5 настоящей таблицы | [25], [23], [21,5] соответственно нарастанию этажности | [19] | [18,5] | [17,5] | [17] | - |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | [20,5], [20], [19] соответственно нарастанию этажности | [18,5] | [18] | [17,5] | [17] | - |
| 4 | Дошкольные учреждения | [27] | - | - | - | - | - |
| 5 | Сервисного обслуживания | [14], [13], [12,5] соответственно нарастанию этажности | [12] | [12] | - | - | - |
| 6 | Административного назначения (офисы) | [21,5], [20,5], [20] соответственно нарастанию этажности | [16] | [14,5] | [13] | [12] | [12] |

Примечание: для регионов, имеющих значение Dd = 8000 оC и более, нормируемые показатели следует снизить на 5%.

Часть 4. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Таблица 2.4.2 - Расчетный прирост тепловой нагрузки

| Источник тепловой энергии | Наименование объекта | Тип потребителя | Расчетные прирост тепловой нагрузки, Гкал/час |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Пар |  |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | МКД | Население | 0.06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2026 |
|  | МКД | Население | 0.06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2025 |
|  | МКД | Население | 0.06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2027 |
| Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | МКД | Население | 0.06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2028 |
| Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | МКОУ ДО Баган-ский Дом детского творчества | Бюджет | 0.00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2026 |
|  | Спортивный зал, арочного типа | Бюджет | 0.00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2027 |
|  | Плавательный бас-сейн | Бюджет | 0.00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2024 |
| Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Итого: |  |  | 0,2320 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Итого: |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| Итого по МО: |  |  | 0,2320 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |

Таблица 2.4.2.1 - Прирост тепловой нагрузки по этапам

| Источник тепловой энергии | Показатель | Базовая нагрузка, Гкал/ч | Прирост тепловой нагрузки по этапам, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 период |  |  |  |  | 2 период | 3 период | Всего |  |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2040 | 2024-2040 | Расчетный прирост теплоносителя т/ч |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | Отопление | 3,0310 | 3,0310 | 3,0310 | 3,0310 | 3,0310 | 3,0310 | 3,0310 | 3,0310 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 3,0310 | 3,0310 | 3,0310 | 3,0310 | 3,0310 | 3,0310 | 3,0310 | 3,0310 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | Отопление | 2,9950 | 2,9950 | 3,0530 | 3,1110 | 3,1690 | 3,1690 | 3,1690 | 3,1690 | 0,1740 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 2,9950 | 2,9950 | 3,0530 | 3,1110 | 3,1690 | 3,1690 | 3,1690 | 3,1690 | 0,1740 | 0,0000 |
| Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | Отопление | 0,8980 | 0,8980 | 0,8980 | 0,8980 | 0,8980 | 0,9560 | 0,9560 | 0,9560 | 0,0580 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,8980 | 0,8980 | 0,8980 | 0,8980 | 0,8980 | 0,9560 | 0,9560 | 0,9560 | 0,0580 | 0,0000 |
| Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | Отопление | 1,9910 | 1,9910 | 1,9910 | 1,9910 | 1,9910 | 1,9910 | 1,9910 | 1,9910 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 1,9910 | 1,9910 | 1,9910 | 1,9910 | 1,9910 | 1,9910 | 1,9910 | 1,9910 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | Отопление | 4,4630 | 4,4630 | 4,4630 | 4,4630 | 4,4630 | 4,4630 | 4,4630 | 4,4630 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 4,4630 | 4,4630 | 4,4630 | 4,4630 | 4,4630 | 4,4630 | 4,4630 | 4,4630 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | Отопление | 2,5530 | 2,5530 | 2,5530 | 2,5530 | 2,5530 | 2,5530 | 2,5530 | 2,5530 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 2,5530 | 2,5530 | 2,5530 | 2,5530 | 2,5530 | 2,5530 | 2,5530 | 2,5530 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | Отопление | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | Отопление | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,0000 | 0,0000 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | Отопление | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,0000 | 0,0000 |
| Всего по МО: |  | 19,4545 | 19,4545 | 19,5125 | 19,5705 | 19,6285 | 19,6865 | 19,6865 | 19,6865 | 0,2320 | 0,0000 |

Часть 5. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.

Часть	6. ПРОГНОЗЫ	 ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ	 ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ  И ПО ВОДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Прогноз приростов в промышленных зонах отсутствует

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Описание изменений выполнено только на основании прироста потребителей, и эта данные взяты как основа. Естественно ежегодно потребление не совпадают по факту из года в год, так как из-за разных погодных условий итоговое потребление будет всегда разным, плавающим.

Таблица 2.7.1 - Описание изменений тепловой энергии на цели теплоснабжения

| № | Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее | перспективное | изменения |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | 4620,0000 | 4620,0000 | 0,0000 |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | 3270,0000 | 3270,0000 | 0,0000 |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | 1170,0000 | 1170,0000 | 0,0000 |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | 2640,0000 | 2640,0000 | 0,0000 |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | 6400,0000 | 6400,0000 | 0,0000 |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | 4360,0000 | 4360,0000 | 0,0000 |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | 3230,0000 | 3230,0000 | 0,0000 |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | 1270,0000 | 1270,0000 | 0,0000 |
| Итого: |  | 26960,0000 | 26960,0000 | 0,0000 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | 703,4400 | 703,4400 | 0,0000 |
| Итого: |  | 703,4400 | 703,4400 | 0,0000 |
| Итого по МО: |  | 27663,4400 | 27663,4400 | 0,0000 |

Часть	8. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

За период, с момента ранее разработанной схемы теплоснабжения, объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения – не зафиксировано.

Часть	9. АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ ОТНОСИТЕЛЬНО УКАЗАННОГО В УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОГНОЗА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ

Актуализированный прогноз перспективной застройки представлен в части 4, текущей главы.

Часть 10. РАСЧЕТНАЯ ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, на которых планируется прирост тепловой нагрузки на расчетный период до 2040 года, приводятся в таблице 2.10.1. Для прочих источников тепловой энергии расчетные тепловые нагрузки на коллекторах не изменятся и останутся на уровне базового 2023 года (рассмотрено в Главе 1 п/п 1.5.2).

Таблица 2.10.1 - Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепла с приростом тепловой нагрузки

| Источник тепловой энергии | Расчетные значения тепловых нагрузок на коллекторах, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2040 |
| Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | 7105,7880 | 7105,7880 |
| Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | 2670,1230 | 2670,2970 |
| Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | 1754,5880 | 1754,6460 |
| Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | 3184,3760 | 3184,3760 |
| Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | 3752,1540 | 3752,1540 |
| Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | 167,4610 | 167,4610 |
| Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | 3207,6320 | 3207,6320 |
| Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | 21,2050 | 21,2050 |
| Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | 92,2825 | 92,2825 |

Часть 11. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ И ЛЕТНИЙ ПЕРИОДЫ

Таблица 2.11.1 - Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

| № | Наименование источника | Расход теплоносителя, тонн/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопительный период | летний период | Всего за год |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | 0,8080 | 0,0000 | 0,8080 |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | 0,7650 | 0,0000 | 0,7650 |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | 0,3130 | 0,0000 | 0,3130 |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | 0,3480 | 0,0000 | 0,3480 |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | 0,9430 | 0,0000 | 0,9430 |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | 0,4930 | 0,0000 | 0,4930 |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | 0,1150 | 0,0000 | 0,1150 |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | 0,2330 | 0,0000 | 0,2330 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

ГЛАВА 3.  ЭЛЕКТРОННАЯ  МОДЕЛЬ  СИСТЕМЫ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели не является обязательной при разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек.

Интерактивные карты:

с. Баган

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A7c6a84a7ddd5e17aa126c42fac1561b1fde00ed6ed97084ab84ab616ef36e6bf&source=constructorLink

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ	И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Часть 1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИН РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности на базовый год, с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии на перспективу до 2040 года, сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах теплоснабжения существующих источников тепловой энергии на расчетный срок схемы теплоснабжения.

Таблица 4.1.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,6500 | 6,6500 | 6,6500 | 6,6500 | 6,6500 | 6,6500 | 6,6500 | 6,6500 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,6500 | 6,6500 | 6,6500 | 6,6500 | 6,6500 | 6,6500 | 6,6500 | 6,6500 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 6,6060 | 6,6060 | 6,6060 | 6,6060 | 6,6060 | 6,6060 | 6,6060 | 6,6060 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3,0310 | 3,0310 | 3,0310 | 3,0310 | 3,0310 | 3,0310 | 3,0310 | 3,0310 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,1800 | 1,1800 | 1,1800 | 1,1800 | 1,1800 | 1,1800 | 1,1800 | 1,1800 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 2,3950 | 2,3950 | 2,3950 | 2,3950 | 2,3950 | 2,3950 | 2,3950 | 2,3950 |
|  |  | % | 36,0155 | 36,0155 | 36,0155 | 36,0155 | 36,0155 | 36,0155 | 36,0155 | 36,0155 |
| Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,9300 | 5,9300 | 5,9300 | 5,9300 | 5,9300 | 5,9300 | 5,9300 | 5,9300 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,9300 | 5,9300 | 5,9300 | 5,9300 | 5,9300 | 5,9300 | 5,9300 | 5,9300 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 5,8970 | 5,8970 | 5,8970 | 5,8970 | 5,8970 | 5,8970 | 5,8970 | 5,8970 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,9950 | 2,9950 | 3,0530 | 3,1110 | 3,1690 | 3,1690 | 3,1690 | 3,1690 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,4009 | 0,4009 | 0,4009 | 0,4009 | 0,4009 | 0,4009 | 0,4009 | 0,4009 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 2,5011 | 2,5011 | 2,4431 | 2,3851 | 2,3271 | 2,3271 | 2,3271 | 2,3271 |
|  |  | % | 42,1769 | 42,1769 | 41,1988 | 40,2207 | 39,2427 | 39,2427 | 39,2427 | 39,2427 |
| Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,6800 | 1,6800 | 1,6800 | 1,6800 | 1,6800 | 1,6800 | 1,6800 | 1,6800 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,6800 | 1,6800 | 1,6800 | 1,6800 | 1,6800 | 1,6800 | 1,6800 | 1,6800 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,6620 | 1,6620 | 1,6620 | 1,6620 | 1,6620 | 1,6620 | 1,6620 | 1,6620 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,8980 | 0,8980 | 0,8980 | 0,8980 | 0,8980 | 0,9560 | 0,9560 | 0,9560 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,2976 | 0,2976 | 0,2976 | 0,2976 | 0,2976 | 0,2976 | 0,2976 | 0,2976 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,4664 | 0,4664 | 0,4664 | 0,4664 | 0,4664 | 0,4084 | 0,4084 | 0,4084 |
|  |  | % | 27,7608 | 27,7608 | 27,7608 | 27,7608 | 27,7608 | 24,3084 | 24,3084 | 24,3084 |
| Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,4670 | 3,4670 | 3,4670 | 3,4670 | 3,4670 | 3,4670 | 3,4670 | 3,4670 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,4670 | 3,4670 | 3,4670 | 3,4670 | 3,4670 | 3,4670 | 3,4670 | 3,4670 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,4370 | 3,4370 | 3,4370 | 3,4370 | 3,4370 | 3,4370 | 3,4370 | 3,4370 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,9910 | 1,9910 | 1,9910 | 1,9910 | 1,9910 | 1,9910 | 1,9910 | 1,9910 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,4937 | 0,4937 | 0,4937 | 0,4937 | 0,4937 | 0,4937 | 0,4937 | 0,4937 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,9523 | 0,9523 | 0,9523 | 0,9523 | 0,9523 | 0,9523 | 0,9523 | 0,9523 |
|  |  | % | 27,4676 | 27,4676 | 27,4676 | 27,4676 | 27,4676 | 27,4676 | 27,4676 | 27,4676 |
| Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,5250 | 7,5250 | 7,5250 | 7,5250 | 7,5250 | 7,5250 | 7,5250 | 7,5250 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,5250 | 7,5250 | 7,5250 | 7,5250 | 7,5250 | 7,5250 | 7,5250 | 7,5250 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 7,4650 | 7,4650 | 7,4650 | 7,4650 | 7,4650 | 7,4650 | 7,4650 | 7,4650 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4,4630 | 4,4630 | 4,4630 | 4,4630 | 4,4630 | 4,4630 | 4,4630 | 4,4630 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,6933 | 0,6933 | 0,6933 | 0,6933 | 0,6933 | 0,6933 | 0,6933 | 0,6933 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 2,3087 | 2,3087 | 2,3087 | 2,3087 | 2,3087 | 2,3087 | 2,3087 | 2,3087 |
|  |  | % | 30,6807 | 30,6807 | 30,6807 | 30,6807 | 30,6807 | 30,6807 | 30,6807 | 30,6807 |
| Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,3140 | 4,3140 | 4,3140 | 4,3140 | 4,3140 | 4,3140 | 4,3140 | 4,3140 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,3140 | 4,3140 | 4,3140 | 4,3140 | 4,3140 | 4,3140 | 4,3140 | 4,3140 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 4,2840 | 4,2840 | 4,2840 | 4,2840 | 4,2840 | 4,2840 | 4,2840 | 4,2840 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,5530 | 2,5530 | 2,5530 | 2,5530 | 2,5530 | 2,5530 | 2,5530 | 2,5530 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0333 | 0,0333 | 0,0333 | 0,0333 | 0,0333 | 0,0333 | 0,0333 | 0,0333 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,6977 | 1,6977 | 1,6977 | 1,6977 | 1,6977 | 1,6977 | 1,6977 | 1,6977 |
|  |  | % | 39,3541 | 39,3541 | 39,3541 | 39,3541 | 39,3541 | 39,3541 | 39,3541 | 39,3541 |
| Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,1500 | 5,1500 | 5,1500 | 5,1500 | 5,1500 | 5,1500 | 5,1500 | 5,1500 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,1500 | 5,1500 | 5,1500 | 5,1500 | 5,1500 | 5,1500 | 5,1500 | 5,1500 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 5,1200 | 5,1200 | 5,1200 | 5,1200 | 5,1200 | 5,1200 | 5,1200 | 5,1200 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,5637 | 0,5637 | 0,5637 | 0,5637 | 0,5637 | 0,5637 | 0,5637 | 0,5637 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 2,1453 | 2,1453 | 2,1453 | 2,1453 | 2,1453 | 2,1453 | 2,1453 | 2,1453 |
|  |  | % | 41,6558 | 41,6558 | 41,6558 | 41,6558 | 41,6558 | 41,6558 | 41,6558 | 41,6558 |
| Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,2700 | 2,2700 | 2,2700 | 2,2700 | 2,2700 | 2,2700 | 2,2700 | 2,2700 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,3165 | 1,3165 | 1,3165 | 1,3165 | 1,3165 | 1,3165 | 1,3165 | 1,3165 |
|  |  | % | 57,7412 | 57,7412 | 57,7412 | 57,7412 | 57,7412 | 57,7412 | 57,7412 | 57,7412 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6750 | 0,6750 | 0,6750 | 0,6750 | 0,6750 | 0,6750 | 0,6750 | 0,6750 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,5075 | 0,5075 | 0,5075 | 0,5075 | 0,5075 | 0,5075 | 0,5075 | 0,5075 |
|  |  | % | 75,1852 | 75,1852 | 75,1852 | 75,1852 | 75,1852 | 75,1852 | 75,1852 | 75,1852 |

Таблица 4.1.2 - Существующий и перспективный баланс тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | Выработка ТЭ | Гкал | 11433,5100 | 11433,5100 | 11433,5100 | 11433,5100 | 11433,5100 | 11433,5100 | 11433,5100 | 11433,5100 | 11433,5100 | 11433,5100 | 11433,5100 | 11433,5100 | 11433,5100 | 11433,5100 | 11433,5100 | 11433,5100 | 11433,5100 | 11433,5100 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 11360,0000 | 11360,0000 | 11360,0000 | 11360,0000 | 11360,0000 | 11360,0000 | 11360,0000 | 11360,0000 | 11360,0000 | 11360,0000 | 11360,0000 | 11360,0000 | 11360,0000 | 11360,0000 | 11360,0000 | 11360,0000 | 11360,0000 | 11360,0000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 7102,7570 | 7102,7570 | 7102,7570 | 7102,7570 | 7102,7570 | 7102,7570 | 7102,7570 | 7102,7570 | 7102,7570 | 7102,7570 | 7102,7570 | 7102,7570 | 7102,7570 | 7102,7570 | 7102,7570 | 7102,7570 | 7102,7570 | 7102,7570 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 4620,0000 | 4620,0000 | 4620,0000 | 4620,0000 | 4620,0000 | 4620,0000 | 4620,0000 | 4620,0000 | 4620,0000 | 4620,0000 | 4620,0000 | 4620,0000 | 4620,0000 | 4620,0000 | 4620,0000 | 4620,0000 | 4620,0000 | 4620,0000 |
| Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | Выработка ТЭ | Гкал | 5616,3300 | 5616,3300 | 5616,3300 | 5616,3300 | 5616,3300 | 5616,3300 | 5616,3300 | 5616,3300 | 5616,3300 | 5616,3300 | 5616,3300 | 5616,3300 | 5616,3300 | 5616,3300 | 5616,3300 | 5616,3300 | 5616,3300 | 5616,3300 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 5560,0000 | 5560,0000 | 5560,0000 | 5560,0000 | 5560,0000 | 5560,0000 | 5560,0000 | 5560,0000 | 5560,0000 | 5560,0000 | 5560,0000 | 5560,0000 | 5560,0000 | 5560,0000 | 5560,0000 | 5560,0000 | 5560,0000 | 5560,0000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 2667,1280 | 2667,1280 | 2667,1280 | 2667,1280 | 2667,1280 | 2667,1280 | 2667,1280 | 2667,1280 | 2667,1280 | 2667,1280 | 2667,1280 | 2667,1280 | 2667,1280 | 2667,1280 | 2667,1280 | 2667,1280 | 2667,1280 | 2667,1280 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 3270,0000 | 3270,0000 | 3270,0000 | 3270,0000 | 3270,0000 | 3270,0000 | 3270,0000 | 3270,0000 | 3270,0000 | 3270,0000 | 3270,0000 | 3270,0000 | 3270,0000 | 3270,0000 | 3270,0000 | 3270,0000 | 3270,0000 | 3270,0000 |
| Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | Выработка ТЭ | Гкал | 2911,9800 | 2911,9800 | 2911,9800 | 2911,9800 | 2911,9800 | 2911,9800 | 2911,9800 | 2911,9800 | 2911,9800 | 2911,9800 | 2911,9800 | 2911,9800 | 2911,9800 | 2911,9800 | 2911,9800 | 2911,9800 | 2911,9800 | 2911,9800 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 2870,0000 | 2870,0000 | 2870,0000 | 2870,0000 | 2870,0000 | 2870,0000 | 2870,0000 | 2870,0000 | 2870,0000 | 2870,0000 | 2870,0000 | 2870,0000 | 2870,0000 | 2870,0000 | 2870,0000 | 2870,0000 | 2870,0000 | 2870,0000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 1753,6900 | 1753,6900 | 1753,6900 | 1753,6900 | 1753,6900 | 1753,6900 | 1753,6900 | 1753,6900 | 1753,6900 | 1753,6900 | 1753,6900 | 1753,6900 | 1753,6900 | 1753,6900 | 1753,6900 | 1753,6900 | 1753,6900 | 1753,6900 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 1170,0000 | 1170,0000 | 1170,0000 | 1170,0000 | 1170,0000 | 1170,0000 | 1170,0000 | 1170,0000 | 1170,0000 | 1170,0000 | 1170,0000 | 1170,0000 | 1170,0000 | 1170,0000 | 1170,0000 | 1170,0000 | 1170,0000 | 1170,0000 |
| Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | Выработка ТЭ | Гкал | 5521,4500 | 5521,4500 | 5521,4500 | 5521,4500 | 5521,4500 | 5521,4500 | 5521,4500 | 5521,4500 | 5521,4500 | 5521,4500 | 5521,4500 | 5521,4500 | 5521,4500 | 5521,4500 | 5521,4500 | 5521,4500 | 5521,4500 | 5521,4500 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 5460,0000 | 5460,0000 | 5460,0000 | 5460,0000 | 5460,0000 | 5460,0000 | 5460,0000 | 5460,0000 | 5460,0000 | 5460,0000 | 5460,0000 | 5460,0000 | 5460,0000 | 5460,0000 | 5460,0000 | 5460,0000 | 5460,0000 | 5460,0000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 3182,3850 | 3182,3850 | 3182,3850 | 3182,3850 | 3182,3850 | 3182,3850 | 3182,3850 | 3182,3850 | 3182,3850 | 3182,3850 | 3182,3850 | 3182,3850 | 3182,3850 | 3182,3850 | 3182,3850 | 3182,3850 | 3182,3850 | 3182,3850 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 2640,0000 | 2640,0000 | 2640,0000 | 2640,0000 | 2640,0000 | 2640,0000 | 2640,0000 | 2640,0000 | 2640,0000 | 2640,0000 | 2640,0000 | 2640,0000 | 2640,0000 | 2640,0000 | 2640,0000 | 2640,0000 | 2640,0000 | 2640,0000 |
| Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | Выработка ТЭ | Гкал | 10104,9800 | 10104,9800 | 10104,9800 | 10104,9800 | 10104,9800 | 10104,9800 | 10104,9800 | 10104,9800 | 10104,9800 | 10104,9800 | 10104,9800 | 10104,9800 | 10104,9800 | 10104,9800 | 10104,9800 | 10104,9800 | 10104,9800 | 10104,9800 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 10360,0000 | 10360,0000 | 10360,0000 | 10360,0000 | 10360,0000 | 10360,0000 | 10360,0000 | 10360,0000 | 10360,0000 | 10360,0000 | 10360,0000 | 10360,0000 | 10360,0000 | 10360,0000 | 10360,0000 | 10360,0000 | 10360,0000 | 10360,0000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 3747,6910 | 3747,6910 | 3747,6910 | 3747,6910 | 3747,6910 | 3747,6910 | 3747,6910 | 3747,6910 | 3747,6910 | 3747,6910 | 3747,6910 | 3747,6910 | 3747,6910 | 3747,6910 | 3747,6910 | 3747,6910 | 3747,6910 | 3747,6910 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 6400,0000 | 6400,0000 | 6400,0000 | 6400,0000 | 6400,0000 | 6400,0000 | 6400,0000 | 6400,0000 | 6400,0000 | 6400,0000 | 6400,0000 | 6400,0000 | 6400,0000 | 6400,0000 | 6400,0000 | 6400,0000 | 6400,0000 | 6400,0000 |
| Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | Выработка ТЭ | Гкал | 4665,6000 | 4665,6000 | 4665,6000 | 4665,6000 | 4665,6000 | 4665,6000 | 4665,6000 | 4665,6000 | 4665,6000 | 4665,6000 | 4665,6000 | 4665,6000 | 4665,6000 | 4665,6000 | 4665,6000 | 4665,6000 | 4665,6000 | 4665,6000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 4550,0000 | 4550,0000 | 4550,0000 | 4550,0000 | 4550,0000 | 4550,0000 | 4550,0000 | 4550,0000 | 4550,0000 | 4550,0000 | 4550,0000 | 4550,0000 | 4550,0000 | 4550,0000 | 4550,0000 | 4550,0000 | 4550,0000 | 4550,0000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 164,9080 | 164,9080 | 164,9080 | 164,9080 | 164,9080 | 164,9080 | 164,9080 | 164,9080 | 164,9080 | 164,9080 | 164,9080 | 164,9080 | 164,9080 | 164,9080 | 164,9080 | 164,9080 | 164,9080 | 164,9080 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 4360,0000 | 4360,0000 | 4360,0000 | 4360,0000 | 4360,0000 | 4360,0000 | 4360,0000 | 4360,0000 | 4360,0000 | 4360,0000 | 4360,0000 | 4360,0000 | 4360,0000 | 4360,0000 | 4360,0000 | 4360,0000 | 4360,0000 | 4360,0000 |
| Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | Выработка ТЭ | Гкал | 6518,7800 | 6518,7800 | 6518,7800 | 6518,7800 | 6518,7800 | 6518,7800 | 6518,7800 | 6518,7800 | 6518,7800 | 6518,7800 | 6518,7800 | 6518,7800 | 6518,7800 | 6518,7800 | 6518,7800 | 6518,7800 | 6518,7800 | 6518,7800 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 6450,0000 | 6450,0000 | 6450,0000 | 6450,0000 | 6450,0000 | 6450,0000 | 6450,0000 | 6450,0000 | 6450,0000 | 6450,0000 | 6450,0000 | 6450,0000 | 6450,0000 | 6450,0000 | 6450,0000 | 6450,0000 | 6450,0000 | 6450,0000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 3205,2210 | 3205,2210 | 3205,2210 | 3205,2210 | 3205,2210 | 3205,2210 | 3205,2210 | 3205,2210 | 3205,2210 | 3205,2210 | 3205,2210 | 3205,2210 | 3205,2210 | 3205,2210 | 3205,2210 | 3205,2210 | 3205,2210 | 3205,2210 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 3230,0000 | 3230,0000 | 3230,0000 | 3230,0000 | 3230,0000 | 3230,0000 | 3230,0000 | 3230,0000 | 3230,0000 | 3230,0000 | 3230,0000 | 3230,0000 | 3230,0000 | 3230,0000 | 3230,0000 | 3230,0000 | 3230,0000 | 3230,0000 |
| Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | Выработка ТЭ | Гкал | 1635,6100 | 1635,6100 | 1635,6100 | 1635,6100 | 1635,6100 | 1635,6100 | 1635,6100 | 1635,6100 | 1635,6100 | 1635,6100 | 1635,6100 | 1635,6100 | 1635,6100 | 1635,6100 | 1635,6100 | 1635,6100 | 1635,6100 | 1635,6100 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 1620,0000 | 1620,0000 | 1620,0000 | 1620,0000 | 1620,0000 | 1620,0000 | 1620,0000 | 1620,0000 | 1620,0000 | 1620,0000 | 1620,0000 | 1620,0000 | 1620,0000 | 1620,0000 | 1620,0000 | 1620,0000 | 1620,0000 | 1620,0000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 20,2550 | 20,2550 | 20,2550 | 20,2550 | 20,2550 | 20,2550 | 20,2550 | 20,2550 | 20,2550 | 20,2550 | 20,2550 | 20,2550 | 20,2550 | 20,2550 | 20,2550 | 20,2550 | 20,2550 | 20,2550 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 1270,0000 | 1270,0000 | 1270,0000 | 1270,0000 | 1270,0000 | 1270,0000 | 1270,0000 | 1270,0000 | 1270,0000 | 1270,0000 | 1270,0000 | 1270,0000 | 1270,0000 | 1270,0000 | 1270,0000 | 1270,0000 | 1270,0000 | 1270,0000 |
| Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | Выработка ТЭ | Гкал | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 795,5600 | 795,5600 | 795,5600 | 795,5600 | 795,5600 | 795,5600 | 795,5600 | 795,5600 | 795,5600 | 795,5600 | 795,5600 | 795,5600 | 795,5600 | 795,5600 | 795,5600 | 795,5600 | 795,5600 | 795,5600 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 92,1200 | 92,1200 | 92,1200 | 92,1200 | 92,1200 | 92,1200 | 92,1200 | 92,1200 | 92,1200 | 92,1200 | 92,1200 | 92,1200 | 92,1200 | 92,1200 | 92,1200 | 92,1200 | 92,1200 | 92,1200 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 703,4400 | 703,4400 | 703,4400 | 703,4400 | 703,4400 | 703,4400 | 703,4400 | 703,4400 | 703,4400 | 703,4400 | 703,4400 | 703,4400 | 703,4400 | 703,4400 | 703,4400 | 703,4400 | 703,4400 | 703,4400 |

Часть 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Основанием для разработки гидравлического расчета тепловых сетей является:

– СНиП 41 -02-2003 «Тепловые сети»;

– СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

– СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»;

– ГОСТ 21.605-82-СПД «Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи»;

– ГОСТ 21.206-93 «Условные обозначения трубопроводов».

Справочная литература:

– Справочник проектировщика «Проектирование тепловых сетей». Автор А.А. Николаев;

– Справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей», 3-е издание, переработанное и дополненное. Автор В.И. Манюк;

– Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Условия проведения гидравлического расчета:

Схема тепловой сети – двухтрубная, тупиковая.

Схема подключения систем теплопотребления к тепловой сети –зависимая.

Параметры теплоносителя – 95/70 0С.

Расчетная температура наружного воздуха: -33 0С.

Коэффициент эквивалентной шероховатости (поправочный коэффициент к величине удельных потерь давления) Кэ = 3,0.

Из-за отсутствия точных данных о количестве местных сопротивлений – сумма коэффициентов местных сопротивлений принята как 10 % от линейных потерь давления.

1. Определение тепловых нагрузок потребителей, расчетных расходов теплоносителя.

Расчетные расходы воды определяются по формуле:

где:

– Q(P)oт - расчетная тепловая нагрузка;

– t1p – расчетная температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети;

– t2P – расчетная температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети.

2. Проведение гидравлического расчета.

Потери давления на участке трубопровода складываются из линейных потерь (на трение) и потерь на местных сопротивлениях:

∆р = ∆ртр + ∆рм;

Линейные потери давления пропорциональны длине труб и равны:

∆pтр = R·L;

где L – длина трубопровода, м;

R – удельные потери давления на трение, кгс/м2.

где λ – коэффициент гидравлического трения;

v – скорость теплоносителя, м/с;

ρ – плотность теплоносителя, кгс/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

dBН – внутренний диаметр трубы, м;

G – расчетный расход теплоносителя на рассчитываемом участке, т/ч.

Потери давления в местных сопротивлениях находят по формуле:

где Σζ – сумма коэффициентов местных сопротивлений.

Тепловые сети работают при турбулентном режиме движения теплоносителя в квадратичной области, поэтому коэффициент гидравлического трения определяется формулой Прандтля-Никурадзе:

λ = 1/(1,14 + 2∙lg(Dв/ Kэ))2

где Kэ – эквивалентная шероховатость трубы, принимаемая для вновь прокладываемых труб водяных тепловых сетей Kэ = 0,5 мм.

При значениях эквивалентной шероховатости трубопроводов, отличных от Kэ = 0,5 мм, на величину удельных потерь давления вводится поправочный коэффициент β. В этом случае:

∆р = β·R·L + ∆pм.

Часть 3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Резервы (дефициты) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице ниже.

Таблица 4.3.1 - Резервы (дефициты) существующей системы теплоснабжения

| № | Источник тепловой энергии | Резервы (дефициты), Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| МУП «Тепло» |  |  |
| 0 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | 2,3950 |
| 1 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | 2,5011 |
| 2 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | 0,4664 |
| 3 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | 0,9523 |
| 4 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | 2,3087 |
| 5 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | 1,6977 |
| 6 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | 2,1453 |
| 7 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | 1,3165 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |
| 0 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | 0,5075 |

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЛЯ КАЖДОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 4.4.1 - Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузке

| Показатель | Существующий баланс, Гкал/ч |  | Перспективный баланс, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |
| Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 |  |  |  |  |
| Мощность нетто | 2,9870 | 6,6060 | 2,9870 | 6,6060 |
| Расход тепла на собственные нужды | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 3,0310 | 3,0310 | 3,0310 | 3,0310 |
| Потери в тепловых сетях | 0,4600 | 1,1800 | 0,4600 | 1,1800 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | -0,5040 | 2,3950 | -0,5040 | 2,3950 |
| Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а |  |  |  |  |
| Мощность нетто | 2,9620 | 5,8970 | 2,9620 | 5,8970 |
| Расход тепла на собственные нужды | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 2,9950 | 2,9950 | 2,9950 | 2,9950 |
| Потери в тепловых сетях | 0,3800 | 0,4009 | 0,3800 | 0,4009 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | -0,4130 | 2,5011 | -0,4130 | 2,5011 |
| Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а |  |  |  |  |
| Мощность нетто | 0,8800 | 1,6620 | 0,8800 | 1,6620 |
| Расход тепла на собственные нужды | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 0,8980 | 0,8980 | 0,8980 | 0,8980 |
| Потери в тепловых сетях | 0,3500 | 0,2976 | 0,3500 | 0,2976 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | -0,3680 | 0,4664 | -0,3680 | 0,4664 |
| Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная |  |  |  |  |
| Мощность нетто | 3,3300 | 3,4370 | 3,3300 | 3,4370 |
| Расход тепла на собственные нужды | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 1,9910 | 1,9910 | 1,9910 | 1,9910 |
| Потери в тепловых сетях | 0,5200 | 0,4937 | 0,5200 | 0,4937 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | 0,8190 | 0,9523 | 0,8190 | 0,9523 |
| Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а |  |  |  |  |
| Мощность нетто | 4,4030 | 7,4650 | 4,4030 | 7,4650 |
| Расход тепла на собственные нужды | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 4,4630 | 4,4630 | 4,4630 | 4,4630 |
| Потери в тепловых сетях | 0,6000 | 0,6933 | 0,6000 | 0,6933 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | -0,6600 | 2,3087 | -0,6600 | 2,3087 |
| Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а |  |  |  |  |
| Мощность нетто | 2,5230 | 4,2840 | 2,5230 | 4,2840 |
| Расход тепла на собственные нужды | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 2,5530 | 2,5530 | 2,5530 | 2,5530 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2600 | 0,0333 | 0,2600 | 0,0333 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | -0,2900 | 1,6977 | -0,2900 | 1,6977 |
| Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 |  |  |  |  |
| Мощность нетто | 2,3810 | 5,1200 | 2,3810 | 5,1200 |
| Расход тепла на собственные нужды | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 | 2,4110 |
| Потери в тепловых сетях | 0,5200 | 0,5637 | 0,5200 | 0,5637 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | -0,5500 | 2,1453 | -0,5500 | 2,1453 |
| Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 |  |  |  |  |
| Мощность нетто | 0,9400 | 2,2700 | 0,9400 | 2,2700 |
| Расход тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1100 | 0,0035 | 0,1100 | 0,0035 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | -0,1200 | 1,3165 | -0,1200 | 1,3165 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |
| Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган |  |  |  |  |
| Мощность нетто | 0,0000 | 0,6700 | 0,0000 | 0,6700 |
| Расход тепла на собственные нужды | 0,0000 | 0,0050 | 0,0000 | 0,0050 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 0,0000 | 0,1625 | 0,0000 | 0,1625 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | 0,0000 | 0,5075 | 0,0000 | 0,5075 |

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН  РАЗВИТИЯ  СИСТЕМ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Часть 1. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАНЕЕ ПРИНЯТОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)

В качестве единственного (базового) варианта предлагается развитие системы теплоснабжения на базе существующего источника тепловой энергии, который включает в себя затраты, обеспечивающие производство и отпуск тепловой энергии существующих потребителей.

Часть 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для утверждения сценария развития теплоисточников системы централизованного теплоснабжения а также описания, обоснования и выбора наиболее целесообразного варианта его реализации.

В соответствии с ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения изменение вариантов развития системы теплоснабжение не планируется.

Часть 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В соответствии с разделом Постановления Правительства РФ № 405 от 03.04.2018 предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Выбор варианта развития системы теплоснабжения Баганский сельсовет должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения. Сравнение вариантов производится по следующим направлениям:

-Надежность источника тепловой энергии;

-Надежность системы транспорта тепловой энергии;

-Качество теплоснабжения;

-Принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя (минимум ценовых последствий);

- Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.6 постановления Правительства РФ от 03.04.2018г. № 405);

- Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий.

Стоит отметить, что варианты Мастер-плана являются основанием для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность потребителями тепловой энергии (покрытие спроса тепловой мощности и энергии).

Стоит также отдельно отметить, что варианты Мастер-плана не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только после разработки проектных предложений для вариантов Мастер-плана выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в варианты Мастер-плана, проводится оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности инвесторами и/или будущими собственниками объектов.

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МАСТЕР-ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Изменения отсутствуют.

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Часть 1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Таблица 6.1.1.1 - Нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Ед.изм | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | Тыс. м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,011 |
| Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | Тыс. м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,010 |
| Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | Тыс. м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,012 |
| Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |
| Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Часть 2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Расход сетевой воды на горячее водоснабжение не предусматривается, в связи с отсутствием открытых систем ГВС.

Часть 3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Для подпитки тепловой сети от Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м³.

Для подпитки тепловой сети от Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м³.

Для подпитки тепловой сети от Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м³.

Для подпитки тепловой сети от Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м³.

Для подпитки тепловой сети от Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м³.

Для подпитки тепловой сети от Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м³.

Для подпитки тепловой сети от Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м³.

Для подпитки тепловой сети от Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м³.

Для подпитки тепловой сети от Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м³.

Часть 4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Таблица 6.4.1 - Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | Нормативный расход | тонн/час | 0,8080 | 0,8080 | 0,8080 | 0,8080 | 0,8080 | 0,8080 | 0,8080 | 0,8080 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | Нормативный расход | тонн/час | 0,7650 | 0,7650 | 0,7650 | 0,7650 | 0,7650 | 0,7650 | 0,7650 | 0,7650 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | Нормативный расход | тонн/час | 0,3130 | 0,3130 | 0,3130 | 0,3130 | 0,3130 | 0,3130 | 0,3130 | 0,3130 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | Нормативный расход | тонн/час | 0,3480 | 0,3480 | 0,3480 | 0,3480 | 0,3480 | 0,3480 | 0,3480 | 0,3480 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | Нормативный расход | тонн/час | 0,9430 | 0,9430 | 0,9430 | 0,9430 | 0,9430 | 0,9430 | 0,9430 | 0,9430 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | Нормативный расход | тонн/час | 0,4930 | 0,4930 | 0,4930 | 0,4930 | 0,4930 | 0,4930 | 0,4930 | 0,4930 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | Нормативный расход | тонн/час | 0,1150 | 0,1150 | 0,1150 | 0,1150 | 0,1150 | 0,1150 | 0,1150 | 0,1150 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | Нормативный расход | тонн/час | 0,2330 | 0,2330 | 0,2330 | 0,2330 | 0,2330 | 0,2330 | 0,2330 | 0,2330 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Часть 5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 6.5.1 - Прирост подпитки тепловой сети

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | Производительность ВПУ | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 0,8080 | 0,8080 | 0,8080 | 0,8080 | 0,8080 | 0,8080 | 0,8080 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | тонн/час | -0,8080 | -0,8080 | -0,8080 | -0,8080 | -0,8080 | -0,8080 | -0,8080 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | Производительность ВПУ | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 0,7650 | 0,7650 | 0,7650 | 0,7650 | 0,7650 | 0,7650 | 0,7650 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | тонн/час | -0,7650 | -0,7650 | -0,7650 | -0,7650 | -0,7650 | -0,7650 | -0,7650 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | Производительность ВПУ | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 0,3130 | 0,3130 | 0,3130 | 0,3130 | 0,3130 | 0,3130 | 0,3130 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | тонн/час | -0,3130 | -0,3130 | -0,3130 | -0,3130 | -0,3130 | -0,3130 | -0,3130 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | Производительность ВПУ | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 0,3480 | 0,3480 | 0,3480 | 0,3480 | 0,3480 | 0,3480 | 0,3480 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | тонн/час | -0,3480 | -0,3480 | -0,3480 | -0,3480 | -0,3480 | -0,3480 | -0,3480 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | Производительность ВПУ | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 0,9430 | 0,9430 | 0,9430 | 0,9430 | 0,9430 | 0,9430 | 0,9430 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | тонн/час | -0,9430 | -0,9430 | -0,9430 | -0,9430 | -0,9430 | -0,9430 | -0,9430 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | Производительность ВПУ | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 0,4930 | 0,4930 | 0,4930 | 0,4930 | 0,4930 | 0,4930 | 0,4930 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | тонн/час | -0,4930 | -0,4930 | -0,4930 | -0,4930 | -0,4930 | -0,4930 | -0,4930 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | Производительность ВПУ | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 0,1150 | 0,1150 | 0,1150 | 0,1150 | 0,1150 | 0,1150 | 0,1150 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | тонн/час | -0,1150 | -0,1150 | -0,1150 | -0,1150 | -0,1150 | -0,1150 | -0,1150 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | Производительность ВПУ | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 0,2330 | 0,2330 | 0,2330 | 0,2330 | 0,2330 | 0,2330 | 0,2330 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | тонн/час | -0,2330 | -0,2330 | -0,2330 | -0,2330 | -0,2330 | -0,2330 | -0,2330 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Часть 6. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ, ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Изменения отсутствуют.

Часть 7. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСЧЕТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ ВСЕХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Провести сравнительный анализ не представляется возможным, так как данные по фактическим потерям теплоносителя отсутствуют.

Часть 8. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ, ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В таблице 6.8.1.1 представлены описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Таблица 6.8.1.1 - Описание изменений

| Показатель | Ед.изм | Существующий |  |  | Перспективный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации 2023 | Изменения | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации 2040 | Изменения |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водоподготовительных установок | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление теплоносителя | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальное потребление в аварийных режимах | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

ГЛАВА 7.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Часть 1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010, развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

Часть 2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения не предусмотрено.

Часть 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Объекты, работающие в режиме комбинированной выработки, отсутствуют.

Часть 6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле экономически не обоснована в виду малой существующей и перспективных тепловых нагрузок.

Часть 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В виду значительной территориальной удаленности зон действия источников тепловой энергии друг от друга невозможно перераспределить тепловые нагрузки между ними.

Часть 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории Баганский сельсовет отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Часть 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 11. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ

Индивидуальное теплоснабжение применяется в зонах с индивидуальным жилищным фондом или в зонах малоэтажной застройки. При низкой плотности тепловой нагрузки более эффективно использование индивидуальных источников тепловой энергии. Такая организация позволяет потребителям в зонах малоэтажной застройки получать более эффективное, качественное и надежное теплоснабжение. В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 №565/667, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/ч.

Индивидуальное теплоснабжение в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями организовывается в зонах, где реализованы и планируются к реализации проекты по газификации частного сектора, и нет централизованного теплоснабжения. Централизованное теплоснабжение в этих зонах нерентабельно, из-за высоких тепловых потерь на транспортировку теплоносителя. При небольшой присоединенной тепловой нагрузке малоэтажной застройки наблюдается значительная протяженность квартальных тепловых сетей, что характеризуется высокими тепловыми потерями.

Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость тепла для конечного потребителя), повысить надежность отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.

Часть 12. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии рассмотрен в Главе 4 часть 1 текущего тома.

Часть 13. АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

Указанные мероприятия не планируются.

Часть 14.  ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования Баганский сельсовет сохраняется в существующем виде.

Часть 15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В настоящее время Федеральный закон «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения», но принятой конкретной методики его расчета до сих пор не существует.

За прошедшее с момента интенсивного развития теплофикации в России время использовано много понятий, в основе которых лежало определение радиуса теплоснабжения. Упомянем лишь три из них, наиболее распространенных: оптимальный радиус теплоснабжения; оптимальный радиус теплофикации; радиус надежного теплоснабжения. С момента введения в действие закона «О теплоснабжении» появилось еще одно определение: радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

К сожалению, у всех расчетов есть один, но существенный недостаток. В своем большинстве все применяемые формулы - это эмпирические соотношения, построенные не только на базе экономических представлений 1940-х гг., но и использующие для эмпирических соотношений действующие в то время ценовые индикаторы.

В данном отчете, ввиду отсутствия действующей нормативной базы, радиус эффективного теплоснабжения был определен по методике предложенной членом редколлегии журнала Новости Теплоснабжения, советником генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» В.Н.Папушкина, основанной на самых распространенных расчетах, применяемых для определения радиуса теплоснабжения.

В виду того, что методика ориентирована в основном на радиальные сети, радиусы эффективного теплоснабжения строились отдельно на каждый район с опорой на реперные насосные станции.

Таблица 7.14.1 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Нагрузка источника (с учетом потерь мощности в сетях), Гкал/ч | Площадь зоны теплоснабжения S, км² | Длина тепловых сетей, м | Материальная характеристика тепловой сети, м² | Удельная материальная характеристика тепловой сети, Гкал/(ч·м*м) | Число абонен-тов на 1 км.Кв. | Теплоплотность райо-на, Гкал / ч·км² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | 4,2110 | 25024,9500 | 13746,0000 | 962,1520 | 0,0032 | 0,0000 | 0,0002 |
| Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | 3,3959 | 21668,9800 | 13002,0000 | 935,6580 | 0,0032 | 0,0000 | 0,0002 |
| Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | 1,1956 | 5565,8000 | 5302,0000 | 405,2820 | 0,0022 | 0,0002 | 0,0002 |
| Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | 2,4847 | 12809,9000 | 5912,0000 | 394,9400 | 0,0050 | 0,0001 | 0,0002 |
| Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | 5,1563 | 43658,0200 | 16000,0000 | 1080,7320 | 0,0041 | 0,0000 | 0,0001 |
| Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | 2,5863 | 19337,6000 | 10058,0000 | 593,3940 | 0,0043 | 0,0001 | 0,0001 |
| Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | 2,9747 | 15650,3000 | 11816,0000 | 729,4820 | 0,0033 | 0,0001 | 0,0002 |
| Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | 0,9535 | 7730,3300 | 7000,0000 | 0,0000 | - | 0,0001 | 0,0001 |
| Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | 0,1625 | 2010,0000 | 460,0000 | 43,9200 | 0,0037 | 0,0010 | 0,0001 |

Часть 16. ПОКРЫТИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, НЕ ОБЕСПЕЧЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ

Данные объекты отсутствуют

Часть 17. МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ ПРИРОСТА ТЕПЛОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НА КОЛЛЕКТОРАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Данные объекты отсутствуют

Часть 18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ ЗАГРУЗКИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке рассмотрены в главе 4 часть 1, текущего тома

Часть 19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА

Уровень и объем потребления топлива не измениться с учетом перспективы. Виды потребляемого топлива останутся неизменными.

Часть 20. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ, РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ И ПРОШЕДШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 г. корректировки коснулись:

-Глава скорректирован в соответствии с требованиями Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

ГЛАВА 8.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Часть 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)

На территории муниципального образования отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности.

Часть 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Перспективная застройка Баганский сельсовет планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам районах. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

Часть 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом.

Часть 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На территории муниципального образования не планируется строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки схемой не предусмотрена.

Часть 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА

Рекомендуемые мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице ниже.

Таблица 8.7.1 - Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене

| № | Обозначение реконструируемого участка | Диаметр, мм | Длина участка, подлежащая замене, м |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «Тепло» |  |  |  |
| Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 |  |  |  |
| 1 | ТК-355-ТК-356 | 50 | 26,0000 |
| 2 | ТК-356-ТК-364 | 32 | 146,0000 |
| 3 | ТК-356-ТК-361 | 50 | 80,0000 |
| 4 | ТК-362-ТК-355 | 80 | 146,0000 |
| 5 | ТК-357-ТК-366 | 50 | 28,0000 |
| 6 | ТК-357-ТК-358 | 50 | 182,0000 |
| 7 | ТК-358-ул. Маслозаводс кая, 38 | 50 | 276,0000 |
| 8 | ТК-359-У-20 | 50 | 78,0000 |
| 9 | ТК-360-ТК-359 | 50 | 40,0000 |
| 10 | ТК-531-ТК-360 | 50 | 14,0000 |
| 11 | ТК-361-ул. Маяковского, 43 | 32 | 92,0000 |
| 12 | ТК-363-ТК-362 | 80 | 140,0000 |
| 13 | ТК-357-ТК-363 | 80 | 24,0000 |
| 14 | ТК-364-ул. Маяковского, 51 | 32 | 90,0000 |
| 15 | У-20-ул. Маяковского, 33 | 32 | 28,0000 |
| 16 | ТК-359-ул. Маяковского, 35 | 32 | 26,0000 |
| 17 | ТК-360-ул. Маяковского, 37 | 32 | 26,0000 |
| 18 | ТК-362-ул. Маяковского, 41 | 32 | 24,0000 |
| 19 | ТК-363-ул. Маслозаводс кая, 28 | 50 | 106,0000 |
| 20 | ТК-361-ул. Маяковского, 45 | 32 | 22,0000 |
| 21 | ТК-364-ул. Маяковского, 49 | 32 | 30,0000 |
| 22 | ТК-358-ул. Маслозаводс кая, 37 | 32 | 30,0000 |
| 23 | ТК-365-У-56 | 50 | 48,0000 |
| 24 | ТК-366-ТК-365 | 50 | 44,0000 |
| 25 | ТК-365-ул. Маслозаводс кая, 29 | 32 | 14,0000 |
| 26 | ТК-366-ул. Маслозаводс кая, 31 | 32 | 16,0000 |
| 27 | Котельная Строителей-ТК-401 | 150 | 214,0000 |
| 28 | ТК-401-ТК-407 | 100 | 244,0000 |
| 29 | ТК-401-ТК-408 | 100 | 38,0000 |
| 30 | ТК-402-ТК-412 | 100 | 64,0000 |
| 31 | ТК-402-ТК-422 | 65 | 24,0000 |
| 32 | ТК-422-У-23 | 65 | 32,0000 |
| 33 | ТК-422-ТК-421 | 65 | 22,0000 |
| 34 | ТК-475-ТК-451 | 50 | 52,0000 |
| 35 | ТК-475-ТК-476 | 100 | 16,0000 |
| 36 | ТК-476-ТК-466 | 100 | 14,0000 |
| 37 | ТК-476-ТК-467 | 100 | 116,0000 |
| 38 | Котельная Строителей-ТК-543 | 100 | 142,0000 |
| 39 | ТК-403-ТК-441 | 100 | 42,0000 |
| 40 | ТК-403-ТК-440 | 100 | 40,0000 |
| 41 | ТК-404-У-9 | 80 | 358,0000 |
| 42 | Котельная Строителей-ТК-475 | 100 | 390,0000 |
| 43 | ТК-405-ТК-425 | 65 | 46,0000 |
| 44 | ТК-406-ТК-405 | 65 | 104,0000 |
| 45 | ТК-407-ТК-532 | 100 | 38,0000 |
| 46 | ТК-408-ТК-409 | 100 | 62,0000 |
| 47 | ТК-409-ТК-410 | 100 | 230,0000 |
| 48 | ТК-410-ТК-411 | 100 | 174,0000 |
| 49 | ТК-411-ТК-402 | 100 | 68,0000 |
| 50 | ТК-412-ТК-413 | 100 | 92,0000 |
| 51 | ТК-413-ТК-414 | 100 | 48,0000 |
| 52 | ТК-414-ТК-424 | 100 | 22,0000 |
| 53 | ТК-415-ТК-416 | 100 | 46,0000 |
| 54 | ТК-416-У-54 | 65 | 126,0000 |
| 55 | ТК-417-У-55 | 65 | 114,0000 |
| 56 | ТК-418-ТК-417 | 65 | 42,0000 |
| 57 | ТК-419-ТК-418 | 65 | 40,0000 |
| 58 | ТК-420-ТК-423 | 65 | 60,0000 |
| 59 | ТК-421-ТК-420 | 65 | 62,0000 |
| 60 | ТК-407-ул. Куйбышева, 34 | 50 | 38,0000 |
| 61 | ТК-406-ул. Куйбышева, 32 | 50 | 34,0000 |
| 62 | ТК-405-ул. Куйбышева, 29 | 50 | 60,0000 |
| 63 | ТК-408-Агрохимлабо ратория | 32 | 14,0000 |
| 64 | ТК-409-ГНУ СИБ НИИ кормов | 50 | 22,0000 |
| 65 | ТК-410-Детсад №3 | 80 | 54,0000 |
| 66 | ТК-411-ул. Строителей, 11 | 32 | 36,0000 |
| 67 | ТК-402-ул. Строителей, 13 | 32 | 36,0000 |
| 68 | ТК-412-ул. Строителей, 15 | 32 | 30,0000 |
| 69 | ТК-413-ул. Строителей, 19 | 32 | 32,0000 |
| 70 | ТК-414-ул. Строителей, 21 | 32 | 32,0000 |
| 71 | ТК-415-ул. Строителей, 23 | 32 | 32,0000 |
| 72 | ТК-416-ул. Строителей, 25 | 32 | 30,0000 |
| 73 | ТК-417-ул. Строителей, 44 | 32 | 30,0000 |
| 74 | ТК-418-ул. Строителей, 42 | 32 | 32,0000 |
| 75 | ТК-419-ул. Строителей, 40 | 32 | 32,0000 |
| 76 | ТК-420-ул. Строителей, 36 | 32 | 34,0000 |
| 77 | ТК-421-ул. Строителей, 34 | 32 | 34,0000 |
| 78 | ТК-423-ТК-419 | 65 | 62,0000 |
| 79 | ТК-423-ул. Строителей, 38 | 32 | 34,0000 |
| 80 | ТК-424-ТК-415 | 100 | 22,0000 |
| 81 | ТК-424-ул. Куйбышева, 17 | 50 | 206,0000 |
| 82 | ТК-425-ул. Куйбышева, 30 | 50 | 22,0000 |
| 83 | ТК-425-ул. Куйбышева, 28 | 50 | 128,0000 |
| 84 | ТК-426-ул. Молодежная, 4 | 25 | 56,0000 |
| 85 | ТК-427-ТК-426 | 100 | 46,0000 |
| 86 | ТК-428-ТК-427 | 100 | 52,0000 |
| 87 | ТК-429-ТК-428 | 100 | 60,0000 |
| 88 | ТК-430-ТК-429 | 100 | 56,0000 |
| 89 | ТК-431-ТК-430 | 100 | 66,0000 |
| 90 | ТК-432-ТК-431 | 100 | 66,0000 |
| 91 | ТК-404-ТК-540 | 100 | 108,0000 |
| 92 | ТК-433-ул. Целинная, 4 | 50 | 170,0000 |
| 93 | ТК-434-ТК-404 | 100 | 180,0000 |
| 94 | ТК-435-ТК-434 | 100 | 108,0000 |
| 95 | ТК-436-ТК-435 | 100 | 54,0000 |
| 96 | ТК-437-ТК-436 | 100 | 120,0000 |
| 97 | ТК-438-ТК-437 | 100 | 174,0000 |
| 98 | ТК-439-ТК-438 | 100 | 100,0000 |
| 99 | ТК-440-ТК-439 | 100 | 76,0000 |
| 100 | ТК-441-ТК-442 | 100 | 72,0000 |
| 101 | ТК-442-ТК-446 | 100 | 50,0000 |
| 102 | ТК-443-ул. Строителей, 2 | 50 | 176,0000 |
| 103 | ТК-444-ТК-443 | 50 | 108,0000 |
| 104 | ТК-445-ТК-444 | 80 | 108,0000 |
| 105 | ТК-446-ТК-445 | 80 | 110,0000 |
| 106 | ТК-447-ТК-403 | 100 | 68,0000 |
| 107 | ТК-448-ТК-432 | 100 | 160,0000 |
| 108 | ТК-448-ТК-542 | 65 | 40,0000 |
| 109 | ТК-449-ТК-450 | 50 | 46,0000 |
| 110 | ТК-450-пер. Индустриаль ный, 11 | 50 | 72,0000 |
| 111 | ТК-427-ул. Молодежная, 6 | 25 | 52,0000 |
| 112 | ТК-428-ул. Молодежная, 8 | 25 | 46,0000 |
| 113 | ТК-429-ул. Молодежная, 10 | 25 | 40,0000 |
| 114 | ТК-430-ул. Молодежная, 12 | 25 | 34,0000 |
| 115 | ТК-431-ул. Молодежная, 14 | 25 | 26,0000 |
| 116 | ТК-432-ул. Молодежная, 16 | 25 | 20,0000 |
| 117 | ТК-426-ул. Молодежная, 3 | 32 | 126,0000 |
| 118 | ТК-450-пер. Индустриаль ный, 9 | 32 | 32,0000 |
| 119 | ТК-449-Бондаренко | 50 | 46,0000 |
| 120 | ТК-434-ул. Строителей, 28 | 50 | 36,0000 |
| 121 | ТК-435-ул. Строителей, 26 | 50 | 30,0000 |
| 122 | ТК-436-ул. Строителей, 24 | 50 | 54,0000 |
| 123 | ТК-437-ул. Строителей, 22 | 50 | 48,0000 |
| 124 | ТК-438-Дом ветеранов | 50 | 38,0000 |
| 125 | ТК-439-ул. Строителей, 18 | 50 | 18,0000 |
| 126 | ТК-440-ул. Строителей, 16 | 50 | 18,0000 |
| 127 | ТК-441-ул. Строителей, 14 | 50 | 22,0000 |
| 128 | ТК-442-ул. Строителей, 12 | 50 | 22,0000 |
| 129 | ТК-446-ул. Строителей, 10 | 50 | 48,0000 |
| 130 | ТК-445-ул. Строителей, 8 | 50 | 50,0000 |
| 131 | ТК-444-ул. Строителей, 6 | 50 | 54,0000 |
| 132 | ТК-443-ул. Строителей, 4 | 50 | 60,0000 |
| 133 | ТК-447-Сбербанк | 32 | 34,0000 |
| 134 | ТК-433-ул. Зеленая, 3 | 50 | 12,0000 |
| 135 | ТК-451-ТК-452 | 50 | 66,0000 |
| 136 | ТК-452-ТК-453 | 50 | 64,0000 |
| 137 | ТК-453-ТК-454 | 50 | 68,0000 |
| 138 | ТК-454-ТК-455 | 50 | 352,0000 |
| 139 | ТК-455-У-57 | 50 | 202,0000 |
| 140 | ТК-456-У-58 | 80 | 158,0000 |
| 141 | ТК-457-ТК-456 | 100 | 242,0000 |
| 142 | ТК-458-ТК-457 | 100 | 64,0000 |
| 143 | ТК-459-ТК-458 | 100 | 54,0000 |
| 144 | ТК-460-ТК-459 | 100 | 42,0000 |
| 145 | ТК-461-ТК-462 | 100 | 34,0000 |
| 146 | ТК-462-ТК-460 | 100 | 38,0000 |
| 147 | ТК-463-ТК-461 | 100 | 46,0000 |
| 148 | ТК-464-ТК-463 | 100 | 68,0000 |
| 149 | ТК-465-ТК-464 | 100 | 56,0000 |
| 150 | ТК-466-ТК-465 | 100 | 68,0000 |
| 151 | ТК-467-ТК-468 | 100 | 80,0000 |
| 152 | ТК-468-ТК-469 | 100 | 68,0000 |
| 153 | ТК-469-ТК-470 | 100 | 40,0000 |
| 154 | ТК-470-ТК-477 | 80 | 36,0000 |
| 155 | ТК-475-ТК-474 | 100 | 26,0000 |
| 156 | ТК-471-ул. Молодежная, 22 | 25 | 104,0000 |
| 157 | ТК-472-ТК-471 | 100 | 88,0000 |
| 158 | ТК-473-ТК-472 | 100 | 162,0000 |
| 159 | ТК-474-ТК-473 | 100 | 40,0000 |
| 160 | ТК-451-ул. Молодежная, 32 | 25 | 20,0000 |
| 161 | ТК-452-ул. Молодежная, 34 | 25 | 22,0000 |
| 162 | ТК-453-ул. Молодежная, 36 | 32 | 22,0000 |
| 163 | ТК-454-ул. Молодежная, 38 | 32 | 22,0000 |
| 164 | ТК-455-ул. Молодежная, 48 | 32 | 20,0000 |
| 165 | ТК-456-ул. Молодежная, 51 | 32 | 18,0000 |
| 166 | ТК-457-ул. Молодежная, 43 | 25 | 16,0000 |
| 167 | ТК-458-ул. Молодежная, 41 | 25 | 18,0000 |
| 168 | ТК-459-ул. Молодежная, 39 | 25 | 18,0000 |
| 169 | ТК-460-ул. Молодежная, 37 | 25 | 14,0000 |
| 170 | ТК-462-ул. Молодежная, 37а | 25 | 56,0000 |
| 171 | ТК-461-ул. Молодежная, 35 | 25 | 16,0000 |
| 172 | ТК-463-ул. Молодежная, 33 | 25 | 18,0000 |
| 173 | ТК-464-ул. Молодежная, 31 | 25 | 14,0000 |
| 174 | ТК-465-ул. Молодежная, 29 | 25 | 12,0000 |
| 175 | ТК-466-ул. Молодежная, 27 | 25 | 14,0000 |
| 176 | ТК-474-ул. Молодежная, 30 | 25 | 26,0000 |
| 177 | ТК-473-ул. Молодежная, 28 | 25 | 22,0000 |
| 178 | ТК-467-ул. Молодежная, 23 | 25 | 10,0000 |
| 179 | ТК-468-ул. Молодежная, 21 | 25 | 14,0000 |
| 180 | ТК-472-ул. Молодежная, 26 | 25 | 22,0000 |
| 181 | ТК-469-ул. Молодежная, 19 | 25 | 14,0000 |
| 182 | ТК-470-ул. Молодежная, 17а | 25 | 20,0000 |
| 183 | ТК-471-ул. Молодежная, 24 | 25 | 18,0000 |
| 184 | ТК-477-ул. Молодежная, 15 | 25 | 72,0000 |
| 185 | ТК-477-ул. Молодежная, 17 | 25 | 20,0000 |
| 186 | У-9-ТК-433 | 65 | 184,0000 |
| 187 | ТК-355-ТК-531 | 50 | 80,0000 |
| 188 | ТК-531-Пасечник | 32 | 76,0000 |
| 189 | ТК-532-ТК-406 | 100 | 28,0000 |
| 190 | ТК-532-ТК-357 | 80 | 232,0000 |
| 191 | У-23-ул. Строителей, 32 | 32 | 32,0000 |
| 192 | ТК-540-ТК-541 | 100 | 64,0000 |
| 193 | ТК-541-ТК-448 | 100 | 18,0000 |
| 194 | ТК-540-пер. Индустриаль ный, 5 | 50 | 24,0000 |
| 195 | ТК-541-Шатырина, Денисова | 50 | 22,0000 |
| 196 | ТК-542-ТК-449 | 65 | 76,0000 |
| 197 | ТК-542-пер. Индустриаль ный, 7 | 50 | 22,0000 |
| 198 | ТК-447-Бондаренко | 32 | 80,0000 |
| 199 | ТК-543-ТК-447 | 100 | 70,0000 |
| 200 | ТК-543-ТК-640 | 50 | 108,0000 |
| 201 | У-23-У-51 | 65 | 88,0000 |
| 202 | У-51-пер. Индустриаль ный, 3 | 32 | 28,0000 |
| 203 | У-51-пер. Индустриаль ный, 1 | 25 | 4,0000 |
| 204 | У-54-ул. Строителей, 31 | 32 | 24,0000 |
| 205 | У-55-ул. Строителей, 48 | 32 | 30,0000 |
| 206 | У-56-ул. Маслозаводс кая, 27 | 32 | 12,0000 |
| 207 | У-57-ул. Молодежная, 52 | 32 | 20,0000 |
| 208 | У-58-ул. Молодежная, 55 | 32 | 18,0000 |
| 209 | ТК-640-Чекунов Гараж | 50 | 40,0000 |
| 210 | ТК-640-ИП Ивлев | 32 | 30,0000 |
| Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а |  |  |  |
| 1 | Котельная РТП-ТК-308 | 150 | 330,0000 |
| 2 | ТК-308-ТК-352 | 150 | 146,0000 |
| 3 | ТК-309-ТК-326 | 100 | 36,0000 |
| 4 | ТК-309-ТК-343 | 100 | 56,0000 |
| 5 | ТК-309-ТК-315 | 100 | 126,0000 |
| 6 | ТК-310-ТК-342 | 100 | 56,0000 |
| 7 | ТК-310-ТК-339 | 100 | 54,0000 |
| 8 | ТК-311-ТК-346 | 150 | 238,0000 |
| 9 | ТК-311-ТК-349 | 50 | 22,0000 |
| 10 | ТК-308-ТК-527 | 50 | 48,0000 |
| 11 | Котельная РТП-ТК-522 | 150 | 182,0000 |
| 12 | ТК-313-ТК-371 | 100 | 36,0000 |
| 13 | ТК-313-ТК-314 | 150 | 22,0000 |
| 14 | ТК-314-ТК-381 | 80 | 40,0000 |
| 15 | ТК-314-ТК-392 | 80 | 28,0000 |
| 16 | ТК-313-ТК-370 | 50 | 18,0000 |
| 17 | ТК-315-ТК-316 | 100 | 80,0000 |
| 18 | ТК-316-ТК-317 | 100 | 68,0000 |
| 19 | ТК-317-ТК-318 | 100 | 66,0000 |
| 20 | ТК-318-ТК-319 | 100 | 64,0000 |
| 21 | ТК-319-ТК-320 | 100 | 84,0000 |
| 22 | ТК-320-ТК-321 | 80 | 66,0000 |
| 23 | ТК-321-ТК-322 | 80 | 64,0000 |
| 24 | ТК-322-ТК-323 | 80 | 64,0000 |
| 25 | ТК-323-ТК-324 | 80 | 68,0000 |
| 26 | ТК-324-ТК-325 | 80 | 72,0000 |
| 27 | ТК-325-У-43 | 80 | 124,0000 |
| 28 | ТК-326-ТК-327 | 100 | 68,0000 |
| 29 | ТК-327-ТК-328 | 100 | 78,0000 |
| 30 | ТК-328-ТК-329 | 100 | 114,0000 |
| 31 | ТК-329-ТК-330 | 100 | 70,0000 |
| 32 | ТК-330-ТК-331 | 100 | 72,0000 |
| 33 | ТК-331-ТК-332 | 80 | 64,0000 |
| 34 | ТК-332-ТК-333 | 80 | 74,0000 |
| 35 | ТК-333-ТК-334 | 80 | 70,0000 |
| 36 | ТК-334-ТК-335 | 80 | 82,0000 |
| 37 | ТК-335-У-42 | 80 | 158,0000 |
| 38 | ТК-336-У-33 | 100 | 50,0000 |
| 39 | ТК-337-ТК-336 | 100 | 48,0000 |
| 40 | ТК-338-ТК-337 | 100 | 48,0000 |
| 41 | ТК-339-ТК-338 | 100 | 62,0000 |
| 42 | ТК-340-У-24 | 100 | 172,0000 |
| 43 | ТК-341-ТК-340 | 100 | 72,0000 |
| 44 | ТК-342-ТК-341 | 100 | 68,0000 |
| 45 | ТК-343-ТК-310 | 100 | 28,0000 |
| 46 | У-24-ул. Транспортна я, 2 | 32 | 34,0000 |
| 47 | ТК-336-ул. Транспортна я, 3 | 32 | 28,0000 |
| 48 | ТК-337-ул. Транспортна я, 5 | 25 | 28,0000 |
| 49 | ТК-338-ул. Транспортна я, 7 | 25 | 28,0000 |
| 50 | ТК-339-ул. Транспортна я, 9 | 25 | 30,0000 |
| 51 | ТК-340-ул. Транспортна я, 8 | 25 | 26,0000 |
| 52 | ТК-341-ул. Транспортна я, 10 | 25 | 24,0000 |
| 53 | ТК-342-ул. Транспортна я, 12 | 25 | 26,0000 |
| 54 | ТК-343-ул. Маяковского, 2а | 25 | 24,0000 |
| 55 | ТК-326-ул. Транспортна я, 14 | 25 | 28,0000 |
| 56 | ТК-327-ул. Транспортна я, 16 | 25 | 34,0000 |
| 57 | ТК-328-ул. Транспортна я, 18 | 25 | 36,0000 |
| 58 | ТК-329-ул. Транспортна я, 20 | 25 | 38,0000 |
| 59 | ТК-330-ул. Транспортна я, 22 | 25 | 38,0000 |
| 60 | ТК-331-ул. Транспортна я, 24 | 25 | 38,0000 |
| 61 | ТК-332-ул. Транспортна я, 26 | 25 | 34,0000 |
| 62 | ТК-333-ул. Транспортна я, 28 | 25 | 34,0000 |
| 63 | ТК-334-ул. Транспортна я, 30 | 25 | 32,0000 |
| 64 | ТК-335-ул. Транспортна я, 32 | 25 | 32,0000 |
| 65 | ТК-325-ул. Транспортна я, 31 | 32 | 22,0000 |
| 66 | ТК-324-ул. Транспортна я, 29 | 32 | 22,0000 |
| 67 | ТК-323-ул. Транспортна я, 27 | 25 | 22,0000 |
| 68 | ТК-322-ул. Транспортна я, 25 | 25 | 22,0000 |
| 69 | ТК-321-ул. Транспортна я, 23 | 25 | 22,0000 |
| 70 | ТК-320-ул. Транспортна я, 21 | 25 | 24,0000 |
| 71 | ТК-319-ул. Транспортна я, 19 | 25 | 24,0000 |
| 72 | ТК-318-ул. Транспортна я, 17 | 25 | 24,0000 |
| 73 | ТК-317-ул. Транспортна я, 15 | 25 | 22,0000 |
| 74 | ТК-316-ул. Транспортна я, 13 | 25 | 24,0000 |
| 75 | ТК-315-ул. Транспортна я, 11 | 25 | 24,0000 |
| 76 | ТК-344-ТК-309 | 150 | 204,0000 |
| 77 | ТК-344-ул. Первомайска я, 21 | 32 | 60,0000 |
| 78 | ТК-345-ТК-344 | 150 | 108,0000 |
| 79 | ТК-346-ТК-345 | 150 | 56,0000 |
| 80 | ТК-347-ТК-312 | 50 | 72,0000 |
| 81 | ТК-348-ТК-347 | 50 | 10,0000 |
| 82 | ТК-349-ТК-348 | 50 | 96,0000 |
| 83 | ТК-350-У-41 | 50 | 130,0000 |
| 84 | ТК-351-ТК-350 | 50 | 90,0000 |
| 85 | ТК-353-ТК-354 | 50 | 34,0000 |
| 86 | ТК-354-У-18 | 50 | 36,0000 |
| 87 | ТК-345-Метелица | 32 | 86,0000 |
| 88 | ТК-346-ул. Маяковского, 7 | 32 | 46,0000 |
| 89 | ТК-350-ул. Матвиенко, 5 | 25 | 32,0000 |
| 90 | ТК-351-ул. Матвиенко, 6 | 25 | 22,0000 |
| 91 | ТК-349-ул. Маяковского, 11 | 25 | 30,0000 |
| 92 | ТК-347-ул. Матвиенко, 10 | 25 | 20,0000 |
| 93 | ТК-312-ул. Матвиенко, 12 | 25 | 24,0000 |
| 94 | ТК-348-ул. Матвиенко, 11 | 25 | 38,0000 |
| 95 | ТК-353-ул. Маяковского, 21 | 25 | 22,0000 |
| 96 | ТК-354-ул. Маяковского, 23 | 25 | 20,0000 |
| 97 | У-18-ул. Маяковского, 25 | 25 | 22,0000 |
| 98 | ТК-312-У-19 | 50 | 154,0000 |
| 99 | ТК-368-ТК-367 | 50 | 80,0000 |
| 100 | ТК-369-ТК-368 | 50 | 120,0000 |
| 101 | ТК-370-ТК-369 | 50 | 214,0000 |
| 102 | ТК-371-ТК-372 | 100 | 380,0000 |
| 103 | ТК-372-ТК-373 | 100 | 80,0000 |
| 104 | ТК-373-ТК-389 | 100 | 46,0000 |
| 105 | ТК-374-У-38 | 80 | 150,0000 |
| 106 | ТК-375-ТК-374 | 80 | 52,0000 |
| 107 | ТК-376-ТК-529 | 80 | 20,0000 |
| 108 | ТК-377-ТК-530 | 80 | 142,0000 |
| 109 | ТК-378-ТК-377 | 80 | 68,0000 |
| 110 | ТК-379-ТК-378 | 80 | 58,0000 |
| 111 | ТК-380-ТК-379 | 80 | 52,0000 |
| 112 | ТК-381-ТК-380 | 80 | 60,0000 |
| 113 | ТК-382-ТК-383 | 80 | 56,0000 |
| 114 | ТК-383-ТК-384 | 80 | 58,0000 |
| 115 | ТК-384-ТК-385 | 80 | 58,0000 |
| 116 | ТК-385-ТК-386 | 80 | 56,0000 |
| 117 | ТК-386-ТК-387 | 80 | 44,0000 |
| 118 | ТК-387-У-37 | 80 | 40,0000 |
| 119 | ТК-367-ул. Октябрьская, 46 | 25 | 16,0000 |
| 120 | ТК-368-ул. Октябрьская, 44 | 25 | 18,0000 |
| 121 | ТК-369-ул. Октябрьская, 42 | 50 | 18,0000 |
| 122 | ТК-370-РТП | 50 | 20,0000 |
| 123 | ТК-371-Домшинская | 50 | 30,0000 |
| 124 | ТК-372-8кв. жилой дом | 32 | 30,0000 |
| 125 | ТК-373-ул. Октябрьская, 34 | 32 | 26,0000 |
| 126 | ТК-374-ул. Октябрьская, 27 | 32 | 24,0000 |
| 127 | ТК-375-ул. Октябрьская, 29 | 32 | 22,0000 |
| 128 | ТК-376-ул. Октябрьская, 33 | 32 | 34,0000 |
| 129 | ТК-377-24кв. жилой дом | 25 | 34,0000 |
| 130 | ТК-378-ул. Октябрьская, 39 | 25 | 32,0000 |
| 131 | ТК-379-ул. Октябрьская, 41 | 25 | 34,0000 |
| 132 | ТК-380-ул. Октябрьская, 43 | 25 | 32,0000 |
| 133 | ТК-381-ул. Октябрьская, 45 | 25 | 32,0000 |
| 134 | ТК-382-ул. Октябрьская, 47 | 25 | 32,0000 |
| 135 | ТК-383-ул. Октябрьская, 49 | 25 | 30,0000 |
| 136 | ТК-384-ул. Октябрьская, 51 | 25 | 28,0000 |
| 137 | ТК-385-ул. Октябрьская, 53 | 25 | 22,0000 |
| 138 | ТК-386-ул. Октябрьская, 55 | 25 | 22,0000 |
| 139 | ТК-387-ул. Октябрьская, 57 | 25 | 18,0000 |
| 140 | ТК-388-ТК-375 | 80 | 96,0000 |
| 141 | ТК-388-ул. Октябрьская, 31 | 50 | 64,0000 |
| 142 | ТК-389-ул. Октябрьская, 32 | 50 | 58,0000 |
| 143 | ТК-389-ТК-391 | 50 | 240,0000 |
| 144 | ТК-390-У-39 | 50 | 44,0000 |
| 145 | ТК-391-ТК-390 | 50 | 68,0000 |
| 146 | ТК-391-ул. Чкалова, 25 | 32 | 20,0000 |
| 147 | ТК-390-ул. Чкалова, 23 | 32 | 16,0000 |
| 148 | ТК-392-ТК-382 | 80 | 54,0000 |
| 149 | ТК-392-ТК-399 | 50 | 274,0000 |
| 150 | ТК-393-У-36 | 50 | 40,0000 |
| 151 | ТК-394-ТК-393 | 50 | 122,0000 |
| 152 | ТК-395-ТК-394 | 50 | 44,0000 |
| 153 | ТК-393-ул. Победы, 76 | 25 | 24,0000 |
| 154 | ТК-394-ул. Энгельса, 9 | 25 | 22,0000 |
| 155 | ТК-395-ул. Энгельса, 11 | 25 | 20,0000 |
| 156 | ТК-396-ТК-397 | 50 | 54,0000 |
| 157 | ТК-397-ТК-398 | 50 | 106,0000 |
| 158 | ТК-398-ул. Энгельса, 44 | 50 | 252,0000 |
| 159 | ТК-398-ул. Энгельса, 43 | 32 | 34,0000 |
| 160 | ТК-397-ул. Энгельса, 39 | 32 | 30,0000 |
| 161 | ТК-396-ул. Энгельса, 37 | 32 | 30,0000 |
| 162 | ТК-399-ТК-395 | 50 | 212,0000 |
| 163 | ТК-399-ТК-400 | 50 | 162,0000 |
| 164 | ТК-400-ул. Энгельса, 27 | 25 | 24,0000 |
| 165 | ТК-400-ТК-396 | 50 | 384,0000 |
| 166 | ТК-351-ТК-311 | 150 | 32,0000 |
| 167 | ТК-352-ТК-351 | 150 | 82,0000 |
| 168 | ТК-367-У-53 | 50 | 60,0000 |
| 169 | ТК-522-ТК-313 | 150 | 92,0000 |
| 170 | ТК-522-ТК-523 | 65 | 558,0000 |
| 171 | ТК-523-У-35 | 50 | 30,0000 |
| 172 | ТК-523-ТК-524 | 25 | 18,0000 |
| 173 | ТК-524-ул. Первомайска я, 4 | 25 | 10,0000 |
| 174 | ТК-524-У-34 | 50 | 52,0000 |
| 175 | ТК-352-ТК-526 | 80 | 178,0000 |
| 176 | ТК-526-У-40 | 80 | 72,0000 |
| 177 | ТК-526-СТО | 25 | 12,0000 |
| 178 | ТК-527-ТК-353 | 50 | 12,0000 |
| 179 | ТК-527-ТК-528 | 50 | 202,0000 |
| 180 | ТК-528-ул. Маслозаводс кая, 7 | 50 | 128,0000 |
| 181 | ТК-528-ул. Маслозаводс кая, 8 | 25 | 10,0000 |
| 182 | У-19-ул. Маслозаводс кая, 3 | 25 | 38,0000 |
| 183 | ТК-529-ТК-388 | 80 | 44,0000 |
| 184 | ТК-530-ТК-376 | 80 | 54,0000 |
| 185 | ТК-529-ул. Октябрьская, 31г | 50 | 142,0000 |
| 186 | ТК-530-ул. Октябрьская, 31д | 50 | 140,0000 |
| 187 | У-33-ул. Транспортна я, 1 | 32 | 28,0000 |
| 188 | У-34-ул. Первомайска я, 2 | 25 | 12,0000 |
| 189 | У-35-ул. Первомайска я, 6 | 25 | 12,0000 |
| 190 | У-36-ул. Победы, 74 | 25 | 20,0000 |
| 191 | У-37-ул. Октябрьская, 59 | 25 | 18,0000 |
| 192 | У-38-ул. Октябрьская, 23 | 32 | 32,0000 |
| 193 | У-39-ул. Чкалова, 21 | 32 | 18,0000 |
| 194 | У-40-Демин | 25 | 10,0000 |
| 195 | У-41-ул. Маяковского, 8 | 25 | 26,0000 |
| 196 | У-42-ул. Транспортна я, 36 | 32 | 30,0000 |
| 197 | У-43-ул. Транспортна я, 35 | 32 | 22,0000 |
| 198 | У-53-ул. Октябрьская, 48 | 25 | 14,0000 |
| Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а |  |  |  |
| 1 | Котельная Сельхозхими и-ТК-478 | 150 | 44,0000 |
| 2 | ТК-478-ТК-515 | 100 | 46,0000 |
| 3 | ТК-478-ТК-480 | 100 | 126,0000 |
| 4 | ТК-480-ТК-487 | 80 | 38,0000 |
| 5 | ТК-480-ТК-479 | 100 | 20,0000 |
| 6 | ТК-479-ТК-492 | 80 | 50,0000 |
| 7 | ТК-479-ТК-509 | 100 | 302,0000 |
| 8 | ТК-481-У-28 | 32 | 66,0000 |
| 9 | ТК-481-ТК-484 | 65 | 44,0000 |
| 10 | ТК-481-ТК-486 | 65 | 50,0000 |
| 11 | ТК-482-У-27 | 65 | 60,0000 |
| 12 | ТК-483-ТК-482 | 65 | 52,0000 |
| 13 | ТК-484-ТК-483 | 65 | 58,0000 |
| 14 | ТК-485-У-29 | 65 | 70,0000 |
| 15 | ТК-486-ТК-485 | 65 | 68,0000 |
| 16 | ТК-487-ТК-488 | 80 | 76,0000 |
| 17 | ТК-488-ТК-489 | 80 | 60,0000 |
| 18 | ТК-489-ТК-490 | 80 | 62,0000 |
| 19 | ТК-490-ТК-491 | 80 | 68,0000 |
| 20 | ТК-491-У-30 | 80 | 64,0000 |
| 21 | ТК-492-ТК-493 | 80 | 74,0000 |
| 22 | ТК-493-ТК-494 | 80 | 94,0000 |
| 23 | ТК-494-ТК-495 | 80 | 78,0000 |
| 24 | ТК-495-ТК-496 | 80 | 68,0000 |
| 25 | ТК-496-ТК-497 | 80 | 70,0000 |
| 26 | ТК-497-ТК-498 | 80 | 68,0000 |
| 27 | ТК-498-ТК-499 | 80 | 82,0000 |
| 28 | ТК-499-ТК-500 | 80 | 56,0000 |
| 29 | ТК-500-ТК-501 | 80 | 74,0000 |
| 30 | ТК-501-ТК-502 | 80 | 64,0000 |
| 31 | ТК-502-ТК-512 | 80 | 212,0000 |
| 32 | ТК-503-ТК-504 | 100 | 58,0000 |
| 33 | ТК-504-ТК-505 | 100 | 72,0000 |
| 34 | ТК-505-ул. Мира, 22 | 25 | 18,0000 |
| 35 | ТК-506-У-32 | 100 | 136,0000 |
| 36 | ТК-507-ТК-506 | 100 | 76,0000 |
| 37 | ТК-508-ТК-510 | 100 | 186,0000 |
| 38 | ТК-509-ТК-508 | 100 | 106,0000 |
| 39 | ТК-510-ТК-507 | 100 | 76,0000 |
| 40 | ТК-510-ТК-511 | 25 | 48,0000 |
| 41 | ТК-511-ул. Крупская, 7 | 25 | 20,0000 |
| 42 | ТК-511-ул. Крупская, 9 | 25 | 24,0000 |
| 43 | ТК-482-ул. Дорожников, 5 | 25 | 16,0000 |
| 44 | ТК-483-ул. Дорожников, 7 | 25 | 16,0000 |
| 45 | ТК-484-ул. Дорожников, 9 | 25 | 14,0000 |
| 46 | ТК-485-ул. Дорожников, 6 | 25 | 20,0000 |
| 47 | ТК-486-ул. Дорожников, 8 | 25 | 20,0000 |
| 48 | ТК-487-ул. Мира, 4 | 25 | 24,0000 |
| 49 | ТК-488-ул. Мира, 6 | 25 | 22,0000 |
| 50 | ТК-489-ул. Мира, 8 | 25 | 24,0000 |
| 51 | ТК-490-ул. Мира, 10 | 25 | 24,0000 |
| 52 | ТК-491-ул. Мира, 12 | 25 | 24,0000 |
| 53 | ТК-492-ул. Мира, 1а | 25 | 16,0000 |
| 54 | ТК-493-ул. Мира, 1 | 25 | 14,0000 |
| 55 | ТК-494-ул. Мира, 3 | 25 | 16,0000 |
| 56 | ТК-495-ул. Мира, 5 | 25 | 16,0000 |
| 57 | ТК-496-ул. Мира, 7 | 25 | 18,0000 |
| 58 | ТК-497-ул. Мира, 9 | 25 | 18,0000 |
| 59 | ТК-498-ул. Мира, 11 | 25 | 22,0000 |
| 60 | ТК-499-ул. Мира, 13 | 25 | 24,0000 |
| 61 | ТК-500-ул. Мира, 15 | 25 | 26,0000 |
| 62 | ТК-501-ул. Мира, 17 | 25 | 24,0000 |
| 63 | ТК-502-ул. Мира, 19 | 25 | 20,0000 |
| 64 | ТК-503-ул. Мира, 18 | 25 | 30,0000 |
| 65 | ТК-504-ул. Мира, 20 | 25 | 22,0000 |
| 66 | ТК-505-У-31 | 100 | 146,0000 |
| 67 | ТК-509-ул. Крупская, 2 | 25 | 14,0000 |
| 68 | ТК-508-ул. Крупская, 4 | 25 | 16,0000 |
| 69 | ТК-507-ул. Крупская, 10 | 25 | 14,0000 |
| 70 | ТК-506-ул. Крупская, 12 | 25 | 14,0000 |
| 71 | ТК-512-ТК-503 | 100 | 34,0000 |
| 72 | ТК-512-ул. Мира, 16а | 50 | 118,0000 |
| 73 | ТК-512-ТК-513 | 50 | 124,0000 |
| 74 | ТК-513-ТК-514 | 50 | 168,0000 |
| 75 | ТК-514-ул. Партизанская , 17 | 25 | 36,0000 |
| 76 | ТК-514-ул. Партизанская , 17а | 25 | 10,0000 |
| 77 | ТК-513-ул. Партизанская , 7 | 25 | 20,0000 |
| 78 | ТК-515-12кв. жилой дом | 100 | 144,0000 |
| 79 | ТК-515-ТК-481 | 100 | 682,0000 |
| 80 | У-27-ул. Дорожников, 3 | 25 | 18,0000 |
| 81 | У-28-ул. Дорожников, 13 | 25 | 14,0000 |
| 82 | У-29-ул. Дорожников, 4 | 25 | 16,0000 |
| 83 | У-30-ул. Мира, 14 | 25 | 24,0000 |
| 84 | У-31-ул. Мира, 24 | 25 | 16,0000 |
| 85 | У-32-ул. Крупская, 16 | 25 | 20,0000 |
| Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная |  |  |  |
| 1 | Котельная Вокзальная-ТК-188 | 150 | 192,0000 |
| 2 | ТК-170-ТК-190 | 100 | 144,0000 |
| 3 | ТК-170-ТК-191 | 100 | 48,0000 |
| 4 | Котельная Вокзальная-ТК-547 | 150 | 86,0000 |
| 5 | ТК-171-ТК-172 | 100 | 98,0000 |
| 6 | ТК-172-ТК-546 | 80 | 62,0000 |
| 7 | ТК-172-ТК-174 | 65 | 38,0000 |
| 8 | ТК-173-ул. Вокзальная, 14 | 25 | 166,0000 |
| 9 | ТК-174-У-81 | 50 | 34,0000 |
| 10 | ТК-173-ул. Вокзальная, 12 | 25 | 16,0000 |
| 11 | ТК-174-Кафе "Шантан" | 32 | 24,0000 |
| 12 | ТК-175-ТК-196 | 80 | 54,0000 |
| 13 | ТК-175-ул. Вокзальная, 2 | 25 | 226,0000 |
| 14 | ТК-176-ТК-544 | 80 | 22,0000 |
| 15 | ТК-177-ТК-176 | 80 | 28,0000 |
| 16 | ТК-178-ТК-177 | 80 | 28,0000 |
| 17 | ТК-179-ТК-178 | 80 | 32,0000 |
| 18 | ТК-180-ТК-618 | 80 | 26,0000 |
| 19 | ТК-176-ул. Вокзальная, 3 (кв.2) | 25 | 18,0000 |
| 20 | ТК-177-ул. Вокзальная, 5 | 25 | 18,0000 |
| 21 | ТК-178-ул. Вокзальная, 7 | 25 | 18,0000 |
| 22 | ТК-179-ул. Вокзальная, 9 | 25 | 18,0000 |
| 23 | ТК-180-ул. Вокзальная, 9а | 25 | 18,0000 |
| 24 | ТК-171-ул. Вокзальная, 20 | 50 | 136,0000 |
| 25 | ТК-181-ТК-197 | 150 | 34,0000 |
| 26 | ТК-181-ул. Комсомольск ая, 1 | 50 | 22,0000 |
| 27 | ТК-181-ул. Комсомольск ая, 3 | 50 | 20,0000 |
| 28 | ТК-171-ул. М. Горького, 8 | 25 | 82,0000 |
| 29 | ТК-182-ТК-623 | 150 | 46,0000 |
| 30 | ТК-183-У-84 | 50 | 68,0000 |
| 31 | ТК-184-ТК-183 | 65 | 138,0000 |
| 32 | ТК-185-ТК-184 | 65 | 142,0000 |
| 33 | ТК-186-ТК-185 | 100 | 184,0000 |
| 34 | ТК-186-ТК-187 | 25 | 52,0000 |
| 35 | ТК-185-ул. Советская, 47 | 50 | 26,0000 |
| 36 | ТК-187-ул. Советская, 45 | 25 | 12,0000 |
| 37 | ТК-187-ул. Декабристов, 4 | 25 | 108,0000 |
| 38 | ТК-188-ТК-170 | 100 | 44,0000 |
| 39 | ТК-188-ул. Советская, 38 | 32 | 116,0000 |
| 40 | ТК-189-ТК-186 | 100 | 68,0000 |
| 41 | ТК-190-ТК-189 | 100 | 54,0000 |
| 42 | ТК-191-У-83 | 50 | 112,0000 |
| 43 | ТК-189-ул. Декабристов, 1 | 32 | 60,0000 |
| 44 | ТК-190-ул. Советская, 43 | 32 | 80,0000 |
| 45 | ТК-191-ул. Советская, 41 | 32 | 10,0000 |
| 46 | ТК-170-ТК-193 | 50 | 62,0000 |
| 47 | ТК-192-У-82 | 50 | 62,0000 |
| 48 | ТК-193-ТК-192 | 50 | 112,0000 |
| 49 | ТК-193-ул. Совхозная, 1 | 32 | 12,0000 |
| 50 | ТК-192-ул. Совхозная, 3 | 32 | 12,0000 |
| 51 | ТК-184-ул. Советская, 44 | 50 | 52,0000 |
| 52 | ТК-183-ул. Советская, 48 | 32 | 16,0000 |
| 53 | ТК-194-Колобок | 25 | 66,0000 |
| 54 | ТК-194-ул. Советская, 10 | 25 | 56,0000 |
| 55 | ТК-195-ТК-545 | 50 | 28,0000 |
| 56 | ТК-196-ТК-195 | 80 | 58,0000 |
| 57 | ТК-195-ул. Советская, 8 | 25 | 40,0000 |
| 58 | ТК-197-ТК-621 | 150 | 222,0000 |
| 59 | ТК-197-Райтоп, Цивенко | 50 | 192,0000 |
| 60 | ТК-196-ул. Вокзальная, 1 | 25 | 20,0000 |
| 61 | ТК-544-ТК-175 | 80 | 22,0000 |
| 62 | ТК-544-ул. Вокзальная, 3 (кв.1) | 25 | 16,0000 |
| 63 | ТК-622-Омская дист гражд сооруж | 50 | 284,0000 |
| 64 | ТК-175-ул. Вокзальная, 4 | 32 | 276,0000 |
| 65 | ТК-195-ул. Советская, 6 (кв.1) | 25 | 24,0000 |
| 66 | ТК-545-ТК-194 | 50 | 40,0000 |
| 67 | ТК-545-ул. Советская, 6 (кв.2) | 25 | 30,0000 |
| 68 | У-81-Магазин "1000 мелочей" | 25 | 20,0000 |
| 69 | ТК-546-ТК-180 | 80 | 16,0000 |
| 70 | ТК-546-Магазин "Татьяна", гараж | 32 | 42,0000 |
| 71 | ТК-182-ул. Вокзальная, 39 | 25 | 96,0000 |
| 72 | ТК-547-ТК-182 | 150 | 70,0000 |
| 73 | ТК-547-ТК-548 | 32 | 88,0000 |
| 74 | ТК-548-ул. Вокзальная, 41 | 25 | 10,0000 |
| 75 | ТК-548-ТК-549 | 32 | 74,0000 |
| 76 | ТК-549-СТО Тукка | 25 | 32,0000 |
| 77 | ТК-549-ул. Вокзальная, 42 | 25 | 62,0000 |
| 78 | ТК-175-ул. Вокзальная, 6 | 25 | 36,0000 |
| 79 | ТК-175-ул. Вокзальная, 8 | 25 | 28,0000 |
| 80 | ТК-618-ТК-179 | 80 | 36,0000 |
| 81 | ТК-618-ТК-173 | 25 | 10,0000 |
| 82 | ТК-619-ТК-171 | 100 | 24,0000 |
| 83 | ТК-620-ТК-622 | 150 | 48,0000 |
| 84 | ТК-621-ТК-620 | 150 | 126,0000 |
| 85 | ТК-622-ТК-619 | 100 | 112,0000 |
| 86 | ТК-619-ул. Вокзальная, 22 | 50 | 26,0000 |
| 87 | ТК-620-ул. Вокзальная, 24 | 50 | 32,0000 |
| 88 | ТК-621-ул. Вокзальная, 26 | 50 | 32,0000 |
| 89 | У-82-ул. Совхозная, 5 | 32 | 12,0000 |
| 90 | У-83-ул. Совхозная, 4 | 32 | 12,0000 |
| 91 | У-84-ул. Советская, 46 | 32 | 16,0000 |
| 92 | ТК-623-ТК-181 | 150 | 96,0000 |
| 93 | ТК-623-ул. Комсомольск ая, 8 | 50 | 26,0000 |
| Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная-ТК-62 | 150 | 106,0000 |
| 2 | ТК-2-ТК-76 | 100 | 112,0000 |
| 3 | ТК-64-ТК-2 | 80 | 48,0000 |
| 4 | ТК-2-ТК-611 | 80 | 66,0000 |
| 5 | ТК-3-ТК-4 | 50 | 78,0000 |
| 6 | ТК-3-ТК-5 | 50 | 32,0000 |
| 7 | ТК-6-ТК-89 | 80 | 24,0000 |
| 8 | ТК-32-ул. Красноармей ская, 22 | 25 | 16,0000 |
| 9 | ТК-32-ул. Красноармей ская, 24 | 32 | 76,0000 |
| 10 | ТК-40-ТК-87 | 100 | 162,0000 |
| 11 | ТК-1-ТК-65 | 50 | 36,0000 |
| 12 | ТК-7-ТК-41 | 150 | 12,0000 |
| 13 | ТК-42-ТК-7 | 150 | 80,0000 |
| 14 | Котельная Центральная-ТК-8 | 200 | 148,0000 |
| 15 | ТК-8-ТК-72 | 80 | 32,0000 |
| 16 | ТК-8-ТК-71 | 80 | 24,0000 |
| 17 | ТК-9-ТК-91 | 32 | 26,0000 |
| 18 | ТК-9-ТК-75 | 50 | 26,0000 |
| 19 | ТК-11-ТК-19 | 50 | 214,0000 |
| 20 | ТК-11-ТК-539 | 80 | 34,0000 |
| 21 | Котельная Центральная-ТК-607 | 200 | 30,0000 |
| 22 | ТК-14-ТК-50 | 150 | 16,0000 |
| 23 | ТК-14-ТК-15 | 25 | 84,0000 |
| 24 | ТК-16-ТК-63 | 100 | 126,0000 |
| 25 | ТК-16-ТК-51 | 50 | 56,0000 |
| 26 | ТК-17-ТК-46 | 50 | 164,0000 |
| 27 | ТК-17-ТК-519 | 100 | 50,0000 |
| 28 | ТК-18-ТК-597 | 100 | 48,0000 |
| 29 | ТК-19-ул. Кирова, 34 | 32 | 18,0000 |
| 30 | ТК-19-У-62 | 50 | 60,0000 |
| 31 | ТК-12-ул. Кирова, 42 | 32 | 18,0000 |
| 32 | У-62-ул. Кирова, 32 | 32 | 20,0000 |
| 33 | ТК-20-ТК-21 | 50 | 28,0000 |
| 34 | ТК-21-ТК-636 | 50 | 84,0000 |
| 35 | ТК-21-ул. Комсомольск ая, 42 | 25 | 18,0000 |
| 36 | ТК-22-ул. Комсомольск ая, 38б | 32 | 22,0000 |
| 37 | ТК-20-ТК-23 | 50 | 58,0000 |
| 38 | ТК-23-У-66 | 50 | 56,0000 |
| 39 | ТК-23-ул. Комсомольск ая, 44 | 25 | 14,0000 |
| 40 | У-66-ул. Комсомольск ая, 46 | 25 | 14,0000 |
| 41 | ТК-30-У-5 | 100 | 18,0000 |
| 42 | У-1-ул. Красноармей ская, 9 (кв.1) | 32 | 24,0000 |
| 43 | У-1-ул. Красноармей ская, 9 (кв.2) | 32 | 30,0000 |
| 44 | ТК-24-У-1 | 50 | 116,0000 |
| 45 | ТК-24-ул. Красноармей ская, 7 | 25 | 28,0000 |
| 46 | ТК-25-ТК-24 | 50 | 16,0000 |
| 47 | ТК-25-ул. Красноармей ская, 5 | 32 | 26,0000 |
| 48 | У-2-ТК-25 | 50 | 102,0000 |
| 49 | У-2-ул. Красноармей ская, 3 | 25 | 28,0000 |
| 50 | ТК-26-ТК-30 | 100 | 14,0000 |
| 51 | ТК-26-ТК-29 | 80 | 86,0000 |
| 52 | У-3-ул. Красноармей ская, 12 | 32 | 84,0000 |
| 53 | У-3-ул. Красноармей ская, 10 | 25 | 10,0000 |
| 54 | У-4-У-3 | 50 | 42,0000 |
| 55 | ТК-27-У-4 | 50 | 50,0000 |
| 56 | ТК-27-ул. Красноармей ская, 6 | 25 | 16,0000 |
| 57 | ТК-28-ТК-27 | 50 | 40,0000 |
| 58 | ТК-28-ул. Красноармей ская, 4 | 25 | 14,0000 |
| 59 | ТК-29-ТК-28 | 80 | 28,0000 |
| 60 | У-5-У-11 | 100 | 22,0000 |
| 61 | ТК-31-ТК-32 | 32 | 20,0000 |
| 62 | ТК-31-ул. Красноармей ская, 20 | 50 | 64,0000 |
| 63 | ТК-4-У-16 | 50 | 56,0000 |
| 64 | У-16-ул. Красноармей ская, 23 | 32 | 18,0000 |
| 65 | ТК-4-ул. Красноармей ская, 25 | 32 | 22,0000 |
| 66 | ТК-3-ТК-92 | 80 | 26,0000 |
| 67 | ТК-615-ТК-58 | 80 | 34,0000 |
| 68 | ТК-34-ТК-616 | 65 | 30,0000 |
| 69 | ТК-34-ул. Красноармей ская, 36 | 32 | 22,0000 |
| 70 | ТК-5-У-15 | 50 | 104,0000 |
| 71 | ТК-5-ул. Ленина, 22 | 25 | 14,0000 |
| 72 | ТК-35-ТК-3 | 80 | 48,0000 |
| 73 | ТК-35-ул. Ленина, 24 | 25 | 30,0000 |
| 74 | ТК-36-ТК-35 | 80 | 70,0000 |
| 75 | ТК-36-ул. Ленина, 26 | 25 | 16,0000 |
| 76 | ТК-37-ТК-36 | 80 | 56,0000 |
| 77 | ТК-37-ул. Ленина, 28 | 32 | 24,0000 |
| 78 | ТК-630-ТК-37 | 80 | 46,0000 |
| 79 | ТК-630-ул. Ленина, 30 | 25 | 20,0000 |
| 80 | ТК-38-У-69 | 80 | 48,0000 |
| 81 | ТК-38-ул. Ленина, 43 | 25 | 18,0000 |
| 82 | ТК-39-ТК-38 | 80 | 124,0000 |
| 83 | ТК-39-ул. Учительская, 23 | 50 | 52,0000 |
| 84 | ТК-7-ТК-40 | 100 | 42,0000 |
| 85 | ТК-41-ТК-49 | 150 | 214,0000 |
| 86 | ТК-40-ул. Ленина, 36 | 25 | 30,0000 |
| 87 | ТК-41-ул. Ленина, 38 | 25 | 36,0000 |
| 88 | ТК-516-ТК-42 | 150 | 20,0000 |
| 89 | ТК-42-ул. Ленина, 47 | 32 | 12,0000 |
| 90 | ТК-43-ТК-45 | 150 | 114,0000 |
| 91 | ТК-44-У-7 | 100 | 214,0000 |
| 92 | ТК-45-ТК-44 | 150 | 258,0000 |
| 93 | ТК-43-Дом Культуры | 50 | 126,0000 |
| 94 | ТК-43-ул. М. Горького, 28 | 50 | 128,0000 |
| 95 | ТК-45-Дом Творчества | 100 | 104,0000 |
| 96 | ТК-44-Детсад №2 | 100 | 42,0000 |
| 97 | ТК-47-ТК-518 | 65 | 16,0000 |
| 98 | ТК-46-ОАО Ростелеком | 50 | 30,0000 |
| 99 | ТК-47-ФГУП Почта России | 50 | 22,0000 |
| 100 | ТК-13-ул. Ленина, 59 | 25 | 12,0000 |
| 101 | ТК-13-У-65 | 50 | 64,0000 |
| 102 | ТК-22-У-67 | 50 | 230,0000 |
| 103 | ТК-48-ТК-43 | 150 | 98,0000 |
| 104 | ТК-48-ул. М. Горького, 15 | 25 | 30,0000 |
| 105 | ТК-49-ТК-48 | 150 | 28,0000 |
| 106 | ТК-49-ул. М. Горького, 17 | 65 | 12,0000 |
| 107 | ТК-50-ТК-16 | 150 | 94,0000 |
| 108 | ТК-50-ул. М. Горького, 21 | 25 | 60,0000 |
| 109 | ТК-16-ул. М. Горького, 36 | 50 | 58,0000 |
| 110 | ТК-51-ТК-521 | 32 | 18,0000 |
| 111 | ТК-51-ул. М. Горького, 38 | 50 | 50,0000 |
| 112 | ТК-52-ТК-608 | 80 | 24,0000 |
| 113 | ТК-52-ТК-53 | 32 | 98,0000 |
| 114 | ТК-53-У-22 | 32 | 112,0000 |
| 115 | ТК-53-ул. М. Горького, 44 | 32 | 16,0000 |
| 116 | У-22-ул. М. Горького, 48 | 32 | 24,0000 |
| 117 | ТК-54-ТК-31 | 80 | 76,0000 |
| 118 | ТК-55-ТК-54 | 80 | 46,0000 |
| 119 | ТК-56-ТК-55 | 80 | 110,0000 |
| 120 | ТК-54-ул. Матросова, 23 | 25 | 14,0000 |
| 121 | ТК-55-ул. Матросова, 25 | 25 | 16,0000 |
| 122 | ТК-56-ул. Матросова, 31 | 25 | 14,0000 |
| 123 | ТК-6-ТК-57 | 65 | 88,0000 |
| 124 | ТК-57-У-70 | 65 | 104,0000 |
| 125 | ТК-57-ул. Матросова, 37 | 32 | 12,0000 |
| 126 | ТК-6-ТК-83 | 100 | 106,0000 |
| 127 | ТК-80-У-72 | 50 | 128,0000 |
| 128 | ТК-58-ТК-34 | 65 | 116,0000 |
| 129 | ТК-612-ул. Победы, 29 | 32 | 52,0000 |
| 130 | ТК-613-ул. Победы, 23 | 25 | 44,0000 |
| 131 | ТК-61-ул. Победы, 27 | 32 | 46,0000 |
| 132 | ТК-59-ТК-614 | 80 | 48,0000 |
| 133 | ТК-60-ТК-613 | 80 | 68,0000 |
| 134 | ТК-61-ТК-60 | 80 | 42,0000 |
| 135 | ТК-615-ул. Победы, 22 | 25 | 18,0000 |
| 136 | ТК-59-ул. Победы, 24 | 32 | 18,0000 |
| 137 | ТК-60-ул. Победы, 28 | 25 | 20,0000 |
| 138 | ТК-61-ул. Победы, 30 | 25 | 18,0000 |
| 139 | ТК-62-ТК-1 | 150 | 46,0000 |
| 140 | ТК-62-ул. Победы, 33 | 32 | 82,0000 |
| 141 | ТК-15-ул. Победы, 37 | 25 | 22,0000 |
| 142 | ТК-15-ул. Победы, 35 | 25 | 54,0000 |
| 143 | ТК-63-ТК-17 | 100 | 176,0000 |
| 144 | ТК-63-ул. Победы, 45 | 50 | 40,0000 |
| 145 | ТК-18-ул. Победы, 49 | 50 | 116,0000 |
| 146 | ТК-632-ул. Победы, 51 | 50 | 46,0000 |
| 147 | ТК-20-ТК-67 | 100 | 146,0000 |
| 148 | ТК-66-ТК-64 | 80 | 90,0000 |
| 149 | ТК-65-ТК-517 | 50 | 96,0000 |
| 150 | ТК-1-ТК-66 | 80 | 26,0000 |
| 151 | ТК-64-ул. Победы, 34 | 32 | 20,0000 |
| 152 | ТК-66-ул. Победы, 36 | 32 | 26,0000 |
| 153 | ТК-65-ул. Победы, 38 | 50 | 22,0000 |
| 154 | ТК-17-ул. Победы, 42 | 50 | 50,0000 |
| 155 | ТК-67-У-6 | 100 | 134,0000 |
| 156 | ТК-67-ул. Победы, 56 | 32 | 16,0000 |
| 157 | ТК-68-ТК-69 | 50 | 118,0000 |
| 158 | ТК-68-ул. Сиб. Гвардейцев, 59 | 32 | 58,0000 |
| 159 | ТК-69-ТК-12 | 50 | 62,0000 |
| 160 | ТК-69-ТК-70 | 50 | 42,0000 |
| 161 | ТК-70-пер. Лазарева, 6 | 32 | 14,0000 |
| 162 | ТК-70-пер. Лазарева, 4 | 32 | 18,0000 |
| 163 | ТК-75-У-13 | 50 | 128,0000 |
| 164 | ТК-71-ТК-9 | 80 | 100,0000 |
| 165 | ТК-72-ТК-73 | 80 | 50,0000 |
| 166 | ТК-73-ТК-11 | 80 | 50,0000 |
| 167 | ТК-74-ТК-68 | 80 | 292,0000 |
| 168 | ТК-71-ул. Сиб. Гвардейцев, 41 | 25 | 18,0000 |
| 169 | ТК-72-ул. Сиб. Гвардейцев, 43 | 25 | 18,0000 |
| 170 | ТК-73-ул. Сиб. Гвардейцев, 45 | 25 | 20,0000 |
| 171 | ТК-74-ул. Сиб. Гвардейцев, 53 | 50 | 20,0000 |
| 172 | ТК-75-ул. Учительская, 33 | 32 | 70,0000 |
| 173 | ТК-75-ТК-88 | 32 | 32,0000 |
| 174 | ТК-10-ул. Учительская, 34 | 32 | 34,0000 |
| 175 | ТК-10-ул. Учительская, 36 | 32 | 106,0000 |
| 176 | ТК-76-ТК-39 | 100 | 148,0000 |
| 177 | ТК-76-ул. Учительская, 20 | 50 | 38,0000 |
| 178 | ТК-77-ТК-78 | 50 | 36,0000 |
| 179 | ТК-78-У-63 | 50 | 194,0000 |
| 180 | ТК-77-ул. Сиб. Гвардейцев, 50 | 25 | 32,0000 |
| 181 | ТК-78-ул. Сиб. Гвардейцев, 52 | 25 | 36,0000 |
| 182 | ТК-79-ТК-26 | 100 | 176,0000 |
| 183 | ТК-79-ул. Учительская, 6 | 50 | 32,0000 |
| 184 | ТК-80-ТК-82 | 50 | 16,0000 |
| 185 | ТК-81-У-71 | 50 | 42,0000 |
| 186 | У-17-ТК-81 | 50 | 66,0000 |
| 187 | ТК-82-У-17 | 50 | 64,0000 |
| 188 | ТК-81-ул. Учительская, 11 | 25 | 16,0000 |
| 189 | У-17-ул. Учительская, 13 | 25 | 14,0000 |
| 190 | ТК-82-ул. Учительская, 15 | 25 | 8,0000 |
| 191 | ТК-83-ТК-79 | 100 | 68,0000 |
| 192 | ТК-83-ул. Учительская, 8 | 50 | 34,0000 |
| 193 | ТК-84-ТК-6 | 100 | 18,0000 |
| 194 | ТК-85-ТК-84 | 100 | 66,0000 |
| 195 | ТК-86-ТК-617 | 100 | 30,0000 |
| 196 | ТК-87-ТК-86 | 100 | 62,0000 |
| 197 | ТК-84-ул. Учительская, 10 | 25 | 22,0000 |
| 198 | ТК-85-ул. Учительская, 12 | 25 | 22,0000 |
| 199 | ТК-86-ул. Учительская, 14 | 25 | 22,0000 |
| 200 | ТК-87-ул. Учительская, 16 | 32 | 36,0000 |
| 201 | ТК-88-ул. Учительская, 39 | 32 | 136,0000 |
| 202 | ТК-88-ул. Учительская, 35 | 32 | 18,0000 |
| 203 | ТК-89-ТК-56 | 80 | 100,0000 |
| 204 | ТК-90-ул. Учительская, 17 | 50 | 50,0000 |
| 205 | ТК-90-ул. Учительская, 19 | 32 | 40,0000 |
| 206 | ТК-91-ТК-10 | 32 | 114,0000 |
| 207 | ТК-91-ул. Учительская, 30 | 32 | 36,0000 |
| 208 | ТК-89-ТК-80 | 50 | 28,0000 |
| 209 | ТК-92-ул. Красноармей ская, 29 | 25 | 48,0000 |
| 210 | ТК-92-У-52 | 32 | 188,0000 |
| 211 | У-10-ул. Учительская, 3 | 25 | 18,0000 |
| 212 | У-15-ул. Ленина, 18 | 32 | 14,0000 |
| 213 | У-6-У-14 | 80 | 174,0000 |
| 214 | У-14-ул. Сиб. Гвардейцев, 66 | 32 | 18,0000 |
| 215 | У-13-ул. Сиб. Гвардейцев, 35 | 25 | 16,0000 |
| 216 | У-5-У-10 | 50 | 84,0000 |
| 217 | У-11-У-2 | 100 | 88,0000 |
| 218 | У-11-ул. Учительская, 5 | 25 | 14,0000 |
| 219 | ТК-29-ул. Учительская, 7 | 50 | 58,0000 |
| 220 | ТК-1-ТК-516 | 150 | 156,0000 |
| 221 | ТК-516-Гаражи №1 | 32 | 20,0000 |
| 222 | ТК-517-Гаражи №2 | 32 | 42,0000 |
| 223 | ТК-517-ул. М. Горького, 19 | 20 | 42,0000 |
| 224 | У-7-У-68 | 50 | 60,0000 |
| 225 | ТК-46-ТК-47 | 65 | 38,0000 |
| 226 | ТК-518-ТК-520 | 65 | 74,0000 |
| 227 | ТК-518-ПЧ-50 | 50 | 14,0000 |
| 228 | ТК-519-ТК-18 | 100 | 52,0000 |
| 229 | ТК-519-ОВД адм. здание | 50 | 40,0000 |
| 230 | ТК-520-ТК-13 | 50 | 72,0000 |
| 231 | ТК-520-ОВД гараж | 32 | 50,0000 |
| 232 | ТК-521-ул. М. Горького, 40 | 32 | 50,0000 |
| 233 | ТК-521-У-12 | 32 | 106,0000 |
| 234 | У-12-ул. Сиб. Гвардейцев, 48 (кв 1) | 32 | 12,0000 |
| 235 | У-12-ул. Сиб. Гвардейцев, 48 (кв 2) | 32 | 34,0000 |
| 236 | У-4-ул. Красноармей ская, 8 | 25 | 12,0000 |
| 237 | ТК-539-ТК-596 | 80 | 20,0000 |
| 238 | ТК-539-ул. М. Горького, 31 | 50 | 212,0000 |
| 239 | ТК-12-У-64 | 50 | 102,0000 |
| 240 | ТК-594-ТК-595 | 200 | 26,0000 |
| 241 | ТК-595-ТК-14 | 200 | 32,0000 |
| 242 | ТК-594-ул. М. Горького, 25 | 32 | 124,0000 |
| 243 | ТК-594-ул. М. Горького, 23 | 50 | 64,0000 |
| 244 | ТК-595-ул. М. Горького, 23 | 25 | 40,0000 |
| 245 | ТК-596-ТК-52 | 80 | 60,0000 |
| 246 | ТК-596-ул. М. Горького, 27 | 32 | 18,0000 |
| 247 | ТК-597-ТК-631 | 100 | 52,0000 |
| 248 | ТК-598-ТК-632 | 100 | 14,0000 |
| 249 | ТК-599-ТК-20 | 100 | 52,0000 |
| 250 | ТК-597-Чекунов Радуга | 32 | 16,0000 |
| 251 | ТК-598-13кв. жилой дом | 50 | 34,0000 |
| 252 | ТК-599-14кв. жилой дом | 50 | 34,0000 |
| 253 | У-52-ул. Ленина, 27 | 25 | 12,0000 |
| 254 | ТК-607-ТК-594 | 200 | 8,0000 |
| 255 | ТК-607-ул. Сиб. Гвардейцев, 40 | 25 | 86,0000 |
| 256 | ТК-608-ТК-609 | 80 | 58,0000 |
| 257 | ТК-608-ул. М. Горького, 42 | 25 | 20,0000 |
| 258 | ТК-609-ТК-74 | 80 | 22,0000 |
| 259 | ТК-609-ТК-77 | 50 | 92,0000 |
| 260 | У-63-ул. Сиб. Гвардейцев, 54 | 25 | 28,0000 |
| 261 | У-64-ул. Кирова, 53 | 32 | 42,0000 |
| 262 | У-65-ул. Ленина, 61 | 25 | 14,0000 |
| 263 | У-67-ул. Ленина, 58 | 32 | 32,0000 |
| 264 | У-68-ул. Ленина, 52 | 32 | 10,0000 |
| 265 | ТК-610-ТК-61 | 80 | 62,0000 |
| 266 | ТК-610-ул. Учительская, 25 | 50 | 36,0000 |
| 267 | ТК-611-ТК-610 | 80 | 10,0000 |
| 268 | ТК-612-ул. Победы, 31 | 32 | 40,0000 |
| 269 | ТК-611-ТК-612 | 32 | 20,0000 |
| 270 | ТК-613-ТК-59 | 80 | 10,0000 |
| 271 | ТК-614-ТК-615 | 80 | 10,0000 |
| 272 | ТК-614-ул. Победы, 21 | 32 | 42,0000 |
| 273 | ТК-616-ул. Красноармей ская, 34 | 32 | 22,0000 |
| 274 | ТК-616-ул. Красноармей ская, 31 | 32 | 50,0000 |
| 275 | У-69-ул. Ленина, 41 | 25 | 18,0000 |
| 276 | ТК-39-ТК-629 | 80 | 78,0000 |
| 277 | ТК-617-ТК-85 | 100 | 16,0000 |
| 278 | ТК-617-ТК-90 | 50 | 24,0000 |
| 279 | У-70-ул. Матросова, 39 | 32 | 14,0000 |
| 280 | У-71-ул. Учительская, 9 | 25 | 18,0000 |
| 281 | У-72-ул. Матросова, 18 | 25 | 16,0000 |
| 282 | ТК-629-ул. Учительская, 21 | 50 | 58,0000 |
| 283 | ТК-629-ТК-630 | 80 | 64,0000 |
| 284 | ТК-35-Магазин Сибиряк | 25 | 44,0000 |
| 285 | ТК-631-ТК-598 | 100 | 60,0000 |
| 286 | ТК-632-ТК-599 | 100 | 62,0000 |
| 287 | ТК-599-ул. Победы, 53 | 50 | 42,0000 |
| 288 | ТК-631-ул. Победы, 49а | 25 | 50,0000 |
| 289 | ТК-31-ул. Красноармей ская, 19 | 50 | 68,0000 |
| 290 | ТК-637-ТК-22 | 50 | 38,0000 |
| 291 | ТК-636-ТК-637 | 50 | 42,0000 |
| 292 | ТК-637-ул. Комсомольск ая, 38а | 32 | 28,0000 |
| 293 | ТК-636-ул. Комсомольск ая, 38 | 32 | 30,0000 |
| Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а |  |  |  |
| 1 | ТК-572-У-8 | 25 | 16,0000 |
| 2 | У-8-ул. Советская, 31 | 25 | 14,0000 |
| 3 | У-8-ул. Советская, 29 | 25 | 82,0000 |
| 4 | Котельная Квартальная-ТК-93 | 200 | 42,0000 |
| 5 | ТК-93-ТК-571 | 80 | 18,0000 |
| 6 | ТК-94-ТК-101 | 65 | 62,0000 |
| 7 | ТК-93-ТК-95 | 150 | 42,0000 |
| 8 | ТК-95-ТК-160 | 100 | 26,0000 |
| 9 | ТК-96-ТК-119 | 50 | 54,0000 |
| 10 | ТК-96-ТК-122 | 100 | 48,0000 |
| 11 | ТК-95-ТК-147 | 100 | 26,0000 |
| 12 | ТК-97-ТК-148 | 100 | 18,0000 |
| 13 | ТК-97-ТК-162 | 100 | 24,0000 |
| 14 | ТК-149-ТК-137 | 80 | 24,0000 |
| 15 | ТК-149-ТК-154 | 50 | 14,0000 |
| 16 | ТК-98-ТК-583 | 80 | 18,0000 |
| 17 | ТК-99-ТК-100 | 80 | 34,0000 |
| 18 | ТК-100-ТК-94 | 80 | 20,0000 |
| 19 | ТК-101-ТК-102 | 65 | 64,0000 |
| 20 | ТК-102-ТК-589 | 65 | 38,0000 |
| 21 | ТК-103-ТК-104 | 65 | 52,0000 |
| 22 | ТК-104-ТК-590 | 65 | 10,0000 |
| 23 | ТК-105-ТК-106 | 65 | 56,0000 |
| 24 | ТК-106-ТК-146 | 65 | 74,0000 |
| 25 | ТК-107-ТК-108 | 100 | 108,0000 |
| 26 | ТК-108-ТК-109 | 100 | 210,0000 |
| 27 | ТК-109-ТК-110 | 100 | 36,0000 |
| 28 | ТК-110-ТК-111 | 100 | 64,0000 |
| 29 | ТК-111-ТК-112 | 100 | 40,0000 |
| 30 | ТК-112-ТК-113 | 100 | 60,0000 |
| 31 | ТК-113-ТК-114 | 100 | 84,0000 |
| 32 | ТК-114-ТК-115 | 100 | 62,0000 |
| 33 | ТК-115-ТК-116 | 100 | 44,0000 |
| 34 | ТК-116-ТК-117 | 100 | 42,0000 |
| 35 | ТК-117-ТК-118 | 100 | 22,0000 |
| 36 | ТК-119-ТК-120 | 50 | 50,0000 |
| 37 | ТК-120-ТК-121 | 50 | 38,0000 |
| 38 | ТК-121-У-80 | 50 | 50,0000 |
| 39 | ТК-122-ТК-123 | 100 | 66,0000 |
| 40 | ТК-123-ТК-579 | 100 | 92,0000 |
| 41 | ТК-124-ТК-96 | 100 | 20,0000 |
| 42 | ТК-125-ТК-124 | 100 | 76,0000 |
| 43 | ТК-126-ТК-125 | 100 | 76,0000 |
| 44 | ТК-127-ТК-126 | 100 | 42,0000 |
| 45 | ТК-95-ТК-127 | 100 | 68,0000 |
| 46 | ТК-128-ТК-129 | 100 | 56,0000 |
| 47 | ТК-129-ТК-130 | 100 | 38,0000 |
| 48 | ТК-130-ТК-131 | 100 | 60,0000 |
| 49 | ТК-131-ТК-97 | 100 | 32,0000 |
| 50 | ТК-132-ТК-133 | 80 | 44,0000 |
| 51 | ТК-133-ТК-134 | 80 | 82,0000 |
| 52 | ТК-134-ТК-135 | 80 | 74,0000 |
| 53 | ТК-135-У-26 | 25 | 62,0000 |
| 54 | ТК-136-ТК-149 | 80 | 26,0000 |
| 55 | ТК-137-ТК-138 | 80 | 48,0000 |
| 56 | ТК-138-ТК-139 | 80 | 76,0000 |
| 57 | ТК-139-ТК-140 | 50 | 98,0000 |
| 58 | ТК-140-ТК-141 | 50 | 46,0000 |
| 59 | ТК-141-ТК-142 | 50 | 52,0000 |
| 60 | ТК-142-ТК-167 | 50 | 62,0000 |
| 61 | ТК-143-ул. Макарова, 7 | 25 | 24,0000 |
| 62 | ТК-144-ТК-145 | 50 | 42,0000 |
| 63 | ТК-145-ТК-143 | 50 | 34,0000 |
| 64 | ТК-117-ул. Советская, 7 | 25 | 32,0000 |
| 65 | ТК-116-ул. Советская, 9 | 25 | 32,0000 |
| 66 | ТК-115-ул. Советская, 11 | 25 | 32,0000 |
| 67 | ТК-114-ул. Советская, 13 | 25 | 32,0000 |
| 68 | ТК-113-ул. Советская, 15 | 25 | 28,0000 |
| 69 | ТК-112-ул. Советская, 17 | 25 | 22,0000 |
| 70 | ТК-111-ул. Советская, 19 | 25 | 24,0000 |
| 71 | ТК-110-ул. Советская, 21 | 25 | 20,0000 |
| 72 | ТК-109-ул. Советская, 23 | 25 | 18,0000 |
| 73 | ТК-146-ТК-639 | 32 | 30,0000 |
| 74 | ТК-146-Агросоюз Чекунов | 50 | 140,0000 |
| 75 | ТК-121-ул. Садовая, 6 | 25 | 20,0000 |
| 76 | ТК-120-ул. Садовая, 8 | 25 | 20,0000 |
| 77 | ТК-119-ул. Садовая, 10 | 25 | 20,0000 |
| 78 | ТК-123-ул. Школьная, 5 | 32 | 42,0000 |
| 79 | ТК-122-ул. Школьная, 7 | 25 | 16,0000 |
| 80 | ТК-124-ул. Школьная, 9 | 20 | 14,0000 |
| 81 | ТК-125-ул. Школьная, 11 | 20 | 16,0000 |
| 82 | ТК-126-ул. Школьная, 13 | 20 | 18,0000 |
| 83 | ТК-127-ул. Школьная, 15 | 25 | 18,0000 |
| 84 | ТК-147-ТК-128 | 100 | 72,0000 |
| 85 | ТК-147-ул. Комсомольск ая, 17 | 25 | 16,0000 |
| 86 | ТК-98-ул. Школьная, 20 | 25 | 12,0000 |
| 87 | ТК-99-ул. Школьная, 22 | 25 | 12,0000 |
| 88 | ТК-100-ул. Совхозная, 7 | 25 | 14,0000 |
| 89 | ТК-101-ул. Школьная, 26 | 25 | 10,0000 |
| 90 | ТК-102-ул. Школьная, 28 | 25 | 12,0000 |
| 91 | ТК-103-ул. Школьная, 30 | 25 | 12,0000 |
| 92 | ТК-104-ул. Школьная, 32 | 25 | 16,0000 |
| 93 | ТК-105-ул. Школьная, 34 | 25 | 16,0000 |
| 94 | ТК-106-ул. Школьная, 36 | 25 | 16,0000 |
| 95 | ТК-128-ул. Комсомольск ая, 19 | 25 | 16,0000 |
| 96 | ТК-129-ул. Комсомольск ая, 21 | 25 | 16,0000 |
| 97 | ТК-130-ул. Комсомольск ая, 23 | 25 | 18,0000 |
| 98 | ТК-131-ул. Комсомольск ая, 25 | 25 | 20,0000 |
| 99 | ТК-148-ТК-591 | 100 | 10,0000 |
| 100 | ТК-148-ул. Комсомольск ая, 27 | 25 | 32,0000 |
| 101 | ТК-132-ул. Фрунзе, 2 | 25 | 28,0000 |
| 102 | ТК-133-ул. Фрунзе, 4 | 25 | 28,0000 |
| 103 | ТК-134-ул. Фрунзе, 6 | 25 | 30,0000 |
| 104 | ТК-135-ул. Фрунзе, 10 | 25 | 30,0000 |
| 105 | У-26-ул. Фрунзе, 12 | 25 | 28,0000 |
| 106 | ТК-136-ул. Совхозная, 21 | 32 | 40,0000 |
| 107 | ТК-137-ул. Совхозная, 23 | 25 | 24,0000 |
| 108 | ТК-138-ул. Совхозная, 25 | 25 | 24,0000 |
| 109 | ТК-139-ул. Ленина, 62 | 25 | 24,0000 |
| 110 | ТК-140-ул. Ленина, 64 | 25 | 30,0000 |
| 111 | ТК-141-ул. Ленина, 66 | 25 | 26,0000 |
| 112 | ТК-142-ул. Ленина, 68 | 25 | 26,0000 |
| 113 | ТК-144-ул. Макарова, 4 | 25 | 12,0000 |
| 114 | ТК-144-ул. Макарова, 3 | 25 | 22,0000 |
| 115 | ТК-145-ул. Макарова, 5 | 25 | 22,0000 |
| 116 | ТК-143-ул. Макарова, 8 | 25 | 26,0000 |
| 117 | ТК-118-ТК-150 | 25 | 48,0000 |
| 118 | ТК-150-ул. М. Горького, 16а | 25 | 68,0000 |
| 119 | ТК-150-ул. М. Горького, 16 | 25 | 18,0000 |
| 120 | ТК-151-ул. М. Горького, 18 | 50 | 70,0000 |
| 121 | ТК-151-ул. М. Горького, 20 | 50 | 42,0000 |
| 122 | ТК-579-ТК-578 | 100 | 42,0000 |
| 123 | ТК-152-ТК-638 | 100 | 64,0000 |
| 124 | ТК-152-Суд федерал. | 50 | 26,0000 |
| 125 | ТК-153-БСШ №2 | 80 | 62,0000 |
| 126 | ТК-153-ДЮСШ | 80 | 260,0000 |
| 127 | ТК-154-ТК-144 | 50 | 116,0000 |
| 128 | ТК-154-ТК-155 | 50 | 44,0000 |
| 129 | ТК-155-У-73 | 50 | 50,0000 |
| 130 | ТК-155-ул. Совхозная, 28 | 25 | 18,0000 |
| 131 | ТК-156-У-74 | 50 | 56,0000 |
| 132 | ТК-156-ул. Совхозная, 24 | 25 | 14,0000 |
| 133 | ТК-158-ТК-593 | 80 | 70,0000 |
| 134 | ТК-159-ТК-157 | 80 | 64,0000 |
| 135 | ТК-157-ТК-158 | 80 | 142,0000 |
| 136 | ТК-158-ул. Фрунзе, 11 | 25 | 20,0000 |
| 137 | ТК-157-ул. Фрунзе, 5 | 25 | 22,0000 |
| 138 | ТК-159-ул. Фрунзе, 3 | 25 | 22,0000 |
| 139 | ТК-160-ТК-107 | 100 | 32,0000 |
| 140 | ТК-160-ТК-161 | 32 | 74,0000 |
| 141 | ТК-107-ул. Комсомольск ая, 15 | 25 | 14,0000 |
| 142 | ТК-108-ул. Комсомольск ая, 11 | 25 | 12,0000 |
| 143 | ТК-161-ул. Школьная, 10 | 25 | 58,0000 |
| 144 | ТК-161-ул. Школьная, 12 | 25 | 20,0000 |
| 145 | ТК-162-ТК-132 | 80 | 28,0000 |
| 146 | ТК-162-ТК-164 | 65 | 102,0000 |
| 147 | ТК-163-У-78 | 32 | 56,0000 |
| 148 | ТК-164-ТК-163 | 65 | 58,0000 |
| 149 | ТК-163-ул. Комсомольск ая, 22 | 25 | 18,0000 |
| 150 | ТК-164-ул. Комсомольск ая, 24 | 25 | 18,0000 |
| 151 | ТК-165-ТК-105 | 65 | 22,0000 |
| 152 | ТК-165-ТК-166 | 50 | 24,0000 |
| 153 | ТК-166-ул. Декабристов, 10 | 25 | 38,0000 |
| 154 | ТК-166-У-79 | 50 | 104,0000 |
| 155 | ТК-167-ул. Ленина, 70 | 25 | 26,0000 |
| 156 | ТК-167-ТК-168 | 50 | 90,0000 |
| 157 | ТК-168-ул. Ленина, 83 | 25 | 28,0000 |
| 158 | ТК-168-ул. Ленина, 81 | 25 | 28,0000 |
| 159 | ТК-169-ТК-151 | 80 | 66,0000 |
| 160 | ТК-169-Библиотека | 25 | 100,0000 |
| 161 | ТК-571-ТК-580 | 80 | 66,0000 |
| 162 | ТК-571-ТК-576 | 32 | 110,0000 |
| 163 | ТК-576-ТК-573 | 32 | 60,0000 |
| 164 | ТК-575-Гараж | 25 | 10,0000 |
| 165 | ТК-575-У-25 | 50 | 94,0000 |
| 166 | У-25-Склад-гараж | 25 | 4,0000 |
| 167 | ТК-572-ул. Советская, 33 | 25 | 36,0000 |
| 168 | У-25-ТК-572 | 32 | 36,0000 |
| 169 | ТК-573-ТК-574 | 32 | 22,0000 |
| 170 | ТК-573-Водосеть- проходная | 25 | 32,0000 |
| 171 | ТК-576-Баня | 50 | 56,0000 |
| 172 | ТК-574-ТК-575 | 32 | 16,0000 |
| 173 | ТК-574-ТК-577 | 32 | 32,0000 |
| 174 | ТК-577-Администр. здание | 32 | 22,0000 |
| 175 | ТК-577-Гараж большой | 32 | 68,0000 |
| 176 | ТК-578-ТК-152 | 100 | 88,0000 |
| 177 | ТК-578-Арнольд | 80 | 18,0000 |
| 178 | ТК-579-ТК-169 | 80 | 44,0000 |
| 179 | ТК-580-ТК-581 | 80 | 34,0000 |
| 180 | ТК-581-ТК-582 | 80 | 62,0000 |
| 181 | ТК-582-ТК-98 | 80 | 26,0000 |
| 182 | ТК-583-ТК-99 | 80 | 18,0000 |
| 183 | ТК-580-ул. Школьная, 21 | 25 | 22,0000 |
| 184 | ТК-581-ул. Школьная, 23 | 25 | 22,0000 |
| 185 | ТК-582-ул. Школьная, 25 | 25 | 26,0000 |
| 186 | ТК-583-ул. Школьная, 27 | 25 | 28,0000 |
| 187 | ТК-94-ТК-587 | 50 | 34,0000 |
| 188 | ТК-584-ТК-588 | 50 | 12,0000 |
| 189 | ТК-585-У-75 | 50 | 44,0000 |
| 190 | ТК-586-ТК-585 | 50 | 64,0000 |
| 191 | ТК-587-ТК-584 | 50 | 8,0000 |
| 192 | ТК-587-ул. Совхозная, 10 | 25 | 20,0000 |
| 193 | ТК-584-ул. Совхозная, 9 (кв.1) | 25 | 14,0000 |
| 194 | ТК-586-ул. Совхозная, 12 | 25 | 26,0000 |
| 195 | ТК-585-ул. Совхозная, 15 | 32 | 20,0000 |
| 196 | ТК-588-ТК-586 | 50 | 84,0000 |
| 197 | ТК-588-ул. Совхозная, 9 (кв.2) | 25 | 12,0000 |
| 198 | ТК-589-ТК-103 | 65 | 12,0000 |
| 199 | ТК-590-ТК-165 | 65 | 40,0000 |
| 200 | ТК-589-ул. Школьная, 35 | 32 | 32,0000 |
| 201 | ТК-590-ул. Школьная, 37 | 25 | 34,0000 |
| 202 | ТК-591-У-77 | 50 | 46,0000 |
| 203 | ТК-591-ТК-592 | 100 | 24,0000 |
| 204 | ТК-592-ТК-159 | 80 | 82,0000 |
| 205 | ТК-592-У-76 | 50 | 82,0000 |
| 206 | ТК-593-ТК-136 | 80 | 54,0000 |
| 207 | ТК-593-ТК-156 | 50 | 14,0000 |
| 208 | ТК-136-ул. Совхозная, 26 | 25 | 32,0000 |
| 209 | У-73-ул. Совхозная, 30 | 25 | 20,0000 |
| 210 | У-74-ул. Совхозная, 22 | 25 | 14,0000 |
| 211 | У-75-ул. Совхозная, 18 | 32 | 28,0000 |
| 212 | У-76-ул. Комсомольск ая, 30 | 32 | 18,0000 |
| 213 | У-77-ул. Комсомольск ая, 29 | 32 | 22,0000 |
| 214 | У-78-ул. Комсомольск ая, 20 | 25 | 16,0000 |
| 215 | У-79-ул. Декабристов, 9 | 25 | 14,0000 |
| 216 | У-80-ул. Садовая, 4 | 25 | 20,0000 |
| 217 | ТК-153-ТК-624 | 50 | 238,0000 |
| 218 | ТК-624-ул. Матросова, 24 | 32 | 62,0000 |
| 219 | ТК-118-ТК-628 | 80 | 76,0000 |
| 220 | ТК-628-ТК-625 | 80 | 20,0000 |
| 221 | ТК-628-ТК-627 | 65 | 196,0000 |
| 222 | ТК-627-ТК-626 | 65 | 26,0000 |
| 223 | ТК-626-Гараж Бриштен | 32 | 70,0000 |
| 224 | ТК-626-УФС кадастра и регистр. | 32 | 46,0000 |
| 225 | ТК-627-Центр бух. учета | 32 | 18,0000 |
| 226 | ТК-628-ООО Луч | 25 | 10,0000 |
| 227 | ТК-625-Магазин Пирамида | 32 | 38,0000 |
| 228 | ТК-625-ИП Цыганова | 32 | 82,0000 |
| 229 | У-73-ул. Совхозная, 32 | 25 | 58,0000 |
| 230 | У-76-ул. Комсомольск ая, 32 | 32 | 70,0000 |
| 231 | ТК-638-ТК-153 | 100 | 72,0000 |
| 232 | ТК-638-ул. Школьная, 1 | 25 | 26,0000 |
| 233 | ТК-639-ул. Школьная, 42 | 32 | 68,0000 |
| 234 | ТК-639-ул. Школьная, 40 | 25 | 18,0000 |
| Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 200 | 216,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 200 | 42,0000 |
| 3 | Участок теплосети | 65 | 156,0000 |
| 4 | Участок теплосети | 200 | 30,0000 |
| 5 | Участок теплосети | 150 | 74,0000 |
| 6 | Участок теплосети | 200 | 24,0000 |
| 7 | Участок теплосети | 65 | 494,0000 |
| 8 | Участок теплосети | 80 | 66,0000 |
| 9 | Участок теплосети | 32 | 152,0000 |
| 10 | Участок теплосети | 100 | 334,0000 |
| 11 | Участок теплосети | 80 | 44,0000 |
| 12 | Участок теплосети | 50 | 24,0000 |
| 13 | Участок теплосети | 80 | 110,0000 |
| 14 | Участок теплосети | 50 | 40,0000 |
| 15 | Участок теплосети | 80 | 106,0000 |
| 16 | Участок теплосети | 50 | 58,0000 |
| 17 | Участок теплосети | 50 | 64,0000 |
| 18 | Участок теплосети | 50 | 64,0000 |
| 19 | Участок теплосети | 50 | 64,0000 |
| 20 | Участок теплосети | 50 | 60,0000 |
| 21 | Участок теплосети | 50 | 54,0000 |
| 22 | Участок теплосети | 50 | 70,0000 |
| 23 | Участок теплосети | 25 | 56,0000 |
| 24 | Участок теплосети | 65 | 44,0000 |
| 25 | Участок теплосети | 65 | 46,0000 |
| 26 | Участок теплосети | 65 | 70,0000 |
| 27 | Участок теплосети | 65 | 64,0000 |
| 28 | Участок теплосети | 65 | 70,0000 |
| 29 | Участок теплосети | 65 | 72,0000 |
| 30 | Участок теплосети | 65 | 60,0000 |
| 31 | Участок теплосети | 65 | 60,0000 |
| 32 | Участок теплосети | 65 | 26,0000 |
| 33 | Участок теплосети | 65 | 194,0000 |
| 34 | Участок теплосети | 65 | 54,0000 |
| 35 | Участок теплосети | 65 | 342,0000 |
| 36 | Участок теплосети | 65 | 36,0000 |
| 37 | Участок теплосети | 65 | 36,0000 |
| 38 | Участок теплосети | 65 | 58,0000 |
| 39 | Участок теплосети | 65 | 68,0000 |
| 40 | Участок теплосети | 65 | 50,0000 |
| 41 | Участок теплосети | 65 | 98,0000 |
| 42 | Участок теплосети | 65 | 74,0000 |
| 43 | Участок теплосети | 65 | 132,0000 |
| 44 | Участок теплосети | 65 | 72,0000 |
| 45 | Участок теплосети | 65 | 152,0000 |
| 46 | Участок теплосети | 65 | 342,0000 |
| 47 | Участок теплосети | 65 | 142,0000 |
| 48 | Участок теплосети | 50 | 44,0000 |
| 49 | Участок теплосети | 50 | 64,0000 |
| 50 | Участок теплосети | 50 | 72,0000 |
| 51 | Участок теплосети | 32 | 148,0000 |
| 52 | Участок теплосети | 80 | 228,0000 |
| 53 | Участок теплосети | 80 | 50,0000 |
| 54 | Участок теплосети | 80 | 66,0000 |
| 55 | Участок теплосети | 80 | 56,0000 |
| 56 | Участок теплосети | 80 | 74,0000 |
| 57 | Участок теплосети | 80 | 38,0000 |
| 58 | Участок теплосети | 80 | 50,0000 |
| 59 | Участок теплосети | 80 | 66,0000 |
| 60 | Участок теплосети | 80 | 84,0000 |
| 61 | Участок теплосети | 80 | 72,0000 |
| 62 | Участок теплосети | 65 | 68,0000 |
| 63 | Участок теплосети | 65 | 80,0000 |
| 64 | Участок теплосети | 65 | 66,0000 |
| 65 | Участок теплосети | 65 | 76,0000 |
| 66 | Участок теплосети | 80 | 14,0000 |
| 67 | Участок теплосети | 25 | 24,0000 |
| 68 | Участок теплосети | 80 | 88,0000 |
| 69 | Участок теплосети | 25 | 58,0000 |
| 70 | Участок теплосети | 25 | 20,0000 |
| 71 | Участок теплосети | 25 | 20,0000 |
| 72 | Участок теплосети | 25 | 18,0000 |
| 73 | Участок теплосети | 25 | 20,0000 |
| 74 | Участок теплосети | 25 | 18,0000 |
| 75 | Участок теплосети | 25 | 16,0000 |
| 76 | Участок теплосети | 25 | 18,0000 |
| 77 | Участок теплосети | 25 | 22,0000 |
| 78 | Участок теплосети | 25 | 20,0000 |
| 79 | Участок теплосети | 25 | 20,0000 |
| 80 | Участок теплосети | 25 | 20,0000 |
| 81 | Участок теплосети | 25 | 22,0000 |
| 82 | Участок теплосети | 25 | 20,0000 |
| 83 | Участок теплосети | 25 | 22,0000 |
| 84 | Участок теплосети | 25 | 22,0000 |
| 85 | Участок теплосети | 25 | 20,0000 |
| 86 | Участок теплосети | 50 | 28,0000 |
| 87 | Участок теплосети | 50 | 132,0000 |
| 88 | Участок теплосети | 25 | 22,0000 |
| 89 | Участок теплосети | 25 | 20,0000 |
| 90 | Участок теплосети | 65 | 22,0000 |
| 91 | Участок теплосети | 25 | 28,0000 |
| 92 | Участок теплосети | 25 | 26,0000 |
| 93 | Участок теплосети | 25 | 28,0000 |
| 94 | Участок теплосети | 25 | 32,0000 |
| 95 | Участок теплосети | 25 | 30,0000 |
| 96 | Участок теплосети | 25 | 32,0000 |
| 97 | Участок теплосети | 25 | 34,0000 |
| 98 | Участок теплосети | 25 | 32,0000 |
| 99 | Участок теплосети | 25 | 28,0000 |
| 100 | Участок теплосети | 25 | 26,0000 |
| 101 | Участок теплосети | 50 | 64,0000 |
| 102 | Участок теплосети | 25 | 22,0000 |
| 103 | Участок теплосети | 25 | 18,0000 |
| 104 | Участок теплосети | 25 | 16,0000 |
| 105 | Участок теплосети | 25 | 20,0000 |
| 106 | Участок теплосети | 50 | 54,0000 |
| 107 | Участок теплосети | 25 | 16,0000 |
| 108 | Участок теплосети | 50 | 34,0000 |
| 109 | Участок теплосети | 25 | 14,0000 |
| 110 | Участок теплосети | 25 | 18,0000 |
| 111 | Участок теплосети | 25 | 20,0000 |
| 112 | Участок теплосети | 25 | 22,0000 |
| 113 | Участок теплосети | 80 | 56,0000 |
| 114 | Участок теплосети | 80 | 96,0000 |
| 115 | Участок теплосети | 80 | 28,0000 |
| 116 | Участок теплосети | 65 | 20,0000 |
| 117 | Участок теплосети | 65 | 100,0000 |
| 118 | Участок теплосети | 25 | 24,0000 |
| 119 | Участок теплосети | 25 | 20,0000 |
| 120 | Участок теплосети | 25 | 18,0000 |
| 121 | Участок теплосети | 65 | 116,0000 |
| 122 | Участок теплосети | 25 | 20,0000 |
| 123 | Участок теплосети | 50 | 60,0000 |
| 124 | Участок теплосети | 50 | 60,0000 |
| 125 | Участок теплосети | 50 | 48,0000 |
| 126 | Участок теплосети | 25 | 20,0000 |
| 127 | Участок теплосети | 25 | 24,0000 |
| 128 | Участок теплосети | 25 | 20,0000 |
| 129 | Участок теплосети | 50 | 148,0000 |
| 130 | Участок теплосети | 25 | 46,0000 |
| 131 | Участок теплосети | 25 | 18,0000 |
| 132 | Участок теплосети | 50 | 70,0000 |
| 133 | Участок теплосети | 25 | 28,0000 |
| 134 | Участок теплосети | 25 | 28,0000 |
| 135 | Участок теплосети | 25 | 26,0000 |
| 136 | Участок теплосети | 25 | 26,0000 |
| 137 | Участок теплосети | 25 | 28,0000 |
| 138 | Участок теплосети | 25 | 26,0000 |
| 139 | Участок теплосети | 25 | 28,0000 |
| 140 | Участок теплосети | 25 | 16,0000 |
| 141 | Участок теплосети | 25 | 16,0000 |
| 142 | Участок теплосети | 25 | 18,0000 |
| 143 | Участок теплосети | 25 | 16,0000 |
| 144 | Участок теплосети | 25 | 16,0000 |
| 145 | Участок теплосети | 25 | 18,0000 |
| 146 | Участок теплосети | 25 | 18,0000 |
| 147 | Участок теплосети | 25 | 20,0000 |
| 148 | Участок теплосети | 25 | 16,0000 |
| 149 | Участок теплосети | 25 | 16,0000 |
| 150 | Участок теплосети | 25 | 24,0000 |
| 151 | Участок теплосети | 25 | 22,0000 |
| 152 | Участок теплосети | 32 | 16,0000 |
| 153 | Участок теплосети | 32 | 26,0000 |
| 154 | Участок теплосети | 32 | 30,0000 |
| 155 | Участок теплосети | 32 | 48,0000 |
| 156 | Участок теплосети | 80 | 22,0000 |
| 157 | Участок теплосети | 50 | 40,0000 |
| 158 | Участок теплосети | 50 | 82,0000 |
| 159 | Участок теплосети | 50 | 130,0000 |
| 160 | Участок теплосети | 50 | 84,0000 |
| 161 | Участок теплосети | 25 | 18,0000 |
| 162 | Участок теплосети | 25 | 14,0000 |
| 163 | Участок теплосети | 65 | 98,0000 |
| 164 | Участок теплосети | 65 | 62,0000 |
| 165 | Участок теплосети | 50 | 64,0000 |
| 166 | Участок теплосети | 50 | 44,0000 |
| 167 | Участок теплосети | 25 | 14,0000 |
| 168 | Участок теплосети | 25 | 16,0000 |
| 169 | Участок теплосети | 25 | 16,0000 |
| 170 | Участок теплосети | 25 | 38,0000 |
| 171 | Участок теплосети | 65 | 32,0000 |
| 172 | Участок теплосети | 80 | 42,0000 |
| 173 | Участок теплосети | 25 | 72,0000 |
| 174 | Участок теплосети | 80 | 14,0000 |
| 175 | Участок теплосети | 80 | 46,0000 |
| 176 | Участок теплосети | 25 | 20,0000 |
| 177 | Участок теплосети | 25 | 18,0000 |
| 178 | Участок теплосети | 25 | 16,0000 |
| 179 | Участок теплосети | 150 | 44,0000 |
| 180 | Участок теплосети | 50 | 134,0000 |
| 181 | Участок теплосети | 200 | 32,0000 |
| 182 | Участок теплосети | 25 | 46,0000 |
| 183 | Участок теплосети | 32 | 52,0000 |
| 184 | Участок теплосети | 50 | 98,0000 |
| 185 | Участок теплосети | 50 | 14,0000 |
| 186 | Участок теплосети | 50 | 130,0000 |
| 187 | Участок теплосети | 50 | 20,0000 |
| 188 | Участок теплосети | 50 | 38,0000 |
| 189 | Участок теплосети | 50 | 12,0000 |
| 190 | Участок теплосети | 32 | 78,0000 |
| 191 | Участок теплосети | 32 | 28,0000 |
| 192 | Участок теплосети | 200 | 8,0000 |
| 193 | Участок теплосети | 25 | 36,0000 |
| 194 | Участок теплосети | 200 | 76,0000 |
| 195 | Участок теплосети | 25 | 22,0000 |
| 196 | Участок теплосети | 25 | 18,0000 |
| 197 | Участок теплосети | 25 | 20,0000 |
| 198 | Участок теплосети | 25 | 46,0000 |
| 199 | Участок теплосети | 25 | 26,0000 |
| 200 | Участок теплосети | 25 | 18,0000 |
| 201 | Участок теплосети | 32 | 20,0000 |
| 202 | Участок теплосети | 32 | 16,0000 |
| 203 | Участок теплосети | 50 | 78,0000 |
| 204 | Участок теплосети | 25 | 20,0000 |
| 205 | Участок теплосети | 65 | 48,0000 |
| 206 | Участок теплосети | 25 | 26,0000 |
| 207 | Участок теплосети | 80 | 200,0000 |
| 208 | Участок теплосети | 50 | 36,0000 |
| 209 | Участок теплосети | 65 | 24,0000 |
| 210 | Участок теплосети | 25 | 22,0000 |
| 211 | Участок теплосети | 50 | 66,0000 |
| 212 | Участок теплосети | 32 | 44,0000 |
| 213 | Участок теплосети | 25 | 18,0000 |
| 214 | Участок теплосети | 32 | 18,0000 |
| 215 | Участок теплосети | 80 | 14,0000 |
| 216 | Участок теплосети | 80 | 28,0000 |
| 217 | Участок теплосети | 80 | 70,0000 |
| 218 | Участок теплосети | 25 | 26,0000 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |
| Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган |  |  |  |
| 1 | Котельная ТК0 | 108 | 10,0000 |
| 2 | ТК0-ТК1 | 108 | 60,0000 |
| 3 | ТК1-Тех.здание | 76 | 140,0000 |
| 4 | ТК1-МКД 72 | 108 | 90,0000 |
| 5 | ТК1-МКД 70 | 100 | 160,0000 |

Часть 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Строительство и реконструкции насосных станции не требуется.

Часть 9. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

При актуализации на 2024 г., в части мероприятий по сетям произошли следующие основные изменения:

-Глава скорректирован в соответствии с требованиями Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНТСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ, НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории Баганского сельсовета закрытая система теплоснабжения, горячее водоснабжение отсутствует.

Часть 2. ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ГРАФИКА ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ЕГО РАСХОДА В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

На территории Баганского сельсовета закрытая система теплоснабжения, горячее водоснабжение отсутствует.

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТАКИХ СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ

На территории Баганского сельсовета закрытая система теплоснабжения, горячее водоснабжение отсутствует.

Часть 4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории Баганского сельсовета закрытая система теплоснабжения, горячее водоснабжение отсутствует.

Часть 5. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории Баганского сельсовета закрытая система теплоснабжения, горячее водоснабжение отсутствует.

Часть 6. РАСЧЕТ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Расчет ценовых последствий (тарифных) последствий представлены в главе 14.

Часть 7. ОПИСАНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРЕОБОРУДОВАННЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ

Изменения отсутствуют.

ГЛАВА 10.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Часть 1. РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.

Таблица 10.1.1 - Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| № | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 11433,5100 | 11433,5100 | 11433,5100 | 11433,5100 | 11433,5100 | 11433,5100 | 11433,5100 | 11433,5100 | 11433,5100 | 11433,5100 | 11433,5100 | 11433,5100 | 11433,5100 | 11433,5100 | 11433,5100 | 11433,5100 | 11433,5100 | 11433,5100 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 1772,8000 | 1772,8000 | 1772,8000 | 1772,8000 | 1772,8000 | 1772,8000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 2428,6000 | 2428,6000 | 2428,6000 | 2428,6000 | 2428,6000 | 2428,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 5616,3300 | 5616,3300 | 5616,3300 | 5616,3300 | 5616,3300 | 5616,3300 | 5616,3300 | 5616,3300 | 5616,3300 | 5616,3300 | 5616,3300 | 5616,3300 | 5616,3300 | 5616,3300 | 5616,3300 | 5616,3300 | 5616,3300 | 5616,3300 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 1528,8000 | 1528,8000 | 1528,8000 | 1528,8000 | 1528,8000 | 1528,8000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.1.2 | Природный газ | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 2094,3100 | 2094,3100 | 2094,3100 | 2094,3100 | 2094,3100 | 2094,3100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2.2 | Природный газ | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2911,9800 | 2911,9800 | 2911,9800 | 2911,9800 | 2911,9800 | 2911,9800 | 2911,9800 | 2911,9800 | 2911,9800 | 2911,9800 | 2911,9800 | 2911,9800 | 2911,9800 | 2911,9800 | 2911,9800 | 2911,9800 | 2911,9800 | 2911,9800 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 579,9000 | 579,9000 | 579,9000 | 579,9000 | 579,9000 | 579,9000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.1.2 | Природный газ | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 794,4800 | 794,4800 | 794,4800 | 794,4800 | 794,4800 | 794,4800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2.2 | Природный газ | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 5521,4500 | 5521,4500 | 5521,4500 | 5521,4500 | 5521,4500 | 5521,4500 | 5521,4500 | 5521,4500 | 5521,4500 | 5521,4500 | 5521,4500 | 5521,4500 | 5521,4500 | 5521,4500 | 5521,4500 | 5521,4500 | 5521,4500 | 5521,4500 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 1046,3300 | 1046,3300 | 1046,3300 | 1046,3300 | 1046,3300 | 1046,3300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.1.2 | Природный газ | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 1433,3300 | 1433,3300 | 1433,3300 | 1433,3300 | 1433,3300 | 1433,3300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2.2 | Природный газ | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 10104,9800 | 10104,9800 | 10104,9800 | 10104,9800 | 10104,9800 | 10104,9800 | 10104,9800 | 10104,9800 | 10104,9800 | 10104,9800 | 10104,9800 | 10104,9800 | 10104,9800 | 10104,9800 | 10104,9800 | 10104,9800 | 10104,9800 | 10104,9800 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 2381,6000 | 2381,6000 | 2381,6000 | 2381,6000 | 2381,6000 | 2381,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.1.2 | Природный газ | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 3562,5300 | 3562,5300 | 3562,5300 | 3562,5300 | 3562,5300 | 3562,5300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2.2 | Природный газ | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 4665,6000 | 4665,6000 | 4665,6000 | 4665,6000 | 4665,6000 | 4665,6000 | 4665,6000 | 4665,6000 | 4665,6000 | 4665,6000 | 4665,6000 | 4665,6000 | 4665,6000 | 4665,6000 | 4665,6000 | 4665,6000 | 4665,6000 | 4665,6000 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 1515,4500 | 1515,4500 | 1515,4500 | 1515,4500 | 1515,4500 | 1515,4500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.1.2 | Природный газ | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 2075,9700 | 2075,9700 | 2075,9700 | 2075,9700 | 2075,9700 | 2075,9700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2.2 | Природный газ | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 6518,7800 | 6518,7800 | 6518,7800 | 6518,7800 | 6518,7800 | 6518,7800 | 6518,7800 | 6518,7800 | 6518,7800 | 6518,7800 | 6518,7800 | 6518,7800 | 6518,7800 | 6518,7800 | 6518,7800 | 6518,7800 | 6518,7800 | 6518,7800 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 1423,6400 | 1423,6400 | 1423,6400 | 1423,6400 | 1423,6400 | 1423,6400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.1.2 | Природный газ | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 1950,1900 | 1950,1900 | 1950,1900 | 1950,1900 | 1950,1900 | 1950,1900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2.2 | Природный газ | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1635,6100 | 1635,6100 | 1635,6100 | 1635,6100 | 1635,6100 | 1635,6100 | 1635,6100 | 1635,6100 | 1635,6100 | 1635,6100 | 1635,6100 | 1635,6100 | 1635,6100 | 1635,6100 | 1635,6100 | 1635,6100 | 1635,6100 | 1635,6100 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 609,3000 | 609,3000 | 609,3000 | 609,3000 | 609,3000 | 609,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.1.2 | Природный газ | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 834,5900 | 834,5900 | 834,5900 | 834,5900 | 834,5900 | 834,5900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2.2 | Природный газ | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Всего выработано ТЭ | Гкал | 48408,2400 | 48408,2400 | 48408,2400 | 48408,2400 | 48408,2400 | 48408,2400 | 48408,2400 | 48408,2400 | 48408,2400 | 48408,2400 | 48408,2400 | 48408,2400 | 48408,2400 | 48408,2400 | 48408,2400 | 48408,2400 | 48408,2400 | 48408,2400 |
|  | из них Уголь | Гкал | 48408,2400 | 48408,2400 | 48408,2400 | 48408,2400 | 48408,2400 | 48408,2400 | 48408,2400 | 48408,2400 | 48408,2400 | 48408,2400 | 48408,2400 | 48408,2400 | 48408,2400 | 48408,2400 | 48408,2400 | 48408,2400 | 48408,2400 | 48408,2400 |
|  | Всего расход топлива | т.у.т. | 10857,8200 | 10857,8200 | 10857,8200 | 10857,8200 | 10857,8200 | 10857,8200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | из них Уголь | т.у.т. | 10857,8200 | 10857,8200 | 10857,8200 | 10857,8200 | 10857,8200 | 10857,8200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | из них Природный газ | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Всего расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них Уголь | т. | 15174,0000 | 15174,0000 | 15174,0000 | 15174,0000 | 15174,0000 | 15174,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | из них Природный газ | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ЕТО-2 РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 267,3600 | 267,3600 | 267,3600 | 267,3600 | 267,3600 | 267,3600 | 267,3600 | 267,3600 | 267,3600 | 267,3600 | 267,3600 | 267,3600 | 267,3600 | 267,3600 | 267,3600 | 267,3600 | 267,3600 | 267,3600 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 185,0000 | 185,0000 | 185,0000 | 185,0000 | 185,0000 | 185,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.1.2 | Природный газ | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 212,7000 | 212,7000 | 212,7000 | 212,7000 | 212,7000 | 212,7000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2.2 | Природный газ | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Всего выработано ТЭ | Гкал | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 |
|  | из них Уголь | Гкал | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 | 824,4200 |
|  | Всего расход топлива | т.у.т. | 185,0000 | 185,0000 | 185,0000 | 185,0000 | 185,0000 | 185,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | из них Уголь | т.у.т. | 185,0000 | 185,0000 | 185,0000 | 185,0000 | 185,0000 | 185,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | из них Природный газ | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Всего расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них Уголь | т. | 212,7000 | 212,7000 | 212,7000 | 212,7000 | 212,7000 | 212,7000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | из них Природный газ | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Таблица 10.1.2 - Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Показатель | Вид топлива | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Природный газ | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Природный газ | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Природный газ | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Природный газ | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Природный газ | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Природный газ | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Природный газ | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Природный газ | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Природный газ | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Природный газ | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Природный газ | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Природный газ | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Природный газ | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Природный газ | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Всего максимальный часовой расход топлива | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в зимний период | Уголь | т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Природный газ | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| в летний период | Уголь | т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Природный газ | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ЕТО-2 РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Природный газ | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Природный газ | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Всего максимальный часовой расход топлива | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в зимний период | Уголь | т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Природный газ | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| в летний период | Уголь | т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Природный газ | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Часть 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА

Норматив создания запасов топлива на котельных рассчитывается в соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)» утвержденным приказом Минэнерго России от 10.08.2012 г. № 377.

Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ) определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года. Для электростанций и котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу.

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

где Qmax - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сут.;

Hcp.m - расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал;

K - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется в зависимости от вида топлива и способа его доставки в соответствии с таблицей 10.2.1.

Таблица 10.2.1 – Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, в зависимости от вида топлива и его доставки

| Вид топлива | Способ доставки топлива | Объем запаса топлива, сут. |
| --- | --- | --- |
| твердое | железнодорожный транспорт | 14 |
|  | автотранспорт | 7 |
| жидкое | железнодорожный транспорт | 10 |
|  | автотранспорт | 5 |

В муниципальном образование на всех источниках тепловой энергии отсутствует резервное топливо.

Часть 3. ВИД ТОПЛИВА, ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

На территории муниципального образования источниками тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии используются следующие виды топлива:

- Уголь;

Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива в процессе выработки электрической и тепловой энергии не используются.

Часть 4. ВИД ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ГОСТ 25543-2013 "УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ"), ИХ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 10.4.1 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Вид топлива | Доли топлива, используемого для производства ТЭ в данной системе, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | Планируется перход на природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5353,0000 |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | Планируется перход на природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5353,0000 |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | Планируется перход на природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5353,0000 |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | Планируется перход на природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5353,0000 |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | Планируется перход на природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5353,0000 |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | Планируется перход на природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5353,0000 |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | Планируется перход на природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5353,0000 |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | Планируется перход на природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5353,0000 |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | Уголь | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | Планируется перход на природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5100,0000 |

Характеристика угля, используемого источниками тепловой энергии представлена ниже.

Таблица 10.4.2 - Характеристика угля

| Марка угля | Зольность угля в сухом состоянии, % | Высшая теплота сгорания, ккал/ед. | Влага общ. на рабочее состояние, % | Сера общая на сухое состояние, % | Выход летучих веществ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 |  |  |  |  |  |
| Уголь каменнтый марки Д, рядовой, класс крупности 0-200 (300) мм (ДР) | 14,1 | 7448 | 15,5 | 0,32 | 39,6 |
| Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а |  |  |  |  |  |
| Уголь каменнтый марки Д, рядовой, класс крупности 0-200 (300) мм (ДР) | 14,1 | 7448 | 15,5 | 0,32 | 39,6 |
| Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а |  |  |  |  |  |
| Уголь каменнтый марки Д, рядовой, класс крупности 0-200 (300) мм (ДР) | 14,1 | 7448 | 15,5 | 0,32 | 39,6 |
| Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная |  |  |  |  |  |
| Уголь каменнтый марки Д, рядовой, класс крупности 0-200 (300) мм (ДР) | 14,1 | 7448 | 15,5 | 0,32 | 39,6 |
| Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а |  |  |  |  |  |
| Уголь каменнтый марки Д, рядовой, класс крупности 0-200 (300) мм (ДР) | 14,1 | 7448 | 15,5 | 0,32 | 39,6 |
| Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а |  |  |  |  |  |
| Уголь каменнтый марки Д, рядовой, класс крупности 0-200 (300) мм (ДР) | 14,1 | 7448 | 15,5 | 0,32 | 39,6 |
| Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 |  |  |  |  |  |
| Уголь каменнтый марки Д, рядовой, класс крупности 0-200 (300) мм (ДР) | 14,1 | 7448 | 15,5 | 0,32 | 39,6 |
| Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 |  |  |  |  |  |
| Уголь каменнтый марки Д, рядовой, класс крупности 0-200 (300) мм (ДР) | 14,1 | 7448 | 15,5 | 0,32 | 39,6 |
| Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |
| Уголь каменнтый марки Д, рядовой, класс крупности 0-200 (300) мм (ДР) | 14,1 | 7448 | 15,5 | 0,32 | 39,6 |

Часть 5. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСВУЮЩЕМ ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Преобладающий вид топлива в общем топливном балансе в муниципального образования представлен в таблице 10.5.1.

Таблица 10.5.1 - Доля видов топлива в общем топливном балансе в МО, %

| Вид топлива | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Часть 6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

На источнике тепловой энергии Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 с 2028 года, планируется переход на природный газ.
	На источнике тепловой энергии Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а с 2028 года, планируется переход на природный газ.
	На источнике тепловой энергии Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а с 2028 года, планируется переход на природный газ.
	На источнике тепловой энергии Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная с 2028 года, планируется переход на природный газ.
	На источнике тепловой энергии Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а с 2028 года, планируется переход на природный газ.
	На источнике тепловой энергии Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а с 2028 года, планируется переход на природный газ.
	На источнике тепловой энергии Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 с 2028 года, планируется переход на природный газ.
	На источнике тепловой энергии Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 с 2028 года, планируется переход на природный газ.
	На источнике тепловой энергии Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган с 2028 года, планируется переход на природный газ.

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТОПЛИВНЫХ БАЛАНСАХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСТРОЕННЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Описание изменений перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице ниже.

Таблица 10.7.1 - Изменения в перспективных топливных балансах

| № | Источник тепловой энергии | Вид топлива | Перспективное потребление топлива, т у.т. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | Уголь | 1772,8000 | 1772,8000 |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | Уголь | 1528,8000 | 1528,8000 |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | Уголь | 579,9000 | 579,9000 |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | Уголь | 1046,3300 | 1046,3300 |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | Уголь | 2381,6000 | 2381,6000 |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | Уголь | 1515,4500 | 1515,4500 |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | Уголь | 1423,6400 | 1423,6400 |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | Уголь | 609,3000 | 609,3000 |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | Уголь | 185,0000 | 185,0000 |

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ  СЕТЕЙ  (АВАРИЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ),  СРЕДНЕЙ  ЧАСТОТЫ  ОТКАЗОВ УЧАСТКОВ  ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ  (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ)  В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 1;

- тепловых сетей Кс= 1;

- потребителя теплоты Рпт= 1.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 1.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Часть 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯМ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Для анализа восстановлений применен количественный метод анализа.

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

Как показал статистический анализ инцидентов на тепловых сетях, за последние 5 лет аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице 11.2.1.

Таблица 11.2.1 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

В целом по МО время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ) И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ

Результаты расчетов вероятности безотказной работы тепломагистралей, выполненные при первичной разработке Схемы теплоснабжения, по результатам расчета надежности тепломагистралей рекомендуются следующие мероприятия (в зависимости от рассчитанных показателей надежности):

1) рекомендуется при условии соблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает:

- контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

2) рекомендуется при условии несоблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает:

- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

- реконструкцию ветхих участков тепловых сетей, определяемых по результатам экспертного обследования технического состояния трубопроводов.

Часть 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

При условии реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей, прогнозные показатели готовности систем теплоснабжения к безотказным поставкам тепловой энергии будут превышать установленный в СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 норматив - 0,97.

Для снижения подачи тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения необходимо изменение следующих технологических факторов:

- снижение количества систем с централизованным приготовлением горячей воды до минимального технически и экономически оправданного уровня (в работе остаются ЦТП с потребителями, подключенными по независимой схеме, которые по соотношению материальной характеристики и подключенной нагрузки дают сходные параметры по удельному потреблению теплоносителей и тепловых потерь на ПХН, что и схемы, работающие через ИТП); - реализация эксплуатационных программ, предусматривающих переход на сжатый регламент обслуживания участка сетей, продолжительностью не более 2-х суток.

Часть 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

Часть 6. ПРИМЕНЕНИЕ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ С ДУБЛИРОВАННЫМИ СВЯЗЯМИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНУЮ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро-и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

Часть 7. УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Установка резервного оборудования на расчетный срок не требуется и не предусматривается в связи с наличием резервов располагаемой мощности существующего оборудования.

Часть 8. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, позволяющая в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты, на расчетный срок, не предусматривается.

Часть 9. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Резервирование тепловых сетей со смежными муниципальными образованиями отсутствуют.

Часть 10. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Установка резервных насосных станции не требуется.

Часть 11. УСТАНОВКА БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Установка баков-аккумуляторов не требуется.

Часть 12. ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАСЧЕТУ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Методика и показатели надежности

Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. № 310) указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные.

Методические указания предназначены для использования теплоснабжающими, теплосетевыми организациями, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления при проведении анализа показателей и оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на следующие категории:

- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии;

- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии;

- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии;

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек;

- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;

- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;

- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);

- показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

- показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

- показатель наличия основных материально-технических ресурсов;

- показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электроснабжения Кэ = 0,6;

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения Кэ = 0,6;

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (КТ) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива Кт =0,5;

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб)

- полная обеспеченность Кт = 1,0;

- не обеспечена в размере 10% и менее Кт = 0,8;

- не обеспечена в размере более 10% Кт = 0,5;

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии (Кр) и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

-от 90% –до 100% - Кр = 1,0;

- от 70% –до 90% - Кр = 0,7;

- от 50% – до 70% - Кр = 0,5;

- от 30% – до 50% - Кр = 0,3;

- менее 30% включительно - Кр = 0,2.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

Кс = (Sэкспл.- Sветх)/ Sэкспл,

где Sэкспл-протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации

Sветх- протяженность ветхих тепловых сетей находящихся в эксплуатации

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям:

Иотк = nотк/S[1/(км*год)],

где nотк - количество отказов за предыдущий год;

S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

- до 0,2 включительно – Котк тс = 1,0;

- от 0,2 - до 0,6 включительно - Котк = 0,8;

-от 0,8 - до 1,2 включительно - Котк = 0,6;

- свыше 1,2 - Котк = 0,5.

Показатель интенсивности отказов теплового источника (Котк ит), характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):

Иотк ит=nотк/S [1/(км*год)],

где nотк- количество отказов за предыдущий год

S-протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения.

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):

-до 0,2 включительно - Котк ит = 1,0;

-от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8;

-от 0,6 - 1,2 включительно - Котк ит = 0,6.

Показатель относительного недоотпуска тепловой энергии (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед = Qоткл/Qфакт*100 [%],

где Qоткл - аварийный недоотпуск тепловой энергии потребителям;

Qфакт - фактический отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

- до 0,1% включительно - Кнед = 1,0;

- от 0,1% -  до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;

- от 0,3% - до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;

- от 0,5% - до 1,0% включительно - Кнед = 0,5.

- свыше 1,0% - Кнед = 0,2.

Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения базируется на показателях:

-укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

-оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

-наличия основных материально-технических ресурсов;

-укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот=0,25*Кп+0,35*Км+0,3*Ктр+0,1*Кист

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

| Кгот | (Кп; Км); Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 -1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 -1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

Оценка надежности систем теплоснабжения.

а) оценка надежности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт, и Ки, источники тепловой энергии могут быть оценены как:

высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

надежные          - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

малонадежные    - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

ненадежные показателей Кэ, Кв, Кт.

б) оценка надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности, тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадежные       - более 0,9;

надежные                - 0,75 - 0,89;

малонадежные          - 0,5 - 0,74;

ненадежные             - менее 0,5

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.

Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения МО Баганский сельсовет представлена в таблице 11.12.1.

Таблица 11.12.1 - Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения МО

| № | Теплоисточник | Показатель надежности электроснабжения теплоисточника | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника | Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей | Показатель уровня резервирования теплоисточника и элементов тепловой сети | Показатель технического состояния тепловых сетей | Показатьель интенсивности отказов тепловых сетей | Показатель интенсивности отказов теплового источника | Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла | Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; | Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Показатель наличия основных материально-технических ресурсов | Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ | Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения | оценка надежности источников тепловой энергии | оценка надежности тепловых сетей | оценка надежности систем теплоснабжения в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kэ | Kв | Kт | (Кб) | Kр | Kс | Kотк.тс | (Котк ит) | Kнед | Kп | Kм | Kтр | Kист | Kгот |  |  |  |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | 1,0000 | 0,6000 | 1,0000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | удовлетворительная готовность | надежные | надежные | надежные |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | 1,0000 | 0,6000 | 1,0000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | удовлетворительная готовность | надежные | надежные | надежные |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | 1,0000 | 0,6000 | 1,0000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | удовлетворительная готовность | надежные | надежные | надежные |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | 1,0000 | 0,6000 | 1,0000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | удовлетворительная готовность | надежные | надежные | надежные |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | 1,0000 | 0,6000 | 1,0000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | удовлетворительная готовность | надежные | надежные | надежные |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | 1,0000 | 0,6000 | 1,0000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | удовлетворительная готовность | надежные | надежные | надежные |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | 1,0000 | 0,6000 | 1,0000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | удовлетворительная готовность | надежные | надежные | надежные |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | 1,0000 | 0,6000 | 1,0000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | удовлетворительная готовность | надежные | надежные | надежные |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | 1,0000 | 0,6000 | 1,0000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | удовлетворительная готовность | надежные | надежные | надежные |

Часть 13. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОКАЗАТЕЛЯХ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Уточнена динамика отказов на тепловых сетях за ретроспективный период.

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Часть 1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

В таблице 12.1.1 представлена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.

Таблица 12.1.1 - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Сумма освоения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство модульной котельной «Центральная» в с. Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство нового источника | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство модульной котельной «Квартальная» в с. Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство нового источника | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство модульной котельной «Строителей» в с. Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство нового источника | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство модульной котельной «РТП» в с. Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство нового источника | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство модульной котельной «Сельхозхимия» в с. Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство нового источника | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | реконструкция системы с переводом на другой вид топлива (газ) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | реконструкция системы с переводом на другой вид топлива (газ) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | реконструкция системы с переводом на другой вид топлива (газ) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | реконструкция системы с переводом на другой вид топлива (газ) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | реконструкция системы с переводом на другой вид топлива (газ) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | реконструкция системы с переводом на другой вид топлива (газ) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | реконструкция системы с переводом на другой вид топлива (газ) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | реконструкция системы с переводом на другой вид топлива (газ) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 16000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | реконструкция системы с переводом на другой вид топлива (газ) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по МО |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

В таблице 12.1.2 представлена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них.

Таблица 12.1.2 - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Сумма освоения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация систем теплосетей по ул. Строителей с возможным подключением дополнительных абонентов в с. Баган (Ртс) | БС | 0,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Реконструкция (модернизация) ЦСТ котельной «Строителей» (Ртс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 111488,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция (модернизация) ЦСТ котельной «РТП» (Ртс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 106964,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция (модернизация) ЦСТ котельной «Сельхозхимия» (Ртс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 44921,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция (модернизация) ЦСТ котельной «Вокзальная» (Ртс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 47218,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция (модернизация) ЦСТ котельной «Центральная» (Ртс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 128775,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция (модернизация) ЦСТ котельной «Квартальная» (Ртс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 77954,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция (модернизация) ЦСТ котельной «ЦРБ» (Ртс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 93700,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция (модернизация) ЦСТ котельной «Школьная» (Ртс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 0,00 | 70000,00 | 611022,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 4083,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 0,00 | 4083,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по МО |  |  | 0,00 | 74083,11 | 611022,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

Часть 2. ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетные и внебюджетные.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Часть 3. РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Часть 4. РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения рассмотрены в Главе 14.

Часть 5. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБОСНОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ (ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ) В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ ФАКТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Откорректированы мероприятия

ГЛАВА 13.  ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Таблица 13.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «Тепло» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «Тепло» | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | 156,0563 | 156,0563 | 156,0563 | 156,0563 | 156,0563 | 156,0563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | 274,9640 | 274,9640 | 274,9640 | 274,9640 | 274,9640 | 274,9640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | 202,0557 | 202,0557 | 202,0557 | 202,0557 | 202,0557 | 202,0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | 191,6355 | 191,6355 | 191,6355 | 191,6355 | 191,6355 | 191,6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | 229,8842 | 229,8842 | 229,8842 | 229,8842 | 229,8842 | 229,8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | 333,0659 | 333,0659 | 333,0659 | 333,0659 | 333,0659 | 333,0659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | 220,7194 | 220,7194 | 220,7194 | 220,7194 | 220,7194 | 220,7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | 376,1111 | 376,1111 | 376,1111 | 376,1111 | 376,1111 | 376,1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по: МУП «Тепло» |  | 248,0615 | 248,0615 | 248,0615 | 248,0615 | 248,0615 | 248,0615 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | 232,5406 | 232,5406 | 232,5406 | 232,5406 | 232,5406 | 232,5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 246,3370 | 232,5406 | 232,5406 | 232,5406 | 232,5406 | 232,5406 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | 7,3822 | 7,3822 | 7,3822 | 7,3822 | 7,3822 | 7,3822 | 7,3822 | 7,3822 | 7,3822 | 7,3822 | 7,3822 | 7,3822 | 7,3822 | 7,3822 | 7,3822 | 7,3822 | 7,3822 | 7,3822 |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | 2,8505 | 2,8505 | 2,8505 | 2,8505 | 2,8505 | 2,8505 | 2,8505 | 2,8505 | 2,8505 | 2,8505 | 2,8505 | 2,8505 | 2,8505 | 2,8505 | 2,8505 | 2,8505 | 2,8505 | 2,8505 |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | 4,3271 | 4,3271 | 4,3271 | 4,3271 | 4,3271 | 4,3271 | 4,3271 | 4,3271 | 4,3271 | 4,3271 | 4,3271 | 4,3271 | 4,3271 | 4,3271 | 4,3271 | 4,3271 | 4,3271 | 4,3271 |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | 8,0579 | 8,0579 | 8,0579 | 8,0579 | 8,0579 | 8,0579 | 8,0579 | 8,0579 | 8,0579 | 8,0579 | 8,0579 | 8,0579 | 8,0579 | 8,0579 | 8,0579 | 8,0579 | 8,0579 | 8,0579 |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | 3,4677 | 3,4677 | 3,4677 | 3,4677 | 3,4677 | 3,4677 | 3,4677 | 3,4677 | 3,4677 | 3,4677 | 3,4677 | 3,4677 | 3,4677 | 3,4677 | 3,4677 | 3,4677 | 3,4677 | 3,4677 |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | 0,2779 | 0,2779 | 0,2779 | 0,2779 | 0,2779 | 0,2779 | 0,2779 | 0,2779 | 0,2779 | 0,2779 | 0,2779 | 0,2779 | 0,2779 | 0,2779 | 0,2779 | 0,2779 | 0,2779 | 0,2779 |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | 4,3938 | 4,3938 | 4,3938 | 4,3938 | 4,3938 | 4,3938 | 4,3938 | 4,3938 | 4,3938 | 4,3938 | 4,3938 | 4,3938 | 4,3938 | 4,3938 | 4,3938 | 4,3938 | 4,3938 | 4,3938 |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: МУП «Тепло» |  | 30,7571 | 30,7571 | 30,7571 | 30,7571 | 30,7571 | 30,7571 | 30,7571 | 30,7571 | 30,7571 | 30,7571 | 30,7571 | 30,7571 | 30,7571 | 30,7571 | 30,7571 | 30,7571 | 30,7571 | 30,7571 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | 2,0974 | 2,0974 | 2,0974 | 2,0974 | 2,0974 | 2,0974 | 2,0974 | 2,0974 | 2,0974 | 2,0974 | 2,0974 | 2,0974 | 2,0974 | 2,0974 | 2,0974 | 2,0974 | 2,0974 | 2,0974 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 31,2835 | 31,2835 | 31,2835 | 31,2835 | 31,2835 | 31,2835 | 31,2835 | 31,2835 | 31,2835 | 31,2835 | 31,2835 | 31,2835 | 31,2835 | 31,2835 | 31,2835 | 31,2835 | 31,2835 | 31,2835 |
| д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | 63,9845 | 63,9845 | 63,9845 | 63,9845 | 63,9845 | 63,9845 | 63,9845 | 63,9845 | 63,9845 | 63,9845 | 63,9845 | 63,9845 | 63,9845 | 63,9845 | 63,9845 | 63,9845 | 63,9845 | 63,9845 |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | 57,8231 | 57,8231 | 57,8231 | 57,8231 | 57,8231 | 57,8231 | 57,8231 | 57,8231 | 57,8231 | 57,8231 | 57,8231 | 57,8231 | 57,8231 | 57,8231 | 57,8231 | 57,8231 | 57,8231 | 57,8231 |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | 72,2392 | 72,2392 | 72,2392 | 72,2392 | 72,2392 | 72,2392 | 72,2392 | 72,2392 | 72,2392 | 72,2392 | 72,2392 | 72,2392 | 72,2392 | 72,2392 | 72,2392 | 72,2392 | 72,2392 | 72,2392 |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | 72,5324 | 72,5324 | 72,5324 | 72,5324 | 72,5324 | 72,5324 | 72,5324 | 72,5324 | 72,5324 | 72,5324 | 72,5324 | 72,5324 | 72,5324 | 72,5324 | 72,5324 | 72,5324 | 72,5324 | 72,5324 |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | 69,3193 | 69,3193 | 69,3193 | 69,3193 | 69,3193 | 69,3193 | 69,3193 | 69,3193 | 69,3193 | 69,3193 | 69,3193 | 69,3193 | 69,3193 | 69,3193 | 69,3193 | 69,3193 | 69,3193 | 69,3193 |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | 60,6459 | 60,6459 | 60,6459 | 60,6459 | 60,6459 | 60,6459 | 60,6459 | 60,6459 | 60,6459 | 60,6459 | 60,6459 | 60,6459 | 60,6459 | 60,6459 | 60,6459 | 60,6459 | 60,6459 | 60,6459 |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | 58,3442 | 58,3442 | 58,3442 | 58,3442 | 58,3442 | 58,3442 | 58,3442 | 58,3442 | 58,3442 | 58,3442 | 58,3442 | 58,3442 | 58,3442 | 58,3442 | 58,3442 | 58,3442 | 58,3442 | 58,3442 |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | 42,2588 | 42,2588 | 42,2588 | 42,2588 | 42,2588 | 42,2588 | 42,2588 | 42,2588 | 42,2588 | 42,2588 | 42,2588 | 42,2588 | 42,2588 | 42,2588 | 42,2588 | 42,2588 | 42,2588 | 42,2588 |
| Итого по: МУП «Тепло» |  | 62,1434 | 62,1434 | 62,1434 | 62,1434 | 62,1434 | 62,1434 | 62,1434 | 62,1434 | 62,1434 | 62,1434 | 62,1434 | 62,1434 | 62,1434 | 62,1434 | 62,1434 | 62,1434 | 62,1434 | 62,1434 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | 24,6324 | 24,6324 | 24,6324 | 24,6324 | 24,6324 | 24,6324 | 24,6324 | 24,6324 | 24,6324 | 24,6324 | 24,6324 | 24,6324 | 24,6324 | 24,6324 | 24,6324 | 24,6324 | 24,6324 | 24,6324 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 23,3768 | 23,3768 | 23,3768 | 23,3768 | 23,3768 | 23,3768 | 23,3768 | 23,3768 | 23,3768 | 23,3768 | 23,3768 | 23,3768 | 23,3768 | 23,3768 | 23,3768 | 23,3768 | 23,3768 | 23,3768 |
| е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | 317,4371 | 317,4371 | 317,4371 | 317,4371 | 317,4371 | 317,4371 | 317,4371 | 317,4371 | 317,4371 | 317,4371 | 317,4371 | 317,4371 | 317,4371 | 317,4371 | 317,4371 | 317,4371 | 317,4371 | 317,4371 |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | 312,4067 | 312,4067 | 306,4717 | 300,7580 | 295,2534 | 295,2534 | 295,2534 | 295,2534 | 295,2534 | 295,2534 | 295,2534 | 295,2534 | 295,2534 | 295,2534 | 295,2534 | 295,2534 | 295,2534 | 295,2534 |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | 451,3163 | 451,3163 | 451,3163 | 451,3163 | 451,3163 | 423,9351 | 423,9351 | 423,9351 | 423,9351 | 423,9351 | 423,9351 | 423,9351 | 423,9351 | 423,9351 | 423,9351 | 423,9351 | 423,9351 | 423,9351 |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | 198,3626 | 198,3626 | 198,3626 | 198,3626 | 198,3626 | 198,3626 | 198,3626 | 198,3626 | 198,3626 | 198,3626 | 198,3626 | 198,3626 | 198,3626 | 198,3626 | 198,3626 | 198,3626 | 198,3626 | 198,3626 |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | 242,1537 | 242,1537 | 242,1537 | 242,1537 | 242,1537 | 242,1537 | 242,1537 | 242,1537 | 242,1537 | 242,1537 | 242,1537 | 242,1537 | 242,1537 | 242,1537 | 242,1537 | 242,1537 | 242,1537 | 242,1537 |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | 232,4301 | 232,4301 | 232,4301 | 232,4301 | 232,4301 | 232,4301 | 232,4301 | 232,4301 | 232,4301 | 232,4301 | 232,4301 | 232,4301 | 232,4301 | 232,4301 | 232,4301 | 232,4301 | 232,4301 | 232,4301 |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | 302,5641 | 302,5641 | 302,5641 | 302,5641 | 302,5641 | 302,5641 | 302,5641 | 302,5641 | 302,5641 | 302,5641 | 302,5641 | 302,5641 | 302,5641 | 302,5641 | 302,5641 | 302,5641 | 302,5641 | 302,5641 |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого по: МУП «Тепло» |  | 257,0838 | 257,0838 | 256,3419 | 255,6277 | 254,9397 | 251,5170 | 251,5170 | 251,5170 | 251,5170 | 251,5170 | 251,5170 | 251,5170 | 251,5170 | 251,5170 | 251,5170 | 251,5170 | 251,5170 | 251,5170 |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | 270,2769 | 270,2769 | 270,2769 | 270,2769 | 270,2769 | 270,2769 | 270,2769 | 270,2769 | 270,2769 | 270,2769 | 270,2769 | 270,2769 | 270,2769 | 270,2769 | 270,2769 | 270,2769 | 270,2769 | 270,2769 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 995,0901 | 995,0901 | 978,3574 | 964,4459 | 952,6976 | 904,2544 | 904,2544 | 904,2544 | 904,2544 | 904,2544 | 904,2544 | 904,2544 | 904,2544 | 904,2544 | 904,2544 | 904,2544 | 904,2544 | 904,2544 |
| ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | 36,8 | 37,8 | 38,8 | 39,8 | 40,8 | 41,8 | 42,8 | 43,8 | 44,8 | 45,8 | 46,8 | 47,8 | 48,8 | 49,8 | 50,8 | 51,8 | 52,8 | 53,8 |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | 36,9 | 37,9 | 38,9 | 39,9 | 40,9 | 41,9 | 42,9 | 43,9 | 44,9 | 45,9 | 46,9 | 47,9 | 48,9 | 49,9 | 50,9 | 51,9 | 52,9 | 53,9 |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 |
| м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: МУП «Тепло» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Часть 1. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава разработана впервые, в соответствии с требованиями ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. №276). Смысловая часть отражает основные целевые показатели развития систем централизованного теплоснабжения муниципального образования.

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Часть 1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблице 14.1.1.

Часть 2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Представлены в таблице 14.1.1.

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ

Представлены в таблице 14.1.1.

Таблица 14.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления МУП «Тепло»

| год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| валовая выручка, тыс. руб | 65634,1 | 68218,4 | 73924,3 | 75888,4 | 78923,9 | 82080,8 | 85364,1 | 88778,6 | 92329,8 | 96023,0 | 99863,9 | 103858,5 | 108012,8 | 112333,3 | 116826,6 | 121499,7 | 126359,7 |
| полезный отпуск, Гкал | 26960 | 26960 | 26960 | 26960 | 26960 | 26960 | 26960 | 26960 | 26960 | 26960 | 26960 | 26960 | 26960 | 26960 | 26960 | 26960 | 26960 |
| тариф 1 пол | 2434,5 | 2434,5 | 2626,21 | 2814,85 | 2927,444 | 3044,5 | 3166,3 | 3293,0 | 3424,7 | 3561,7 | 3704,2 | 3852,3 | 4006,4 | 4166,7 | 4333,3 | 4506,7 | 4686,9 |
| тариф 2 пол. | 2434,5 | 2626,21 | 2857,79 | 2814,85 | 2927,444 | 3044,5 | 3166,3 | 3293,0 | 3424,7 | 3561,7 | 3704,2 | 3852,3 | 4006,4 | 4166,7 | 4333,3 | 4506,7 | 4686,9 |

Таблица 14.1.2 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления РТРС «Сибирский региональный центр» РТС Баган

| № | Наименование показателя | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 2498,1 | 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 737,5 | 773,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | - расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | - концессионная плата | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | - арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | - отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 681,8 | 717,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | - амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 55,7 | 55,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | - налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Прочие расходы | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе: | тыс. руб. | 1061,1 | 1134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - расходы на топливо | тыс. руб. | 960,5 | 1008,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. тонн | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | -расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. м3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | -расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 99,1 | 123,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. кВт.ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | - расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | - расходы на холодную воду | тыс. руб. | 1,5 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. м3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Нормативная прибыль, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | - величина расходов на капитальные вложения (инвестиции), определенная в соответствии с утвержденной инвестиционной программой | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | -прибыль, не предусмотренная инвестпрограммой (на мероприятия из схемы теплоснабжения) | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 4296,7 | 4468,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Тариф | Руб./Гкал | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Данная глава откорректирована в соответствии с полученными данными.

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Часть 1. РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании Баганский сельсовет.

Таблица 15.1.1 - Реестр систем теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | МУП «Тепло» | производство / передача |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | МУП «Тепло» | производство / передача |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | МУП «Тепло» | производство / передача |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | МУП «Тепло» | производство / передача |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | МУП «Тепло» | производство / передача |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | МУП «Тепло» | производство / передача |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | МУП «Тепло» | производство / передача |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | МУП «Тепло» | производство / передача |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган | производство / передача |

Часть 2. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.

Таблица 15.2.1 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | МУП «Тепло» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | МУП «Тепло» | Постановление |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | МУП «Тепло» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | МУП «Тепло» | Постановление |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | МУП «Тепло» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | МУП «Тепло» | Постановление |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | МУП «Тепло» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | МУП «Тепло» | Постановление |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | МУП «Тепло» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | МУП «Тепло» | Постановление |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | МУП «Тепло» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | МУП «Тепло» | Постановление |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | МУП «Тепло» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | МУП «Тепло» | Постановление |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | МУП «Тепло» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | МУП «Тепло» | Постановление |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган | источник, тепловые сети, абоненты | 2 | РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган | По критериям |

Часть 3. ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИСВОЕН СТАТУС ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче

Сравнение теплоснабжающих организаций по описанным критериям представлено в таблице ниже.

Таблица 15.3.1 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права (источник/ тепловые сети) | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | 6,6500 | МУП «Тепло» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 61,8805 | не подавалась | 1 | МУП «Тепло» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | 5,9300 | МУП «Тепло» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 66,6768 | не подавалась | 1 | МУП «Тепло» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | 1,6800 | МУП «Тепло» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 27,5376 | не подавалась | 1 | МУП «Тепло» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | 3,4670 | МУП «Тепло» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 29,3259 | не подавалась | 1 | МУП «Тепло» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | 7,5250 | МУП «Тепло» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 75,6205 | не подавалась | 1 | МУП «Тепло» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | 4,3140 | МУП «Тепло» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 34,4830 | не подавалась | 1 | МУП «Тепло» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | 5,1500 | МУП «Тепло» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 46,4163 | не подавалась | 1 | МУП «Тепло» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | 2,2800 | МУП «Тепло» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 0,0000 | не подавалась | 1 | МУП «Тепло» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | 0,6750 | РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган | 49 549 991 | источник, тепловые сети, абоненты | - | 3,3558 | не подавалась | 2 | РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |

Часть 4. ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

Часть 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. Зоной действия системы теплоснабжения является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. Зоной действия источника тепловой энергии является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. Описание зоны действия источников тепловой энергии представлено в главе 1, часть 4 обосновывающих материалов.

Границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций представлены в таблице ниже.

Таблица 15.5.1 - Границы зон деятельности ЕТО

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Утвержденная ЕТО | N зоны деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | МУП «Тепло» | 1 |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | МУП «Тепло» | 1 |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | МУП «Тепло» | 1 |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | МУП «Тепло» | 1 |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | МУП «Тепло» | 1 |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | МУП «Тепло» | 1 |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | МУП «Тепло» | 1 |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | МУП «Тепло» | 1 |
| 9 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган | 2 |

Часть 6. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОИЗОШЕДШИХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, И АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ В РЕЕСТРЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И РЕЕСТРЕ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ) С ОПИСАНИЕМ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО не произошло.

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В таблице 16.1.1 приведен перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Таблица 16.1.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| № | Наименование источника | Наименование оборудования | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |
| Строительство источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство модульной котельной «Центральная» в с. Баган с. Баган | - | Строительство источника | Согласно ПСД | БС |
| 2 | Строительство модульной котельной «Квартальная» в с. Баган с. Баган | - | Строительство источника | Согласно ПСД | БС |
| 3 | Строительство модульной котельной «Строителей» в с. Баган с. Баган | - | Строительство источника | Согласно ПСД | БС |
| 4 | Строительство модульной котельной «РТП» в с. Баган с. Баган | - | Строительство источника | Согласно ПСД | БС |
| 5 | Строительство модульной котельной «Сельхозхимия» в с. Баган с. Баган | - | Строительство источника | Согласно ПСД | БС |
| Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | - | реконструкция системы с переводом на другой вид топлива (газ) | 3000,00 | БС |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | - | реконструкция системы с переводом на другой вид топлива (газ) | 3000,00 | БС |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | - | реконструкция системы с переводом на другой вид топлива (газ) | 3000,00 | БС |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | - | реконструкция системы с переводом на другой вид топлива (газ) | 3000,00 | БС |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | - | реконструкция системы с переводом на другой вид топлива (газ) | 3000,00 | БС |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | - | реконструкция системы с переводом на другой вид топлива (газ) | 3000,00 | БС |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | - | реконструкция системы с переводом на другой вид топлива (газ) | 3000,00 | БС |
| 8 | Котельная «Школьная», с. Баган, ул. Сибиряков - гвардейцев, 75 | - | реконструкция системы с переводом на другой вид топлива (газ) | 3000,00 | БС |
| Итого |  |  |  | 24000,00 |  |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | - | реконструкция системы с переводом на другой вид топлива (газ) | 3000,00 | БС |
| Итого |  |  |  | 3000,00 |  |
| Всего по МО |  |  |  | 27000,00 |  |

*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

В таблице 16.2.1 приведен перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.

Таблица 16.2.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| № | Наименование источника | Наименование мероприятия/описание мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |
| Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация тепловых сетей и сооружений на них |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | Модернизация систем теплосетей по ул. Строителей с возможным подключением дополнительных абонентов в с. Баган (Ртс) | 70000,00 | БС |
| 2 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | Реконструкция (модернизация) ЦСТ котельной «Сельхозхимия» (Ртс) | 24308,00 | БС |
| Рекомендуемые мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Строителей», с. Баган, ул. Строителей, 5 | Замена тепловой сети ТК-355-ТК-356, D=50 мм, L=26 м | 187,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-356-ТК-364, D=32 мм, L=146 м | 948,14 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-356-ТК-361, D=50 мм, L=80 м | 577,25 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-362-ТК-355, D=80 мм, L=146 м | 1300,60 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-357-ТК-366, D=50 мм, L=28 м | 202,04 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-357-ТК-358, D=50 мм, L=182 м | 1313,25 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-358-ул. Маслозаводс кая, 38, D=50 мм, L=276 м | 1991,52 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-359-У-20, D=50 мм, L=78 м | 562,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-360-ТК-359, D=50 мм, L=40 м | 288,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-531-ТК-360, D=50 мм, L=14 м | 101,02 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-361-ул. Маяковского, 43, D=32 мм, L=92 м | 597,46 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-363-ТК-362, D=80 мм, L=140 м | 1247,15 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-357-ТК-363, D=80 мм, L=24 м | 213,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-364-ул. Маяковского, 51, D=32 мм, L=90 м | 584,47 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-20-ул. Маяковского, 33, D=32 мм, L=28 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-359-ул. Маяковского, 35, D=32 мм, L=26 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-360-ул. Маяковского, 37, D=32 мм, L=26 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-362-ул. Маяковского, 41, D=32 мм, L=24 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-363-ул. Маслозаводс кая, 28, D=50 мм, L=106 м | 764,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-361-ул. Маяковского, 45, D=32 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-364-ул. Маяковского, 49, D=32 мм, L=30 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-358-ул. Маслозаводс кая, 37, D=32 мм, L=30 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-365-У-56, D=50 мм, L=48 м | 346,35 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-366-ТК-365, D=50 мм, L=44 м | 317,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-365-ул. Маслозаводс кая, 29, D=32 мм, L=14 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-366-ул. Маслозаводс кая, 31, D=32 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Котельная Строителей-ТК-401, D=150 мм, L=214 м | 2386,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-401-ТК-407, D=100 мм, L=244 м | 2257,84 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-401-ТК-408, D=100 мм, L=38 м | 351,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-402-ТК-412, D=100 мм, L=64 м | 592,22 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-402-ТК-422, D=65 мм, L=24 м | 192,42 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-422-У-23, D=65 мм, L=32 м | 256,56 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-422-ТК-421, D=65 мм, L=22 м | 176,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-475-ТК-451, D=50 мм, L=52 м | 375,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-475-ТК-476, D=100 мм, L=16 м | 148,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-476-ТК-466, D=100 мм, L=14 м | 129,55 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-476-ТК-467, D=100 мм, L=116 м | 1073,40 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Котельная Строителей-ТК-543, D=100 мм, L=142 м | 1313,99 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-403-ТК-441, D=100 мм, L=42 м | 388,64 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-403-ТК-440, D=100 мм, L=40 м | 370,14 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-404-У-9, D=80 мм, L=358 м | 3189,15 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Котельная Строителей-ТК-475, D=100 мм, L=390 м | 3608,84 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-405-ТК-425, D=65 мм, L=46 м | 368,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-406-ТК-405, D=65 мм, L=104 м | 833,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-407-ТК-532, D=100 мм, L=38 м | 351,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-408-ТК-409, D=100 мм, L=62 м | 573,71 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-409-ТК-410, D=100 мм, L=230 м | 2128,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-410-ТК-411, D=100 мм, L=174 м | 1610,10 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-411-ТК-402, D=100 мм, L=68 м | 629,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-412-ТК-413, D=100 мм, L=92 м | 851,32 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-413-ТК-414, D=100 мм, L=48 м | 444,17 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-414-ТК-424, D=100 мм, L=22 м | 203,58 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-415-ТК-416, D=100 мм, L=46 м | 425,66 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-416-У-54, D=65 мм, L=126 м | 1010,19 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-417-У-55, D=65 мм, L=114 м | 913,98 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-418-ТК-417, D=65 мм, L=42 м | 336,73 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-419-ТК-418, D=65 мм, L=40 м | 320,70 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-420-ТК-423, D=65 мм, L=60 м | 481,04 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-421-ТК-420, D=65 мм, L=62 м | 497,08 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-407-ул. Куйбышева, 34, D=50 мм, L=38 м | 274,20 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-406-ул. Куйбышева, 32, D=50 мм, L=34 м | 245,33 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-405-ул. Куйбышева, 29, D=50 мм, L=60 м | 432,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-408-Агрохимлабо ратория, D=32 мм, L=14 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-409-ГНУ СИБ НИИ кормов, D=50 мм, L=22 м | 158,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-410-Детсад №3, D=80 мм, L=54 м | 481,04 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-411-ул. Строителей, 11, D=32 мм, L=36 м | 233,79 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-402-ул. Строителей, 13, D=32 мм, L=36 м | 233,79 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-412-ул. Строителей, 15, D=32 мм, L=30 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-413-ул. Строителей, 19, D=32 мм, L=32 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-414-ул. Строителей, 21, D=32 мм, L=32 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-415-ул. Строителей, 23, D=32 мм, L=32 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-416-ул. Строителей, 25, D=32 мм, L=30 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-417-ул. Строителей, 44, D=32 мм, L=30 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-418-ул. Строителей, 42, D=32 мм, L=32 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-419-ул. Строителей, 40, D=32 мм, L=32 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-420-ул. Строителей, 36, D=32 мм, L=34 м | 220,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-421-ул. Строителей, 34, D=32 мм, L=34 м | 220,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-423-ТК-419, D=65 мм, L=62 м | 497,08 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-423-ул. Строителей, 38, D=32 мм, L=34 м | 220,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-424-ТК-415, D=100 мм, L=22 м | 203,58 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-424-ул. Куйбышева, 17, D=50 мм, L=206 м | 1486,43 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-425-ул. Куйбышева, 30, D=50 мм, L=22 м | 158,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-425-ул. Куйбышева, 28, D=50 мм, L=128 м | 923,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-426-ул. Молодежная, 4, D=25 мм, L=56 м | 363,67 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-427-ТК-426, D=100 мм, L=46 м | 425,66 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-428-ТК-427, D=100 мм, L=52 м | 481,18 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-429-ТК-428, D=100 мм, L=60 м | 555,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-430-ТК-429, D=100 мм, L=56 м | 518,19 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-431-ТК-430, D=100 мм, L=66 м | 610,73 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-432-ТК-431, D=100 мм, L=66 м | 610,73 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-404-ТК-540, D=100 мм, L=108 м | 999,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-433-ул. Целинная, 4, D=50 мм, L=170 м | 1226,66 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-434-ТК-404, D=100 мм, L=180 м | 1665,62 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-435-ТК-434, D=100 мм, L=108 м | 999,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-436-ТК-435, D=100 мм, L=54 м | 499,69 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-437-ТК-436, D=100 мм, L=120 м | 1110,41 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-438-ТК-437, D=100 мм, L=174 м | 1610,10 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-439-ТК-438, D=100 мм, L=100 м | 925,34 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-440-ТК-439, D=100 мм, L=76 м | 703,26 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-441-ТК-442, D=100 мм, L=72 м | 666,25 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-442-ТК-446, D=100 мм, L=50 м | 462,67 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-443-ул. Строителей, 2, D=50 мм, L=176 м | 1269,96 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-444-ТК-443, D=50 мм, L=108 м | 779,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-445-ТК-444, D=80 мм, L=108 м | 962,09 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-446-ТК-445, D=80 мм, L=110 м | 979,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-447-ТК-403, D=100 мм, L=68 м | 629,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-448-ТК-432, D=100 мм, L=160 м | 1480,55 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-448-ТК-542, D=65 мм, L=40 м | 320,70 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-449-ТК-450, D=50 мм, L=46 м | 331,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-450-пер. Индустриаль ный, 11, D=50 мм, L=72 м | 519,53 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-427-ул. Молодежная, 6, D=25 мм, L=52 м | 337,69 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-428-ул. Молодежная, 8, D=25 мм, L=46 м | 298,73 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-429-ул. Молодежная, 10, D=25 мм, L=40 м | 259,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-430-ул. Молодежная, 12, D=25 мм, L=34 м | 220,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-431-ул. Молодежная, 14, D=25 мм, L=26 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-432-ул. Молодежная, 16, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-426-ул. Молодежная, 3, D=32 мм, L=126 м | 818,26 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-450-пер. Индустриаль ный, 9, D=32 мм, L=32 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-449-Бондаренко, D=50 мм, L=46 м | 331,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-434-ул. Строителей, 28, D=50 мм, L=36 м | 259,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-435-ул. Строителей, 26, D=50 мм, L=30 м | 216,47 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-436-ул. Строителей, 24, D=50 мм, L=54 м | 389,65 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-437-ул. Строителей, 22, D=50 мм, L=48 м | 346,35 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-438-Дом ветеранов, D=50 мм, L=38 м | 274,20 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-439-ул. Строителей, 18, D=50 мм, L=18 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-440-ул. Строителей, 16, D=50 мм, L=18 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-441-ул. Строителей, 14, D=50 мм, L=22 м | 158,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-442-ул. Строителей, 12, D=50 мм, L=22 м | 158,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-446-ул. Строителей, 10, D=50 мм, L=48 м | 346,35 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-445-ул. Строителей, 8, D=50 мм, L=50 м | 360,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-444-ул. Строителей, 6, D=50 мм, L=54 м | 389,65 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-443-ул. Строителей, 4, D=50 мм, L=60 м | 432,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-447-Сбербанк, D=32 мм, L=34 м | 220,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-433-ул. Зеленая, 3, D=50 мм, L=12 м | 86,59 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-451-ТК-452, D=50 мм, L=66 м | 476,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-452-ТК-453, D=50 мм, L=64 м | 461,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-453-ТК-454, D=50 мм, L=68 м | 490,67 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-454-ТК-455, D=50 мм, L=352 м | 2539,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-455-У-57, D=50 мм, L=202 м | 1457,57 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-456-У-58, D=80 мм, L=158 м | 1407,50 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-457-ТК-456, D=100 мм, L=242 м | 2239,33 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-458-ТК-457, D=100 мм, L=64 м | 592,22 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-459-ТК-458, D=100 мм, L=54 м | 499,69 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-460-ТК-459, D=100 мм, L=42 м | 388,64 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-461-ТК-462, D=100 мм, L=34 м | 314,62 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-462-ТК-460, D=100 мм, L=38 м | 351,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-463-ТК-461, D=100 мм, L=46 м | 425,66 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-464-ТК-463, D=100 мм, L=68 м | 629,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-465-ТК-464, D=100 мм, L=56 м | 518,19 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-466-ТК-465, D=100 мм, L=68 м | 629,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-467-ТК-468, D=100 мм, L=80 м | 740,28 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-468-ТК-469, D=100 мм, L=68 м | 629,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-469-ТК-470, D=100 мм, L=40 м | 370,14 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-470-ТК-477, D=80 мм, L=36 м | 320,70 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-475-ТК-474, D=100 мм, L=26 м | 240,59 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-471-ул. Молодежная, 22, D=25 мм, L=104 м | 675,39 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-472-ТК-471, D=100 мм, L=88 м | 814,30 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-473-ТК-472, D=100 мм, L=162 м | 1499,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-474-ТК-473, D=100 мм, L=40 м | 370,14 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-451-ул. Молодежная, 32, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-452-ул. Молодежная, 34, D=25 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-453-ул. Молодежная, 36, D=32 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-454-ул. Молодежная, 38, D=32 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-455-ул. Молодежная, 48, D=32 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-456-ул. Молодежная, 51, D=32 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-457-ул. Молодежная, 43, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-458-ул. Молодежная, 41, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-459-ул. Молодежная, 39, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-460-ул. Молодежная, 37, D=25 мм, L=14 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-462-ул. Молодежная, 37а, D=25 мм, L=56 м | 363,67 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-461-ул. Молодежная, 35, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-463-ул. Молодежная, 33, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-464-ул. Молодежная, 31, D=25 мм, L=14 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-465-ул. Молодежная, 29, D=25 мм, L=12 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-466-ул. Молодежная, 27, D=25 мм, L=14 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-474-ул. Молодежная, 30, D=25 мм, L=26 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-473-ул. Молодежная, 28, D=25 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-467-ул. Молодежная, 23, D=25 мм, L=10 м | 64,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-468-ул. Молодежная, 21, D=25 мм, L=14 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-472-ул. Молодежная, 26, D=25 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-469-ул. Молодежная, 19, D=25 мм, L=14 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-470-ул. Молодежная, 17а, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-471-ул. Молодежная, 24, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-477-ул. Молодежная, 15, D=25 мм, L=72 м | 467,58 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-477-ул. Молодежная, 17, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-9-ТК-433, D=65 мм, L=184 м | 1475,20 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-355-ТК-531, D=50 мм, L=80 м | 577,25 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-531-Пасечник, D=32 мм, L=76 м | 493,55 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-532-ТК-406, D=100 мм, L=28 м | 259,10 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-532-ТК-357, D=80 мм, L=232 м | 2066,71 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-23-ул. Строителей, 32, D=32 мм, L=32 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-540-ТК-541, D=100 мм, L=64 м | 592,22 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-541-ТК-448, D=100 мм, L=18 м | 166,56 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-540-пер. Индустриаль ный, 5, D=50 мм, L=24 м | 173,18 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-541-Шатырина, Денисова, D=50 мм, L=22 м | 158,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-542-ТК-449, D=65 мм, L=76 м | 609,32 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-542-пер. Индустриаль ный, 7, D=50 мм, L=22 м | 158,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-447-Бондаренко, D=32 мм, L=80 м | 519,53 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-543-ТК-447, D=100 мм, L=70 м | 647,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-543-ТК-640, D=50 мм, L=108 м | 779,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-23-У-51, D=65 мм, L=88 м | 705,53 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-51-пер. Индустриаль ный, 3, D=32 мм, L=28 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-51-пер. Индустриаль ный, 1, D=25 мм, L=4 м | 25,98 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-54-ул. Строителей, 31, D=32 мм, L=24 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-55-ул. Строителей, 48, D=32 мм, L=30 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-56-ул. Маслозаводс кая, 27, D=32 мм, L=12 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-57-ул. Молодежная, 52, D=32 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-58-ул. Молодежная, 55, D=32 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-640-Чекунов Гараж, D=50 мм, L=40 м | 288,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-640-ИП Ивлев, D=32 мм, L=30 м | 194,82 | БС, ВБ |
| 2 | Котельная «РТП», с. Баган, ул. Октябрьская, 40а | Замена тепловой сети Котельная РТП-ТК-308, D=150 мм, L=330 м | 3680,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-308-ТК-352, D=150 мм, L=146 м | 1628,40 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-309-ТК-326, D=100 мм, L=36 м | 333,12 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-309-ТК-343, D=100 мм, L=56 м | 518,19 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-309-ТК-315, D=100 мм, L=126 м | 1165,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-310-ТК-342, D=100 мм, L=56 м | 518,19 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-310-ТК-339, D=100 мм, L=54 м | 499,69 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-311-ТК-346, D=150 мм, L=238 м | 2654,51 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-311-ТК-349, D=50 мм, L=22 м | 158,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-308-ТК-527, D=50 мм, L=48 м | 346,35 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Котельная РТП-ТК-522, D=150 мм, L=182 м | 2029,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-313-ТК-371, D=100 мм, L=36 м | 333,12 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-313-ТК-314, D=150 мм, L=22 м | 245,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-314-ТК-381, D=80 мм, L=40 м | 356,33 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-314-ТК-392, D=80 мм, L=28 м | 249,43 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-313-ТК-370, D=50 мм, L=18 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-315-ТК-316, D=100 мм, L=80 м | 740,28 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-316-ТК-317, D=100 мм, L=68 м | 629,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-317-ТК-318, D=100 мм, L=66 м | 610,73 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-318-ТК-319, D=100 мм, L=64 м | 592,22 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-319-ТК-320, D=100 мм, L=84 м | 777,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-320-ТК-321, D=80 мм, L=66 м | 587,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-321-ТК-322, D=80 мм, L=64 м | 570,13 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-322-ТК-323, D=80 мм, L=64 м | 570,13 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-323-ТК-324, D=80 мм, L=68 м | 605,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-324-ТК-325, D=80 мм, L=72 м | 641,39 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-325-У-43, D=80 мм, L=124 м | 1104,62 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-326-ТК-327, D=100 мм, L=68 м | 629,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-327-ТК-328, D=100 мм, L=78 м | 721,77 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-328-ТК-329, D=100 мм, L=114 м | 1054,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-329-ТК-330, D=100 мм, L=70 м | 647,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-330-ТК-331, D=100 мм, L=72 м | 666,25 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-331-ТК-332, D=80 мм, L=64 м | 570,13 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-332-ТК-333, D=80 мм, L=74 м | 659,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-333-ТК-334, D=80 мм, L=70 м | 623,58 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-334-ТК-335, D=80 мм, L=82 м | 730,48 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-335-У-42, D=80 мм, L=158 м | 1407,50 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-336-У-33, D=100 мм, L=50 м | 462,67 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-337-ТК-336, D=100 мм, L=48 м | 444,17 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-338-ТК-337, D=100 мм, L=48 м | 444,17 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-339-ТК-338, D=100 мм, L=62 м | 573,71 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-340-У-24, D=100 мм, L=172 м | 1591,59 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-341-ТК-340, D=100 мм, L=72 м | 666,25 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-342-ТК-341, D=100 мм, L=68 м | 629,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-343-ТК-310, D=100 мм, L=28 м | 259,10 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-24-ул. Транспортна я, 2, D=32 мм, L=34 м | 220,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-336-ул. Транспортна я, 3, D=32 мм, L=28 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-337-ул. Транспортна я, 5, D=25 мм, L=28 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-338-ул. Транспортна я, 7, D=25 мм, L=28 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-339-ул. Транспортна я, 9, D=25 мм, L=30 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-340-ул. Транспортна я, 8, D=25 мм, L=26 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-341-ул. Транспортна я, 10, D=25 мм, L=24 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-342-ул. Транспортна я, 12, D=25 мм, L=26 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-343-ул. Маяковского, 2а, D=25 мм, L=24 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-326-ул. Транспортна я, 14, D=25 мм, L=28 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-327-ул. Транспортна я, 16, D=25 мм, L=34 м | 220,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-328-ул. Транспортна я, 18, D=25 мм, L=36 м | 233,79 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-329-ул. Транспортна я, 20, D=25 мм, L=38 м | 246,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-330-ул. Транспортна я, 22, D=25 мм, L=38 м | 246,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-331-ул. Транспортна я, 24, D=25 мм, L=38 м | 246,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-332-ул. Транспортна я, 26, D=25 мм, L=34 м | 220,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-333-ул. Транспортна я, 28, D=25 мм, L=34 м | 220,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-334-ул. Транспортна я, 30, D=25 мм, L=32 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-335-ул. Транспортна я, 32, D=25 мм, L=32 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-325-ул. Транспортна я, 31, D=32 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-324-ул. Транспортна я, 29, D=32 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-323-ул. Транспортна я, 27, D=25 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-322-ул. Транспортна я, 25, D=25 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-321-ул. Транспортна я, 23, D=25 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-320-ул. Транспортна я, 21, D=25 мм, L=24 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-319-ул. Транспортна я, 19, D=25 мм, L=24 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-318-ул. Транспортна я, 17, D=25 мм, L=24 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-317-ул. Транспортна я, 15, D=25 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-316-ул. Транспортна я, 13, D=25 мм, L=24 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-315-ул. Транспортна я, 11, D=25 мм, L=24 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-344-ТК-309, D=150 мм, L=204 м | 2275,30 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-344-ул. Первомайска я, 21, D=32 мм, L=60 м | 389,65 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-345-ТК-344, D=150 мм, L=108 м | 1204,57 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-346-ТК-345, D=150 мм, L=56 м | 624,59 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-347-ТК-312, D=50 мм, L=72 м | 519,53 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-348-ТК-347, D=50 мм, L=10 м | 72,16 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-349-ТК-348, D=50 мм, L=96 м | 692,70 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-350-У-41, D=50 мм, L=130 м | 938,04 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-351-ТК-350, D=50 мм, L=90 м | 649,41 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-353-ТК-354, D=50 мм, L=34 м | 245,33 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-354-У-18, D=50 мм, L=36 м | 259,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-345-Метелица, D=32 мм, L=86 м | 558,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-346-ул. Маяковского, 7, D=32 мм, L=46 м | 298,73 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-350-ул. Матвиенко, 5, D=25 мм, L=32 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-351-ул. Матвиенко, 6, D=25 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-349-ул. Маяковского, 11, D=25 мм, L=30 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-347-ул. Матвиенко, 10, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-312-ул. Матвиенко, 12, D=25 мм, L=24 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-348-ул. Матвиенко, 11, D=25 мм, L=38 м | 246,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-353-ул. Маяковского, 21, D=25 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-354-ул. Маяковского, 23, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-18-ул. Маяковского, 25, D=25 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-312-У-19, D=50 мм, L=154 м | 1111,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-368-ТК-367, D=50 мм, L=80 м | 577,25 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-369-ТК-368, D=50 мм, L=120 м | 865,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-370-ТК-369, D=50 мм, L=214 м | 1544,15 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-371-ТК-372, D=100 мм, L=380 м | 3516,31 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-372-ТК-373, D=100 мм, L=80 м | 740,28 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-373-ТК-389, D=100 мм, L=46 м | 425,66 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-374-У-38, D=80 мм, L=150 м | 1336,24 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-375-ТК-374, D=80 мм, L=52 м | 463,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-376-ТК-529, D=80 мм, L=20 м | 178,16 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-377-ТК-530, D=80 мм, L=142 м | 1264,97 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-378-ТК-377, D=80 мм, L=68 м | 605,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-379-ТК-378, D=80 мм, L=58 м | 516,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-380-ТК-379, D=80 мм, L=52 м | 463,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-381-ТК-380, D=80 мм, L=60 м | 534,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-382-ТК-383, D=80 мм, L=56 м | 498,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-383-ТК-384, D=80 мм, L=58 м | 516,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-384-ТК-385, D=80 мм, L=58 м | 516,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-385-ТК-386, D=80 мм, L=56 м | 498,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-386-ТК-387, D=80 мм, L=44 м | 391,96 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-387-У-37, D=80 мм, L=40 м | 356,33 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-367-ул. Октябрьская, 46, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-368-ул. Октябрьская, 44, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-369-ул. Октябрьская, 42, D=50 мм, L=18 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-370-РТП, D=50 мм, L=20 м | 144,31 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-371-Домшинская, D=50 мм, L=30 м | 216,47 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-372-8кв. жилой дом, D=32 мм, L=30 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-373-ул. Октябрьская, 34, D=32 мм, L=26 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-374-ул. Октябрьская, 27, D=32 мм, L=24 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-375-ул. Октябрьская, 29, D=32 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-376-ул. Октябрьская, 33, D=32 мм, L=34 м | 220,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-377-24кв. жилой дом, D=25 мм, L=34 м | 220,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-378-ул. Октябрьская, 39, D=25 мм, L=32 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-379-ул. Октябрьская, 41, D=25 мм, L=34 м | 220,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-380-ул. Октябрьская, 43, D=25 мм, L=32 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-381-ул. Октябрьская, 45, D=25 мм, L=32 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-382-ул. Октябрьская, 47, D=25 мм, L=32 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-383-ул. Октябрьская, 49, D=25 мм, L=30 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-384-ул. Октябрьская, 51, D=25 мм, L=28 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-385-ул. Октябрьская, 53, D=25 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-386-ул. Октябрьская, 55, D=25 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-387-ул. Октябрьская, 57, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-388-ТК-375, D=80 мм, L=96 м | 855,19 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-388-ул. Октябрьская, 31, D=50 мм, L=64 м | 461,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-389-ул. Октябрьская, 32, D=50 мм, L=58 м | 418,51 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-389-ТК-391, D=50 мм, L=240 м | 1731,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-390-У-39, D=50 мм, L=44 м | 317,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-391-ТК-390, D=50 мм, L=68 м | 490,67 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-391-ул. Чкалова, 25, D=32 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-390-ул. Чкалова, 23, D=32 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-392-ТК-382, D=80 мм, L=54 м | 481,04 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-392-ТК-399, D=50 мм, L=274 м | 1977,09 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-393-У-36, D=50 мм, L=40 м | 288,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-394-ТК-393, D=50 мм, L=122 м | 880,31 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-395-ТК-394, D=50 мм, L=44 м | 317,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-393-ул. Победы, 76, D=25 мм, L=24 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-394-ул. Энгельса, 9, D=25 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-395-ул. Энгельса, 11, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-396-ТК-397, D=50 мм, L=54 м | 389,65 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-397-ТК-398, D=50 мм, L=106 м | 764,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-398-ул. Энгельса, 44, D=50 мм, L=252 м | 1818,35 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-398-ул. Энгельса, 43, D=32 мм, L=34 м | 220,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-397-ул. Энгельса, 39, D=32 мм, L=30 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-396-ул. Энгельса, 37, D=32 мм, L=30 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-399-ТК-395, D=50 мм, L=212 м | 1529,72 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-399-ТК-400, D=50 мм, L=162 м | 1168,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-400-ул. Энгельса, 27, D=25 мм, L=24 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-400-ТК-396, D=50 мм, L=384 м | 2770,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-351-ТК-311, D=150 мм, L=32 м | 356,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-352-ТК-351, D=150 мм, L=82 м | 914,58 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-367-У-53, D=50 мм, L=60 м | 432,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-522-ТК-313, D=150 мм, L=92 м | 1026,11 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-522-ТК-523, D=65 мм, L=558 м | 4473,71 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-523-У-35, D=50 мм, L=30 м | 216,47 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-523-ТК-524, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-524-ул. Первомайска я, 4, D=25 мм, L=10 м | 64,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-524-У-34, D=50 мм, L=52 м | 375,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-352-ТК-526, D=80 мм, L=178 м | 1585,67 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-526-У-40, D=80 мм, L=72 м | 641,39 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-526-СТО, D=25 мм, L=12 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-527-ТК-353, D=50 мм, L=12 м | 86,59 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-527-ТК-528, D=50 мм, L=202 м | 1457,57 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-528-ул. Маслозаводс кая, 7, D=50 мм, L=128 м | 923,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-528-ул. Маслозаводс кая, 8, D=25 мм, L=10 м | 64,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-19-ул. Маслозаводс кая, 3, D=25 мм, L=38 м | 246,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-529-ТК-388, D=80 мм, L=44 м | 391,96 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-530-ТК-376, D=80 мм, L=54 м | 481,04 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-529-ул. Октябрьская, 31г, D=50 мм, L=142 м | 1024,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-530-ул. Октябрьская, 31д, D=50 мм, L=140 м | 1010,19 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-33-ул. Транспортна я, 1, D=32 мм, L=28 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-34-ул. Первомайска я, 2, D=25 мм, L=12 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-35-ул. Первомайска я, 6, D=25 мм, L=12 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-36-ул. Победы, 74, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-37-ул. Октябрьская, 59, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-38-ул. Октябрьская, 23, D=32 мм, L=32 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-39-ул. Чкалова, 21, D=32 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-40-Демин, D=25 мм, L=10 м | 64,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-41-ул. Маяковского, 8, D=25 мм, L=26 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-42-ул. Транспортна я, 36, D=32 мм, L=30 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-43-ул. Транспортна я, 35, D=32 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-53-ул. Октябрьская, 48, D=25 мм, L=14 м | 90,92 | БС, ВБ |
| 3 | Котельная «Сельхозхимии», с. Баган, ул. Мира, 2а | Замена тепловой сети Котельная Сельхозхими и-ТК-478, D=150 мм, L=44 м | 490,75 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-478-ТК-515, D=100 мм, L=46 м | 425,66 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-478-ТК-480, D=100 мм, L=126 м | 1165,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-480-ТК-487, D=80 мм, L=38 м | 338,51 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-480-ТК-479, D=100 мм, L=20 м | 185,07 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-479-ТК-492, D=80 мм, L=50 м | 445,41 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-479-ТК-509, D=100 мм, L=302 м | 2794,54 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-481-У-28, D=32 мм, L=66 м | 428,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-481-ТК-484, D=65 мм, L=44 м | 352,77 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-481-ТК-486, D=65 мм, L=50 м | 400,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-482-У-27, D=65 мм, L=60 м | 481,04 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-483-ТК-482, D=65 мм, L=52 м | 416,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-484-ТК-483, D=65 мм, L=58 м | 465,01 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-485-У-29, D=65 мм, L=70 м | 561,22 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-486-ТК-485, D=65 мм, L=68 м | 545,18 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-487-ТК-488, D=80 мм, L=76 м | 677,03 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-488-ТК-489, D=80 мм, L=60 м | 534,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-489-ТК-490, D=80 мм, L=62 м | 552,31 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-490-ТК-491, D=80 мм, L=68 м | 605,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-491-У-30, D=80 мм, L=64 м | 570,13 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-492-ТК-493, D=80 мм, L=74 м | 659,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-493-ТК-494, D=80 мм, L=94 м | 837,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-494-ТК-495, D=80 мм, L=78 м | 694,84 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-495-ТК-496, D=80 мм, L=68 м | 605,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-496-ТК-497, D=80 мм, L=70 м | 623,58 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-497-ТК-498, D=80 мм, L=68 м | 605,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-498-ТК-499, D=80 мм, L=82 м | 730,48 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-499-ТК-500, D=80 мм, L=56 м | 498,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-500-ТК-501, D=80 мм, L=74 м | 659,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-501-ТК-502, D=80 мм, L=64 м | 570,13 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-502-ТК-512, D=80 мм, L=212 м | 1888,55 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-503-ТК-504, D=100 мм, L=58 м | 536,70 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-504-ТК-505, D=100 мм, L=72 м | 666,25 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-505-ул. Мира, 22, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-506-У-32, D=100 мм, L=136 м | 1258,47 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-507-ТК-506, D=100 мм, L=76 м | 703,26 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-508-ТК-510, D=100 мм, L=186 м | 1721,14 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-509-ТК-508, D=100 мм, L=106 м | 980,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-510-ТК-507, D=100 мм, L=76 м | 703,26 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-510-ТК-511, D=25 мм, L=48 м | 311,72 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-511-ул. Крупская, 7, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-511-ул. Крупская, 9, D=25 мм, L=24 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-482-ул. Дорожников, 5, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-483-ул. Дорожников, 7, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-484-ул. Дорожников, 9, D=25 мм, L=14 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-485-ул. Дорожников, 6, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-486-ул. Дорожников, 8, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-487-ул. Мира, 4, D=25 мм, L=24 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-488-ул. Мира, 6, D=25 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-489-ул. Мира, 8, D=25 мм, L=24 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-490-ул. Мира, 10, D=25 мм, L=24 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-491-ул. Мира, 12, D=25 мм, L=24 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-492-ул. Мира, 1а, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-493-ул. Мира, 1, D=25 мм, L=14 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-494-ул. Мира, 3, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-495-ул. Мира, 5, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-496-ул. Мира, 7, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-497-ул. Мира, 9, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-498-ул. Мира, 11, D=25 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-499-ул. Мира, 13, D=25 мм, L=24 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-500-ул. Мира, 15, D=25 мм, L=26 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-501-ул. Мира, 17, D=25 мм, L=24 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-502-ул. Мира, 19, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-503-ул. Мира, 18, D=25 мм, L=30 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-504-ул. Мира, 20, D=25 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-505-У-31, D=100 мм, L=146 м | 1351,00 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-509-ул. Крупская, 2, D=25 мм, L=14 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-508-ул. Крупская, 4, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-507-ул. Крупская, 10, D=25 мм, L=14 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-506-ул. Крупская, 12, D=25 мм, L=14 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-512-ТК-503, D=100 мм, L=34 м | 314,62 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-512-ул. Мира, 16а, D=50 мм, L=118 м | 851,45 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-512-ТК-513, D=50 мм, L=124 м | 894,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-513-ТК-514, D=50 мм, L=168 м | 1212,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-514-ул. Партизанская , 17, D=25 мм, L=36 м | 233,79 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-514-ул. Партизанская , 17а, D=25 мм, L=10 м | 64,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-513-ул. Партизанская , 7, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-515-12кв. жилой дом, D=100 мм, L=144 м | 1332,50 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-515-ТК-481, D=100 мм, L=682 м | 6310,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-27-ул. Дорожников, 3, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-28-ул. Дорожников, 13, D=25 мм, L=14 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-29-ул. Дорожников, 4, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-30-ул. Мира, 14, D=25 мм, L=24 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-31-ул. Мира, 24, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-32-ул. Крупская, 16, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
| 4 | Котельная «Вокзальная», с. Баган, ул. Вокзальная | Замена тепловой сети Котельная Вокзальная-ТК-188, D=150 мм, L=192 м | 2141,45 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-170-ТК-190, D=100 мм, L=144 м | 1332,50 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-170-ТК-191, D=100 мм, L=48 м | 444,17 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Котельная Вокзальная-ТК-547, D=150 мм, L=86 м | 959,19 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-171-ТК-172, D=100 мм, L=98 м | 906,84 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-172-ТК-546, D=80 мм, L=62 м | 552,31 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-172-ТК-174, D=65 мм, L=38 м | 304,66 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-173-ул. Вокзальная, 14, D=25 мм, L=166 м | 1078,02 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-174-У-81, D=50 мм, L=34 м | 245,33 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-173-ул. Вокзальная, 12, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-174-Кафе "Шантан", D=32 мм, L=24 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-175-ТК-196, D=80 мм, L=54 м | 481,04 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-175-ул. Вокзальная, 2, D=25 мм, L=226 м | 1467,67 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-176-ТК-544, D=80 мм, L=22 м | 195,98 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-177-ТК-176, D=80 мм, L=28 м | 249,43 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-178-ТК-177, D=80 мм, L=28 м | 249,43 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-179-ТК-178, D=80 мм, L=32 м | 285,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-180-ТК-618, D=80 мм, L=26 м | 231,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-176-ул. Вокзальная, 3 (кв.2), D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-177-ул. Вокзальная, 5, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-178-ул. Вокзальная, 7, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-179-ул. Вокзальная, 9, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-180-ул. Вокзальная, 9а, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-171-ул. Вокзальная, 20, D=50 мм, L=136 м | 981,33 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-181-ТК-197, D=150 мм, L=34 м | 379,22 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-181-ул. Комсомольск ая, 1, D=50 мм, L=22 м | 158,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-181-ул. Комсомольск ая, 3, D=50 мм, L=20 м | 144,31 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-171-ул. М. Горького, 8, D=25 мм, L=82 м | 532,52 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-182-ТК-623, D=150 мм, L=46 м | 513,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-183-У-84, D=50 мм, L=68 м | 490,67 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-184-ТК-183, D=65 мм, L=138 м | 1106,40 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-185-ТК-184, D=65 мм, L=142 м | 1138,47 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-186-ТК-185, D=100 мм, L=184 м | 1702,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-186-ТК-187, D=25 мм, L=52 м | 337,69 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-185-ул. Советская, 47, D=50 мм, L=26 м | 187,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-187-ул. Советская, 45, D=25 мм, L=12 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-187-ул. Декабристов, 4, D=25 мм, L=108 м | 701,36 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-188-ТК-170, D=100 мм, L=44 м | 407,15 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-188-ул. Советская, 38, D=32 мм, L=116 м | 753,32 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-189-ТК-186, D=100 мм, L=68 м | 629,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-190-ТК-189, D=100 мм, L=54 м | 499,69 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-191-У-83, D=50 мм, L=112 м | 808,16 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-189-ул. Декабристов, 1, D=32 мм, L=60 м | 389,65 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-190-ул. Советская, 43, D=32 мм, L=80 м | 519,53 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-191-ул. Советская, 41, D=32 мм, L=10 м | 64,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-170-ТК-193, D=50 мм, L=62 м | 447,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-192-У-82, D=50 мм, L=62 м | 447,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-193-ТК-192, D=50 мм, L=112 м | 808,16 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-193-ул. Совхозная, 1, D=32 мм, L=12 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-192-ул. Совхозная, 3, D=32 мм, L=12 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-184-ул. Советская, 44, D=50 мм, L=52 м | 375,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-183-ул. Советская, 48, D=32 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-194-Колобок, D=25 мм, L=66 м | 428,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-194-ул. Советская, 10, D=25 мм, L=56 м | 363,67 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-195-ТК-545, D=50 мм, L=28 м | 202,04 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-196-ТК-195, D=80 мм, L=58 м | 516,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-195-ул. Советская, 8, D=25 мм, L=40 м | 259,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-197-ТК-621, D=150 мм, L=222 м | 2476,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-197-Райтоп, Цивенко, D=50 мм, L=192 м | 1385,41 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-196-ул. Вокзальная, 1, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-544-ТК-175, D=80 мм, L=22 м | 195,98 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-544-ул. Вокзальная, 3 (кв.1), D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-622-Омская дист гражд сооруж, D=50 мм, L=284 м | 2049,25 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-175-ул. Вокзальная, 4, D=32 мм, L=276 м | 1792,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-195-ул. Советская, 6 (кв.1), D=25 мм, L=24 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-545-ТК-194, D=50 мм, L=40 м | 288,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-545-ул. Советская, 6 (кв.2), D=25 мм, L=30 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-81-Магазин "1000 мелочей", D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-546-ТК-180, D=80 мм, L=16 м | 142,53 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-546-Магазин "Татьяна", гараж, D=32 мм, L=42 м | 272,75 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-182-ул. Вокзальная, 39, D=25 мм, L=96 м | 623,43 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-547-ТК-182, D=150 мм, L=70 м | 780,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-547-ТК-548, D=32 мм, L=88 м | 571,48 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-548-ул. Вокзальная, 41, D=25 мм, L=10 м | 64,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-548-ТК-549, D=32 мм, L=74 м | 480,56 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-549-СТО Тукка, D=25 мм, L=32 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-549-ул. Вокзальная, 42, D=25 мм, L=62 м | 402,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-175-ул. Вокзальная, 6, D=25 мм, L=36 м | 233,79 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-175-ул. Вокзальная, 8, D=25 мм, L=28 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-618-ТК-179, D=80 мм, L=36 м | 320,70 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-618-ТК-173, D=25 мм, L=10 м | 64,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-619-ТК-171, D=100 мм, L=24 м | 222,08 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-620-ТК-622, D=150 мм, L=48 м | 535,36 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-621-ТК-620, D=150 мм, L=126 м | 1405,33 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-622-ТК-619, D=100 мм, L=112 м | 1036,39 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-619-ул. Вокзальная, 22, D=50 мм, L=26 м | 187,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-620-ул. Вокзальная, 24, D=50 мм, L=32 м | 230,90 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-621-ул. Вокзальная, 26, D=50 мм, L=32 м | 230,90 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-82-ул. Совхозная, 5, D=32 мм, L=12 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-83-ул. Совхозная, 4, D=32 мм, L=12 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-84-ул. Советская, 46, D=32 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-623-ТК-181, D=150 мм, L=96 м | 1070,73 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-623-ул. Комсомольск ая, 8, D=50 мм, L=26 м | 187,61 | БС, ВБ |
| 5 | Котельная «Центральная», с. Баган, ул. Победы, 31а | Замена тепловой сети Котельная Центральная-ТК-62, D=150 мм, L=106 м | 1182,26 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-2-ТК-76, D=100 мм, L=112 м | 1036,39 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-64-ТК-2, D=80 мм, L=48 м | 427,60 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-2-ТК-611, D=80 мм, L=66 м | 587,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-3-ТК-4, D=50 мм, L=78 м | 562,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-3-ТК-5, D=50 мм, L=32 м | 230,90 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-6-ТК-89, D=80 мм, L=24 м | 213,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-32-ул. Красноармей ская, 22, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-32-ул. Красноармей ская, 24, D=32 мм, L=76 м | 493,55 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-40-ТК-87, D=100 мм, L=162 м | 1499,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-1-ТК-65, D=50 мм, L=36 м | 259,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-7-ТК-41, D=150 мм, L=12 м | 133,84 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-42-ТК-7, D=150 мм, L=80 м | 892,27 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Котельная Центральная-ТК-8, D=200 мм, L=148 м | 2168,45 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-8-ТК-72, D=80 мм, L=32 м | 285,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-8-ТК-71, D=80 мм, L=24 м | 213,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-9-ТК-91, D=32 мм, L=26 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-9-ТК-75, D=50 мм, L=26 м | 187,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-11-ТК-19, D=50 мм, L=214 м | 1544,15 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-11-ТК-539, D=80 мм, L=34 м | 302,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Котельная Центральная-ТК-607, D=200 мм, L=30 м | 439,55 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-14-ТК-50, D=150 мм, L=16 м | 178,45 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-14-ТК-15, D=25 мм, L=84 м | 545,50 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-16-ТК-63, D=100 мм, L=126 м | 1165,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-16-ТК-51, D=50 мм, L=56 м | 404,08 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-17-ТК-46, D=50 мм, L=164 м | 1183,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-17-ТК-519, D=100 мм, L=50 м | 462,67 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-18-ТК-597, D=100 мм, L=48 м | 444,17 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-19-ул. Кирова, 34, D=32 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-19-У-62, D=50 мм, L=60 м | 432,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-12-ул. Кирова, 42, D=32 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-62-ул. Кирова, 32, D=32 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-20-ТК-21, D=50 мм, L=28 м | 202,04 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-21-ТК-636, D=50 мм, L=84 м | 606,12 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-21-ул. Комсомольск ая, 42, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-22-ул. Комсомольск ая, 38б, D=32 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-20-ТК-23, D=50 мм, L=58 м | 418,51 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-23-У-66, D=50 мм, L=56 м | 404,08 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-23-ул. Комсомольск ая, 44, D=25 мм, L=14 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-66-ул. Комсомольск ая, 46, D=25 мм, L=14 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-30-У-5, D=100 мм, L=18 м | 166,56 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-1-ул. Красноармей ская, 9 (кв.1), D=32 мм, L=24 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-1-ул. Красноармей ская, 9 (кв.2), D=32 мм, L=30 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-24-У-1, D=50 мм, L=116 м | 837,02 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-24-ул. Красноармей ская, 7, D=25 мм, L=28 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-25-ТК-24, D=50 мм, L=16 м | 115,45 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-25-ул. Красноармей ская, 5, D=32 мм, L=26 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-2-ТК-25, D=50 мм, L=102 м | 736,00 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-2-ул. Красноармей ская, 3, D=25 мм, L=28 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-26-ТК-30, D=100 мм, L=14 м | 129,55 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-26-ТК-29, D=80 мм, L=86 м | 766,11 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-3-ул. Красноармей ская, 12, D=32 мм, L=84 м | 545,50 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-3-ул. Красноармей ская, 10, D=25 мм, L=10 м | 64,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-4-У-3, D=50 мм, L=42 м | 303,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-27-У-4, D=50 мм, L=50 м | 360,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-27-ул. Красноармей ская, 6, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-28-ТК-27, D=50 мм, L=40 м | 288,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-28-ул. Красноармей ская, 4, D=25 мм, L=14 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-29-ТК-28, D=80 мм, L=28 м | 249,43 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-5-У-11, D=100 мм, L=22 м | 203,58 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-31-ТК-32, D=32 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-31-ул. Красноармей ская, 20, D=50 мм, L=64 м | 461,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-4-У-16, D=50 мм, L=56 м | 404,08 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-16-ул. Красноармей ская, 23, D=32 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-4-ул. Красноармей ская, 25, D=32 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-3-ТК-92, D=80 мм, L=26 м | 231,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-615-ТК-58, D=80 мм, L=34 м | 302,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-34-ТК-616, D=65 мм, L=30 м | 240,52 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-34-ул. Красноармей ская, 36, D=32 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-5-У-15, D=50 мм, L=104 м | 750,43 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-5-ул. Ленина, 22, D=25 мм, L=14 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-35-ТК-3, D=80 мм, L=48 м | 427,60 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-35-ул. Ленина, 24, D=25 мм, L=30 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-36-ТК-35, D=80 мм, L=70 м | 623,58 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-36-ул. Ленина, 26, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-37-ТК-36, D=80 мм, L=56 м | 498,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-37-ул. Ленина, 28, D=32 мм, L=24 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-630-ТК-37, D=80 мм, L=46 м | 409,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-630-ул. Ленина, 30, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-38-У-69, D=80 мм, L=48 м | 427,60 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-38-ул. Ленина, 43, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-39-ТК-38, D=80 мм, L=124 м | 1104,62 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-39-ул. Учительская, 23, D=50 мм, L=52 м | 375,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-7-ТК-40, D=100 мм, L=42 м | 388,64 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-41-ТК-49, D=150 мм, L=214 м | 2386,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-40-ул. Ленина, 36, D=25 мм, L=30 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-41-ул. Ленина, 38, D=25 мм, L=36 м | 233,79 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-516-ТК-42, D=150 мм, L=20 м | 223,07 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-42-ул. Ленина, 47, D=32 мм, L=12 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-43-ТК-45, D=150 мм, L=114 м | 1271,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-44-У-7, D=100 мм, L=214 м | 1980,24 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-45-ТК-44, D=150 мм, L=258 м | 2877,58 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-43-Дом Культуры, D=50 мм, L=126 м | 909,17 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-43-ул. М. Горького, 28, D=50 мм, L=128 м | 923,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-45-Дом Творчества, D=100 мм, L=104 м | 962,36 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-44-Детсад №2, D=100 мм, L=42 м | 388,64 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-47-ТК-518, D=65 мм, L=16 м | 128,28 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-46-ОАО Ростелеком, D=50 мм, L=30 м | 216,47 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-47-ФГУП Почта России, D=50 мм, L=22 м | 158,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-13-ул. Ленина, 59, D=25 мм, L=12 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-13-У-65, D=50 мм, L=64 м | 461,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-22-У-67, D=50 мм, L=230 м | 1659,60 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-48-ТК-43, D=150 мм, L=98 м | 1093,03 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-48-ул. М. Горького, 15, D=25 мм, L=30 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-49-ТК-48, D=150 мм, L=28 м | 312,30 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-49-ул. М. Горького, 17, D=65 мм, L=12 м | 96,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-50-ТК-16, D=150 мм, L=94 м | 1048,42 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-50-ул. М. Горького, 21, D=25 мм, L=60 м | 389,65 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-16-ул. М. Горького, 36, D=50 мм, L=58 м | 418,51 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-51-ТК-521, D=32 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-51-ул. М. Горького, 38, D=50 мм, L=50 м | 360,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-52-ТК-608, D=80 мм, L=24 м | 213,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-52-ТК-53, D=32 мм, L=98 м | 636,42 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-53-У-22, D=32 мм, L=112 м | 727,34 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-53-ул. М. Горького, 44, D=32 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-22-ул. М. Горького, 48, D=32 мм, L=24 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-54-ТК-31, D=80 мм, L=76 м | 677,03 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-55-ТК-54, D=80 мм, L=46 м | 409,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-56-ТК-55, D=80 мм, L=110 м | 979,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-54-ул. Матросова, 23, D=25 мм, L=14 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-55-ул. Матросова, 25, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-56-ул. Матросова, 31, D=25 мм, L=14 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-6-ТК-57, D=65 мм, L=88 м | 705,53 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-57-У-70, D=65 мм, L=104 м | 833,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-57-ул. Матросова, 37, D=32 мм, L=12 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-6-ТК-83, D=100 мм, L=106 м | 980,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-80-У-72, D=50 мм, L=128 м | 923,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-58-ТК-34, D=65 мм, L=116 м | 930,02 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-612-ул. Победы, 29, D=32 мм, L=52 м | 337,69 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-613-ул. Победы, 23, D=25 мм, L=44 м | 285,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-61-ул. Победы, 27, D=32 мм, L=46 м | 298,73 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-59-ТК-614, D=80 мм, L=48 м | 427,60 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-60-ТК-613, D=80 мм, L=68 м | 605,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-61-ТК-60, D=80 мм, L=42 м | 374,15 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-615-ул. Победы, 22, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-59-ул. Победы, 24, D=32 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-60-ул. Победы, 28, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-61-ул. Победы, 30, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-62-ТК-1, D=150 мм, L=46 м | 513,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-62-ул. Победы, 33, D=32 мм, L=82 м | 532,52 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-15-ул. Победы, 37, D=25 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-15-ул. Победы, 35, D=25 мм, L=54 м | 350,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-63-ТК-17, D=100 мм, L=176 м | 1628,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-63-ул. Победы, 45, D=50 мм, L=40 м | 288,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-18-ул. Победы, 49, D=50 мм, L=116 м | 837,02 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-632-ул. Победы, 51, D=50 мм, L=46 м | 331,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-20-ТК-67, D=100 мм, L=146 м | 1351,00 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-66-ТК-64, D=80 мм, L=90 м | 801,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-65-ТК-517, D=50 мм, L=96 м | 692,70 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-1-ТК-66, D=80 мм, L=26 м | 231,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-64-ул. Победы, 34, D=32 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-66-ул. Победы, 36, D=32 мм, L=26 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-65-ул. Победы, 38, D=50 мм, L=22 м | 158,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-17-ул. Победы, 42, D=50 мм, L=50 м | 360,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-67-У-6, D=100 мм, L=134 м | 1239,96 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-67-ул. Победы, 56, D=32 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-68-ТК-69, D=50 мм, L=118 м | 851,45 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-68-ул. Сиб. Гвардейцев, 59, D=32 мм, L=58 м | 376,66 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-69-ТК-12, D=50 мм, L=62 м | 447,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-69-ТК-70, D=50 мм, L=42 м | 303,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-70-пер. Лазарева, 6, D=32 мм, L=14 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-70-пер. Лазарева, 4, D=32 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-75-У-13, D=50 мм, L=128 м | 923,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-71-ТК-9, D=80 мм, L=100 м | 890,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-72-ТК-73, D=80 мм, L=50 м | 445,41 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-73-ТК-11, D=80 мм, L=50 м | 445,41 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-74-ТК-68, D=80 мм, L=292 м | 2601,20 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-71-ул. Сиб. Гвардейцев, 41, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-72-ул. Сиб. Гвардейцев, 43, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-73-ул. Сиб. Гвардейцев, 45, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-74-ул. Сиб. Гвардейцев, 53, D=50 мм, L=20 м | 144,31 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-75-ул. Учительская, 33, D=32 мм, L=70 м | 454,59 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-75-ТК-88, D=32 мм, L=32 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-10-ул. Учительская, 34, D=32 мм, L=34 м | 220,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-10-ул. Учительская, 36, D=32 мм, L=106 м | 688,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-76-ТК-39, D=100 мм, L=148 м | 1369,51 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-76-ул. Учительская, 20, D=50 мм, L=38 м | 274,20 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-77-ТК-78, D=50 мм, L=36 м | 259,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-78-У-63, D=50 мм, L=194 м | 1399,84 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-77-ул. Сиб. Гвардейцев, 50, D=25 мм, L=32 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-78-ул. Сиб. Гвардейцев, 52, D=25 мм, L=36 м | 233,79 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-79-ТК-26, D=100 мм, L=176 м | 1628,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-79-ул. Учительская, 6, D=50 мм, L=32 м | 230,90 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-80-ТК-82, D=50 мм, L=16 м | 115,45 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-81-У-71, D=50 мм, L=42 м | 303,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-17-ТК-81, D=50 мм, L=66 м | 476,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-82-У-17, D=50 мм, L=64 м | 461,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-81-ул. Учительская, 11, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-17-ул. Учительская, 13, D=25 мм, L=14 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-82-ул. Учительская, 15, D=25 мм, L=8 м | 51,95 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-83-ТК-79, D=100 мм, L=68 м | 629,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-83-ул. Учительская, 8, D=50 мм, L=34 м | 245,33 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-84-ТК-6, D=100 мм, L=18 м | 166,56 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-85-ТК-84, D=100 мм, L=66 м | 610,73 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-86-ТК-617, D=100 мм, L=30 м | 277,60 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-87-ТК-86, D=100 мм, L=62 м | 573,71 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-84-ул. Учительская, 10, D=25 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-85-ул. Учительская, 12, D=25 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-86-ул. Учительская, 14, D=25 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-87-ул. Учительская, 16, D=32 мм, L=36 м | 233,79 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-88-ул. Учительская, 39, D=32 мм, L=136 м | 883,20 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-88-ул. Учительская, 35, D=32 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-89-ТК-56, D=80 мм, L=100 м | 890,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-90-ул. Учительская, 17, D=50 мм, L=50 м | 360,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-90-ул. Учительская, 19, D=32 мм, L=40 м | 259,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-91-ТК-10, D=32 мм, L=114 м | 740,33 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-91-ул. Учительская, 30, D=32 мм, L=36 м | 233,79 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-89-ТК-80, D=50 мм, L=28 м | 202,04 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-92-ул. Красноармей ская, 29, D=25 мм, L=48 м | 311,72 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-92-У-52, D=32 мм, L=188 м | 1220,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-10-ул. Учительская, 3, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-15-ул. Ленина, 18, D=32 мм, L=14 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-6-У-14, D=80 мм, L=174 м | 1550,03 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-14-ул. Сиб. Гвардейцев, 66, D=32 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-13-ул. Сиб. Гвардейцев, 35, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-5-У-10, D=50 мм, L=84 м | 606,12 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-11-У-2, D=100 мм, L=88 м | 814,30 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-11-ул. Учительская, 5, D=25 мм, L=14 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-29-ул. Учительская, 7, D=50 мм, L=58 м | 418,51 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-1-ТК-516, D=150 мм, L=156 м | 1739,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-516-Гаражи №1, D=32 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-517-Гаражи №2, D=32 мм, L=42 м | 272,75 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-517-ул. М. Горького, 19, D=20 мм, L=42 м | 272,75 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-7-У-68, D=50 мм, L=60 м | 432,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-46-ТК-47, D=65 мм, L=38 м | 304,66 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-518-ТК-520, D=65 мм, L=74 м | 593,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-518-ПЧ-50, D=50 мм, L=14 м | 101,02 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-519-ТК-18, D=100 мм, L=52 м | 481,18 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-519-ОВД адм. здание, D=50 мм, L=40 м | 288,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-520-ТК-13, D=50 мм, L=72 м | 519,53 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-520-ОВД гараж, D=32 мм, L=50 м | 324,71 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-521-ул. М. Горького, 40, D=32 мм, L=50 м | 324,71 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-521-У-12, D=32 мм, L=106 м | 688,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-12-ул. Сиб. Гвардейцев, 48 (кв 1), D=32 мм, L=12 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-12-ул. Сиб. Гвардейцев, 48 (кв 2), D=32 мм, L=34 м | 220,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-4-ул. Красноармей ская, 8, D=25 мм, L=12 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-539-ТК-596, D=80 мм, L=20 м | 178,16 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-539-ул. М. Горького, 31, D=50 мм, L=212 м | 1529,72 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-12-У-64, D=50 мм, L=102 м | 736,00 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-594-ТК-595, D=200 мм, L=26 м | 380,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-595-ТК-14, D=200 мм, L=32 м | 468,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-594-ул. М. Горького, 25, D=32 мм, L=124 м | 805,27 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-594-ул. М. Горького, 23, D=50 мм, L=64 м | 461,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-595-ул. М. Горького, 23, D=25 мм, L=40 м | 259,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-596-ТК-52, D=80 мм, L=60 м | 534,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-596-ул. М. Горького, 27, D=32 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-597-ТК-631, D=100 мм, L=52 м | 481,18 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-598-ТК-632, D=100 мм, L=14 м | 129,55 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-599-ТК-20, D=100 мм, L=52 м | 481,18 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-597-Чекунов Радуга, D=32 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-598-13кв. жилой дом, D=50 мм, L=34 м | 245,33 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-599-14кв. жилой дом, D=50 мм, L=34 м | 245,33 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-52-ул. Ленина, 27, D=25 мм, L=12 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-607-ТК-594, D=200 мм, L=8 м | 117,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-607-ул. Сиб. Гвардейцев, 40, D=25 мм, L=86 м | 558,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-608-ТК-609, D=80 мм, L=58 м | 516,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-608-ул. М. Горького, 42, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-609-ТК-74, D=80 мм, L=22 м | 195,98 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-609-ТК-77, D=50 мм, L=92 м | 663,84 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-63-ул. Сиб. Гвардейцев, 54, D=25 мм, L=28 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-64-ул. Кирова, 53, D=32 мм, L=42 м | 272,75 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-65-ул. Ленина, 61, D=25 мм, L=14 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-67-ул. Ленина, 58, D=32 мм, L=32 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-68-ул. Ленина, 52, D=32 мм, L=10 м | 64,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-610-ТК-61, D=80 мм, L=62 м | 552,31 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-610-ул. Учительская, 25, D=50 мм, L=36 м | 259,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-611-ТК-610, D=80 мм, L=10 м | 89,08 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-612-ул. Победы, 31, D=32 мм, L=40 м | 259,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-611-ТК-612, D=32 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-613-ТК-59, D=80 мм, L=10 м | 89,08 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-614-ТК-615, D=80 мм, L=10 м | 89,08 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-614-ул. Победы, 21, D=32 мм, L=42 м | 272,75 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-616-ул. Красноармей ская, 34, D=32 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-616-ул. Красноармей ская, 31, D=32 мм, L=50 м | 324,71 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-69-ул. Ленина, 41, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-39-ТК-629, D=80 мм, L=78 м | 694,84 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-617-ТК-85, D=100 мм, L=16 м | 148,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-617-ТК-90, D=50 мм, L=24 м | 173,18 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-70-ул. Матросова, 39, D=32 мм, L=14 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-71-ул. Учительская, 9, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-72-ул. Матросова, 18, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-629-ул. Учительская, 21, D=50 мм, L=58 м | 418,51 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-629-ТК-630, D=80 мм, L=64 м | 570,13 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-35-Магазин Сибиряк, D=25 мм, L=44 м | 285,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-631-ТК-598, D=100 мм, L=60 м | 555,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-632-ТК-599, D=100 мм, L=62 м | 573,71 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-599-ул. Победы, 53, D=50 мм, L=42 м | 303,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-631-ул. Победы, 49а, D=25 мм, L=50 м | 324,71 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-31-ул. Красноармей ская, 19, D=50 мм, L=68 м | 490,67 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-637-ТК-22, D=50 мм, L=38 м | 274,20 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-636-ТК-637, D=50 мм, L=42 м | 303,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-637-ул. Комсомольск ая, 38а, D=32 мм, L=28 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-636-ул. Комсомольск ая, 38, D=32 мм, L=30 м | 194,82 | БС, ВБ |
| 6 | Котельная «Квартальная», с. Баган, ул. Комсомольская, 14а | Замена тепловой сети ТК-572-У-8, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-8-ул. Советская, 31, D=25 мм, L=14 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-8-ул. Советская, 29, D=25 мм, L=82 м | 532,52 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Котельная Квартальная-ТК-93, D=200 мм, L=42 м | 615,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-93-ТК-571, D=80 мм, L=18 м | 160,35 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-94-ТК-101, D=65 мм, L=62 м | 497,08 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-93-ТК-95, D=150 мм, L=42 м | 468,44 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-95-ТК-160, D=100 мм, L=26 м | 240,59 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-96-ТК-119, D=50 мм, L=54 м | 389,65 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-96-ТК-122, D=100 мм, L=48 м | 444,17 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-95-ТК-147, D=100 мм, L=26 м | 240,59 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-97-ТК-148, D=100 мм, L=18 м | 166,56 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-97-ТК-162, D=100 мм, L=24 м | 222,08 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-149-ТК-137, D=80 мм, L=24 м | 213,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-149-ТК-154, D=50 мм, L=14 м | 101,02 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-98-ТК-583, D=80 мм, L=18 м | 160,35 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-99-ТК-100, D=80 мм, L=34 м | 302,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-100-ТК-94, D=80 мм, L=20 м | 178,16 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-101-ТК-102, D=65 мм, L=64 м | 513,11 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-102-ТК-589, D=65 мм, L=38 м | 304,66 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-103-ТК-104, D=65 мм, L=52 м | 416,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-104-ТК-590, D=65 мм, L=10 м | 80,17 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-105-ТК-106, D=65 мм, L=56 м | 448,97 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-106-ТК-146, D=65 мм, L=74 м | 593,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-107-ТК-108, D=100 мм, L=108 м | 999,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-108-ТК-109, D=100 мм, L=210 м | 1943,22 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-109-ТК-110, D=100 мм, L=36 м | 333,12 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-110-ТК-111, D=100 мм, L=64 м | 592,22 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-111-ТК-112, D=100 мм, L=40 м | 370,14 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-112-ТК-113, D=100 мм, L=60 м | 555,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-113-ТК-114, D=100 мм, L=84 м | 777,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-114-ТК-115, D=100 мм, L=62 м | 573,71 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-115-ТК-116, D=100 мм, L=44 м | 407,15 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-116-ТК-117, D=100 мм, L=42 м | 388,64 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-117-ТК-118, D=100 мм, L=22 м | 203,58 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-119-ТК-120, D=50 мм, L=50 м | 360,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-120-ТК-121, D=50 мм, L=38 м | 274,20 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-121-У-80, D=50 мм, L=50 м | 360,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-122-ТК-123, D=100 мм, L=66 м | 610,73 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-123-ТК-579, D=100 мм, L=92 м | 851,32 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-124-ТК-96, D=100 мм, L=20 м | 185,07 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-125-ТК-124, D=100 мм, L=76 м | 703,26 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-126-ТК-125, D=100 мм, L=76 м | 703,26 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-127-ТК-126, D=100 мм, L=42 м | 388,64 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-95-ТК-127, D=100 мм, L=68 м | 629,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-128-ТК-129, D=100 мм, L=56 м | 518,19 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-129-ТК-130, D=100 мм, L=38 м | 351,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-130-ТК-131, D=100 мм, L=60 м | 555,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-131-ТК-97, D=100 мм, L=32 м | 296,11 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-132-ТК-133, D=80 мм, L=44 м | 391,96 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-133-ТК-134, D=80 мм, L=82 м | 730,48 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-134-ТК-135, D=80 мм, L=74 м | 659,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-135-У-26, D=25 мм, L=62 м | 402,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-136-ТК-149, D=80 мм, L=26 м | 231,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-137-ТК-138, D=80 мм, L=48 м | 427,60 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-138-ТК-139, D=80 мм, L=76 м | 677,03 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-139-ТК-140, D=50 мм, L=98 м | 707,14 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-140-ТК-141, D=50 мм, L=46 м | 331,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-141-ТК-142, D=50 мм, L=52 м | 375,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-142-ТК-167, D=50 мм, L=62 м | 447,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-143-ул. Макарова, 7, D=25 мм, L=24 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-144-ТК-145, D=50 мм, L=42 м | 303,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-145-ТК-143, D=50 мм, L=34 м | 245,33 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-117-ул. Советская, 7, D=25 мм, L=32 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-116-ул. Советская, 9, D=25 мм, L=32 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-115-ул. Советская, 11, D=25 мм, L=32 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-114-ул. Советская, 13, D=25 мм, L=32 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-113-ул. Советская, 15, D=25 мм, L=28 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-112-ул. Советская, 17, D=25 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-111-ул. Советская, 19, D=25 мм, L=24 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-110-ул. Советская, 21, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-109-ул. Советская, 23, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-146-ТК-639, D=32 мм, L=30 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-146-Агросоюз Чекунов, D=50 мм, L=140 м | 1010,19 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-121-ул. Садовая, 6, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-120-ул. Садовая, 8, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-119-ул. Садовая, 10, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-123-ул. Школьная, 5, D=32 мм, L=42 м | 272,75 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-122-ул. Школьная, 7, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-124-ул. Школьная, 9, D=20 мм, L=14 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-125-ул. Школьная, 11, D=20 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-126-ул. Школьная, 13, D=20 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-127-ул. Школьная, 15, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-147-ТК-128, D=100 мм, L=72 м | 666,25 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-147-ул. Комсомольск ая, 17, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-98-ул. Школьная, 20, D=25 мм, L=12 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-99-ул. Школьная, 22, D=25 мм, L=12 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-100-ул. Совхозная, 7, D=25 мм, L=14 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-101-ул. Школьная, 26, D=25 мм, L=10 м | 64,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-102-ул. Школьная, 28, D=25 мм, L=12 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-103-ул. Школьная, 30, D=25 мм, L=12 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-104-ул. Школьная, 32, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-105-ул. Школьная, 34, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-106-ул. Школьная, 36, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-128-ул. Комсомольск ая, 19, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-129-ул. Комсомольск ая, 21, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-130-ул. Комсомольск ая, 23, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-131-ул. Комсомольск ая, 25, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-148-ТК-591, D=100 мм, L=10 м | 92,53 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-148-ул. Комсомольск ая, 27, D=25 мм, L=32 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-132-ул. Фрунзе, 2, D=25 мм, L=28 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-133-ул. Фрунзе, 4, D=25 мм, L=28 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-134-ул. Фрунзе, 6, D=25 мм, L=30 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-135-ул. Фрунзе, 10, D=25 мм, L=30 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-26-ул. Фрунзе, 12, D=25 мм, L=28 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-136-ул. Совхозная, 21, D=32 мм, L=40 м | 259,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-137-ул. Совхозная, 23, D=25 мм, L=24 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-138-ул. Совхозная, 25, D=25 мм, L=24 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-139-ул. Ленина, 62, D=25 мм, L=24 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-140-ул. Ленина, 64, D=25 мм, L=30 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-141-ул. Ленина, 66, D=25 мм, L=26 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-142-ул. Ленина, 68, D=25 мм, L=26 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-144-ул. Макарова, 4, D=25 мм, L=12 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-144-ул. Макарова, 3, D=25 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-145-ул. Макарова, 5, D=25 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-143-ул. Макарова, 8, D=25 мм, L=26 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-118-ТК-150, D=25 мм, L=48 м | 311,72 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-150-ул. М. Горького, 16а, D=25 мм, L=68 м | 441,60 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-150-ул. М. Горького, 16, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-151-ул. М. Горького, 18, D=50 мм, L=70 м | 505,10 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-151-ул. М. Горького, 20, D=50 мм, L=42 м | 303,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-579-ТК-578, D=100 мм, L=42 м | 388,64 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-152-ТК-638, D=100 мм, L=64 м | 592,22 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-152-Суд федерал., D=50 мм, L=26 м | 187,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-153-БСШ №2, D=80 мм, L=62 м | 552,31 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-153-ДЮСШ, D=80 мм, L=260 м | 2316,14 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-154-ТК-144, D=50 мм, L=116 м | 837,02 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-154-ТК-155, D=50 мм, L=44 м | 317,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-155-У-73, D=50 мм, L=50 м | 360,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-155-ул. Совхозная, 28, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-156-У-74, D=50 мм, L=56 м | 404,08 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-156-ул. Совхозная, 24, D=25 мм, L=14 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-158-ТК-593, D=80 мм, L=70 м | 623,58 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-159-ТК-157, D=80 мм, L=64 м | 570,13 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-157-ТК-158, D=80 мм, L=142 м | 1264,97 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-158-ул. Фрунзе, 11, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-157-ул. Фрунзе, 5, D=25 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-159-ул. Фрунзе, 3, D=25 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-160-ТК-107, D=100 мм, L=32 м | 296,11 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-160-ТК-161, D=32 мм, L=74 м | 480,56 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-107-ул. Комсомольск ая, 15, D=25 мм, L=14 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-108-ул. Комсомольск ая, 11, D=25 мм, L=12 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-161-ул. Школьная, 10, D=25 мм, L=58 м | 376,66 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-161-ул. Школьная, 12, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-162-ТК-132, D=80 мм, L=28 м | 249,43 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-162-ТК-164, D=65 мм, L=102 м | 817,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-163-У-78, D=32 мм, L=56 м | 363,67 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-164-ТК-163, D=65 мм, L=58 м | 465,01 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-163-ул. Комсомольск ая, 22, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-164-ул. Комсомольск ая, 24, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-165-ТК-105, D=65 мм, L=22 м | 176,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-165-ТК-166, D=50 мм, L=24 м | 173,18 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-166-ул. Декабристов, 10, D=25 мм, L=38 м | 246,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-166-У-79, D=50 мм, L=104 м | 750,43 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-167-ул. Ленина, 70, D=25 мм, L=26 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-167-ТК-168, D=50 мм, L=90 м | 649,41 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-168-ул. Ленина, 83, D=25 мм, L=28 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-168-ул. Ленина, 81, D=25 мм, L=28 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-169-ТК-151, D=80 мм, L=66 м | 587,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-169-Библиотека, D=25 мм, L=100 м | 649,41 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-571-ТК-580, D=80 мм, L=66 м | 587,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-571-ТК-576, D=32 мм, L=110 м | 714,35 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-576-ТК-573, D=32 мм, L=60 м | 389,65 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-575-Гараж, D=25 мм, L=10 м | 64,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-575-У-25, D=50 мм, L=94 м | 678,27 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-25-Склад-гараж, D=25 мм, L=4 м | 25,98 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-572-ул. Советская, 33, D=25 мм, L=36 м | 233,79 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-25-ТК-572, D=32 мм, L=36 м | 233,79 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-573-ТК-574, D=32 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-573-Водосеть- проходная, D=25 мм, L=32 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-576-Баня, D=50 мм, L=56 м | 404,08 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-574-ТК-575, D=32 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-574-ТК-577, D=32 мм, L=32 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-577-Администр. здание, D=32 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-577-Гараж большой, D=32 мм, L=68 м | 441,60 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-578-ТК-152, D=100 мм, L=88 м | 814,30 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-578-Арнольд, D=80 мм, L=18 м | 160,35 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-579-ТК-169, D=80 мм, L=44 м | 391,96 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-580-ТК-581, D=80 мм, L=34 м | 302,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-581-ТК-582, D=80 мм, L=62 м | 552,31 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-582-ТК-98, D=80 мм, L=26 м | 231,61 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-583-ТК-99, D=80 мм, L=18 м | 160,35 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-580-ул. Школьная, 21, D=25 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-581-ул. Школьная, 23, D=25 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-582-ул. Школьная, 25, D=25 мм, L=26 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-583-ул. Школьная, 27, D=25 мм, L=28 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-94-ТК-587, D=50 мм, L=34 м | 245,33 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-584-ТК-588, D=50 мм, L=12 м | 86,59 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-585-У-75, D=50 мм, L=44 м | 317,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-586-ТК-585, D=50 мм, L=64 м | 461,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-587-ТК-584, D=50 мм, L=8 м | 57,73 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-587-ул. Совхозная, 10, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-584-ул. Совхозная, 9 (кв.1), D=25 мм, L=14 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-586-ул. Совхозная, 12, D=25 мм, L=26 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-585-ул. Совхозная, 15, D=32 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-588-ТК-586, D=50 мм, L=84 м | 606,12 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-588-ул. Совхозная, 9 (кв.2), D=25 мм, L=12 м | 77,93 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-589-ТК-103, D=65 мм, L=12 м | 96,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-590-ТК-165, D=65 мм, L=40 м | 320,70 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-589-ул. Школьная, 35, D=32 мм, L=32 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-590-ул. Школьная, 37, D=25 мм, L=34 м | 220,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-591-У-77, D=50 мм, L=46 м | 331,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-591-ТК-592, D=100 мм, L=24 м | 222,08 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-592-ТК-159, D=80 мм, L=82 м | 730,48 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-592-У-76, D=50 мм, L=82 м | 591,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-593-ТК-136, D=80 мм, L=54 м | 481,04 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-593-ТК-156, D=50 мм, L=14 м | 101,02 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-136-ул. Совхозная, 26, D=25 мм, L=32 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-73-ул. Совхозная, 30, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-74-ул. Совхозная, 22, D=25 мм, L=14 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-75-ул. Совхозная, 18, D=32 мм, L=28 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-76-ул. Комсомольск ая, 30, D=32 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-77-ул. Комсомольск ая, 29, D=32 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-78-ул. Комсомольск ая, 20, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-79-ул. Декабристов, 9, D=25 мм, L=14 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-80-ул. Садовая, 4, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-153-ТК-624, D=50 мм, L=238 м | 1717,33 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-624-ул. Матросова, 24, D=32 мм, L=62 м | 402,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-118-ТК-628, D=80 мм, L=76 м | 677,03 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-628-ТК-625, D=80 мм, L=20 м | 178,16 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-628-ТК-627, D=65 мм, L=196 м | 1571,41 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-627-ТК-626, D=65 мм, L=26 м | 208,45 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-626-Гараж Бриштен, D=32 мм, L=70 м | 454,59 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-626-УФС кадастра и регистр., D=32 мм, L=46 м | 298,73 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-627-Центр бух. учета, D=32 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-628-ООО Луч, D=25 мм, L=10 м | 64,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-625-Магазин Пирамида, D=32 мм, L=38 м | 246,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-625-ИП Цыганова, D=32 мм, L=82 м | 532,52 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-73-ул. Совхозная, 32, D=25 мм, L=58 м | 376,66 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети У-76-ул. Комсомольск ая, 32, D=32 мм, L=70 м | 454,59 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-638-ТК-153, D=100 мм, L=72 м | 666,25 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-638-ул. Школьная, 1, D=25 мм, L=26 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-639-ул. Школьная, 42, D=32 мм, L=68 м | 441,60 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК-639-ул. Школьная, 40, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
| 7 | Котельная «ЦРБ», с. Баган, ул. Инкубаторная, 3 | Замена тепловой сети, D=200 мм, L=216 м | 3164,77 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=200 мм, L=42 м | 615,37 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=156 м | 1250,72 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=200 мм, L=30 м | 439,55 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=150 мм, L=74 м | 825,35 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=200 мм, L=24 м | 351,64 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=494 м | 3960,60 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=66 м | 587,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=152 м | 987,10 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=100 мм, L=334 м | 3090,65 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=44 м | 391,96 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=24 м | 173,18 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=110 м | 979,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=40 м | 288,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=106 м | 944,27 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=58 м | 418,51 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=64 м | 461,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=64 м | 461,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=64 м | 461,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=60 м | 432,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=54 м | 389,65 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=70 м | 505,10 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=56 м | 363,67 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=44 м | 352,77 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=46 м | 368,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=70 м | 561,22 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=64 м | 513,11 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=70 м | 561,22 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=72 м | 577,25 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=60 м | 481,04 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=60 м | 481,04 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=26 м | 208,45 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=194 м | 1555,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=54 м | 432,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=342 м | 2741,95 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=36 м | 288,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=36 м | 288,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=58 м | 465,01 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=68 м | 545,18 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=50 м | 400,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=98 м | 785,71 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=74 м | 593,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=132 м | 1058,30 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=72 м | 577,25 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=152 м | 1218,65 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=342 м | 2741,95 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=142 м | 1138,47 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=44 м | 317,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=64 м | 461,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=72 м | 519,53 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=148 м | 961,13 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=228 м | 2031,08 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=50 м | 445,41 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=66 м | 587,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=56 м | 498,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=74 м | 659,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=38 м | 338,51 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=50 м | 445,41 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=66 м | 587,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=84 м | 748,29 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=72 м | 641,39 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=68 м | 545,18 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=80 м | 641,39 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=66 м | 529,15 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=76 м | 609,32 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=14 м | 124,72 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=24 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=88 м | 783,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=58 м | 376,66 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=28 м | 202,04 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=132 м | 952,47 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=22 м | 176,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=28 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=26 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=28 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=32 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=30 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=32 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=34 м | 220,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=32 м | 207,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=28 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=26 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=64 м | 461,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=54 м | 389,65 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=34 м | 245,33 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=14 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=56 м | 498,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=96 м | 855,19 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=28 м | 249,43 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=20 м | 160,35 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=100 м | 801,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=24 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=116 м | 930,02 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=60 м | 432,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=60 м | 432,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=48 м | 346,35 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=24 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=148 м | 1067,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=46 м | 298,73 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=70 м | 505,10 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=28 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=28 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=26 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=26 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=28 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=26 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=28 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=24 м | 155,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=26 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=30 м | 194,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=48 м | 311,72 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=22 м | 195,98 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=40 м | 288,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=82 м | 591,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=130 м | 938,04 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=84 м | 606,12 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=14 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=98 м | 785,71 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=62 м | 497,08 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=64 м | 461,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=44 м | 317,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=14 м | 90,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=38 м | 246,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=32 м | 256,56 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=42 м | 374,15 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=72 м | 467,58 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=14 м | 124,72 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=46 м | 409,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=150 мм, L=44 м | 490,75 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=134 м | 966,90 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=200 мм, L=32 м | 468,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=46 м | 298,73 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=52 м | 337,69 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=98 м | 707,14 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=14 м | 101,02 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=130 м | 938,04 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=20 м | 144,31 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=38 м | 274,20 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=12 м | 86,59 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=78 м | 506,54 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=28 м | 181,83 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=200 мм, L=8 м | 117,21 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=36 м | 233,79 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=200 мм, L=76 м | 1113,53 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=46 м | 298,73 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=26 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=16 м | 103,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=78 м | 562,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=20 м | 129,88 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=48 м | 384,84 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=26 м | 168,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=200 м | 1781,65 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=36 м | 259,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=65 мм, L=24 м | 192,42 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=22 м | 142,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=50 мм, L=66 м | 476,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=44 м | 285,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=32 мм, L=18 м | 116,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=14 м | 124,72 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=28 м | 249,43 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=80 мм, L=70 м | 623,58 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети, D=25 мм, L=26 м | 168,85 | БС, ВБ |
| Итого |  |  | 705330,47 |  |
| РТРС «Сибирский региональный центр» цех Баган |  |  |  |  |
| 1 | Котельная РТРС «Сибирский ре-гиональный центр» цех Баган | Замена тепловой сети Котельная ТК0, D=108 мм, L=10 м | 92,53 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК0-ТК1, D=108 мм, L=60 м | 430,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК1-Тех.здание, D=76 мм, L=140 м | 1247,15 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК1-МКД 72, D=108 мм, L=90 м | 832,81 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети ТК1-МКД 70, D=100 мм, L=160 м | 1480,55 | БС, ВБ |
| Итого |  |  | 4083,11 |  |
| Всего по МО |  |  | 709413,58 |  |

*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения не предусмотрены так как  ГВС отсутствует.

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень замечаний и предложений были направлены в формате предоставленных исходных данных.

ГЛАВА 18.  СВОДНЫЙ  ТОМ  ИЗМЕНЕНИЙ,  ВЫПОЛНЕННЫХ  В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень изменений, внесенных в доработанную и актуализированную схему теплоснабжения представлен ниже.

В ходе проведения актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования Баганский сельсовет с подведомственной территорией были внесены изменения в следующие разделы:

Было откорректировано согласно постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" и предоставленным данным ресурсоснабжающих организаций и администрации МО Баганский сельсовет.

Утверждаемая часть

Утверждаемая часть полностью переделано в соответствии с постановлением Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154
"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"  с изменениями от 16 марта 2019 года

Внесены изменения в структуры теплоснабжения муниципального образования, «ушли» две котельные.

Изменились перспективные приросты тепловой энергии

Внесены изменения в мероприятия часть мероприятий выполнена, часть мероприятий удалили за неактуальностью

Обновлены показатели финансово-хозяйственной деятельности

Обновлены данные по тарифам

Внесены корректные данные по тепловой энергии и тепловой мощности

Откорректированы потребители

Обосновывающие материалы

Утверждаемая часть переделано в соответствии с постановлением Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"  с изменениями от 16 марта 2019 года

ГЛАВА 19.  СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СХЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Данная глава разработана на основании Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам прохождения осенне-зимнего отопительного периода 29 декабря 2021 г. (№ Пр-325 от 17.02.2022) о включении в обязательном порядке в схемы теплоснабжения при проведении их ежегодной актуализации сценариев развития аварий в схемах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.

Часть 1. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения на территории Баганский сельсовет, утверждена Главой администрации.

Часть 2. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

Система мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории администрации МО Баганский сельсовет утверждена Главой администрации.

Часть 3. МЕХАНИЗМ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории администрации МО Баганский сельсовет, утверждена Главой администрации.

Часть 4. СЦЕНАРИИ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе систем централизованного теплоснабжения на территории могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед и т.д.);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала и т.д.);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию;

- внеплановые остановки (выход из строя) оборудования на объектах систем теплоснабжения.

Описания, причины возникновения, возможные характеристики развития и последствия, а также типовые действия при аварийной ситуации, приведены в таблице ниже.

Таблица 19.4.1 - Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, типовые действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций

| № п/п | Описание аварийной ситуации | Причина возникновения аварийной ситуации | Возможные характеристики развития аварии и последствия | Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции в системах теплопотребления потребителей, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Информирование об отсутствии электроэнергии ЕДС, электросетевой организации. Переход на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор). При длительном отсутствии электроэнергии организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами персонала теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами. |
| 2. | Ограничение работы источника тепловой энергии, ЦТП | Прекращение подачи холодной воды на источнике тепловой энергии, ЦТП | Ограничение циркуляции теплоносителя в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях | Информирование об отсутствии холодной воды водоснабжающей организации, ЕДС. При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе горячего водоснабжения, прекращение горячего водоснабжения, организация ремонтных работ и необходимых мер по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами. |
| 3. | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи нагретой воды в системы теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях | Информирование о прекращении подачи топлива газоснабжающей организации, ЕДС. Организация перехода на резервное топливо. При длительном отсутствии подачи газа и отсутствии резервного топлива организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами. |
| 4. | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Выход из строя сетевого (сетевых) насоса(ов) | Прекращение циркуляции в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Выполнение переключения на резервный насос. При невозможности переключения организация ремонтных работ. При длительном отсутствии работы насоса организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами. |
| 5. | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления всех потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Выполнение переключения на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организация работы по ремонту. При длительном отсутствии работы котла организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами. |
| 6. | Полное прекращение циркуляции в магистральном трубопроводе тепловой сети | Разрушение трубопровода, выход из строя запорной арматуры | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Организация переключения теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами. |

Часть 5. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ (ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ)

В целях компьютерного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций теплоснабжающая организация обязана использовать электронную модель системы теплоснабжения, созданную с применением специализированного программно-расчетного комплекса. При этом в соответствии с пунктом 55 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения должна содержать:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Задачи, решаемые с применением электронного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой и должны включать в себя:

- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;

- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам иную информацию, необходимую для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Часть 6. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

6.1 Отказ элементов тепловых сетей

Для решения данной задачи используется модуль «Коммутационные задачи» программно-расчетного комплекса Zulu. «Коммутационные задачи» предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. Данный модуль производит автоматический поиск ближайшей запорной арматуры для отключения и изоляции элементов тепловой сети (участок, потребителей и т.д.). В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

Особенности модуля «Коммутационные задачи»:

- для выполнения коммутационных задач обязательно отображение всех задвижек;

- используется две категории слоев: топологическая модель сети и слой подложка с объектами;

- модель открывается в режиме «чтения», изменения в математическую модель не заносятся.

Результат выполнения коммутационных задач:

- вывод списка запорных устройств;

- формирование перечня отключенных объектов сети;

- формирование перечня отключенных потребителей;

- печать и экспорт в таблицу Microsoft Excel.

ZuluThermo отображает отключенные объекты сети и здания на карте в виде тематической раскраски, определяют итоговые значения: объемы теплоносителя в отключенных тепловых сетях, суммарная отключенная нагрузка и т.д.

6.2 Аварийные режимы работы систем теплоснабжения, связанные с прекращением (или ограничением) подачи тепловой энергии на источниках тепловой энергии

Для решения данной задачи используется поверочный расчет программно-расчетного комплекса Zulu.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей.

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

- - нормативных утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- - нормативных или фактических тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;

- - фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях: дросселирующих шайб, регуляторов температуры, давления и прочих элементов автоматизации;

- - летнего режима - режима, в котором автоматически отключается отопительная нагрузка и нагрузка на вентиляцию и во время расчета меняются схемы присоединения потребителей и ЦТП;

- - регулирование нагрузки на ГВС - позволяет моделировать режимы работы, когда нагрузка на системы ГВС отсутствует (только циркуляция) или отличается от расчетной; процент изменения нагрузки ГВС указывается пользователем;

- - данных от измерительных приборов, SCADA и систем автоматизации, полученных с помощью ZuluOPC;

- - данных о теплосети, полученных в результате калибровки электронной модели.

Поверочный расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой сети и источнике теплоснабжения. В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления.